## 结论【关键目标】
条件和约束介绍
零碳建筑，及发电量大于等于用电量，保险起见，预留10000+kWh发电量（即最小装机容量120kWp），寻优策略如下： 客户需给出期望回收年限、光伏最大投资金额、储能最大投资金额，我方给出满足条件下的最优储能+光伏配置，实现单位光伏收益与单位储能收益最大化。
用电量（kWh） | 123329.6818
发电量(kWh) | 135794.7689 |  | 3394869.2232 | 0.12372
净余量(kWh) | 12465.0871
装机容量(kWp) | 120
储能容量(kWh) | 22
光伏成本 | 420000
储能成本 | 37400
光伏年均收益 | 100824.0914
储能年均收益 | 3794.0645
单位光伏收益（元/kWp) | 840.2008
单位储能收益（元/kWh） | 172.4575 | 3794.0645
回收年限 | 4.3721
年均利润 | 104618.1558
计算逻辑：先算储能量，之后分别算光伏及储能二者收益

## 发电量计算【计算逻辑页】
序号 | Mo | Dy | Hr | 循环列 | (C) | (W/m2) | weekdays | 合并日期 | 分时电价（元/kWh） | 逐时发电量（kwh） | 制冷或采暖需求 | 采暖或制冷的耗电量(kwh) | 电气设备耗电量(kwh) | 照明设备耗电量(kwh) | 逐时耗电量（kWh） | 【耗电量统计，仅考虑峰】 | 【计算差值】 | 【储能：额外电力需求值】 | 【逐时储电量】 | 【逐时余电上网量（kWh)】 | 【光伏：余电上网利润】 | 【光伏：自用自发利润】 | 【储能：电池充放电收益】
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -39501.0935 | 15.8004 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -40804.9846 | 16.322 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -42020.8629 | 16.8083 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -43205.4947 | 17.2822 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 5 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -44116.5926 | 17.6466 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 6 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -44920.5411 | 17.9682 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 7 | 1 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -39846.5119 | 15.9386 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1 | 1 | 8 | 1 | -3 | 55.6 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 5.1608 | -38628.7944 | 15.4515 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9944 | 0 | 5.1608 | 0 | 5.1608 | 0 | 0 | 3.6544 | 0
9 | 1 | 1 | 9 | 1 | -3 | 155.9 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 14.4706 | -17568.0752 | 7.0272 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5701 | 0 | 14.4706 | 0 | 19.6314 | 0 | 0 | 6.0685 | 0
10 | 1 | 1 | 10 | 1 | -3 | 243 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 22.5553 | -10040.7099 | 4.0163 | 1.1688 | 0.37403 | 5.5592 | 0 | 22.5553 | 0 | 22 | 20.1867 | 7.0653 | 3.9364 | 0
11 | 1 | 1 | 11 | 1 | -2 | 319.1 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 29.6189 | -418.9171 | 0.16757 | 1.1688 | 0.37403 | 1.7104 | 1.7104 | 27.9084 | 0 | 22 | 27.9084 | 9.7679 | 2.0984 | 0
12 | 1 | 1 | 12 | 1 | -0.8 | 365.5 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 33.9257 | -4829.9701 | 1.932 | 1.1688 | 0.37403 | 3.4749 | 3.4749 | 30.4508 | 0 | 22 | 30.4508 | 10.6578 | 4.263 | 0
13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 499 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 46.3172 | -3363.4931 | 1.3454 | 1.1688 | 0.37403 | 2.8883 | 2.8883 | 43.4289 | 0 | 22 | 43.4289 | 15.2001 | 3.5433 | 0
14 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 389.5 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 36.1534 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.6105 | 0 | 22 | 34.6105 | 12.1137 | 1.8928 | 0
15 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4.1 | 223.5 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 20.7453 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 19.2024 | 0 | 22 | 19.2024 | 6.7208 | 1.8928 | 0
16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 21.1 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 1.9585 | -5524.3346 | 2.2097 | 1.1688 | 0.37403 | 3.7526 | 0 | 1.9585 | 0 | 22 | 1.9585 | 0.68548 | 1.3868 | 0
17 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 0 | -10684.5598 | 4.2738 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2.5 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 0 | -27842.4361 | 11.137 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6798 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 0 | -18919.8356 | 7.5679 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1108 | 9.1108 | -9.1108 | 9.1108 | 12.8892 | 0 | 0 | 0 | 7.9884
20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 0 | -29080.7845 | 11.6323 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1752 | 13.1752 | -13.1752 | 13.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0.7 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 1.2268 | 0 | -32451.8683 | 12.9807 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5236 | 14.5236 | -14.5236 | 14.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 22 | 1 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 0 | -33795.9512 | 13.5184 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 23 | 1 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.7081 | 0 | -34546.9556 | 13.8188 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 24 | 1 | -0.8 | 0 | 7 | 2023-01-01 | 0.2407 | 0 | -35829.9098 | 14.332 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -36667.9143 | 14.6672 | 1.1688 | 0.37403 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -37535.9317 | 15.0144 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2.4 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -38969.7468 | 15.5879 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1 | 2 | 4 | 2 | -5 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -40372.3155 | 16.1489 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 2 | 5 | 2 | -7 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -41937.224 | 16.7749 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 2 | 6 | 2 | -3.7 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -42927.7193 | 17.1711 | 1.1688 | 0.37403 | 18.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1 | 2 | 7 | 2 | -6 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -38517.964 | 15.4072 | 2.3377 | 1.2468 | 18.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1 | 2 | 8 | 2 | -7 | 101 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 9.3748 | -37653.8377 | 15.0615 | 11.6885 | 6.2338 | 32.9838 | 0 | 9.3748 | 0 | 9.3748 | 0 | 0 | 6.6383 | 0
33 | 1 | 2 | 9 | 2 | -4.6 | 250.2 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 23.2236 | -16836.8577 | 6.7347 | 22.2081 | 11.8443 | 40.7871 | 0 | 23.2236 | 0 | 22 | 10.5984 | 3.7094 | 16.4446 | 0
34 | 1 | 2 | 10 | 2 | -5 | 372.2 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 34.5476 | -9309.4924 | 3.7238 | 22.2081 | 11.8443 | 37.7761 | 0 | 34.5476 | 0 | 22 | 34.5476 | 12.0917 | 24.4632 | 0
35 | 1 | 2 | 11 | 2 | -3.3 | 496.2 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 46.0573 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.0049 | 0 | 22 | 12.0049 | 4.2017 | 41.7754 | 0
36 | 1 | 2 | 12 | 2 | -1.7 | 502.3 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 46.6235 | -4098.7526 | 1.6395 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3021 | 23.3021 | 23.3214 | 0 | 22 | 23.3214 | 8.1625 | 28.587 | 0
37 | 1 | 2 | 13 | 2 | -2 | 459.6 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 42.6601 | -2388.5363 | 0.95541 | 11.6885 | 9.9741 | 22.618 | 22.618 | 20.0421 | 0 | 22 | 20.0421 | 7.0147 | 27.7478 | 0
38 | 1 | 2 | 14 | 2 | -1 | 354.4 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 32.8954 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.1569 | 1.1569 | 20.8431 | 0 | 0 | 40.3561 | 1.0144
39 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0.3 | 208.7 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 19.3715 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -14.6808 | 14.6808 | 6.1622 | 0 | 0 | 23.765 | 5.4031
40 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 26.9 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 2.4969 | -4061.8995 | 1.6248 | 22.2081 | 11.8443 | 35.6771 | 0 | 2.4969 | 0 | 8.6591 | 0 | 0 | 1.768 | 0
41 | 1 | 2 | 17 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 0 | -9222.1247 | 3.6888 | 22.2081 | 11.8443 | 37.7412 | 0 | 0 | 0 | 8.6591 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1 | 2 | 18 | 2 | -1.3 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 0 | -26380.001 | 10.552 | 7.0131 | 3.7403 | 21.3054 | 0 | 0 | 0 | 8.6591 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 2 | 19 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 0 | -17369.863 | 6.9479 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7013 | 17.7013 | -17.7013 | 17.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 2 | 20 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | 2 | 21 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 1.2268 | 0 | -31344.745 | 12.5379 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0808 | 14.0808 | -14.0808 | 14.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 2 | 22 | 2 | -5 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 0 | -32706.2668 | 13.0825 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 2 | 23 | 2 | -6 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.7081 | 0 | -33893.145 | 13.5573 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | 2 | 24 | 2 | -3.2 | 0 | 1 | 2023-01-02 | 0.2407 | 0 | -35394.0361 | 14.1576 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | 3 | 1 | 3 | -7 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -36232.0405 | 14.4928 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 3 | 2 | 3 | -6 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -37317.9948 | 14.9272 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 3 | 3 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -38751.81 | 15.5007 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 4 | 3 | -7 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -40154.3786 | 16.0618 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 3 | 5 | 3 | -7 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -41719.2872 | 16.6877 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | 3 | 6 | 3 | -6.7 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -42927.7193 | 17.1711 | 1.1688 | 0.37403 | 18.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | 3 | 7 | 3 | -8 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -38739.3886 | 15.4958 | 2.3377 | 1.2468 | 19.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 1 | 3 | 8 | 3 | -8 | 100.5 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 9.3284 | -38385.0552 | 15.354 | 11.6885 | 6.2338 | 33.2763 | 0 | 9.3284 | 0 | 9.3284 | 0 | 0 | 6.6054 | 0
57 | 1 | 3 | 9 | 3 | -8.3 | 235.7 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 21.8777 | -18543.0319 | 7.4172 | 22.2081 | 11.8443 | 41.4696 | 0 | 21.8777 | 0 | 22 | 9.2061 | 3.2221 | 15.4916 | 0
58 | 1 | 3 | 10 | 3 | -8 | 361.1 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 33.5173 | -11990.6233 | 4.7962 | 22.2081 | 11.8443 | 38.8486 | 0 | 33.5173 | 0 | 22 | 33.5173 | 11.7311 | 23.7336 | 0
59 | 1 | 3 | 11 | 3 | -7 | 443.5 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 41.1657 | -3343.7873 | 1.3375 | 22.2081 | 11.8443 | 35.3899 | 35.3899 | 5.7758 | 0 | 22 | 5.7758 | 2.0215 | 43.4163 | 0
60 | 1 | 3 | 12 | 3 | -5.5 | 491.1 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 45.5839 | -8729.797 | 3.4919 | 11.6885 | 9.9741 | 25.1545 | 25.1545 | 20.4294 | 0 | 22 | 20.4294 | 7.1503 | 30.8596 | 0
61 | 1 | 3 | 13 | 3 | -5 | 464.9 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 43.152 | -7750.7983 | 3.1003 | 11.6885 | 9.9741 | 24.7629 | 24.7629 | 18.3891 | 0 | 22 | 18.3891 | 6.4362 | 30.3791 | 0
62 | 1 | 3 | 14 | 3 | -5 | 353.6 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 32.8212 | -135.6353 | 0.054254 | 22.2081 | 11.8443 | 34.1066 | 34.1066 | -1.2855 | 1.2855 | 20.7145 | 0 | 0 | 40.265 | 1.1271
63 | 1 | 3 | 15 | 3 | -3.5 | 205.8 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 19.1024 | -3927.6142 | 1.571 | 22.2081 | 11.8443 | 35.6234 | 35.6234 | -16.521 | 16.521 | 4.1935 | 0 | 0 | 23.4348 | 3.6769
64 | 1 | 3 | 16 | 3 | -4 | 26.2 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 2.4319 | -10155.379 | 4.0622 | 22.2081 | 11.8443 | 38.1145 | 0 | 2.4319 | 0 | 6.6254 | 0 | 0 | 1.722 | 0
65 | 1 | 3 | 17 | 3 | -4 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 0 | -14828.1259 | 5.9313 | 22.2081 | 11.8443 | 39.9836 | 0 | 0 | 0 | 6.6254 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | 3 | 18 | 3 | -4.5 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 0 | -31498.5238 | 12.5994 | 7.0131 | 3.7403 | 23.3528 | 0 | 0 | 0 | 6.6254 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | 3 | 19 | 3 | -6 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 0 | -21576.9314 | 8.6308 | 7.0131 | 3.7403 | 19.3841 | 19.3841 | -19.3841 | 19.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | 3 | 20 | 3 | -8 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 0 | -31516.4557 | 12.6066 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1495 | 14.1495 | -14.1495 | 14.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1 | 3 | 21 | 3 | -6.6 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 1.2268 | 0 | -34887.5394 | 13.955 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4979 | 15.4979 | -15.4979 | 15.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1 | 3 | 22 | 3 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 0 | -36193.2566 | 14.4773 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 3 | 23 | 3 | -10 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.7081 | 0 | -37162.1979 | 14.8649 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | 3 | 24 | 3 | -9.6 | 0 | 2 | 2023-01-03 | 0.2407 | 0 | -38663.089 | 15.4652 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 4 | 1 | 4 | -11 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -39719.0303 | 15.8876 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | 4 | 2 | 4 | -11 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -41022.9214 | 16.4092 | 1.1688 | 0.37403 | 17.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | 4 | 3 | 4 | -10.7 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -42674.6735 | 17.0699 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | 4 | 4 | 4 | -13 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -44077.2421 | 17.6309 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | 4 | 5 | 4 | -13 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -45642.1507 | 18.2569 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | 4 | 6 | 4 | -9.6 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -46913.363 | 18.7653 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1 | 4 | 7 | 4 | -12 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -42503.6077 | 17.0014 | 2.3377 | 1.2468 | 20.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 1 | 4 | 8 | 4 | -12 | 105.1 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 9.7554 | -42284.8821 | 16.914 | 11.6885 | 6.2338 | 34.8362 | 0 | 9.7554 | 0 | 9.7554 | 0 | 0 | 6.9078 | 0
81 | 1 | 4 | 9 | 4 | -11.2 | 200.3 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 18.5918 | -21955.3805 | 8.7822 | 22.2081 | 11.8443 | 42.8345 | 0 | 18.5918 | 0 | 22 | 6.3472 | 2.2215 | 13.1649 | 0
82 | 1 | 4 | 10 | 4 | -11 | 327.4 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 30.3893 | -14915.4935 | 5.9662 | 22.2081 | 11.8443 | 40.0185 | 0 | 30.3893 | 0 | 22 | 30.3893 | 10.6362 | 21.5186 | 0
83 | 1 | 4 | 11 | 4 | -9 | 433.8 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 40.2653 | -5781.179 | 2.3125 | 22.2081 | 11.8443 | 36.3648 | 36.3648 | 3.9005 | 0 | 22 | 3.9005 | 1.3652 | 44.6124 | 0
84 | 1 | 4 | 12 | 4 | -8 | 474.1 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 44.006 | -10679.7104 | 4.2719 | 11.6885 | 9.9741 | 25.9345 | 25.9345 | 18.0715 | 0 | 22 | 18.0715 | 6.325 | 31.8164 | 0
85 | 1 | 4 | 13 | 4 | -7 | 463.8 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 43.0499 | -9213.2333 | 3.6853 | 11.6885 | 9.9741 | 25.3479 | 25.3479 | 17.702 | 0 | 22 | 17.702 | 6.1957 | 31.0968 | 0
86 | 1 | 4 | 14 | 4 | -6 | 355.7 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 33.0161 | -1110.592 | 0.44424 | 22.2081 | 11.8443 | 34.4966 | 34.4966 | -1.4805 | 1.4805 | 20.5195 | 0 | 0 | 40.5041 | 1.2981
87 | 1 | 4 | 15 | 4 | -4.8 | 209 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 19.3994 | -4658.8317 | 1.8635 | 22.2081 | 11.8443 | 35.9159 | 35.9159 | -16.5165 | 16.5165 | 4.003 | 0 | 0 | 23.7992 | 3.5098
88 | 1 | 4 | 16 | 4 | -4 | 28.9 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 2.6825 | -10642.8573 | 4.2571 | 22.2081 | 11.8443 | 38.3095 | 0 | 2.6825 | 0 | 6.6855 | 0 | 0 | 1.8995 | 0
89 | 1 | 4 | 17 | 4 | -4 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 0 | -15315.6042 | 6.1262 | 22.2081 | 11.8443 | 40.1786 | 0 | 0 | 0 | 6.6855 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 4 | 18 | 4 | -4.7 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 0 | -31986.0022 | 12.7944 | 7.0131 | 3.7403 | 23.5478 | 0 | 0 | 0 | 6.6855 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 1 | 4 | 19 | 4 | -6 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 0 | -22019.7807 | 8.8079 | 7.0131 | 3.7403 | 19.5613 | 19.5613 | -19.5613 | 19.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1 | 4 | 20 | 4 | -8 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 0 | -31959.305 | 12.7837 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3266 | 14.3266 | -14.3266 | 14.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | 4 | 21 | 4 | -5.8 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 1.2268 | 0 | -35330.3887 | 14.1322 | 1.1688 | 0.37403 | 15.675 | 15.675 | -15.675 | 15.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | 4 | 22 | 4 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 0 | -36629.1303 | 14.6517 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 4 | 23 | 4 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.7081 | 0 | -37598.0716 | 15.0392 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1 | 4 | 24 | 4 | -7 | 0 | 3 | 2023-01-04 | 0.2407 | 0 | -39098.9627 | 15.6396 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1 | 5 | 1 | 5 | -10 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -39936.9672 | 15.9748 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1 | 5 | 2 | 5 | -10 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -41240.8583 | 16.4963 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | 5 | 3 | 5 | -7.9 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -42892.6103 | 17.157 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | 5 | 4 | 5 | -13 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -44295.179 | 17.7181 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | 5 | 5 | 5 | -12 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -45860.0875 | 18.344 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1 | 5 | 6 | 5 | -8.8 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -47134.7877 | 18.8539 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | 5 | 7 | 5 | -13 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -42725.0324 | 17.09 | 2.3377 | 1.2468 | 20.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1 | 5 | 8 | 5 | -13 | 69.3 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 6.4324 | -42284.8821 | 16.914 | 11.6885 | 6.2338 | 34.8362 | 0 | 6.4324 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 4.5548 | 0
105 | 1 | 5 | 9 | 5 | -9.1 | 214.9 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 19.947 | -21711.6413 | 8.6847 | 22.2081 | 11.8443 | 42.737 | 0 | 19.947 | 0 | 22 | 4.3794 | 1.5328 | 14.1245 | 0
106 | 1 | 5 | 10 | 5 | -10 | 346.3 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 32.1436 | -14428.0151 | 5.7712 | 22.2081 | 11.8443 | 39.8236 | 0 | 32.1436 | 0 | 22 | 32.1436 | 11.2502 | 22.7609 | 0
107 | 1 | 5 | 11 | 5 | -8 | 456.8 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 42.4002 | -5049.9615 | 2.02 | 22.2081 | 11.8443 | 36.0723 | 36.0723 | 6.3278 | 0 | 22 | 6.3278 | 2.2147 | 44.2535 | 0
108 | 1 | 5 | 12 | 5 | -5.3 | 471.8 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 43.7925 | -9704.7537 | 3.8819 | 11.6885 | 9.9741 | 25.5445 | 25.5445 | 18.248 | 0 | 22 | 18.248 | 6.3868 | 31.338 | 0
109 | 1 | 5 | 13 | 5 | -4 | 449.7 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 41.7412 | -7994.5375 | 3.1978 | 11.6885 | 9.9741 | 24.8604 | 24.8604 | 16.8807 | 0 | 22 | 16.8807 | 5.9083 | 30.4987 | 0
110 | 1 | 5 | 14 | 5 | -3 | 339.6 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 31.5217 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.5307 | 2.5307 | 19.4693 | 0 | 0 | 38.6708 | 2.2189
111 | 1 | 5 | 15 | 5 | -2.2 | 194.9 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 18.0906 | -3440.1358 | 1.3761 | 22.2081 | 11.8443 | 35.4284 | 35.4284 | -17.3378 | 17.3378 | 2.1315 | 0 | 0 | 22.1936 | 1.8689
112 | 1 | 5 | 16 | 5 | -2 | 21.9 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 2.0328 | -9424.1614 | 3.7697 | 22.2081 | 11.8443 | 37.822 | 0 | 2.0328 | 0 | 4.1643 | 0 | 0 | 1.4394 | 0
113 | 1 | 5 | 17 | 5 | -3 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 0 | -14096.9083 | 5.6388 | 22.2081 | 11.8443 | 39.6911 | 0 | 0 | 0 | 4.1643 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | 5 | 18 | 5 | -3.7 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 0 | -30767.3063 | 12.3069 | 7.0131 | 3.7403 | 23.0603 | 0 | 0 | 0 | 4.1643 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | 5 | 19 | 5 | -5 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 0 | -21134.0821 | 8.4536 | 7.0131 | 3.7403 | 19.207 | 19.207 | -19.207 | 19.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1 | 5 | 20 | 5 | -4.4 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 0 | -31073.6064 | 12.4294 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9723 | 13.9723 | -13.9723 | 13.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1 | 5 | 21 | 5 | -3.8 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 1.2268 | 0 | -34223.2655 | 13.6893 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2322 | 15.2322 | -15.2322 | 15.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1 | 5 | 22 | 5 | -4 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 0 | -35321.5092 | 14.1286 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1 | 5 | 23 | 5 | -4 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.7081 | 0 | -36072.5136 | 14.429 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1 | 5 | 24 | 5 | -3.1 | 0 | 4 | 2023-01-05 | 0.2407 | 0 | -37355.4679 | 14.9422 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1 | 6 | 1 | 6 | -4 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1 | 6 | 2 | 6 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 1 | 6 | 3 | 6 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -43805.309 | 17.5221 | 1.1688 | 0.37403 | 19.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 1 | 6 | 4 | 6 | -6 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -45330.867 | 18.1323 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | 6 | 5 | 6 | -6 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -46638.4882 | 18.6554 | 1.1688 | 0.37403 | 20.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1 | 6 | 6 | 6 | -5.8 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -48270.5743 | 19.3082 | 1.1688 | 0.37403 | 20.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1 | 6 | 7 | 6 | -6 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -48142.3127 | 19.2569 | 2.3377 | 1.2468 | 22.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1 | 6 | 8 | 6 | -6 | 26.9 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 2.4969 | -47318.9661 | 18.9276 | 11.6885 | 6.2338 | 36.8499 | 0 | 2.4969 | 0 | 2.4969 | 0 | 0 | 1.768 | 0
129 | 1 | 6 | 9 | 6 | -5.7 | 127.7 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 11.8531 | -39313.3239 | 15.7253 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7777 | 0 | 11.8531 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 8.3932 | 0
130 | 1 | 6 | 10 | 6 | -5 | 182.9 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 16.9768 | -35086.6081 | 14.0346 | 22.2081 | 11.8443 | 48.087 | 0 | 16.9768 | 0 | 22 | 9.3267 | 3.2644 | 12.0213 | 0
131 | 1 | 6 | 11 | 6 | -5 | 193 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 17.9143 | -26643.9116 | 10.6576 | 22.2081 | 11.8443 | 44.7099 | 44.7099 | -26.7957 | 26.7957 | 0 | 0 | 0 | 21.9772 | 0
132 | 1 | 6 | 12 | 6 | -4.8 | 228.3 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 21.1908 | -22825.0295 | 9.13 | 11.6885 | 9.9741 | 30.7926 | 30.7926 | -9.6018 | 9.6018 | 0 | 0 | 0 | 25.9969 | 0
133 | 1 | 6 | 13 | 6 | -4 | 203.5 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 18.8889 | -20992.3254 | 8.3969 | 11.6885 | 9.9741 | 30.0595 | 30.0595 | -11.1707 | 11.1707 | 0 | 0 | 0 | 23.1729 | 0
134 | 1 | 6 | 14 | 6 | -4 | 133.7 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 12.41 | -21551.5977 | 8.6206 | 22.2081 | 11.8443 | 42.673 | 42.673 | -30.263 | 30.263 | 0 | 0 | 0 | 15.2246 | 0
135 | 1 | 6 | 15 | 6 | -4.1 | 80.3 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 7.4534 | -26500.5511 | 10.6002 | 22.2081 | 11.8443 | 44.6526 | 44.6526 | -37.1991 | 37.1991 | 0 | 0 | 0 | 9.1439 | 0
136 | 1 | 6 | 16 | 6 | -4 | 0.5 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 0.04641 | -33248.8533 | 13.2995 | 22.2081 | 11.8443 | 47.3519 | 0 | 0.04641 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0.032863 | 0
137 | 1 | 6 | 17 | 6 | -4 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 0 | -36317.1376 | 14.5269 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5792 | 0 | 0 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1 | 6 | 18 | 6 | -3.6 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 0 | -38267.0511 | 15.3068 | 7.0131 | 3.7403 | 26.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1 | 6 | 19 | 6 | -4 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 0 | -36756.4923 | 14.7026 | 7.0131 | 3.7403 | 25.456 | 25.456 | -25.456 | 25.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1 | 6 | 20 | 6 | -4 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 0 | -38749.3142 | 15.4997 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0426 | 17.0426 | -17.0426 | 17.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1 | 6 | 21 | 6 | -3.2 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 1.2268 | 0 | -39856.4375 | 15.9426 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4855 | 17.4855 | -17.4855 | 17.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 1 | 6 | 22 | 6 | -3 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 0 | -39882.4455 | 15.953 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1 | 6 | 23 | 6 | -3 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.7081 | 0 | -40536.2561 | 16.2145 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1 | 6 | 24 | 6 | -2.7 | 0 | 5 | 2023-01-06 | 0.2407 | 0 | -41190.0667 | 16.476 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1 | 7 | 1 | 7 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 1 | 7 | 2 | 7 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1 | 7 | 3 | 7 | -2.4 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -43587.3721 | 17.4349 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 1 | 7 | 4 | 7 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -44894.9933 | 17.958 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1 | 7 | 5 | 7 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -45766.7407 | 18.3067 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1 | 7 | 6 | 7 | -2.3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -47163.451 | 18.8654 | 1.1688 | 0.37403 | 20.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1 | 7 | 7 | 7 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -46813.7648 | 18.7255 | 1.1688 | 0.37403 | 20.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1 | 7 | 8 | 7 | -3 | 26.4 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 2.4504 | -45856.531 | 18.3426 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8855 | 0 | 2.4504 | 0 | 2.4504 | 0 | 0 | 1.7352 | 0
153 | 1 | 7 | 9 | 7 | -2.1 | 104.7 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 9.7183 | -38338.3672 | 15.3353 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8782 | 0 | 9.7183 | 0 | 12.1687 | 0 | 0 | 6.8815 | 0
154 | 1 | 7 | 10 | 7 | -3 | 145.3 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 13.4867 | -34599.1297 | 13.8397 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3825 | 0 | 13.4867 | 0 | 22 | 3.6554 | 1.2794 | 9.55 | 0
155 | 1 | 7 | 11 | 7 | -2 | 190.4 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 17.6729 | -26643.9116 | 10.6576 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2004 | 12.2004 | 5.4725 | 0 | 22 | 5.4725 | 1.9154 | 14.9675 | 0
156 | 1 | 7 | 12 | 7 | -0.2 | 234.1 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 21.7292 | -23799.9862 | 9.52 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0629 | 11.0629 | 10.6663 | 0 | 22 | 10.6663 | 3.7332 | 13.5719 | 0
157 | 1 | 7 | 13 | 7 | 0 | 209.8 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 19.4736 | -22454.7605 | 8.9819 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5248 | 10.5248 | 8.9489 | 0 | 22 | 8.9489 | 3.1321 | 12.9118 | 0
158 | 1 | 7 | 14 | 7 | 0 | 149.2 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 13.8487 | -23745.2503 | 9.4981 | 1.1688 | 0.37403 | 11.041 | 11.041 | 2.8078 | 0 | 22 | 2.8078 | 0.98272 | 13.5451 | 0
159 | 1 | 7 | 15 | 7 | 0.2 | 97.1 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 9.0128 | -28937.9429 | 11.5752 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1181 | 13.1181 | -4.1052 | 4.1052 | 17.8948 | 0 | 0 | 11.0569 | 3.5995
160 | 1 | 7 | 16 | 7 | 1 | 0.5 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 0.04641 | -35686.2451 | 14.2745 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8174 | 0 | 0.04641 | 0 | 17.9412 | 0 | 0 | 0.032863 | 0
161 | 1 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 0 | -38998.2686 | 15.5993 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1422 | 0 | 0 | 0 | 17.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 0 | -40948.182 | 16.3793 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9221 | 0 | 0 | 0 | 17.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 0 | -39413.5882 | 15.7654 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3083 | 17.3083 | -17.3083 | 17.3083 | 0.63287 | 0 | 0 | 0 | 0.5549
164 | 1 | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 0 | -41406.41 | 16.5626 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1054 | 18.1054 | -18.1054 | 18.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 1 | 7 | 21 | 7 | -0.4 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 1.2268 | 0 | -42734.958 | 17.094 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6369 | 18.6369 | -18.6369 | 18.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 0 | -43369.4353 | 17.3478 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.7081 | 0 | -44459.1196 | 17.7836 | 1.1688 | 0.37403 | 19.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | 7 | 24 | 7 | -0.7 | 0 | 6 | 2023-01-07 | 0.2407 | 0 | -45330.867 | 18.1323 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1 | 8 | 1 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -42770.1464 | 17.1081 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1 | 8 | 2 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -44291.9743 | 17.7168 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1 | 8 | 3 | 8 | -0.9 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -45943.7264 | 18.3775 | 1.1688 | 0.37403 | 19.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1 | 8 | 4 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -47128.3582 | 18.8513 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1 | 8 | 5 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -48693.2667 | 19.4773 | 1.1688 | 0.37403 | 21.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 1 | 8 | 6 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -49570.4589 | 19.8282 | 1.1688 | 0.37403 | 21.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 1 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -45160.7035 | 18.0643 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1 | 8 | 8 | 8 | -1 | 28.1 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 2.6082 | -44722.2739 | 17.8889 | 1.1688 | 0.37403 | 19.4318 | 0 | 2.6082 | 0 | 2.6082 | 0 | 0 | 1.8469 | 0
177 | 1 | 8 | 9 | 8 | -0.8 | 113.8 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 10.5629 | -24149.033 | 9.6596 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2025 | 0 | 10.5629 | 0 | 13.1712 | 0 | 0 | 7.4796 | 0
178 | 1 | 8 | 10 | 8 | -1 | 148.5 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 13.7838 | -16865.4069 | 6.7462 | 1.1688 | 0.37403 | 8.289 | 0 | 13.7838 | 0 | 22 | 4.9549 | 1.7342 | 5.8695 | 0
179 | 1 | 8 | 11 | 8 | -1 | 178.1 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 16.5312 | -7487.3533 | 2.9949 | 1.1688 | 0.37403 | 4.5378 | 4.5378 | 11.9934 | 0 | 22 | 11.9934 | 4.1977 | 5.567 | 0
180 | 1 | 8 | 12 | 8 | -0.2 | 213 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 19.7707 | -12142.1455 | 4.8569 | 1.1688 | 0.37403 | 6.3997 | 6.3997 | 13.3709 | 0 | 22 | 13.3709 | 4.6798 | 7.8512 | 0
181 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 180.7 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 16.7726 | -10675.6684 | 4.2703 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8131 | 5.8131 | 10.9594 | 0 | 22 | 10.9594 | 3.8358 | 7.1316 | 0
182 | 1 | 8 | 14 | 8 | 0 | 168.5 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 15.6402 | -2573.0271 | 1.0292 | 1.1688 | 0.37403 | 2.5721 | 2.5721 | 13.0681 | 0 | 22 | 13.0681 | 4.5738 | 3.1554 | 0
183 | 1 | 8 | 15 | 8 | 0.8 | 149.9 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 13.9137 | -6121.2668 | 2.4485 | 1.1688 | 0.37403 | 3.9914 | 3.9914 | 9.9223 | 0 | 22 | 9.9223 | 3.4728 | 4.8966 | 0
184 | 1 | 8 | 16 | 8 | 1 | 12.8 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 1.1881 | -12105.2924 | 4.8421 | 1.1688 | 0.37403 | 6.385 | 0 | 1.1881 | 0 | 22 | 1.1881 | 0.41583 | 0.84129 | 0
185 | 1 | 8 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 0 | -16778.0393 | 6.7112 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2541 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 0 | -33448.4372 | 13.3794 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1 | 8 | 19 | 8 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 0 | -23569.7533 | 9.4279 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9708 | 10.9708 | -10.9708 | 10.9708 | 11.0292 | 0 | 0 | 0 | 9.6192
188 | 1 | 8 | 20 | 8 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 0 | -33730.7022 | 13.4923 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0352 | 15.0352 | -15.0352 | 15.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 1 | 8 | 21 | 8 | -1.1 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 1.2268 | 0 | -37323.2106 | 14.9293 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4722 | 16.4722 | -16.4722 | 16.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | 8 | 22 | 8 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 0 | -38808.4989 | 15.5234 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 1 | 8 | 23 | 8 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.7081 | 0 | -40213.314 | 16.0853 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 1 | 8 | 24 | 8 | -3.3 | 0 | 7 | 2023-01-08 | 0.2407 | 0 | -41714.2051 | 16.6857 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1 | 9 | 1 | 9 | -6 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -42988.0832 | 17.1952 | 1.1688 | 0.37403 | 18.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1 | 9 | 2 | 9 | -9 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -44291.9743 | 17.7168 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1 | 9 | 3 | 9 | -5.6 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -45943.7264 | 18.3775 | 1.1688 | 0.37403 | 19.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1 | 9 | 4 | 9 | -11 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -47346.295 | 18.9385 | 1.1688 | 0.37403 | 20.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1 | 9 | 5 | 9 | -10 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -48693.2667 | 19.4773 | 1.1688 | 0.37403 | 21.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 1 | 9 | 6 | 9 | -8 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -49791.8835 | 19.9168 | 1.1688 | 0.37403 | 21.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 1 | 9 | 7 | 9 | -12 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -45160.7035 | 18.0643 | 2.3377 | 1.2468 | 21.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 1 | 9 | 8 | 9 | -14 | 53.2 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 4.938 | -44722.2739 | 17.8889 | 11.6885 | 6.2338 | 35.8112 | 0 | 4.938 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 3.4966 | 0
201 | 1 | 9 | 9 | 9 | -9.9 | 187.3 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 17.3852 | -23905.2939 | 9.5621 | 22.2081 | 11.8443 | 43.6145 | 0 | 17.3852 | 0 | 22 | 0.32321 | 0.11312 | 12.3105 | 0
202 | 1 | 9 | 10 | 9 | -10 | 289.3 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 26.8528 | -16377.9285 | 6.5512 | 22.2081 | 11.8443 | 40.6035 | 0 | 26.8528 | 0 | 22 | 26.8528 | 9.3985 | 19.0145 | 0
203 | 1 | 9 | 11 | 9 | -8 | 448.9 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 41.6669 | -6756.1358 | 2.7025 | 22.2081 | 11.8443 | 36.7548 | 36.7548 | 4.9121 | 0 | 22 | 4.9121 | 1.7192 | 45.0908 | 0
204 | 1 | 9 | 12 | 9 | -5.5 | 435 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 40.3767 | -10923.4496 | 4.3694 | 11.6885 | 9.9741 | 26.032 | 26.032 | 14.3447 | 0 | 22 | 14.3447 | 5.0207 | 31.936 | 0
205 | 1 | 9 | 13 | 9 | -4 | 448.2 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 41.6019 | -9213.2333 | 3.6853 | 11.6885 | 9.9741 | 25.3479 | 25.3479 | 16.254 | 0 | 22 | 16.254 | 5.6889 | 31.0968 | 0
206 | 1 | 9 | 14 | 9 | -4 | 329.3 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 30.5656 | -866.8528 | 0.34674 | 22.2081 | 11.8443 | 34.3991 | 34.3991 | -3.8335 | 3.8335 | 18.1665 | 0 | 0 | 37.4979 | 3.3612
207 | 1 | 9 | 15 | 9 | -4.2 | 174.9 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 16.2342 | -4171.3534 | 1.6685 | 22.2081 | 11.8443 | 35.7209 | 35.7209 | -19.4867 | 19.4867 | 0 | 0 | 0 | 19.9161 | 0
208 | 1 | 9 | 16 | 9 | -3 | 21.2 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 1.9678 | -10155.379 | 4.0622 | 22.2081 | 11.8443 | 38.1145 | 0 | 1.9678 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 | 1.3934 | 0
209 | 1 | 9 | 17 | 9 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 0 | -15071.865 | 6.0287 | 22.2081 | 11.8443 | 40.0811 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 1 | 9 | 18 | 9 | -6.3 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 0 | -31742.263 | 12.6969 | 7.0131 | 3.7403 | 23.4503 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1 | 9 | 19 | 9 | -8 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 0 | -22241.2054 | 8.8965 | 7.0131 | 3.7403 | 19.6499 | 19.6499 | -19.6499 | 19.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 1 | 9 | 20 | 9 | -9 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 0 | -32402.1543 | 12.9609 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5037 | 14.5037 | -14.5037 | 14.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1 | 9 | 21 | 9 | -7.5 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 1.2268 | 0 | -35994.6627 | 14.3979 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9407 | 15.9407 | -15.9407 | 15.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 1 | 9 | 22 | 9 | -10 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 0 | -37500.8778 | 15.0004 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 1 | 9 | 23 | 9 | -10 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.7081 | 0 | -38687.7559 | 15.4751 | 1.1688 | 0.37403 | 17.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 1 | 9 | 24 | 9 | -9.9 | 0 | 1 | 2023-01-09 | 0.2407 | 0 | -40406.5839 | 16.1626 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 1 | 10 | 1 | 10 | -10 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -41462.5252 | 16.585 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 1 | 10 | 2 | 10 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -42766.4163 | 17.1066 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 1 | 10 | 3 | 10 | -8.3 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -44418.1683 | 17.7673 | 1.1688 | 0.37403 | 19.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 1 | 10 | 4 | 10 | -8 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -45820.737 | 18.3283 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 1 | 10 | 5 | 10 | -8 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -47167.7087 | 18.8671 | 1.1688 | 0.37403 | 20.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1 | 10 | 6 | 10 | -7.2 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -48241.9109 | 19.2968 | 1.1688 | 0.37403 | 20.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 1 | 10 | 7 | 10 | -8 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -43389.3063 | 17.3557 | 2.3377 | 1.2468 | 20.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 1 | 10 | 8 | 10 | -8 | 56.5 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 5.2443 | -42528.6213 | 17.0114 | 11.6885 | 6.2338 | 34.9337 | 0 | 5.2443 | 0 | 5.2443 | 0 | 0 | 3.7135 | 0
225 | 1 | 10 | 9 | 10 | -7.6 | 150.9 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 14.0065 | -21224.1629 | 8.4897 | 22.2081 | 11.8443 | 42.542 | 0 | 14.0065 | 0 | 19.2509 | 0 | 0 | 9.918 | 0
226 | 1 | 10 | 10 | 10 | -9 | 217.7 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 20.2069 | -12965.58 | 5.1862 | 22.2081 | 11.8443 | 39.2386 | 0 | 20.2069 | 0 | 22 | 17.4578 | 6.1102 | 14.3085 | 0
227 | 1 | 10 | 11 | 10 | -6 | 326.9 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 30.3429 | -2856.3089 | 1.1425 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1949 | 35.1949 | -4.852 | 4.852 | 17.148 | 0 | 0 | 37.2246 | 4.2542
228 | 1 | 10 | 12 | 10 | -3.8 | 423.5 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 39.3093 | -6536.1444 | 2.6145 | 11.6885 | 9.9741 | 24.2771 | 24.2771 | 15.0322 | 0 | 22 | 10.1802 | 3.5631 | 29.7831 | 0
229 | 1 | 10 | 13 | 10 | -4 | 403.7 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 37.4714 | -4338.4498 | 1.7354 | 11.6885 | 9.9741 | 23.398 | 23.398 | 14.0735 | 0 | 22 | 14.0735 | 4.9257 | 28.7046 | 0
230 | 1 | 10 | 14 | 10 | -3 | 318.3 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 29.5446 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.5077 | 4.5077 | 17.4923 | 0 | 0 | 36.2453 | 3.9524
231 | 1 | 10 | 15 | 10 | -2.9 | 179.6 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 16.6705 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.3819 | 17.3819 | 0.11038 | 0 | 0 | 20.4513 | 0.096778
232 | 1 | 10 | 16 | 10 | -3 | 26.4 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 2.4504 | -5524.3346 | 2.2097 | 22.2081 | 11.8443 | 36.2621 | 0 | 2.4504 | 0 | 2.5608 | 0 | 0 | 1.7352 | 0
233 | 1 | 10 | 17 | 10 | -3 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 0 | -10440.8206 | 4.1763 | 22.2081 | 11.8443 | 38.2287 | 0 | 0 | 0 | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 1 | 10 | 18 | 10 | -4.2 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 0 | -27842.4361 | 11.137 | 7.0131 | 3.7403 | 21.8903 | 0 | 0 | 0 | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 1 | 10 | 19 | 10 | -6 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 0 | -19141.2602 | 7.6565 | 7.0131 | 3.7403 | 18.4099 | 18.4099 | -18.4099 | 18.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 1 | 10 | 20 | 10 | -4 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 0 | -29745.0584 | 11.898 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4409 | 13.4409 | -13.4409 | 13.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 1 | 10 | 21 | 10 | -6.3 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 1.2268 | 0 | -33780.4162 | 13.5122 | 1.1688 | 0.37403 | 15.055 | 15.055 | -15.055 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 1 | 10 | 22 | 10 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 0 | -35757.3829 | 14.303 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 1 | 10 | 23 | 10 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.7081 | 0 | -37380.1348 | 14.9521 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 1 | 10 | 24 | 10 | -5.5 | 0 | 2 | 2023-01-10 | 0.2407 | 0 | -39316.8996 | 15.7268 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 1 | 11 | 1 | 11 | -12 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -40590.7778 | 16.2363 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 1 | 11 | 2 | 11 | -11 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -42112.6057 | 16.845 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1 | 11 | 3 | 11 | -11.5 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -43982.2946 | 17.5929 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 1 | 11 | 4 | 11 | -12 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -45384.8633 | 18.1539 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 1 | 11 | 5 | 11 | -13 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -46949.7718 | 18.7799 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 1 | 11 | 6 | 11 | -9.8 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -48241.9109 | 19.2968 | 1.1688 | 0.37403 | 20.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1 | 11 | 7 | 11 | -15 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -43610.731 | 17.4443 | 2.3377 | 1.2468 | 21.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 1 | 11 | 8 | 11 | -16 | 26.9 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 2.4969 | -43016.0996 | 17.2064 | 11.6885 | 6.2338 | 35.1287 | 0 | 2.4969 | 0 | 2.4969 | 0 | 0 | 1.768 | 0
249 | 1 | 11 | 9 | 11 | -12.9 | 118.8 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 11.027 | -22199.1196 | 8.8796 | 22.2081 | 11.8443 | 42.932 | 0 | 11.027 | 0 | 13.5239 | 0 | 0 | 7.8082 | 0
250 | 1 | 11 | 10 | 11 | -11 | 307.7 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 28.5607 | -14428.0151 | 5.7712 | 22.2081 | 11.8443 | 39.8236 | 0 | 28.5607 | 0 | 22 | 20.0846 | 7.0296 | 20.2238 | 0
251 | 1 | 11 | 11 | 11 | -9 | 494.5 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 45.8995 | -4562.4832 | 1.825 | 22.2081 | 11.8443 | 35.8773 | 35.8773 | 10.0221 | 0 | 22 | 10.0221 | 3.5078 | 44.0143 | 0
252 | 1 | 11 | 12 | 11 | -6.9 | 510.9 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 47.4217 | -8729.797 | 3.4919 | 11.6885 | 9.9741 | 25.1545 | 25.1545 | 22.2672 | 0 | 22 | 22.2672 | 7.7935 | 30.8596 | 0
253 | 1 | 11 | 13 | 11 | -7 | 450.8 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 41.8433 | -6775.8416 | 2.7103 | 11.6885 | 9.9741 | 24.3729 | 24.3729 | 17.4703 | 0 | 22 | 17.4703 | 6.1146 | 29.9007 | 0
254 | 1 | 11 | 14 | 11 | -6 | 349.2 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 32.4127 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.6396 | 1.6396 | 20.3604 | 0 | 0 | 39.764 | 1.4376
255 | 1 | 11 | 15 | 11 | -5.2 | 196.9 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 18.2763 | -1733.9616 | 0.69358 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7459 | 34.7459 | -16.4697 | 16.4697 | 3.8907 | 0 | 0 | 22.4213 | 3.4114
256 | 1 | 11 | 16 | 11 | -6 | 30.4 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 2.8217 | -7717.9872 | 3.0872 | 22.2081 | 11.8443 | 37.1395 | 0 | 2.8217 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 1.9981 | 0
257 | 1 | 11 | 17 | 11 | -7 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 0 | -12634.4732 | 5.0538 | 22.2081 | 11.8443 | 39.1061 | 0 | 0 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 1 | 11 | 18 | 11 | -7.4 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 0 | -29548.6104 | 11.8194 | 7.0131 | 3.7403 | 22.5728 | 0 | 0 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1 | 11 | 19 | 11 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 0 | -20248.3835 | 8.0994 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8527 | 18.8527 | -18.8527 | 18.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 1 | 11 | 20 | 11 | -10 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 0 | -30409.3324 | 12.1637 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7066 | 13.7066 | -13.7066 | 13.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 1 | 11 | 21 | 11 | -10.2 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 1.2268 | 0 | -34001.8408 | 13.6007 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1436 | 15.1436 | -15.1436 | 15.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1 | 11 | 22 | 11 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 0 | -35539.446 | 14.2158 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 1 | 11 | 23 | 11 | -11 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.7081 | 0 | -36726.3242 | 14.6905 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1 | 11 | 24 | 11 | -10.9 | 0 | 3 | 2023-01-11 | 0.2407 | 0 | -38445.1522 | 15.3781 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 1 | 12 | 1 | 12 | -15 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -39501.0935 | 15.8004 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 1 | 12 | 2 | 12 | -14 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -40804.9846 | 16.322 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 1 | 12 | 3 | 12 | -12.2 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -42456.7366 | 16.9827 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 1 | 12 | 4 | 12 | -14 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -43859.3052 | 17.5437 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 1 | 12 | 5 | 12 | -15 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -45424.2138 | 18.1697 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 1 | 12 | 6 | 12 | -14.2 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -46691.9384 | 18.6768 | 1.1688 | 0.37403 | 20.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 1 | 12 | 7 | 12 | -15 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -42282.1831 | 16.9129 | 2.3377 | 1.2468 | 20.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 1 | 12 | 8 | 12 | -16 | 38.6 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 3.5829 | -41797.4037 | 16.719 | 11.6885 | 6.2338 | 34.6413 | 0 | 3.5829 | 0 | 3.5829 | 0 | 0 | 2.537 | 0
273 | 1 | 12 | 9 | 12 | -13.9 | 159 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 14.7584 | -21224.1629 | 8.4897 | 22.2081 | 11.8443 | 42.542 | 0 | 14.7584 | 0 | 18.3412 | 0 | 0 | 10.4504 | 0
274 | 1 | 12 | 10 | 12 | -14 | 213.9 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 19.8542 | -13940.5367 | 5.5762 | 22.2081 | 11.8443 | 39.6286 | 0 | 19.8542 | 0 | 22 | 16.1954 | 5.6684 | 14.0588 | 0
275 | 1 | 12 | 11 | 12 | -13 | 281.6 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 26.1381 | -4806.2223 | 1.9225 | 22.2081 | 11.8443 | 35.9748 | 35.9748 | -9.8367 | 9.8367 | 12.1633 | 0 | 0 | 32.0662 | 8.6248
276 | 1 | 12 | 12 | 12 | -10 | 368.1 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 34.167 | -9217.2753 | 3.6869 | 11.6885 | 9.9741 | 25.3495 | 25.3495 | 8.8175 | 0 | 20.9808 | 0 | 0 | 31.0988 | 0
277 | 1 | 12 | 13 | 12 | -10 | 319.8 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 29.6838 | -7750.7983 | 3.1003 | 11.6885 | 9.9741 | 24.7629 | 24.7629 | 4.9209 | 0 | 22 | 3.9017 | 1.3656 | 30.3791 | 0
278 | 1 | 12 | 14 | 12 | -9 | 264.9 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 24.588 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -9.4643 | 9.4643 | 12.5357 | 0 | 0 | 30.1646 | 8.2983
279 | 1 | 12 | 15 | 12 | -6.6 | 171.1 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 15.8815 | -2708.9183 | 1.0836 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1359 | 35.1359 | -19.2544 | 19.2544 | 0 | 0 | 0 | 19.4834 | 0
280 | 1 | 12 | 16 | 12 | -8 | 18.6 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 1.7265 | -8692.9439 | 3.4772 | 22.2081 | 11.8443 | 37.5295 | 0 | 1.7265 | 0 | 1.7265 | 0 | 0 | 1.2225 | 0
281 | 1 | 12 | 17 | 12 | -8 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 0 | -13121.9516 | 5.2488 | 22.2081 | 11.8443 | 39.3011 | 0 | 0 | 0 | 1.7265 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 1 | 12 | 18 | 12 | -7.6 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 0 | -29548.6104 | 11.8194 | 7.0131 | 3.7403 | 22.5728 | 0 | 0 | 0 | 1.7265 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 1 | 12 | 19 | 12 | -9 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 0 | -20026.9588 | 8.0108 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7642 | 18.7642 | -18.7642 | 18.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1 | 12 | 20 | 12 | -9 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 0 | -29745.0584 | 11.898 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4409 | 13.4409 | -13.4409 | 13.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1 | 12 | 21 | 12 | -11.4 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 1.2268 | 0 | -33116.1422 | 13.2465 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7893 | 14.7893 | -14.7893 | 14.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1 | 12 | 22 | 12 | -11 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 0 | -34231.8249 | 13.6927 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1 | 12 | 23 | 12 | -12 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.7081 | 0 | -35200.7662 | 14.0803 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1 | 12 | 24 | 12 | -10.9 | 0 | 4 | 2023-01-12 | 0.2407 | 0 | -36701.6573 | 14.6807 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 1 | 13 | 1 | 13 | -13 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -41190.0667 | 16.476 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1 | 13 | 2 | 13 | -12 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 1 | 13 | 3 | 13 | -11.4 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -42715.6247 | 17.0862 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1 | 13 | 4 | 13 | -12 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -43805.309 | 17.5221 | 1.1688 | 0.37403 | 19.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 1 | 13 | 5 | 13 | -13 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -44677.0564 | 17.8708 | 1.1688 | 0.37403 | 19.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 1 | 13 | 6 | 13 | -12.9 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -45834.9031 | 18.334 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 1 | 13 | 7 | 13 | -14 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -45485.2169 | 18.1941 | 2.3377 | 1.2468 | 21.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 1 | 13 | 8 | 13 | -15 | 31.4 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 2.9145 | -44394.0959 | 17.7576 | 11.6885 | 6.2338 | 35.6799 | 0 | 2.9145 | 0 | 2.9145 | 0 | 0 | 2.0638 | 0
297 | 1 | 13 | 9 | 13 | -12.5 | 162.2 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 15.0554 | -37119.6713 | 14.8479 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9002 | 0 | 15.0554 | 0 | 17.97 | 0 | 0 | 10.6607 | 0
298 | 1 | 13 | 10 | 13 | -12 | 244.8 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 22.7223 | -33624.173 | 13.4497 | 22.2081 | 11.8443 | 47.502 | 0 | 22.7223 | 0 | 22 | 18.6923 | 6.5423 | 16.0897 | 0
299 | 1 | 13 | 11 | 13 | -11 | 450.5 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 41.8154 | -25912.6941 | 10.3651 | 22.2081 | 11.8443 | 44.4174 | 44.4174 | -2.602 | 2.602 | 19.398 | 0 | 0 | 51.2991 | 2.2814
300 | 1 | 13 | 12 | 13 | -7.9 | 500.7 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 46.475 | -23312.5078 | 9.325 | 11.6885 | 9.9741 | 30.9876 | 30.9876 | 15.4874 | 0 | 22 | 12.8854 | 4.5099 | 38.0156 | 0
301 | 1 | 13 | 13 | 13 | -8 | 433 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 40.1911 | -21967.2821 | 8.7869 | 11.6885 | 9.9741 | 30.4495 | 30.4495 | 9.7416 | 0 | 22 | 9.7416 | 3.4095 | 37.3555 | 0
302 | 1 | 13 | 14 | 13 | -8 | 330.5 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 30.677 | -23257.772 | 9.3031 | 22.2081 | 11.8443 | 43.3555 | 43.3555 | -12.6784 | 12.6784 | 9.3216 | 0 | 0 | 37.6346 | 8.1731
303 | 1 | 13 | 15 | 13 | -6.4 | 202.4 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 18.7868 | -28206.7254 | 11.2827 | 22.2081 | 11.8443 | 45.335 | 45.335 | -26.5483 | 26.5483 | 0 | 0 | 0 | 23.0476 | 0
304 | 1 | 13 | 16 | 13 | -7 | 33.1 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 3.0723 | -34467.5492 | 13.787 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8394 | 0 | 3.0723 | 0 | 3.0723 | 0 | 0 | 2.1755 | 0
305 | 1 | 13 | 17 | 13 | -8 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 0 | -37292.0943 | 14.9168 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9692 | 0 | 0 | 0 | 3.0723 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 1 | 13 | 18 | 13 | -7.5 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 0 | -38754.5294 | 15.5018 | 7.0131 | 3.7403 | 26.2552 | 0 | 0 | 0 | 3.0723 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 1 | 13 | 19 | 13 | -9 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 0 | -36756.4923 | 14.7026 | 7.0131 | 3.7403 | 25.456 | 25.456 | -25.456 | 25.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 1 | 13 | 20 | 13 | -10 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 0 | -38306.4649 | 15.3226 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8655 | 16.8655 | -16.8655 | 16.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 1 | 13 | 21 | 13 | -9.3 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 1.2268 | 0 | -39413.5882 | 15.7654 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3083 | 17.3083 | -17.3083 | 17.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 1 | 13 | 22 | 13 | -11.2 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 0 | -39664.5086 | 15.8658 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 1 | 13 | 23 | 13 | -13 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.7081 | 0 | -40754.1929 | 16.3017 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 1 | 13 | 24 | 13 | -10.2 | 0 | 5 | 2023-01-13 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 1 | 14 | 1 | 14 | -14 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 1 | 14 | 2 | 14 | -13 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -43151.4984 | 17.2606 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 1 | 14 | 3 | 14 | -10.2 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -44459.1196 | 17.7836 | 1.1688 | 0.37403 | 19.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 1 | 14 | 4 | 14 | -14 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -45330.867 | 18.1323 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 1 | 14 | 5 | 14 | -13 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -46202.6145 | 18.481 | 1.1688 | 0.37403 | 20.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 1 | 14 | 6 | 14 | -9.9 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -47384.8757 | 18.954 | 1.1688 | 0.37403 | 20.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 1 | 14 | 7 | 14 | -15 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -47035.1894 | 18.8141 | 1.1688 | 0.37403 | 20.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 1 | 14 | 8 | 14 | -13 | 115.3 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 10.7021 | -45856.531 | 18.3426 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8855 | 0 | 10.7021 | 0 | 10.7021 | 0 | 0 | 7.5782 | 0
321 | 1 | 14 | 9 | 14 | -13 | 222 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 20.606 | -38582.1064 | 15.4328 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9757 | 0 | 20.606 | 0 | 22 | 9.3082 | 3.2579 | 12.0205 | 0
322 | 1 | 14 | 10 | 14 | -12 | 407.4 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 37.8149 | -35330.3472 | 14.1321 | 1.1688 | 0.37403 | 15.675 | 0 | 37.8149 | 0 | 22 | 37.8149 | 13.2352 | 11.0995 | 0
323 | 1 | 14 | 11 | 14 | -12 | 441.6 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 40.9893 | -27618.8683 | 11.0475 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5904 | 12.5904 | 28.3989 | 0 | 22 | 28.3989 | 9.9396 | 15.4459 | 0
324 | 1 | 14 | 12 | 14 | -10.1 | 498.1 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 46.2336 | -25262.4213 | 10.105 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6478 | 11.6478 | 34.5858 | 0 | 22 | 34.5858 | 12.105 | 14.2896 | 0
325 | 1 | 14 | 13 | 14 | -10 | 424 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 39.3557 | -24160.9348 | 9.6644 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2072 | 11.2072 | 28.1484 | 0 | 22 | 28.1484 | 9.852 | 13.7491 | 0
326 | 1 | 14 | 14 | 14 | -9 | 354.1 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 32.8676 | -25695.1638 | 10.2781 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8209 | 11.8209 | 21.0466 | 0 | 22 | 21.0466 | 7.3663 | 14.5019 | 0
327 | 1 | 14 | 15 | 14 | -7.3 | 220.7 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 20.4854 | -30887.8564 | 12.3551 | 1.1688 | 0.37403 | 13.898 | 13.898 | 6.5874 | 0 | 22 | 6.5874 | 2.3056 | 17.0501 | 0
328 | 1 | 14 | 16 | 14 | -7.5 | 44.4 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 4.1212 | -37392.4194 | 14.957 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4998 | 0 | 4.1212 | 0 | 22 | 4.1212 | 1.4424 | 2.9182 | 0
329 | 1 | 14 | 17 | 14 | -8 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 0 | -40460.7037 | 16.1843 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7272 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 1 | 14 | 18 | 14 | -7.7 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 0 | -42166.8779 | 16.8668 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4096 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 1 | 14 | 19 | 14 | -9 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 0 | -39856.4375 | 15.9426 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4855 | 17.4855 | -17.4855 | 17.4855 | 4.5145 | 0 | 0 | 0 | 3.9584
332 | 1 | 14 | 20 | 14 | -10 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 0 | -41627.8347 | 16.6511 | 1.1688 | 0.37403 | 18.194 | 18.194 | -18.194 | 18.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 1 | 14 | 21 | 14 | -9.4 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 1.2268 | 0 | -42734.958 | 17.094 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6369 | 18.6369 | -18.6369 | 18.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 1 | 14 | 22 | 14 | -12 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 0 | -43151.4984 | 17.2606 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 1 | 14 | 23 | 14 | -13 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.7081 | 0 | -44023.2458 | 17.6093 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 1 | 14 | 24 | 14 | -11.5 | 0 | 6 | 2023-01-14 | 0.2407 | 0 | -44894.9933 | 17.958 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 1 | 15 | 1 | 15 | -15 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -42334.2726 | 16.9337 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 1 | 15 | 2 | 15 | -15 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -43638.1638 | 17.4553 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 1 | 15 | 3 | 15 | -11.7 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -45071.9789 | 18.0288 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 1 | 15 | 4 | 15 | -16 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -46256.6107 | 18.5026 | 1.1688 | 0.37403 | 20.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 1 | 15 | 5 | 15 | -17 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -47603.5824 | 19.0414 | 1.1688 | 0.37403 | 20.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 1 | 15 | 6 | 15 | -15.9 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -48463.3356 | 19.3853 | 1.1688 | 0.37403 | 20.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 1 | 15 | 7 | 15 | -18 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -43832.1556 | 17.5329 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 1 | 15 | 8 | 15 | -19 | 84.9 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 7.8804 | -43259.8388 | 17.3039 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8468 | 0 | 7.8804 | 0 | 7.8804 | 0 | 0 | 5.5801 | 0
345 | 1 | 15 | 9 | 15 | -16.4 | 233 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 21.6271 | -22686.598 | 9.0746 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6175 | 0 | 21.6271 | 0 | 22 | 7.5075 | 2.6276 | 7.5183 | 0
346 | 1 | 15 | 10 | 15 | -14 | 386.6 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 35.8842 | -15402.9718 | 6.1612 | 1.1688 | 0.37403 | 7.7041 | 0 | 35.8842 | 0 | 22 | 35.8842 | 12.5595 | 5.4552 | 0
347 | 1 | 15 | 11 | 15 | -12 | 543.5 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 50.4477 | -6268.6574 | 2.5075 | 1.1688 | 0.37403 | 4.0503 | 4.0503 | 46.3973 | 0 | 22 | 46.3973 | 16.2391 | 4.969 | 0
348 | 1 | 15 | 12 | 15 | -9 | 564.1 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 52.3598 | -11167.1887 | 4.4669 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0098 | 6.0098 | 46.35 | 0 | 22 | 46.35 | 16.2225 | 7.3728 | 0
349 | 1 | 15 | 13 | 15 | -10 | 458.1 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 42.5208 | -9700.7117 | 3.8803 | 1.1688 | 0.37403 | 5.4232 | 5.4232 | 37.0977 | 0 | 22 | 37.0977 | 12.9842 | 6.6531 | 0
350 | 1 | 15 | 14 | 15 | -7 | 379.9 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 35.2623 | -1841.8095 | 0.73672 | 1.1688 | 0.37403 | 2.2796 | 2.2796 | 32.9827 | 0 | 22 | 32.9827 | 11.544 | 2.7966 | 0
351 | 1 | 15 | 15 | 15 | -7.9 | 181.7 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 16.8654 | -5390.0493 | 2.156 | 1.1688 | 0.37403 | 3.6989 | 3.6989 | 13.1665 | 0 | 22 | 13.1665 | 4.6083 | 4.5378 | 0
352 | 1 | 15 | 16 | 15 | -7 | 43.3 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 4.0191 | -11617.8141 | 4.6471 | 1.1688 | 0.37403 | 6.19 | 0 | 4.0191 | 0 | 22 | 4.0191 | 1.4067 | 2.8459 | 0
353 | 1 | 15 | 17 | 15 | -7 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 0 | -16534.3001 | 6.6137 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1566 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 1 | 15 | 18 | 15 | -8.8 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 0 | -33204.6981 | 13.2819 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8248 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 1 | 15 | 19 | 15 | -10 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 0 | -23569.7533 | 9.4279 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9708 | 10.9708 | -10.9708 | 10.9708 | 11.0292 | 0 | 0 | 0 | 9.6192
356 | 1 | 15 | 20 | 15 | -11 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 0 | -33509.2775 | 13.4037 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9466 | 14.9466 | -14.9466 | 14.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 1 | 15 | 21 | 15 | -11.2 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 1.2268 | 0 | -36880.3613 | 14.7521 | 1.1688 | 0.37403 | 16.295 | 16.295 | -16.295 | 16.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 1 | 15 | 22 | 15 | -13 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 0 | -38372.6252 | 15.3491 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 1 | 15 | 23 | 15 | -12 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.7081 | 0 | -39341.5665 | 15.7366 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 1 | 15 | 24 | 15 | -11.8 | 0 | 7 | 2023-01-15 | 0.2407 | 0 | -40842.4576 | 16.337 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 1 | 16 | 1 | 16 | -14 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -41898.3989 | 16.7594 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 1 | 16 | 2 | 16 | -14 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -43202.2901 | 17.2809 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 1 | 16 | 3 | 16 | -14.2 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -44854.042 | 17.9416 | 1.1688 | 0.37403 | 19.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 1 | 16 | 4 | 16 | -15 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -46474.5476 | 18.5898 | 1.1688 | 0.37403 | 20.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 1 | 16 | 5 | 16 | -16 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -48039.4561 | 19.2158 | 1.1688 | 0.37403 | 20.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 1 | 16 | 6 | 16 | -15.1 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -49349.0342 | 19.7396 | 1.1688 | 0.37403 | 21.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 1 | 16 | 7 | 16 | -15 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -45160.7035 | 18.0643 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 1 | 16 | 8 | 16 | -17 | 74.1 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 6.878 | -45209.7522 | 18.0839 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6268 | 0 | 6.878 | 0 | 6.878 | 0 | 0 | 4.8703 | 0
369 | 1 | 16 | 9 | 16 | -14.8 | 151.7 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 14.0808 | -24880.2506 | 9.9521 | 1.1688 | 0.37403 | 11.495 | 0 | 14.0808 | 0 | 20.9588 | 0 | 0 | 8.1396 | 0
370 | 1 | 16 | 10 | 16 | -13 | 323.2 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 29.9994 | -17596.6244 | 7.0386 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5815 | 0 | 29.9994 | 0 | 22 | 28.9582 | 10.1354 | 6.0766 | 0
371 | 1 | 16 | 11 | 16 | -11 | 470 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 43.6254 | -8462.31 | 3.3849 | 1.1688 | 0.37403 | 4.9278 | 4.9278 | 38.6976 | 0 | 22 | 38.6976 | 13.5442 | 6.0454 | 0
372 | 1 | 16 | 12 | 16 | -8.3 | 521.2 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 48.3778 | -13117.1022 | 5.2468 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7897 | 6.7897 | 41.5881 | 0 | 22 | 41.5881 | 14.5558 | 8.3296 | 0
373 | 1 | 16 | 13 | 16 | -8 | 441.1 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 40.9429 | -11650.6251 | 4.6603 | 1.1688 | 0.37403 | 6.2031 | 6.2031 | 34.7398 | 0 | 22 | 34.7398 | 12.1589 | 7.61 | 0
374 | 1 | 16 | 14 | 16 | -6 | 365.7 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 33.9443 | -3547.9838 | 1.4192 | 1.1688 | 0.37403 | 2.9621 | 2.9621 | 30.9822 | 0 | 22 | 30.9822 | 10.8438 | 3.6339 | 0
375 | 1 | 16 | 15 | 16 | -5.3 | 198.8 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 18.4526 | -7096.2235 | 2.8385 | 1.1688 | 0.37403 | 4.3814 | 4.3814 | 14.0713 | 0 | 22 | 14.0713 | 4.9249 | 5.3751 | 0
376 | 1 | 16 | 16 | 16 | -6 | 36.4 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 3.3786 | -13080.2491 | 5.2321 | 1.1688 | 0.37403 | 6.775 | 0 | 3.3786 | 0 | 22 | 3.3786 | 1.1825 | 2.3924 | 0
377 | 1 | 16 | 17 | 16 | -7 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 0 | -17752.996 | 7.1012 | 1.1688 | 0.37403 | 8.6441 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 1 | 16 | 18 | 16 | -6.7 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 0 | -34667.1331 | 13.8669 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4097 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 1 | 16 | 19 | 16 | -9 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 0 | -24676.8765 | 9.8708 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4136 | 11.4136 | -11.4136 | 11.4136 | 10.5864 | 0 | 0 | 0 | 9.2821
380 | 1 | 16 | 20 | 16 | -10 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 0 | -34616.4008 | 13.8466 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3894 | 15.3894 | -15.3894 | 15.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 1 | 16 | 21 | 16 | -9.3 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 1.2268 | 0 | -37987.4846 | 15.195 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7379 | 16.7379 | -16.7379 | 16.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 1 | 16 | 22 | 16 | -11 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 0 | -39462.3095 | 15.7849 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 1 | 16 | 23 | 16 | -12 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.7081 | 0 | -40431.2508 | 16.1725 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 1 | 16 | 24 | 16 | -10.5 | 0 | 1 | 2023-01-16 | 0.2407 | 0 | -41932.1419 | 16.7729 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 1 | 17 | 1 | 17 | -12 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -42770.1464 | 17.1081 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 1 | 17 | 2 | 17 | -13 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -43856.1006 | 17.5424 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 1 | 17 | 3 | 17 | -12.4 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -45289.9158 | 18.116 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 1 | 17 | 4 | 17 | -14 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -46474.5476 | 18.5898 | 1.1688 | 0.37403 | 20.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 1 | 17 | 5 | 17 | -14 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -47603.5824 | 19.0414 | 1.1688 | 0.37403 | 20.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 1 | 17 | 6 | 17 | -11.5 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -48684.7602 | 19.4739 | 1.1688 | 0.37403 | 21.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 1 | 17 | 7 | 17 | -14 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -44053.5803 | 17.6214 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 1 | 17 | 8 | 17 | -15 | 41.9 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 3.8892 | -43747.3172 | 17.4989 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0418 | 0 | 3.8892 | 0 | 3.8892 | 0 | 0 | 2.7539 | 0
393 | 1 | 17 | 9 | 17 | -12.7 | 149.3 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 13.858 | -23417.8155 | 9.3671 | 1.1688 | 0.37403 | 10.91 | 0 | 13.858 | 0 | 17.7472 | 0 | 0 | 7.7254 | 0
394 | 1 | 17 | 10 | 17 | -13 | 241.5 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 22.416 | -16134.1894 | 6.4537 | 1.1688 | 0.37403 | 7.9966 | 0 | 22.416 | 0 | 22 | 18.1632 | 6.3571 | 5.6624 | 0
395 | 1 | 17 | 11 | 17 | -11 | 351 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 32.5798 | -6999.8749 | 2.7999 | 1.1688 | 0.37403 | 4.3428 | 4.3428 | 28.237 | 0 | 22 | 28.237 | 9.8829 | 5.3278 | 0
396 | 1 | 17 | 12 | 17 | -6.8 | 448.8 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 41.6576 | -11898.4063 | 4.7594 | 1.1688 | 0.37403 | 6.3022 | 6.3022 | 35.3554 | 0 | 22 | 35.3554 | 12.3744 | 7.7316 | 0
397 | 1 | 17 | 13 | 17 | -7 | 411 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 38.149 | -10675.6684 | 4.2703 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8131 | 5.8131 | 32.3359 | 0 | 22 | 32.3359 | 11.3176 | 7.1316 | 0
398 | 1 | 17 | 14 | 17 | -6 | 336.1 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 31.1968 | -2573.0271 | 1.0292 | 1.1688 | 0.37403 | 2.5721 | 2.5721 | 28.6247 | 0 | 22 | 28.6247 | 10.0187 | 3.1554 | 0
399 | 1 | 17 | 15 | 17 | -3.7 | 168.1 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 15.603 | -6121.2668 | 2.4485 | 1.1688 | 0.37403 | 3.9914 | 3.9914 | 11.6117 | 0 | 22 | 11.6117 | 4.0641 | 4.8966 | 0
400 | 1 | 17 | 16 | 17 | -4 | 41.3 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 3.8335 | -11861.5532 | 4.7446 | 1.1688 | 0.37403 | 6.2875 | 0 | 3.8335 | 0 | 22 | 3.8335 | 1.3417 | 2.7145 | 0
401 | 1 | 17 | 17 | 17 | -4 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 0 | -16534.3001 | 6.6137 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1566 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 1 | 17 | 18 | 17 | -4.5 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 0 | -33204.6981 | 13.2819 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8248 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 1 | 17 | 19 | 17 | -6 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 0 | -23348.3286 | 9.3393 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8822 | 10.8822 | -10.8822 | 10.8822 | 11.1178 | 0 | 0 | 0 | 9.5415
404 | 1 | 17 | 20 | 17 | -7 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 0 | -33287.8529 | 13.3151 | 1.1688 | 0.37403 | 14.858 | 14.858 | -14.858 | 14.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 1 | 17 | 21 | 17 | -6.4 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 1.2268 | 0 | -36880.3613 | 14.7521 | 1.1688 | 0.37403 | 16.295 | 16.295 | -16.295 | 16.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 1 | 17 | 22 | 17 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 0 | -38372.6252 | 15.3491 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 1 | 17 | 23 | 17 | -9 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.7081 | 0 | -39777.4402 | 15.911 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 1 | 17 | 24 | 17 | -8.7 | 0 | 2 | 2023-01-17 | 0.2407 | 0 | -41496.2682 | 16.5985 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 1 | 18 | 1 | 18 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -42552.2095 | 17.0209 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 1 | 18 | 2 | 18 | -9 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -43638.1638 | 17.4553 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 1 | 18 | 3 | 18 | -9.8 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -44854.042 | 17.9416 | 1.1688 | 0.37403 | 19.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 1 | 18 | 4 | 18 | -10 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -45820.737 | 18.3283 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 1 | 18 | 5 | 18 | -12 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -46731.8349 | 18.6927 | 1.1688 | 0.37403 | 20.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 1 | 18 | 6 | 18 | -13 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -47577.637 | 19.0311 | 1.1688 | 0.37403 | 20.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 1 | 18 | 7 | 18 | -13 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -42725.0324 | 17.09 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 1 | 18 | 8 | 18 | -12 | 47.9 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 4.4461 | -42041.1429 | 16.8165 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3593 | 0 | 4.4461 | 0 | 4.4461 | 0 | 0 | 3.1483 | 0
417 | 1 | 18 | 9 | 18 | -8 | 193.4 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 17.9514 | -21711.6413 | 8.6847 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2275 | 0 | 17.9514 | 0 | 22 | 0.39747 | 0.13911 | 7.2421 | 0
418 | 1 | 18 | 10 | 18 | -8 | 273.3 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 25.3677 | -14915.4935 | 5.9662 | 1.1688 | 0.37403 | 7.5091 | 0 | 25.3677 | 0 | 22 | 25.3677 | 8.8787 | 5.3172 | 0
419 | 1 | 18 | 11 | 18 | -8 | 301.8 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 28.0131 | -6024.9182 | 2.41 | 1.1688 | 0.37403 | 3.9528 | 3.9528 | 24.0602 | 0 | 22 | 24.0602 | 8.4211 | 4.8493 | 0
420 | 1 | 18 | 12 | 18 | -6.9 | 270.6 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 25.1171 | -11167.1887 | 4.4669 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0098 | 6.0098 | 19.1073 | 0 | 22 | 19.1073 | 6.6876 | 7.3728 | 0
421 | 1 | 18 | 13 | 18 | -7 | 213.2 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 19.7892 | -9944.4509 | 3.9778 | 1.1688 | 0.37403 | 5.5207 | 5.5207 | 14.2686 | 0 | 22 | 14.2686 | 4.994 | 6.7727 | 0
422 | 1 | 18 | 14 | 18 | -7 | 148.1 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 13.7466 | -2085.5487 | 0.83422 | 1.1688 | 0.37403 | 2.3771 | 2.3771 | 11.3695 | 0 | 22 | 11.3695 | 3.9793 | 2.9162 | 0
423 | 1 | 18 | 15 | 18 | -6.6 | 109.7 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 10.1824 | -5390.0493 | 2.156 | 1.1688 | 0.37403 | 3.6989 | 3.6989 | 6.4835 | 0 | 22 | 6.4835 | 2.2692 | 4.5378 | 0
424 | 1 | 18 | 16 | 18 | -6 | 4.6 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 0.42697 | -10886.5965 | 4.3546 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8975 | 0 | 0.42697 | 0 | 22 | 0.42697 | 0.14944 | 0.30234 | 0
425 | 1 | 18 | 17 | 18 | -6 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 0 | -15071.865 | 6.0287 | 1.1688 | 0.37403 | 7.5716 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 1 | 18 | 18 | 18 | -6.3 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 0 | -31254.7846 | 12.5019 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0448 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 1 | 18 | 19 | 18 | -6 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 0 | -21134.0821 | 8.4536 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9965 | 9.9965 | -9.9965 | 9.9965 | 12.0035 | 0 | 0 | 0 | 8.7649
428 | 1 | 18 | 20 | 18 | -6 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 0 | -30630.7571 | 12.2523 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7952 | 13.7952 | -13.7952 | 13.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 1 | 18 | 21 | 18 | -5.8 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 1.2268 | 0 | -33780.4162 | 13.5122 | 1.1688 | 0.37403 | 15.055 | 15.055 | -15.055 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 1 | 18 | 22 | 18 | -5 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 0 | -35103.5723 | 14.0414 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 1 | 18 | 23 | 18 | -6 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.7081 | 0 | -36290.4505 | 14.5162 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 1 | 18 | 24 | 18 | -5 | 0 | 3 | 2023-01-18 | 0.2407 | 0 | -38009.2784 | 15.2037 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 1 | 19 | 1 | 19 | -6 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -39065.2197 | 15.6261 | 1.1688 | 0.37403 | 17.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 1 | 19 | 2 | 19 | -6 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -40587.0477 | 16.2348 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 1 | 19 | 3 | 19 | -6.3 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -42456.7366 | 16.9827 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 1 | 19 | 4 | 19 | -6 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -44077.2421 | 17.6309 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 1 | 19 | 5 | 19 | -6 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -45642.1507 | 18.2569 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 1 | 19 | 6 | 19 | -6.3 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -47134.7877 | 18.8539 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 1 | 19 | 7 | 19 | -7 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -42725.0324 | 17.09 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 1 | 19 | 8 | 19 | -7 | 52.7 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 4.8916 | -42284.8821 | 16.914 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4568 | 0 | 4.8916 | 0 | 4.8916 | 0 | 0 | 3.4638 | 0
441 | 1 | 19 | 9 | 19 | -7.8 | 148.1 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 13.7466 | -21467.9021 | 8.5872 | 1.1688 | 0.37403 | 10.13 | 0 | 13.7466 | 0 | 18.6383 | 0 | 0 | 7.1731 | 0
442 | 1 | 19 | 10 | 19 | -10 | 145.7 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 13.5239 | -13940.5367 | 5.5762 | 1.1688 | 0.37403 | 7.1191 | 0 | 13.5239 | 0 | 22 | 10.1621 | 3.5567 | 5.041 | 0
443 | 1 | 19 | 11 | 19 | -7 | 212.9 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 19.7614 | -4318.744 | 1.7275 | 1.1688 | 0.37403 | 3.2704 | 3.2704 | 16.491 | 0 | 22 | 16.491 | 5.7719 | 4.0121 | 0
444 | 1 | 19 | 12 | 19 | -4 | 393.4 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 36.5154 | -8486.0578 | 3.3944 | 1.1688 | 0.37403 | 4.9373 | 4.9373 | 31.5781 | 0 | 22 | 31.5781 | 11.0523 | 6.0571 | 0
445 | 1 | 19 | 13 | 19 | -4 | 361.1 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 33.5173 | -6532.1024 | 2.6128 | 1.1688 | 0.37403 | 4.1557 | 4.1557 | 29.3616 | 0 | 22 | 29.3616 | 10.2766 | 5.0982 | 0
446 | 1 | 19 | 14 | 19 | -3 | 275.4 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 25.5626 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 24.0198 | 0 | 22 | 24.0198 | 8.4069 | 1.8928 | 0
447 | 1 | 19 | 15 | 19 | -1.9 | 172.6 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 16.0207 | -1490.2224 | 0.59609 | 1.1688 | 0.37403 | 2.139 | 2.139 | 13.8818 | 0 | 22 | 13.8818 | 4.8586 | 2.6241 | 0
448 | 1 | 19 | 16 | 19 | -1 | 37.2 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 3.4529 | -7474.248 | 2.9897 | 1.1688 | 0.37403 | 4.5326 | 0 | 3.4529 | 0 | 22 | 3.4529 | 1.2085 | 2.445 | 0
449 | 1 | 19 | 17 | 19 | -1 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 0 | -12390.7341 | 4.9563 | 1.1688 | 0.37403 | 6.4992 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 1 | 19 | 18 | 19 | -1 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 0 | -29061.132 | 11.6245 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1673 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 1 | 19 | 19 | 19 | -4 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 0 | -19805.5342 | 7.9222 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4651 | 9.4651 | -9.4651 | 9.4651 | 12.5349 | 0 | 0 | 0 | 8.299
452 | 1 | 19 | 20 | 19 | -6 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 0 | -29745.0584 | 11.898 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4409 | 13.4409 | -13.4409 | 13.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 1 | 19 | 21 | 19 | -5.9 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 1.2268 | 0 | -33116.1422 | 13.2465 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7893 | 14.7893 | -14.7893 | 14.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 1 | 19 | 22 | 19 | -8 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 0 | -34449.7617 | 13.7799 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 1 | 19 | 23 | 19 | -8 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.7081 | 0 | -35418.703 | 14.1675 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 1 | 19 | 24 | 19 | -8.4 | 0 | 4 | 2023-01-19 | 0.2407 | 0 | -36701.6573 | 14.6807 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 1 | 20 | 1 | 20 | -9 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -40754.1929 | 16.3017 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 1 | 20 | 2 | 20 | -10 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -40972.1298 | 16.3889 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 1 | 20 | 3 | 20 | -10 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 1 | 20 | 4 | 20 | -10 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -42061.8141 | 16.8247 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 1 | 20 | 5 | 20 | -10 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -42497.6878 | 16.9991 | 1.1688 | 0.37403 | 18.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 1 | 20 | 6 | 20 | -8 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -43399.2319 | 17.3597 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 1 | 20 | 7 | 20 | -8.4 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -42828.121 | 17.1312 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 1 | 20 | 8 | 20 | -9 | 55.3 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 5.1329 | -41225.4866 | 16.4902 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0331 | 0 | 5.1329 | 0 | 5.1329 | 0 | 0 | 3.6346 | 0
465 | 1 | 20 | 9 | 20 | -7.2 | 152.9 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 14.1922 | -34194.8011 | 13.6779 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2208 | 0 | 14.1922 | 0 | 19.3251 | 0 | 0 | 10.0495 | 0
466 | 1 | 20 | 10 | 20 | -9 | 156.4 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 14.517 | -31430.5204 | 12.5722 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1151 | 0 | 14.517 | 0 | 22 | 11.8422 | 4.1448 | 9.9949 | 0
467 | 1 | 20 | 11 | 20 | -8 | 239.8 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 22.2582 | -24450.259 | 9.7801 | 1.1688 | 0.37403 | 11.323 | 11.323 | 10.9353 | 0 | 22 | 10.9353 | 3.8273 | 13.891 | 0
468 | 1 | 20 | 12 | 20 | -6.8 | 234.6 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 21.7756 | -22581.2903 | 9.0325 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5754 | 10.5754 | 11.2002 | 0 | 22 | 11.2002 | 3.9201 | 12.9739 | 0
469 | 1 | 20 | 13 | 20 | -7 | 211.1 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 19.5943 | -22211.0213 | 8.8844 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4273 | 10.4273 | 9.167 | 0 | 22 | 9.167 | 3.2085 | 12.7922 | 0
470 | 1 | 20 | 14 | 20 | -7 | 151.3 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 14.0437 | -24232.7287 | 9.6931 | 1.1688 | 0.37403 | 11.236 | 11.236 | 2.8077 | 0 | 22 | 2.8077 | 0.98269 | 13.7843 | 0
471 | 1 | 20 | 15 | 20 | -5.4 | 109 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 10.1174 | -29669.1605 | 11.8677 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4105 | 13.4105 | -3.2932 | 3.2932 | 18.7068 | 0 | 0 | 12.412 | 2.8874
472 | 1 | 20 | 16 | 20 | -6 | 8.1 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 0.75184 | -36417.4627 | 14.567 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1099 | 0 | 0.75184 | 0 | 19.4587 | 0 | 0 | 0.53238 | 0
473 | 1 | 20 | 17 | 20 | -5.7 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 0 | -39729.4861 | 15.8918 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4347 | 0 | 0 | 0 | 19.4587 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 1 | 20 | 18 | 20 | -5.5 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 0 | -41191.9212 | 16.4768 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0196 | 0 | 0 | 0 | 19.4587 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 1 | 20 | 19 | 20 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 0 | -39192.1635 | 15.6769 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2197 | 17.2197 | -17.2197 | 17.2197 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 1.9631
476 | 1 | 20 | 20 | 20 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 0 | -40742.1361 | 16.2969 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8397 | 17.8397 | -17.8397 | 17.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 1 | 20 | 21 | 20 | -5.4 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 1.2268 | 0 | -41849.2594 | 16.7397 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2826 | 18.2826 | -18.2826 | 18.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 1 | 20 | 22 | 20 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 0 | -42061.8141 | 16.8247 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 1 | 20 | 23 | 20 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.7081 | 0 | -42933.5615 | 17.1734 | 1.1688 | 0.37403 | 18.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 1 | 20 | 24 | 20 | -5.7 | 0 | 5 | 2023-01-20 | 0.2407 | 0 | -44023.2458 | 17.6093 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 1 | 21 | 1 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -44894.9933 | 17.958 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 1 | 21 | 2 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -45766.7407 | 18.3067 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 1 | 21 | 3 | 21 | -6.2 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -47292.2988 | 18.9169 | 1.1688 | 0.37403 | 20.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 1 | 21 | 4 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -48817.8568 | 19.5271 | 1.1688 | 0.37403 | 21.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 1 | 21 | 5 | 21 | -7 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -49907.5411 | 19.963 | 1.1688 | 0.37403 | 21.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 1 | 21 | 6 | 21 | -6.1 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -51149.0948 | 20.4596 | 1.1688 | 0.37403 | 22.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 1 | 21 | 7 | 21 | -7 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -50799.4085 | 20.3198 | 1.1688 | 0.37403 | 21.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 1 | 21 | 8 | 21 | -7 | 50.9 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 4.7245 | -50000.097 | 20 | 1.1688 | 0.37403 | 21.5429 | 0 | 4.7245 | 0 | 4.7245 | 0 | 0 | 3.3454 | 0
489 | 1 | 21 | 9 | 21 | -6.2 | 120.4 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 11.1755 | -41994.4549 | 16.7978 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3407 | 0 | 11.1755 | 0 | 15.9001 | 0 | 0 | 7.9134 | 0
490 | 1 | 21 | 10 | 21 | -8 | 147.6 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 13.7002 | -37767.739 | 15.1071 | 1.1688 | 0.37403 | 16.65 | 0 | 13.7002 | 0 | 22 | 7.6003 | 2.6601 | 9.7011 | 0
491 | 1 | 21 | 11 | 21 | -7 | 217.4 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 20.1791 | -29325.0426 | 11.73 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2729 | 13.2729 | 6.9062 | 0 | 22 | 6.9062 | 2.4172 | 16.2832 | 0
492 | 1 | 21 | 12 | 21 | -5.5 | 245.5 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 22.7873 | -25749.8996 | 10.3 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8428 | 11.8428 | 10.9445 | 0 | 22 | 10.9445 | 3.8306 | 14.5288 | 0
493 | 1 | 21 | 13 | 21 | -6 | 232.8 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 21.6085 | -23917.1956 | 9.5669 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1098 | 11.1098 | 10.4987 | 0 | 22 | 10.4987 | 3.6746 | 13.6294 | 0
494 | 1 | 21 | 14 | 21 | -5 | 202.3 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 18.7775 | -24476.4679 | 9.7906 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3335 | 11.3335 | 7.444 | 0 | 22 | 7.444 | 2.6054 | 13.9039 | 0
495 | 1 | 21 | 15 | 21 | -5.2 | 103 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 9.5605 | -29181.6821 | 11.6727 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2155 | 13.2155 | -3.6551 | 3.6551 | 18.3449 | 0 | 0 | 11.7288 | 3.2048
496 | 1 | 21 | 16 | 21 | -5 | 11.9 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 1.1046 | -35442.506 | 14.177 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7199 | 0 | 1.1046 | 0 | 19.4495 | 0 | 0 | 0.78214 | 0
497 | 1 | 21 | 17 | 21 | -5 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 0 | -38267.0511 | 15.3068 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8497 | 0 | 0 | 0 | 19.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 1 | 21 | 18 | 21 | -5.4 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 0 | -39973.2253 | 15.9893 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5322 | 0 | 0 | 0 | 19.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 1 | 21 | 19 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 0 | -37863.6156 | 15.1454 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6883 | 16.6883 | -16.6883 | 16.6883 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 2.421
500 | 1 | 21 | 20 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 0 | -39635.0128 | 15.854 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3969 | 17.3969 | -17.3969 | 17.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 1 | 21 | 21 | 21 | -5.7 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 1.2268 | 0 | -40742.1361 | 16.2969 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8397 | 17.8397 | -17.8397 | 17.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 1 | 21 | 22 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 0 | -40972.1298 | 16.3889 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 1 | 21 | 23 | 21 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.7081 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 1 | 21 | 24 | 21 | -5.6 | 0 | 6 | 2023-01-21 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 1 | 22 | 1 | 22 | -6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -39501.0935 | 15.8004 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 1 | 22 | 2 | 22 | -6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -40587.0477 | 16.2348 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 1 | 22 | 3 | 22 | -5.8 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -41802.926 | 16.7212 | 1.1688 | 0.37403 | 18.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 1 | 22 | 4 | 22 | -6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -42987.5578 | 17.195 | 1.1688 | 0.37403 | 18.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 1 | 22 | 5 | 22 | -6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -44116.5926 | 17.6466 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 1 | 22 | 6 | 22 | -5.6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -45141.9658 | 18.0568 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 1 | 22 | 7 | 22 | -5 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -40510.7859 | 16.2043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 1 | 22 | 8 | 22 | -5 | 66.6 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 6.1818 | -39847.4903 | 15.939 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4819 | 0 | 6.1818 | 0 | 6.1818 | 0 | 0 | 4.3773 | 0
513 | 1 | 22 | 9 | 22 | -4.7 | 175.6 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 16.2992 | -19517.9887 | 7.8072 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3501 | 0 | 16.2992 | 0 | 22 | 0.481 | 0.16835 | 6.6208 | 0
514 | 1 | 22 | 10 | 22 | -5 | 204.2 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 18.9538 | -12721.8409 | 5.0887 | 1.1688 | 0.37403 | 6.6316 | 0 | 18.9538 | 0 | 22 | 18.9538 | 6.6338 | 4.6958 | 0
515 | 1 | 22 | 11 | 22 | -4 | 280.3 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 26.0174 | -3831.2656 | 1.5325 | 1.1688 | 0.37403 | 3.0754 | 3.0754 | 22.9421 | 0 | 22 | 22.9421 | 8.0297 | 3.7729 | 0
516 | 1 | 22 | 12 | 22 | -3.3 | 335.1 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 31.104 | -8973.5361 | 3.5894 | 1.1688 | 0.37403 | 5.1323 | 5.1323 | 25.9717 | 0 | 22 | 25.9717 | 9.0901 | 6.2963 | 0
517 | 1 | 22 | 13 | 22 | -3 | 300.7 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 27.911 | -7750.7983 | 3.1003 | 1.1688 | 0.37403 | 4.6432 | 4.6432 | 23.2678 | 0 | 22 | 23.2678 | 8.1437 | 5.6963 | 0
518 | 1 | 22 | 14 | 22 | -2 | 270.2 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 25.08 | -135.6353 | 0.054254 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5971 | 1.5971 | 23.4828 | 0 | 22 | 23.4828 | 8.219 | 1.9594 | 0
519 | 1 | 22 | 15 | 22 | -1 | 193.7 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 17.9792 | -3927.6142 | 1.571 | 1.1688 | 0.37403 | 3.1139 | 3.1139 | 14.8653 | 0 | 22 | 14.8653 | 5.2029 | 3.8202 | 0
520 | 1 | 22 | 16 | 22 | -1 | 44.8 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 4.1583 | -10155.379 | 4.0622 | 1.1688 | 0.37403 | 5.605 | 0 | 4.1583 | 0 | 22 | 4.1583 | 1.4554 | 2.9445 | 0
521 | 1 | 22 | 17 | 22 | -1 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 0 | -14828.1259 | 5.9313 | 1.1688 | 0.37403 | 7.4741 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 1 | 22 | 18 | 22 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 0 | -31498.5238 | 12.5994 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1423 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 1 | 22 | 19 | 22 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 0 | -21576.9314 | 8.6308 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1736 | 10.1736 | -10.1736 | 10.1736 | 11.8264 | 0 | 0 | 0 | 8.9203
524 | 1 | 22 | 20 | 22 | -3 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 0 | -31295.031 | 12.518 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0609 | 14.0609 | -14.0609 | 14.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 1 | 22 | 21 | 22 | -4.2 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 1.2268 | 0 | -34223.2655 | 13.6893 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2322 | 15.2322 | -15.2322 | 15.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 1 | 22 | 22 | 22 | -6 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 0 | -35321.5092 | 14.1286 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 1 | 22 | 23 | 22 | -7 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.7081 | 0 | -36072.5136 | 14.429 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 1 | 22 | 24 | 22 | -7.1 | 0 | 7 | 2023-01-22 | 0.2407 | 0 | -37137.531 | 14.855 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 1 | 23 | 1 | 23 | -9 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -37975.5354 | 15.1902 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 1 | 23 | 2 | 23 | -9 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -39061.4897 | 15.6246 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 1 | 23 | 3 | 23 | -8.8 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -40713.2417 | 16.2853 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 1 | 23 | 4 | 23 | -11 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -42333.7472 | 16.9335 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 1 | 23 | 5 | 23 | -10 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -44116.5926 | 17.6466 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 1 | 23 | 6 | 23 | -10.8 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -45806.2398 | 18.3225 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 1 | 23 | 7 | 23 | -11 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -41839.3338 | 16.7357 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 1 | 23 | 8 | 23 | -12 | 41.8 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 3.8799 | -41797.4037 | 16.719 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2618 | 0 | 3.8799 | 0 | 3.8799 | 0 | 0 | 2.7473 | 0
537 | 1 | 23 | 9 | 23 | -9.6 | 158.2 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 14.6841 | -21711.6413 | 8.6847 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2275 | 0 | 14.6841 | 0 | 18.564 | 0 | 0 | 7.2421 | 0
538 | 1 | 23 | 10 | 23 | -9 | 266.2 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 24.7087 | -14671.7543 | 5.8687 | 1.1688 | 0.37403 | 7.4116 | 0 | 24.7087 | 0 | 22 | 21.2727 | 7.4454 | 5.2481 | 0
539 | 1 | 23 | 11 | 23 | -8 | 348.5 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 32.3478 | -5781.179 | 2.3125 | 1.1688 | 0.37403 | 3.8553 | 3.8553 | 28.4924 | 0 | 22 | 28.4924 | 9.9723 | 4.7297 | 0
540 | 1 | 23 | 12 | 23 | -5.8 | 354 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 32.8583 | -10435.9712 | 4.1744 | 1.1688 | 0.37403 | 5.7173 | 5.7173 | 27.141 | 0 | 22 | 27.141 | 9.4994 | 7.0139 | 0
541 | 1 | 23 | 13 | 23 | -4 | 390.8 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 36.2741 | -9213.2333 | 3.6853 | 1.1688 | 0.37403 | 5.2282 | 5.2282 | 31.0459 | 0 | 22 | 31.0459 | 10.8661 | 6.4139 | 0
542 | 1 | 23 | 14 | 23 | -4 | 270.4 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 25.0985 | -1110.592 | 0.44424 | 1.1688 | 0.37403 | 1.9871 | 1.9871 | 23.1114 | 0 | 22 | 23.1114 | 8.089 | 2.4378 | 0
543 | 1 | 23 | 15 | 23 | -3.1 | 177.8 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 16.5034 | -4658.8317 | 1.8635 | 1.1688 | 0.37403 | 3.4064 | 3.4064 | 13.097 | 0 | 22 | 13.097 | 4.5839 | 4.179 | 0
544 | 1 | 23 | 16 | 23 | -3 | 27.4 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 2.5433 | -10642.8573 | 4.2571 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8 | 0 | 2.5433 | 0 | 22 | 2.5433 | 0.89014 | 1.8009 | 0
545 | 1 | 23 | 17 | 23 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 0 | -15315.6042 | 6.1262 | 1.1688 | 0.37403 | 7.6691 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 1 | 23 | 18 | 23 | -2.8 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 0 | -31986.0022 | 12.7944 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3373 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 1 | 23 | 19 | 23 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 0 | -22241.2054 | 8.8965 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4394 | 10.4394 | -10.4394 | 10.4394 | 11.5606 | 0 | 0 | 0 | 9.1532
548 | 1 | 23 | 20 | 23 | -4 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 0 | -32180.7296 | 12.8723 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4152 | 14.4152 | -14.4152 | 14.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 1 | 23 | 21 | 23 | -4.2 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 1.2268 | 0 | -35551.8134 | 14.2207 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7636 | 15.7636 | -15.7636 | 15.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 1 | 23 | 22 | 23 | -4 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 0 | -36847.0672 | 14.7388 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 1 | 23 | 23 | 23 | -5 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.7081 | 0 | -37816.0085 | 15.1264 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 1 | 23 | 24 | 23 | -4.7 | 0 | 1 | 2023-01-23 | 0.2407 | 0 | -39316.8996 | 15.7268 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 1 | 24 | 1 | 24 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -40372.8409 | 16.1491 | 1.1688 | 0.37403 | 17.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 1 | 24 | 2 | 24 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -41458.7952 | 16.5835 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 1 | 24 | 3 | 24 | -4.8 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -42892.6103 | 17.157 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 1 | 24 | 4 | 24 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -44295.179 | 17.7181 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 1 | 24 | 5 | 24 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -45642.1507 | 18.2569 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 1 | 24 | 6 | 24 | -4.9 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -46913.363 | 18.7653 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 1 | 24 | 7 | 24 | -6 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -42503.6077 | 17.0014 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 1 | 24 | 8 | 24 | -6 | 41.4 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 3.8427 | -42284.8821 | 16.914 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4568 | 0 | 3.8427 | 0 | 3.8427 | 0 | 0 | 2.721 | 0
561 | 1 | 24 | 9 | 24 | -5.5 | 131.3 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 12.1873 | -22199.1196 | 8.8796 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4225 | 0 | 12.1873 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 7.3802 | 0
562 | 1 | 24 | 10 | 24 | -7 | 152.1 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 14.1179 | -15159.2326 | 6.0637 | 1.1688 | 0.37403 | 7.6066 | 0 | 14.1179 | 0 | 22 | 8.1479 | 2.8518 | 5.3862 | 0
563 | 1 | 24 | 11 | 24 | -6 | 202.7 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 18.8146 | -6268.6574 | 2.5075 | 1.1688 | 0.37403 | 4.0503 | 4.0503 | 14.7643 | 0 | 22 | 14.7643 | 5.1675 | 4.969 | 0
564 | 1 | 24 | 12 | 24 | -3.3 | 318.1 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 29.526 | -11167.1887 | 4.4669 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0098 | 6.0098 | 23.5163 | 0 | 22 | 23.5163 | 8.2307 | 7.3728 | 0
565 | 1 | 24 | 13 | 24 | -4 | 289.9 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 26.9085 | -9700.7117 | 3.8803 | 1.1688 | 0.37403 | 5.4232 | 5.4232 | 21.4854 | 0 | 22 | 21.4854 | 7.5199 | 6.6531 | 0
566 | 1 | 24 | 14 | 24 | -3 | 248.1 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 23.0286 | -1598.0704 | 0.63923 | 1.1688 | 0.37403 | 2.1821 | 2.1821 | 20.8465 | 0 | 22 | 20.8465 | 7.2963 | 2.677 | 0
567 | 1 | 24 | 15 | 24 | -1 | 168.2 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 15.6123 | -4658.8317 | 1.8635 | 1.1688 | 0.37403 | 3.4064 | 3.4064 | 12.2059 | 0 | 22 | 12.2059 | 4.2721 | 4.179 | 0
568 | 1 | 24 | 16 | 24 | 0 | 50.7 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 4.706 | -10399.1182 | 4.1596 | 1.1688 | 0.37403 | 5.7025 | 0 | 4.706 | 0 | 22 | 4.706 | 1.6471 | 3.3323 | 0
569 | 1 | 24 | 17 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 0 | -14584.3867 | 5.8338 | 1.1688 | 0.37403 | 7.3766 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 1 | 24 | 18 | 24 | -1.4 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 0 | -30523.5671 | 12.2094 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7523 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 1 | 24 | 19 | 24 | -2 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 0 | -20469.8081 | 8.1879 | 1.1688 | 0.37403 | 9.7308 | 9.7308 | -9.7308 | 9.7308 | 12.2692 | 0 | 0 | 0 | 8.532
572 | 1 | 24 | 20 | 24 | -2 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 0 | -29966.4831 | 11.9866 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5295 | 13.5295 | -13.5295 | 13.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 1 | 24 | 21 | 24 | -0.7 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 1.2268 | 0 | -33116.1422 | 13.2465 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7893 | 14.7893 | -14.7893 | 14.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 1 | 24 | 22 | 24 | -3 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 0 | -34231.8249 | 13.6927 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 1 | 24 | 23 | 24 | -4 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.7081 | 0 | -35200.7662 | 14.0803 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 1 | 24 | 24 | 24 | -0.9 | 0 | 2 | 2023-01-24 | 0.2407 | 0 | -36701.6573 | 14.6807 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 1 | 25 | 1 | 25 | -4 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -37975.5354 | 15.1902 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 1 | 25 | 2 | 25 | -4 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -39279.4266 | 15.7118 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 1 | 25 | 3 | 25 | -3.4 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -41149.1154 | 16.4596 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 1 | 25 | 4 | 25 | -4 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -42769.6209 | 17.1078 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 1 | 25 | 5 | 25 | -7 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -44334.5295 | 17.7338 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 1 | 25 | 6 | 25 | -4.9 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -45806.2398 | 18.3225 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 1 | 25 | 7 | 25 | -8 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -41396.4845 | 16.5586 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 1 | 25 | 8 | 25 | -9 | 95.7 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 8.8829 | -41066.1862 | 16.4265 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9693 | 0 | 8.8829 | 0 | 8.8829 | 0 | 0 | 6.29 | 0
585 | 1 | 25 | 9 | 25 | -5.8 | 243.3 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 22.5831 | -20492.9454 | 8.1972 | 1.1688 | 0.37403 | 9.7401 | 0 | 22.5831 | 0 | 22 | 9.466 | 3.3131 | 6.8969 | 0
586 | 1 | 25 | 10 | 25 | -6 | 363.9 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 33.7772 | -13209.3192 | 5.2837 | 1.1688 | 0.37403 | 6.8266 | 0 | 33.7772 | 0 | 22 | 33.7772 | 11.822 | 4.8339 | 0
587 | 1 | 25 | 11 | 25 | -4 | 484.9 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 45.0084 | -3831.2656 | 1.5325 | 1.1688 | 0.37403 | 3.0754 | 3.0754 | 41.933 | 0 | 22 | 41.933 | 14.6766 | 3.7729 | 0
588 | 1 | 25 | 12 | 25 | -2 | 509.9 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 47.3289 | -8242.3186 | 3.2969 | 1.1688 | 0.37403 | 4.8398 | 4.8398 | 42.4891 | 0 | 22 | 42.4891 | 14.8712 | 5.9375 | 0
589 | 1 | 25 | 13 | 25 | -3 | 436.3 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 40.4974 | -6288.3632 | 2.5153 | 1.1688 | 0.37403 | 4.0582 | 4.0582 | 36.4391 | 0 | 22 | 36.4391 | 12.7537 | 4.9786 | 0
590 | 1 | 25 | 14 | 25 | -2 | 346.1 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 32.125 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.5821 | 0 | 22 | 30.5821 | 10.7037 | 1.8928 | 0
591 | 1 | 25 | 15 | 25 | -0.9 | 223.6 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 20.7546 | -1002.7441 | 0.4011 | 1.1688 | 0.37403 | 1.944 | 1.944 | 18.8106 | 0 | 22 | 18.8106 | 6.5837 | 2.3849 | 0
592 | 1 | 25 | 16 | 25 | 0 | 69.7 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 6.4696 | -6743.0305 | 2.6972 | 1.1688 | 0.37403 | 4.2401 | 0 | 6.4696 | 0 | 22 | 6.4696 | 2.2643 | 3.0024 | 0
593 | 1 | 25 | 17 | 25 | -1 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 0 | -11172.0382 | 4.4688 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 1 | 25 | 18 | 25 | -1.3 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 0 | -27842.4361 | 11.137 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6798 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 1 | 25 | 19 | 25 | -2 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 0 | -18476.9863 | 7.3908 | 1.1688 | 0.37403 | 8.9337 | 8.9337 | -8.9337 | 8.9337 | 13.0663 | 0 | 0 | 0 | 7.833
596 | 1 | 25 | 20 | 25 | -3 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 0 | -28416.5105 | 11.3666 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9095 | 12.9095 | -12.9095 | 12.9095 | 0.15685 | 0 | 0 | 0 | 0.13753
597 | 1 | 25 | 21 | 25 | -3.2 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 1.2268 | 0 | -32009.019 | 12.8036 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3465 | 14.3465 | -14.3465 | 14.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 1 | 25 | 22 | 25 | -4 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 0 | -33578.0143 | 13.4312 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 1 | 25 | 23 | 25 | -5 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.7081 | 0 | -34982.8293 | 13.9931 | 1.1688 | 0.37403 | 15.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 1 | 25 | 24 | 25 | -4.3 | 0 | 3 | 2023-01-25 | 0.2407 | 0 | -36919.5941 | 14.7678 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 1 | 26 | 1 | 26 | -7 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -38193.4723 | 15.2774 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 1 | 26 | 2 | 26 | -5 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -39715.3003 | 15.8861 | 1.1688 | 0.37403 | 17.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 1 | 26 | 3 | 26 | -5.9 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -41584.9891 | 16.634 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 1 | 26 | 4 | 26 | -7 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -42987.5578 | 17.195 | 1.1688 | 0.37403 | 18.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 1 | 26 | 5 | 26 | -8 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -44552.4664 | 17.821 | 1.1688 | 0.37403 | 19.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 1 | 26 | 6 | 26 | -6.3 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -45584.8151 | 18.2339 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 1 | 26 | 7 | 26 | -7 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -40953.6352 | 16.3815 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 1 | 26 | 8 | 26 | -7 | 98.5 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 9.1428 | -39847.4903 | 15.939 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4819 | 0 | 9.1428 | 0 | 9.1428 | 0 | 0 | 6.474 | 0
609 | 1 | 26 | 9 | 26 | -5.6 | 198.9 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 18.4619 | -18786.7711 | 7.5147 | 1.1688 | 0.37403 | 9.0576 | 0 | 18.4619 | 0 | 22 | 5.6047 | 1.9616 | 6.4137 | 0
610 | 1 | 26 | 10 | 26 | -5 | 330.6 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 30.6863 | -10771.9274 | 4.3088 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8516 | 0 | 30.6863 | 0 | 22 | 30.6863 | 10.7402 | 4.1436 | 0
611 | 1 | 26 | 11 | 26 | -4 | 416.2 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 38.6317 | -662.6563 | 0.26506 | 1.1688 | 0.37403 | 1.8079 | 1.8079 | 36.8237 | 0 | 22 | 36.8237 | 12.8883 | 2.218 | 0
612 | 1 | 26 | 12 | 26 | -0.9 | 500.7 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 46.475 | -4586.2309 | 1.8345 | 1.1688 | 0.37403 | 3.3774 | 3.3774 | 43.0976 | 0 | 22 | 43.0976 | 15.0842 | 4.1434 | 0
613 | 1 | 26 | 13 | 26 | -1 | 449.2 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 41.6947 | -2388.5363 | 0.95541 | 1.1688 | 0.37403 | 2.4983 | 2.4983 | 39.1965 | 0 | 22 | 39.1965 | 13.7188 | 3.0649 | 0
614 | 1 | 26 | 14 | 26 | 0 | 371.2 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 34.4548 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.9119 | 0 | 22 | 32.9119 | 11.5192 | 1.8928 | 0
615 | 1 | 26 | 15 | 26 | 0 | 209.7 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 19.4644 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 17.9215 | 0 | 22 | 17.9215 | 6.2725 | 1.8928 | 0
616 | 1 | 26 | 16 | 26 | 0 | 46.7 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 4.3347 | -3086.9428 | 1.2348 | 1.1688 | 0.37403 | 2.7777 | 0 | 4.3347 | 0 | 22 | 4.3347 | 1.5171 | 1.9669 | 0
617 | 1 | 26 | 17 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 0 | -7759.6897 | 3.1039 | 1.1688 | 0.37403 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 1 | 26 | 18 | 26 | -0.6 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 0 | -24673.8268 | 9.8695 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4124 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 1 | 26 | 19 | 26 | -1 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 0 | -15819.8904 | 6.328 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8708 | 7.8708 | -7.8708 | 7.8708 | 14.1292 | 0 | 0 | 0 | 6.9011
620 | 1 | 26 | 20 | 26 | -2 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 0 | -26202.264 | 10.4809 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0238 | 12.0238 | -12.0238 | 12.0238 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 1.846
621 | 1 | 26 | 21 | 26 | -2.5 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 1.2268 | 0 | -29794.7724 | 11.9179 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4608 | 13.4608 | -13.4608 | 13.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 1 | 26 | 22 | 26 | -3 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 0 | -31616.5825 | 12.6466 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 1 | 26 | 23 | 26 | -5 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.7081 | 0 | -33021.3976 | 13.2086 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 1 | 26 | 24 | 26 | -3 | 0 | 4 | 2023-01-26 | 0.2407 | 0 | -34740.2255 | 13.8961 | 1.1688 | 0.37403 | 15.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 1 | 27 | 1 | 27 | -5 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -39446.5718 | 15.7786 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 1 | 27 | 2 | 27 | -9 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -40318.3192 | 16.1273 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 1 | 27 | 3 | 27 | -5.1 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -41843.8772 | 16.7376 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 1 | 27 | 4 | 27 | -7 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -43151.4984 | 17.2606 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 1 | 27 | 5 | 27 | -8 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -44241.1827 | 17.6965 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 1 | 27 | 6 | 27 | -7.1 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -45392.0538 | 18.1568 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 1 | 27 | 7 | 27 | -9 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -45042.3676 | 18.0169 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 1 | 27 | 8 | 27 | -11 | 52.8 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 4.9009 | -43419.1392 | 17.3677 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9105 | 0 | 4.9009 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 3.4703 | 0
633 | 1 | 27 | 9 | 27 | -6.8 | 179.3 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 16.6426 | -35413.497 | 14.1654 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7083 | 0 | 16.6426 | 0 | 21.5435 | 0 | 0 | 11.123 | 0
634 | 1 | 27 | 10 | 27 | -3 | 423.7 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 39.3278 | -30943.042 | 12.3772 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9201 | 0 | 39.3278 | 0 | 22 | 38.8714 | 13.605 | 9.8568 | 0
635 | 1 | 27 | 11 | 27 | 0 | 614.1 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 57.0008 | -22256.6064 | 8.9026 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4455 | 10.4455 | 46.5552 | 0 | 22 | 46.5552 | 16.2943 | 12.8146 | 0
636 | 1 | 27 | 12 | 27 | 4 | 688 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 63.8602 | -18681.4634 | 7.4726 | 1.1688 | 0.37403 | 9.0155 | 9.0155 | 54.8447 | 0 | 22 | 54.8447 | 19.1956 | 11.0602 | 0
637 | 1 | 27 | 13 | 27 | 3 | 521.3 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 48.3871 | -16848.7594 | 6.7395 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2824 | 8.2824 | 40.1047 | 0 | 22 | 40.1047 | 14.0366 | 10.1608 | 0
638 | 1 | 27 | 14 | 27 | 4 | 416.4 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 38.6502 | -17651.7709 | 7.0607 | 1.1688 | 0.37403 | 8.6036 | 8.6036 | 30.0467 | 0 | 22 | 30.0467 | 10.5163 | 10.5549 | 0
639 | 1 | 27 | 15 | 27 | 4.4 | 248.7 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 23.0843 | -22844.4635 | 9.1378 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6807 | 10.6807 | 12.4037 | 0 | 22 | 12.4037 | 4.3413 | 13.103 | 0
640 | 1 | 27 | 16 | 27 | 3 | 70.9 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 6.5809 | -29592.7657 | 11.8371 | 1.1688 | 0.37403 | 13.38 | 0 | 6.5809 | 0 | 22 | 6.5809 | 2.3033 | 4.66 | 0
641 | 1 | 27 | 17 | 27 | 2 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 0 | -33148.5283 | 13.2594 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8023 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | 1 | 27 | 18 | 27 | 1.1 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 0 | -35342.1809 | 14.1369 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6797 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | 1 | 27 | 19 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 0 | -34099.3965 | 13.6398 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1826 | 15.1826 | -15.1826 | 15.1826 | 6.8174 | 0 | 0 | 0 | 5.9775
644 | 1 | 27 | 20 | 27 | -1 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 0 | -36313.643 | 14.5255 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0683 | 16.0683 | -16.0683 | 16.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 1 | 27 | 21 | 27 | -0.4 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 1.2268 | 0 | -37420.7663 | 14.9683 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5112 | 16.5112 | -16.5112 | 16.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 1 | 27 | 22 | 27 | -3 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 1 | 27 | 23 | 27 | -3 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.7081 | 0 | -38356.8875 | 15.3428 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 1 | 27 | 24 | 27 | -1.7 | 0 | 5 | 2023-01-27 | 0.2407 | 0 | -39010.698 | 15.6043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 1 | 28 | 1 | 28 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -39664.5086 | 15.8658 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 1 | 28 | 2 | 28 | -4 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -40318.3192 | 16.1273 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 1 | 28 | 3 | 28 | -2.9 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -42061.8141 | 16.8247 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 1 | 28 | 4 | 28 | -5 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -43587.3721 | 17.4349 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 1 | 28 | 5 | 28 | -5 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -44894.9933 | 17.958 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 1 | 28 | 6 | 28 | -4.4 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -46499.177 | 18.5997 | 1.1688 | 0.37403 | 20.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | 1 | 28 | 7 | 28 | -6 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -46149.4908 | 18.4598 | 1.1688 | 0.37403 | 20.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | 1 | 28 | 8 | 28 | -6 | 139.1 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 12.9113 | -44881.5743 | 17.9526 | 1.1688 | 0.37403 | 19.4955 | 0 | 12.9113 | 0 | 12.9113 | 0 | 0 | 9.1425 | 0
657 | 1 | 28 | 9 | 28 | -5.6 | 270.7 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 25.1264 | -36632.1929 | 14.6529 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1958 | 0 | 25.1264 | 0 | 22 | 16.0376 | 5.6132 | 11.4682 | 0
658 | 1 | 28 | 10 | 28 | -5 | 395 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 36.6639 | -31674.2596 | 12.6697 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2126 | 0 | 36.6639 | 0 | 22 | 36.6639 | 12.8324 | 10.0639 | 0
659 | 1 | 28 | 11 | 28 | -4 | 469.2 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 43.5511 | -22744.0848 | 9.0976 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6405 | 10.6405 | 32.9106 | 0 | 22 | 32.9106 | 11.5187 | 13.0538 | 0
660 | 1 | 28 | 12 | 28 | -0.5 | 599.7 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 55.6642 | -18437.7243 | 7.3751 | 1.1688 | 0.37403 | 8.918 | 8.918 | 46.7462 | 0 | 22 | 46.7462 | 16.3612 | 10.9406 | 0
661 | 1 | 28 | 13 | 28 | 0 | 536.8 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 49.8258 | -16117.5418 | 6.447 | 1.1688 | 0.37403 | 7.9899 | 7.9899 | 41.8359 | 0 | 22 | 41.8359 | 14.6426 | 9.802 | 0
662 | 1 | 28 | 14 | 28 | 1 | 440.6 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 40.8965 | -16433.075 | 6.5732 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1161 | 8.1161 | 32.7804 | 0 | 22 | 32.7804 | 11.4731 | 9.9568 | 0
663 | 1 | 28 | 15 | 28 | 1.1 | 242.1 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 22.4717 | -21382.0284 | 8.5528 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0957 | 10.0957 | 12.376 | 0 | 22 | 12.376 | 4.3316 | 12.3854 | 0
664 | 1 | 28 | 16 | 28 | 2 | 88.6 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 8.2239 | -27886.5914 | 11.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6975 | 0 | 8.2239 | 0 | 22 | 8.2239 | 2.8783 | 5.8233 | 0
665 | 1 | 28 | 17 | 28 | 1 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 0 | -31442.3541 | 12.5769 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1198 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | 1 | 28 | 18 | 28 | -0.6 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 0 | -33392.2675 | 13.3569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8998 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | 1 | 28 | 19 | 28 | -1 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 0 | -32770.8486 | 13.1083 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6512 | 14.6512 | -14.6512 | 14.6512 | 7.3488 | 0 | 0 | 0 | 6.4434
668 | 1 | 28 | 20 | 28 | -4 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 0 | -34985.0951 | 13.994 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5369 | 15.5369 | -15.5369 | 15.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 1 | 28 | 21 | 28 | -3 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 1.2268 | 0 | -36313.643 | 14.5255 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0683 | 16.0683 | -16.0683 | 16.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 1 | 28 | 22 | 28 | -5 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 0 | -36831.3294 | 14.7325 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 1 | 28 | 23 | 28 | -4 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.7081 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 1 | 28 | 24 | 28 | -4.6 | 0 | 6 | 2023-01-28 | 0.2407 | 0 | -38574.8243 | 15.4299 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 1 | 29 | 1 | 29 | -4 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -36014.1037 | 14.4056 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 1 | 29 | 2 | 29 | -5 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -37535.9317 | 15.0144 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 1 | 29 | 3 | 29 | -5.8 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -39623.5574 | 15.8494 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 1 | 29 | 4 | 29 | -10 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -41679.9366 | 16.672 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 1 | 29 | 5 | 29 | -10 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -43680.7189 | 17.4723 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 1 | 29 | 6 | 29 | -7.8 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -45363.3905 | 18.1454 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | 1 | 29 | 7 | 29 | -10 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -41175.0598 | 16.47 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | 1 | 29 | 8 | 29 | -11 | 52 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 4.8266 | -40822.447 | 16.329 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8719 | 0 | 4.8266 | 0 | 4.8266 | 0 | 0 | 3.4177 | 0
681 | 1 | 29 | 9 | 29 | -8.4 | 172.5 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 16.0114 | -20005.467 | 8.0022 | 1.1688 | 0.37403 | 9.5451 | 0 | 16.0114 | 0 | 20.8381 | 0 | 0 | 6.7589 | 0
682 | 1 | 29 | 10 | 29 | -8 | 256.5 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 23.8083 | -12234.3625 | 4.8937 | 1.1688 | 0.37403 | 6.4366 | 0 | 23.8083 | 0 | 22 | 22.6464 | 7.9262 | 4.5578 | 0
683 | 1 | 29 | 11 | 29 | -1 | 625.6 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 58.0682 | -2368.8305 | 0.94753 | 1.1688 | 0.37403 | 2.4904 | 2.4904 | 55.5778 | 0 | 22 | 55.5778 | 19.4522 | 3.0552 | 0
684 | 1 | 29 | 12 | 29 | 0.3 | 535.7 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 49.7237 | -6536.1444 | 2.6145 | 1.1688 | 0.37403 | 4.1573 | 4.1573 | 45.5663 | 0 | 22 | 45.5663 | 15.9482 | 5.1002 | 0
685 | 1 | 29 | 13 | 29 | 2 | 615.1 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 57.0936 | -4338.4498 | 1.7354 | 1.1688 | 0.37403 | 3.2783 | 3.2783 | 53.8153 | 0 | 22 | 53.8153 | 18.8354 | 4.0218 | 0
686 | 1 | 29 | 14 | 29 | 3 | 432.4 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 40.1354 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.5925 | 0 | 22 | 38.5925 | 13.5074 | 1.8928 | 0
687 | 1 | 29 | 15 | 29 | 4.3 | 288 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 26.7322 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.1893 | 0 | 22 | 25.1893 | 8.8162 | 1.8928 | 0
688 | 1 | 29 | 16 | 29 | 4 | 94.2 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 8.7436 | -5036.8562 | 2.0147 | 1.1688 | 0.37403 | 3.5576 | 0 | 8.7436 | 0 | 22 | 8.7436 | 3.0603 | 2.5191 | 0
689 | 1 | 29 | 17 | 29 | 4 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 0 | -9953.3423 | 3.9813 | 1.1688 | 0.37403 | 5.5242 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 1 | 29 | 18 | 29 | 2.3 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 0 | -26867.4794 | 10.747 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2899 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | 1 | 29 | 19 | 29 | 0.5 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 0 | -17812.7123 | 7.1251 | 1.1688 | 0.37403 | 8.668 | 8.668 | -8.668 | 8.668 | 13.332 | 0 | 0 | 0 | 7.6001
692 | 1 | 29 | 20 | 29 | -0.6 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 0 | -28195.0859 | 11.278 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8209 | 12.8209 | -12.8209 | 12.8209 | 0.51113 | 0 | 0 | 0 | 0.44816
693 | 1 | 29 | 21 | 29 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 1.2268 | 0 | -31787.5943 | 12.715 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2579 | 14.2579 | -14.2579 | 14.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 1 | 29 | 22 | 29 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 0 | -33360.0774 | 13.344 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 1 | 29 | 23 | 29 | -2 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.7081 | 0 | -34764.8924 | 13.906 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 1 | 29 | 24 | 29 | -2.3 | 0 | 7 | 2023-01-29 | 0.2407 | 0 | -36483.7204 | 14.5935 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 1 | 30 | 1 | 30 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -37539.6617 | 15.0159 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 1 | 30 | 2 | 30 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -39061.4897 | 15.6246 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 1 | 30 | 3 | 30 | -3.9 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -40931.1786 | 16.3725 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 1 | 30 | 4 | 30 | -7 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -42551.6841 | 17.0207 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 1 | 30 | 5 | 30 | -6 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -44334.5295 | 17.7338 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 1 | 30 | 6 | 30 | -6.5 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -45806.2398 | 18.3225 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | 1 | 30 | 7 | 30 | -8 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -41617.9091 | 16.6472 | 2.3377 | 1.2468 | 20.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | 1 | 30 | 8 | 30 | -8 | 107.5 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 9.9781 | -41066.1862 | 16.4265 | 11.6885 | 6.2338 | 34.3488 | 0 | 9.9781 | 0 | 9.9781 | 0 | 0 | 7.0655 | 0
705 | 1 | 30 | 9 | 30 | -6.8 | 201.8 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 18.7311 | -20249.2062 | 8.0997 | 22.2081 | 11.8443 | 42.152 | 0 | 18.7311 | 0 | 22 | 6.7092 | 2.3482 | 13.2635 | 0
706 | 1 | 30 | 10 | 30 | -6 | 355.1 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 32.9604 | -12965.58 | 5.1862 | 22.2081 | 11.8443 | 39.2386 | 0 | 32.9604 | 0 | 22 | 32.9604 | 11.5361 | 23.3392 | 0
707 | 1 | 30 | 11 | 30 | -4 | 448.7 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 41.6483 | -3343.7873 | 1.3375 | 22.2081 | 11.8443 | 35.3899 | 35.3899 | 6.2585 | 0 | 22 | 6.2585 | 2.1905 | 43.4163 | 0
708 | 1 | 30 | 12 | 30 | -0.9 | 539.6 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 50.0857 | -7511.1011 | 3.0044 | 11.6885 | 9.9741 | 24.667 | 24.667 | 25.4186 | 0 | 22 | 25.4186 | 8.8965 | 30.2615 | 0
709 | 1 | 30 | 13 | 30 | -1 | 443.5 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 41.1657 | -5557.1457 | 2.2229 | 11.6885 | 9.9741 | 23.8855 | 23.8855 | 17.2802 | 0 | 22 | 17.2802 | 6.0481 | 29.3027 | 0
710 | 1 | 30 | 14 | 30 | 0 | 334.9 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 31.0854 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.9669 | 2.9669 | 19.0331 | 0 | 0 | 38.1356 | 2.6014
711 | 1 | 30 | 15 | 30 | 2.2 | 247 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 22.9265 | -515.2657 | 0.20611 | 22.2081 | 11.8443 | 34.2585 | 34.2585 | -11.3319 | 11.3319 | 7.7011 | 0 | 0 | 28.1263 | 6.7524
712 | 1 | 30 | 16 | 30 | 1 | 63.2 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 5.8662 | -6499.2913 | 2.5997 | 22.2081 | 11.8443 | 36.6521 | 0 | 5.8662 | 0 | 13.5674 | 0 | 0 | 4.1539 | 0
713 | 1 | 30 | 17 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 0 | -11415.7773 | 4.5663 | 22.2081 | 11.8443 | 38.6187 | 0 | 0 | 0 | 13.5674 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | 1 | 30 | 18 | 30 | 1.9 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 0 | -28086.1753 | 11.2345 | 7.0131 | 3.7403 | 21.9878 | 0 | 0 | 0 | 13.5674 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | 1 | 30 | 19 | 30 | -1 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 0 | -18698.4109 | 7.4794 | 7.0131 | 3.7403 | 18.2327 | 18.2327 | -18.2327 | 18.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | 1 | 30 | 20 | 30 | -1 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 0 | -28859.3598 | 11.5437 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0866 | 13.0866 | -13.0866 | 13.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 1 | 30 | 21 | 30 | 0.4 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 1.2268 | 0 | -32230.4436 | 12.8922 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4351 | 14.4351 | -14.4351 | 14.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 1 | 30 | 22 | 30 | -2 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 0 | -33578.0143 | 13.4312 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 1 | 30 | 23 | 30 | -3 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.7081 | 0 | -34546.9556 | 13.8188 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 1 | 30 | 24 | 30 | -0.9 | 0 | 1 | 2023-01-30 | 0.2407 | 0 | -36047.8467 | 14.4191 | 1.1688 | 0.37403 | 15.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | 1 | 31 | 1 | 31 | -3 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -37103.788 | 14.8415 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | 1 | 31 | 2 | 31 | -3 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -38189.7423 | 15.2759 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | 1 | 31 | 3 | 31 | -1.6 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -39841.4943 | 15.9366 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | 1 | 31 | 4 | 31 | -3 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -41244.0629 | 16.4976 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | 1 | 31 | 5 | 31 | -5 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -42808.9715 | 17.1236 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | 1 | 31 | 6 | 31 | 2.3 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -43813.4179 | 17.5254 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | 1 | 31 | 7 | 31 | -1 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -39625.0872 | 15.85 | 2.3377 | 1.2468 | 19.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | 1 | 31 | 8 | 31 | 0 | 196.6 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 18.2484 | -38872.5336 | 15.549 | 11.6885 | 6.2338 | 33.4713 | 0 | 18.2484 | 0 | 18.2484 | 0 | 0 | 12.9217 | 0
729 | 1 | 31 | 9 | 31 | 1.6 | 325.7 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 30.2315 | -18299.2928 | 7.3197 | 22.2081 | 11.8443 | 41.3721 | 0 | 30.2315 | 0 | 22 | 26.4799 | 9.268 | 21.4069 | 0
730 | 1 | 31 | 10 | 31 | 1 | 455.5 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 42.2795 | -11259.4058 | 4.5038 | 22.2081 | 11.8443 | 38.5561 | 0 | 42.2795 | 0 | 22 | 42.2795 | 14.7978 | 27.3016 | 0
731 | 1 | 31 | 11 | 31 | 2 | 536 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 49.7515 | -1881.3522 | 0.75254 | 22.2081 | 11.8443 | 34.8049 | 34.8049 | 14.9466 | 0 | 22 | 14.9466 | 5.2313 | 42.6986 | 0
732 | 1 | 31 | 12 | 31 | 3.1 | 561.1 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 52.0813 | -6292.4052 | 2.517 | 11.6885 | 9.9741 | 24.1796 | 24.1796 | 27.9017 | 0 | 22 | 27.9017 | 9.7656 | 29.6635 | 0
733 | 1 | 31 | 13 | 31 | 4 | 541.3 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 50.2435 | -4825.9281 | 1.9304 | 11.6885 | 9.9741 | 23.593 | 23.593 | 26.6505 | 0 | 22 | 26.6505 | 9.3277 | 28.9438 | 0
734 | 1 | 31 | 14 | 31 | 5 | 444.5 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 41.2585 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.2061 | 0 | 22 | 7.2061 | 2.5221 | 41.7754 | 0
735 | 1 | 31 | 15 | 31 | 4.1 | 277.4 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 25.7483 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.3041 | 8.3041 | 13.6959 | 0 | 0 | 31.588 | 7.281
736 | 1 | 31 | 16 | 31 | 5 | 98.3 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 9.1242 | -5524.3346 | 2.2097 | 22.2081 | 11.8443 | 36.2621 | 0 | 9.1242 | 0 | 22 | 0.82012 | 0.28704 | 6.4609 | 0
737 | 1 | 31 | 17 | 31 | 4 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 0 | -9953.3423 | 3.9813 | 22.2081 | 11.8443 | 38.0337 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | 1 | 31 | 18 | 31 | 3.5 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 0 | -26380.001 | 10.552 | 7.0131 | 3.7403 | 21.3054 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | 1 | 31 | 19 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 0 | -17148.4383 | 6.8594 | 7.0131 | 3.7403 | 17.6127 | 17.6127 | -17.6127 | 17.6127 | 4.3873 | 0 | 0 | 0 | 3.8467
740 | 1 | 31 | 20 | 31 | 1.5 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 0 | -26866.538 | 10.7466 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2895 | 12.2895 | -12.2895 | 12.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | 1 | 31 | 21 | 31 | 0.7 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 1.2268 | 0 | -30016.1971 | 12.0065 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5494 | 13.5494 | -13.5494 | 13.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | 1 | 31 | 22 | 31 | -0.2 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 0 | -31398.6457 | 12.5595 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | 1 | 31 | 23 | 31 | -1 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.7081 | 0 | -32367.587 | 12.947 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | 1 | 31 | 24 | 31 | -1.8 | 0 | 2 | 2023-01-31 | 0.2407 | 0 | -34086.4149 | 13.6346 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | 2 | 1 | 1 | 32 | -2.7 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -35142.3562 | 14.0569 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | 2 | 1 | 2 | 32 | -3.5 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -36446.2474 | 14.5785 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | 2 | 1 | 3 | 32 | -4.3 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -38315.9362 | 15.3264 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | 2 | 1 | 4 | 32 | -5.2 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -39936.4418 | 15.9746 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | 2 | 1 | 5 | 32 | -6 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -41937.224 | 16.7749 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | 2 | 1 | 6 | 32 | -4.5 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -43370.5686 | 17.3482 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | 2 | 1 | 7 | 32 | -7 | 0.2 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0.018564 | -39403.6626 | 15.7615 | 2.3377 | 1.2468 | 19.3459 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
752 | 2 | 1 | 8 | 32 | -7 | 83.3 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 7.7319 | -38872.5336 | 15.549 | 11.6885 | 6.2338 | 33.4713 | 0 | 7.7319 | 0 | 7.7505 | 0 | 0 | 5.475 | 0
753 | 2 | 1 | 9 | 32 | -4.1 | 202 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 18.7496 | -18543.0319 | 7.4172 | 22.2081 | 11.8443 | 41.4696 | 0 | 18.7496 | 0 | 22 | 4.5001 | 1.575 | 13.2766 | 0
754 | 2 | 1 | 10 | 32 | -6 | 286.6 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 26.6022 | -11503.145 | 4.6013 | 22.2081 | 11.8443 | 38.6536 | 0 | 26.6022 | 0 | 22 | 26.6022 | 9.3108 | 18.837 | 0
755 | 2 | 1 | 11 | 32 | -5 | 370.4 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 34.3805 | -2368.8305 | 0.94753 | 22.2081 | 11.8443 | 34.9999 | 34.9999 | -0.61936 | 0.61936 | 21.3806 | 0 | 0 | 42.178 | 0.54305
756 | 2 | 1 | 12 | 32 | -2.2 | 430.1 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 39.9219 | -6779.8835 | 2.712 | 11.6885 | 9.9741 | 24.3745 | 24.3745 | 15.5473 | 0 | 22 | 14.928 | 5.2248 | 29.9027 | 0
757 | 2 | 1 | 13 | 32 | -2 | 383.1 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 35.5593 | -5313.4065 | 2.1254 | 11.6885 | 9.9741 | 23.788 | 23.788 | 11.7714 | 0 | 22 | 11.7714 | 4.12 | 29.1831 | 0
758 | 2 | 1 | 14 | 32 | -2 | 314.2 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 29.164 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.8883 | 4.8883 | 17.1117 | 0 | 0 | 35.7784 | 4.2861
759 | 2 | 1 | 15 | 32 | -0.5 | 234.4 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 21.757 | -271.5265 | 0.10861 | 22.2081 | 11.8443 | 34.161 | 34.161 | -12.404 | 12.404 | 4.7077 | 0 | 0 | 26.6915 | 4.1277
760 | 2 | 1 | 16 | 32 | -1 | 63.6 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 5.9034 | -6011.8129 | 2.4047 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4571 | 0 | 5.9034 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 4.1802 | 0
761 | 2 | 1 | 17 | 32 | -0.7 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 0 | -10440.8206 | 4.1763 | 22.2081 | 11.8443 | 38.2287 | 0 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | 2 | 1 | 18 | 32 | -0.8 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 0 | -27111.2186 | 10.8445 | 7.0131 | 3.7403 | 21.5979 | 0 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | 2 | 1 | 19 | 32 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 0 | -17812.7123 | 7.1251 | 7.0131 | 3.7403 | 17.8785 | 17.8785 | -17.8785 | 17.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 2 | 1 | 20 | 32 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | 2 | 1 | 21 | 32 | -2.6 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 1.2268 | 0 | -31344.745 | 12.5379 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0808 | 14.0808 | -14.0808 | 14.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | 2 | 1 | 22 | 32 | -5 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 0 | -33142.1406 | 13.2569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | 2 | 1 | 23 | 32 | -5 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.7081 | 0 | -34546.9556 | 13.8188 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | 2 | 1 | 24 | 32 | -3.8 | 0 | 3 | 2023-02-01 | 0.2407 | 0 | -36483.7204 | 14.5935 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | 2 | 2 | 1 | 33 | -7 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -37975.5354 | 15.1902 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 2 | 2 | 2 | 33 | -7 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -39715.3003 | 15.8861 | 1.1688 | 0.37403 | 17.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | 2 | 2 | 3 | 33 | -5.7 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -41802.926 | 16.7212 | 1.1688 | 0.37403 | 18.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | 2 | 2 | 4 | 33 | -8 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -43641.3684 | 17.4565 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | 2 | 2 | 5 | 33 | -8 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -45424.2138 | 18.1697 | 1.1688 | 0.37403 | 19.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | 2 | 2 | 6 | 33 | -7.1 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -46691.9384 | 18.6768 | 1.1688 | 0.37403 | 20.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | 2 | 2 | 7 | 33 | -7 | 0.2 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0.018564 | -42503.6077 | 17.0014 | 2.3377 | 1.2468 | 20.5859 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
776 | 2 | 2 | 8 | 33 | -7 | 122.8 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 11.3983 | -41797.4037 | 16.719 | 11.6885 | 6.2338 | 34.6413 | 0 | 11.3983 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 8.0711 | 0
777 | 2 | 2 | 9 | 33 | -8 | 208.6 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 19.3623 | -20736.6846 | 8.2947 | 22.2081 | 11.8443 | 42.347 | 0 | 19.3623 | 0 | 22 | 8.7791 | 3.0727 | 13.7104 | 0
778 | 2 | 2 | 10 | 33 | -5 | 377.5 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 35.0395 | -12965.58 | 5.1862 | 22.2081 | 11.8443 | 39.2386 | 0 | 35.0395 | 0 | 22 | 35.0395 | 12.2638 | 24.8115 | 0
779 | 2 | 2 | 11 | 33 | -3 | 523.6 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 48.6006 | -2856.3089 | 1.1425 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1949 | 35.1949 | 13.4057 | 0 | 22 | 13.4057 | 4.692 | 43.1771 | 0
780 | 2 | 2 | 12 | 33 | -1.6 | 586 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 54.3925 | -6779.8835 | 2.712 | 11.6885 | 9.9741 | 24.3745 | 24.3745 | 30.018 | 0 | 22 | 30.018 | 10.5063 | 29.9027 | 0
781 | 2 | 2 | 13 | 33 | 0 | 541.8 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 50.2899 | -4338.4498 | 1.7354 | 11.6885 | 9.9741 | 23.398 | 23.398 | 26.8919 | 0 | 22 | 26.8919 | 9.4122 | 28.7046 | 0
782 | 2 | 2 | 14 | 33 | 0 | 421.7 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 39.1422 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.0898 | 0 | 22 | 5.0898 | 1.7814 | 41.7754 | 0
783 | 2 | 2 | 15 | 33 | 1.3 | 280.1 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 25.9989 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.0535 | 8.0535 | 13.9465 | 0 | 0 | 31.8954 | 7.0613
784 | 2 | 2 | 16 | 33 | 2 | 103.5 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 9.6069 | -3818.1603 | 1.5273 | 22.2081 | 11.8443 | 35.5796 | 0 | 9.6069 | 0 | 22 | 1.5534 | 0.54369 | 6.8026 | 0
785 | 2 | 2 | 17 | 33 | 2 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 0 | -8247.168 | 3.2989 | 22.2081 | 11.8443 | 37.3512 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | 2 | 2 | 18 | 33 | 0.9 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 0 | -24673.8268 | 9.8695 | 7.0131 | 3.7403 | 20.6229 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | 2 | 2 | 19 | 33 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 0 | -15819.8904 | 6.328 | 7.0131 | 3.7403 | 17.0813 | 17.0813 | -17.0813 | 17.0813 | 4.9187 | 0 | 0 | 0 | 4.3127
788 | 2 | 2 | 20 | 33 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 0 | -25980.8393 | 10.3923 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9352 | 11.9352 | -11.9352 | 11.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | 2 | 2 | 21 | 33 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 1.2268 | 0 | -29794.7724 | 11.9179 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4608 | 13.4608 | -13.4608 | 13.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | 2 | 2 | 22 | 33 | -3 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 0 | -31834.5194 | 12.7338 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | 2 | 2 | 23 | 33 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.7081 | 0 | -33675.2081 | 13.4701 | 1.1688 | 0.37403 | 15.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | 2 | 2 | 24 | 33 | -2.4 | 0 | 4 | 2023-02-02 | 0.2407 | 0 | -35829.9098 | 14.332 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | 2 | 3 | 1 | 34 | -6 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -40972.1298 | 16.3889 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | 2 | 3 | 2 | 34 | -7 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -42061.8141 | 16.8247 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | 2 | 3 | 3 | 34 | -4.7 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -43587.3721 | 17.4349 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | 2 | 3 | 4 | 34 | -7 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -44894.9933 | 17.958 | 1.1688 | 0.37403 | 19.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | 2 | 3 | 5 | 34 | -8 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -45766.7407 | 18.3067 | 1.1688 | 0.37403 | 19.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 2 | 3 | 6 | 34 | -6.7 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -46942.0264 | 18.7768 | 1.1688 | 0.37403 | 20.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 2 | 3 | 7 | 34 | -9 | 0.2 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0.018564 | -46370.9155 | 18.5484 | 2.3377 | 1.2468 | 22.1328 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
800 | 2 | 3 | 8 | 34 | -9 | 65.1 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 6.0426 | -44637.8351 | 17.8551 | 11.6885 | 6.2338 | 35.7774 | 0 | 6.0426 | 0 | 6.0611 | 0 | 0 | 4.2788 | 0
801 | 2 | 3 | 9 | 34 | -6.9 | 186.8 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 17.3388 | -36388.4538 | 14.5554 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6077 | 0 | 17.3388 | 0 | 22 | 1.3999 | 0.48997 | 12.2776 | 0
802 | 2 | 3 | 10 | 34 | -8 | 231.4 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 21.4785 | -31917.9987 | 12.7672 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8196 | 0 | 21.4785 | 0 | 22 | 21.4785 | 7.5175 | 15.209 | 0
803 | 2 | 3 | 11 | 34 | -6 | 325.5 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 30.2129 | -23475.3023 | 9.3901 | 22.2081 | 11.8443 | 43.4425 | 43.4425 | -13.2296 | 13.2296 | 8.7704 | 0 | 0 | 37.0652 | 7.6899
804 | 2 | 3 | 12 | 34 | -3.6 | 440.5 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 40.8872 | -19656.4202 | 7.8626 | 11.6885 | 9.9741 | 29.5252 | 29.5252 | 11.362 | 0 | 20.1325 | 0 | 0 | 36.2215 | 0
805 | 2 | 3 | 13 | 34 | -2 | 448.3 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 41.6112 | -17823.7161 | 7.1295 | 11.6885 | 9.9741 | 28.7921 | 28.7921 | 12.8191 | 0 | 22 | 10.9516 | 3.8331 | 35.3221 | 0
806 | 2 | 3 | 14 | 34 | -1 | 365.3 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 33.9071 | -18626.7276 | 7.4507 | 22.2081 | 11.8443 | 41.503 | 41.503 | -7.5959 | 7.5959 | 14.4041 | 0 | 0 | 41.5973 | 6.6601
807 | 2 | 3 | 15 | 34 | -1.1 | 215.8 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 20.0306 | -23575.681 | 9.4303 | 22.2081 | 11.8443 | 43.4826 | 43.4826 | -23.4521 | 23.4521 | 0 | 0 | 0 | 24.5735 | 0
808 | 2 | 3 | 16 | 34 | 0 | 73.5 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 6.8223 | -30323.9832 | 12.1296 | 22.2081 | 11.8443 | 46.1819 | 0 | 6.8223 | 0 | 6.8223 | 0 | 0 | 4.8308 | 0
809 | 2 | 3 | 17 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 0 | -33392.2675 | 13.3569 | 22.2081 | 11.8443 | 47.4093 | 0 | 0 | 0 | 6.8223 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | 2 | 3 | 18 | 34 | -0.2 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 0 | -35342.1809 | 14.1369 | 7.0131 | 3.7403 | 24.8902 | 0 | 0 | 0 | 6.8223 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | 2 | 3 | 19 | 34 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 0 | -33877.9719 | 13.5512 | 7.0131 | 3.7403 | 24.3046 | 24.3046 | -24.3046 | 24.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | 2 | 3 | 20 | 34 | -1 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 0 | -35870.7937 | 14.3483 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8912 | 15.8912 | -15.8912 | 15.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 2 | 3 | 21 | 34 | -0.7 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 1.2268 | 0 | -36756.4923 | 14.7026 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2455 | 16.2455 | -16.2455 | 16.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | 2 | 3 | 22 | 34 | -3 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 0 | -36831.3294 | 14.7325 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | 2 | 3 | 23 | 34 | -3 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.7081 | 0 | -37485.14 | 14.9941 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | 2 | 3 | 24 | 34 | -1.2 | 0 | 5 | 2023-02-03 | 0.2407 | 0 | -37921.0137 | 15.1684 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | 2 | 4 | 1 | 35 | -3 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -38356.8875 | 15.3428 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | 2 | 4 | 2 | 35 | -3 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -38792.7612 | 15.5171 | 1.1688 | 0.37403 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | 2 | 4 | 3 | 35 | -1.4 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | 2 | 4 | 4 | 35 | -3 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -41408.0035 | 16.5632 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | 2 | 4 | 5 | 35 | -3 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | 2 | 4 | 6 | 35 | -1.8 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -43620.6566 | 17.4483 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | 2 | 4 | 7 | 35 | -4 | 0.2 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0.018564 | -43492.395 | 17.397 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9398 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
824 | 2 | 4 | 8 | 35 | -4 | 83.1 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 7.7133 | -41956.7041 | 16.7827 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3256 | 0 | 7.7133 | 0 | 7.7319 | 0 | 0 | 5.4618 | 0
825 | 2 | 4 | 9 | 35 | -3.2 | 156.4 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 14.517 | -34438.5403 | 13.7754 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3183 | 0 | 14.517 | 0 | 22 | 0.24895 | 0.087134 | 10.2795 | 0
826 | 2 | 4 | 10 | 35 | -3 | 293.4 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 27.2334 | -30455.5637 | 12.1822 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7251 | 0 | 27.2334 | 0 | 22 | 27.2334 | 9.5317 | 9.7187 | 0
827 | 2 | 4 | 11 | 35 | -2 | 377.8 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 35.0674 | -22256.6064 | 8.9026 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4455 | 10.4455 | 24.6219 | 0 | 22 | 24.6219 | 8.6177 | 12.8146 | 0
828 | 2 | 4 | 12 | 35 | -1.6 | 388.1 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 36.0234 | -19168.9418 | 7.6676 | 1.1688 | 0.37403 | 9.2105 | 9.2105 | 26.813 | 0 | 22 | 26.813 | 9.3845 | 11.2994 | 0
829 | 2 | 4 | 13 | 35 | 0 | 430.9 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 39.9961 | -17336.2378 | 6.9345 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4774 | 8.4774 | 31.5188 | 0 | 22 | 31.5188 | 11.0316 | 10.4 | 0
830 | 2 | 4 | 14 | 35 | 0 | 337.7 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 31.3453 | -18382.9884 | 7.3532 | 1.1688 | 0.37403 | 8.8961 | 8.8961 | 22.4492 | 0 | 22 | 22.4492 | 7.8572 | 10.9137 | 0
831 | 2 | 4 | 15 | 35 | 0.4 | 200.9 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 18.6475 | -23331.9418 | 9.3328 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8757 | 10.8757 | 7.7719 | 0 | 22 | 7.7719 | 2.7202 | 13.3423 | 0
832 | 2 | 4 | 16 | 35 | 1 | 80.5 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 7.472 | -29836.5049 | 11.9346 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4775 | 0 | 7.472 | 0 | 22 | 7.472 | 2.6152 | 5.2909 | 0
833 | 2 | 4 | 17 | 35 | 1 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 0 | -32904.7891 | 13.1619 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7048 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | 2 | 4 | 18 | 35 | -0.5 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 0 | -34610.9634 | 13.8444 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3873 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | 2 | 4 | 19 | 35 | -2 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 0 | -33213.6979 | 13.2855 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8284 | 14.8284 | -14.8284 | 14.8284 | 7.1716 | 0 | 0 | 0 | 6.2881
836 | 2 | 4 | 20 | 35 | -3 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 0 | -35206.5198 | 14.0826 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6255 | 15.6255 | -15.6255 | 15.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | 2 | 4 | 21 | 35 | -1.8 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 1.2268 | 0 | -36535.0677 | 14.614 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1569 | 16.1569 | -16.1569 | 16.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | 2 | 4 | 22 | 35 | -4 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 0 | -37267.2032 | 14.9069 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | 2 | 4 | 23 | 35 | -4 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.7081 | 0 | -38356.8875 | 15.3428 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | 2 | 4 | 24 | 35 | -3.5 | 0 | 6 | 2023-02-04 | 0.2407 | 0 | -39228.6349 | 15.6915 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | 2 | 5 | 1 | 36 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -36667.9143 | 14.6672 | 1.1688 | 0.37403 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | 2 | 5 | 2 | 36 | -4 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -37971.8054 | 15.1887 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | 2 | 5 | 3 | 36 | -2.6 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -39405.6205 | 15.7622 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | 2 | 5 | 4 | 36 | -2 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -40372.3155 | 16.1489 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
845 | 2 | 5 | 5 | 36 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -41501.3503 | 16.6005 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | 2 | 5 | 6 | 36 | -2.4 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -42263.4453 | 16.9054 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | 2 | 5 | 7 | 36 | -3 | 5.7 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0.52907 | -37632.2654 | 15.0529 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5958 | 0 | 0.52907 | 0 | 0.52907 | 0 | 0 | 0.12735 | 0
848 | 2 | 5 | 8 | 36 | -4 | 161.8 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 15.0183 | -36435.1418 | 14.5741 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1169 | 0 | 15.0183 | 0 | 15.5473 | 0 | 0 | 10.6344 | 0
849 | 2 | 5 | 9 | 36 | -3.6 | 292.7 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 27.1684 | -15861.901 | 6.3448 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8876 | 0 | 27.1684 | 0 | 22 | 20.7158 | 7.2505 | 5.5852 | 0
850 | 2 | 5 | 10 | 36 | -3 | 415 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 38.5203 | -8822.014 | 3.5288 | 1.1688 | 0.37403 | 5.0717 | 0 | 38.5203 | 0 | 22 | 38.5203 | 13.4821 | 3.5913 | 0
851 | 2 | 5 | 11 | 36 | -2 | 533.7 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 49.538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.9952 | 0 | 22 | 47.9952 | 16.7983 | 1.8928 | 0
852 | 2 | 5 | 12 | 36 | -0.2 | 598.4 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 55.5435 | -4829.9701 | 1.932 | 1.1688 | 0.37403 | 3.4749 | 3.4749 | 52.0686 | 0 | 22 | 52.0686 | 18.224 | 4.263 | 0
853 | 2 | 5 | 13 | 36 | 1 | 562.9 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 52.2484 | -3607.2322 | 1.4429 | 1.1688 | 0.37403 | 2.9858 | 2.9858 | 49.2626 | 0 | 22 | 49.2626 | 17.2419 | 3.6629 | 0
854 | 2 | 5 | 14 | 36 | 2 | 481.2 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 44.665 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.1221 | 0 | 22 | 43.1221 | 15.0927 | 1.8928 | 0
855 | 2 | 5 | 15 | 36 | 2 | 307.7 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 28.5607 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 27.0178 | 0 | 22 | 27.0178 | 9.4562 | 1.8928 | 0
856 | 2 | 5 | 16 | 36 | 3 | 121.5 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 11.2776 | -5524.3346 | 2.2097 | 1.1688 | 0.37403 | 3.7526 | 0 | 11.2776 | 0 | 22 | 11.2776 | 3.9472 | 2.6572 | 0
857 | 2 | 5 | 17 | 36 | 3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 0 | -10197.0814 | 4.0788 | 1.1688 | 0.37403 | 5.6217 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | 2 | 5 | 18 | 36 | 2.2 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 0 | -26867.4794 | 10.747 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2899 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | 2 | 5 | 19 | 36 | -2 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 0 | -17591.2876 | 7.0365 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5794 | 8.5794 | -8.5794 | 8.5794 | 13.4206 | 0 | 0 | 0 | 7.5224
860 | 2 | 5 | 20 | 36 | -1.3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0.77684 | 0 | 0 | 0 | 0.68113
861 | 2 | 5 | 21 | 36 | -0.6 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 1.2268 | 0 | -31344.745 | 12.5379 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0808 | 14.0808 | -14.0808 | 14.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | 2 | 5 | 22 | 36 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 0 | -33142.1406 | 13.2569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | 2 | 5 | 23 | 36 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.7081 | 0 | -34546.9556 | 13.8188 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | 2 | 5 | 24 | 36 | -2.7 | 0 | 7 | 2023-02-05 | 0.2407 | 0 | -36047.8467 | 14.4191 | 1.1688 | 0.37403 | 15.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | 2 | 6 | 1 | 37 | -4 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -37321.7248 | 14.9287 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | 2 | 6 | 2 | 37 | -5 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -38407.6791 | 15.3631 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | 2 | 6 | 3 | 37 | -4 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -39623.5574 | 15.8494 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | 2 | 6 | 4 | 37 | -6 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -40590.2523 | 16.2361 | 1.1688 | 0.37403 | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | 2 | 6 | 5 | 37 | -6 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -41501.3503 | 16.6005 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | 2 | 6 | 6 | 37 | -5.7 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -42042.0207 | 16.8168 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | 2 | 6 | 7 | 37 | -7 | 11.3 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 1.0489 | -37189.4161 | 14.8758 | 2.3377 | 1.2468 | 18.4602 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0.25246 | 0
872 | 2 | 6 | 8 | 37 | -8 | 160.1 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 14.8605 | -35947.6635 | 14.3791 | 11.6885 | 6.2338 | 32.3014 | 0 | 14.8605 | 0 | 15.9093 | 0 | 0 | 10.5227 | 0
873 | 2 | 6 | 9 | 37 | -7.6 | 252 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 23.3906 | -15374.4226 | 6.1498 | 22.2081 | 11.8443 | 40.2021 | 0 | 23.3906 | 0 | 22 | 17.3 | 6.055 | 16.5629 | 0
874 | 2 | 6 | 10 | 37 | -6 | 420.7 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 39.0494 | -8334.5356 | 3.3338 | 22.2081 | 11.8443 | 37.3862 | 0 | 39.0494 | 0 | 22 | 39.0494 | 13.6673 | 26.4731 | 0
875 | 2 | 6 | 11 | 37 | -3 | 600.6 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 55.7477 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.6953 | 0 | 22 | 21.6953 | 7.5934 | 41.7754 | 0
876 | 2 | 6 | 12 | 37 | -2 | 659.3 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 61.1962 | -4342.4917 | 1.737 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3996 | 23.3996 | 37.7966 | 0 | 22 | 37.7966 | 13.2288 | 28.7066 | 0
877 | 2 | 6 | 13 | 37 | 0 | 618.6 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 57.4185 | -3119.7539 | 1.2479 | 11.6885 | 9.9741 | 22.9105 | 22.9105 | 34.508 | 0 | 22 | 34.508 | 12.0778 | 28.1066 | 0
878 | 2 | 6 | 14 | 37 | 1 | 483.3 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 44.8599 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.8076 | 0 | 22 | 10.8076 | 3.7826 | 41.7754 | 0
879 | 2 | 6 | 15 | 37 | 1.8 | 329.6 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 30.5935 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.4589 | 3.4589 | 18.5411 | 0 | 0 | 37.5321 | 3.0327
880 | 2 | 6 | 16 | 37 | 2 | 124.6 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 11.5654 | -3818.1603 | 1.5273 | 22.2081 | 11.8443 | 35.5796 | 0 | 11.5654 | 0 | 22 | 8.1065 | 2.8373 | 8.1894 | 0
881 | 2 | 6 | 17 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 0 | -8247.168 | 3.2989 | 22.2081 | 11.8443 | 37.3512 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | 2 | 6 | 18 | 37 | 1.2 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 0 | -24430.0876 | 9.772 | 7.0131 | 3.7403 | 20.5254 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | 2 | 6 | 19 | 37 | -1 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 0 | -15155.6165 | 6.0622 | 7.0131 | 3.7403 | 16.8156 | 16.8156 | -16.8156 | 16.8156 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 4.5457
884 | 2 | 6 | 20 | 37 | -2 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 0 | -24873.7161 | 9.9495 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4924 | 11.4924 | -11.4924 | 11.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 2 | 6 | 21 | 37 | -0.2 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 1.2268 | 0 | -28466.2245 | 11.3865 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9294 | 12.9294 | -12.9294 | 12.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | 2 | 6 | 22 | 37 | -3 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 0 | -30091.0245 | 12.0364 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | 2 | 6 | 23 | 37 | -4 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.7081 | 0 | -31495.8395 | 12.5983 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | 2 | 6 | 24 | 37 | -3.8 | 0 | 1 | 2023-02-06 | 0.2407 | 0 | -33432.6044 | 13.373 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | 2 | 7 | 1 | 38 | -7 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -34924.4194 | 13.9698 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | 2 | 7 | 2 | 38 | -6 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -36664.1842 | 14.6657 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | 2 | 7 | 3 | 38 | -5.1 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -38751.81 | 15.5007 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | 2 | 7 | 4 | 38 | -7 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -40372.3155 | 16.1489 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | 2 | 7 | 5 | 38 | -8 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -42155.1609 | 16.8621 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
894 | 2 | 7 | 6 | 38 | -6.1 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -43370.5686 | 17.3482 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
895 | 2 | 7 | 7 | 38 | -8 | 0.5 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0.04641 | -38960.8133 | 15.5843 | 2.3377 | 1.2468 | 19.1688 | 0 | 0.04641 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0.011171 | 0
896 | 2 | 7 | 8 | 38 | -9 | 111.7 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 10.368 | -37897.5769 | 15.159 | 11.6885 | 6.2338 | 33.0813 | 0 | 10.368 | 0 | 10.4144 | 0 | 0 | 7.3416 | 0
897 | 2 | 7 | 9 | 38 | -6.9 | 240.5 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 22.3232 | -16836.8577 | 6.7347 | 22.2081 | 11.8443 | 40.7871 | 0 | 22.3232 | 0 | 22 | 10.7376 | 3.7582 | 15.8071 | 0
898 | 2 | 7 | 10 | 38 | -6 | 383.6 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 35.6058 | -8822.014 | 3.5288 | 22.2081 | 11.8443 | 37.5812 | 0 | 35.6058 | 0 | 22 | 35.6058 | 12.462 | 25.2124 | 0
899 | 2 | 7 | 11 | 38 | -3 | 535.5 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 49.7051 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.6528 | 0 | 22 | 15.6528 | 5.4785 | 41.7754 | 0
900 | 2 | 7 | 12 | 38 | 0.8 | 661.1 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 61.3633 | -2636.3175 | 1.0545 | 11.6885 | 9.9741 | 22.7171 | 22.7171 | 38.6462 | 0 | 22 | 38.6462 | 13.5262 | 27.8694 | 0
901 | 2 | 7 | 13 | 38 | 1 | 576.1 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 53.4736 | -438.6229 | 0.17545 | 11.6885 | 9.9741 | 21.838 | 21.838 | 31.6356 | 0 | 22 | 31.6356 | 11.0724 | 26.7909 | 0
902 | 2 | 7 | 14 | 38 | 2 | 465.6 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 43.217 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.1646 | 0 | 22 | 9.1646 | 3.2076 | 41.7754 | 0
903 | 2 | 7 | 15 | 38 | 4.6 | 319.5 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 29.656 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.3964 | 4.3964 | 17.6036 | 0 | 0 | 36.382 | 3.8547
904 | 2 | 7 | 16 | 38 | 4 | 128.4 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 11.9181 | -1380.7686 | 0.55231 | 22.2081 | 11.8443 | 34.6047 | 0 | 11.9181 | 0 | 22 | 7.5217 | 2.6326 | 8.4392 | 0
905 | 2 | 7 | 17 | 38 | 4 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 0 | -6297.2546 | 2.5189 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5713 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 2 | 7 | 18 | 38 | 4.6 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 0 | -23455.1309 | 9.3821 | 7.0131 | 3.7403 | 20.1354 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 2 | 7 | 19 | 38 | 2 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 0 | -14934.1918 | 5.9737 | 7.0131 | 3.7403 | 16.7271 | 16.7271 | -16.7271 | 16.7271 | 5.2729 | 0 | 0 | 0 | 4.6233
908 | 2 | 7 | 20 | 38 | -1 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 0 | -25316.5654 | 10.1266 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6695 | 11.6695 | -11.6695 | 11.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | 2 | 7 | 21 | 38 | -1.1 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 1.2268 | 0 | -28909.0738 | 11.5636 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1065 | 13.1065 | -13.1065 | 13.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | 2 | 7 | 22 | 38 | -3 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 0 | -30744.8351 | 12.2979 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | 2 | 7 | 23 | 38 | -2 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.7081 | 0 | -31931.7132 | 12.7727 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | 2 | 7 | 24 | 38 | -3.2 | 0 | 2 | 2023-02-07 | 0.2407 | 0 | -33650.5412 | 13.4602 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 2 | 8 | 1 | 39 | -4 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -34924.4194 | 13.9698 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914 | 2 | 8 | 2 | 39 | -4 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -36446.2474 | 14.5785 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | 2 | 8 | 3 | 39 | -2.5 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -38533.8731 | 15.4135 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | 2 | 8 | 4 | 39 | -5 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -40372.3155 | 16.1489 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | 2 | 8 | 5 | 39 | -5 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -42155.1609 | 16.8621 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | 2 | 8 | 6 | 39 | -5.3 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -43591.9932 | 17.4368 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | 2 | 8 | 7 | 39 | -6 | 2.8 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0.2599 | -39403.6626 | 15.7615 | 2.3377 | 1.2468 | 19.3459 | 0 | 0.2599 | 0 | 0.2599 | 0 | 0 | 0.062557 | 0
920 | 2 | 8 | 8 | 39 | -7 | 108.6 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 10.0803 | -38628.7944 | 15.4515 | 11.6885 | 6.2338 | 33.3738 | 0 | 10.0803 | 0 | 10.3401 | 0 | 0 | 7.1378 | 0
921 | 2 | 8 | 9 | 39 | -3.2 | 325.4 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 30.2036 | -17568.0752 | 7.0272 | 22.2081 | 11.8443 | 41.0796 | 0 | 30.2036 | 0 | 22 | 18.5438 | 6.4903 | 21.3872 | 0
922 | 2 | 8 | 10 | 39 | -4 | 366.7 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 34.0371 | -9796.9707 | 3.9188 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9711 | 0 | 34.0371 | 0 | 22 | 34.0371 | 11.913 | 24.1017 | 0
923 | 2 | 8 | 11 | 39 | -1 | 547.4 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 50.8097 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.7573 | 0 | 22 | 16.7573 | 5.8651 | 41.7754 | 0
924 | 2 | 8 | 12 | 39 | 2.5 | 613.6 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 56.9544 | -3855.0134 | 1.542 | 11.6885 | 9.9741 | 23.2046 | 23.2046 | 33.7498 | 0 | 22 | 33.7498 | 11.8124 | 28.4674 | 0
925 | 2 | 8 | 13 | 39 | 4 | 624.7 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 57.9847 | -1657.3188 | 0.66293 | 11.6885 | 9.9741 | 22.3255 | 22.3255 | 35.6591 | 0 | 22 | 35.6591 | 12.4807 | 27.3889 | 0
926 | 2 | 8 | 14 | 39 | 4 | 469.8 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 43.6068 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.5545 | 0 | 22 | 9.5545 | 3.3441 | 41.7754 | 0
927 | 2 | 8 | 15 | 39 | 5.9 | 304.8 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 28.2915 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.7608 | 5.7608 | 16.2392 | 0 | 0 | 34.7081 | 5.0511
928 | 2 | 8 | 16 | 39 | 6 | 124.7 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 11.5747 | -2599.4644 | 1.0398 | 22.2081 | 11.8443 | 35.0921 | 0 | 11.5747 | 0 | 22 | 5.8138 | 2.0348 | 8.196 | 0
929 | 2 | 8 | 17 | 39 | 6 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 0 | -7272.2113 | 2.9089 | 22.2081 | 11.8443 | 36.9612 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 2 | 8 | 18 | 39 | 5.7 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 0 | -24430.0876 | 9.772 | 7.0131 | 3.7403 | 20.5254 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 2 | 8 | 19 | 39 | 3 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 0 | -15598.4658 | 6.2394 | 7.0131 | 3.7403 | 16.9928 | 16.9928 | -16.9928 | 16.9928 | 5.0072 | 0 | 0 | 0 | 4.3903
932 | 2 | 8 | 20 | 39 | 2 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 0 | -25759.4147 | 10.3038 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8466 | 11.8466 | -11.8466 | 11.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 2 | 8 | 21 | 39 | 1.4 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 1.2268 | 0 | -29130.4985 | 11.6522 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1951 | 13.1951 | -13.1951 | 13.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 2 | 8 | 22 | 39 | -1 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 0 | -30526.8982 | 12.2108 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 2 | 8 | 23 | 39 | -1 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.7081 | 0 | -31713.7764 | 12.6855 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 2 | 8 | 24 | 39 | 0.4 | 0 | 3 | 2023-02-08 | 0.2407 | 0 | -33214.6675 | 13.2859 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 2 | 9 | 1 | 40 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -34052.6719 | 13.6211 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 2 | 9 | 2 | 40 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -35356.5631 | 14.1426 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 2 | 9 | 3 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -37226.2519 | 14.8905 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 2 | 9 | 4 | 40 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -38846.7575 | 15.5387 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 2 | 9 | 5 | 40 | -3 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -40629.6029 | 16.2518 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 2 | 9 | 6 | 40 | -1.8 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -42042.0207 | 16.8168 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 2 | 9 | 7 | 40 | -4 | 0.5 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0.04641 | -38075.1147 | 15.23 | 2.3377 | 1.2468 | 18.8145 | 0 | 0.04641 | 0 | 0.04641 | 0 | 0 | 0.011171 | 0
944 | 2 | 9 | 8 | 40 | -6 | 60.1 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 5.5785 | -37653.8377 | 15.0615 | 11.6885 | 6.2338 | 32.9838 | 0 | 5.5785 | 0 | 5.6249 | 0 | 0 | 3.9501 | 0
945 | 2 | 9 | 9 | 40 | -2.8 | 173.2 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 16.0764 | -17568.0752 | 7.0272 | 22.2081 | 11.8443 | 41.0796 | 0 | 16.0764 | 0 | 21.7013 | 0 | 0 | 11.3837 | 0
946 | 2 | 9 | 10 | 40 | -2 | 305.1 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 28.3194 | -10528.1882 | 4.2113 | 22.2081 | 11.8443 | 38.2636 | 0 | 28.3194 | 0 | 22 | 28.0207 | 9.8072 | 20.053 | 0
947 | 2 | 9 | 11 | 40 | -1 | 465.5 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 43.2077 | -1637.613 | 0.65505 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7074 | 34.7074 | 8.5003 | 0 | 22 | 8.5003 | 2.9751 | 42.579 | 0
948 | 2 | 9 | 12 | 40 | 2.6 | 570 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 52.9074 | -6292.4052 | 2.517 | 11.6885 | 9.9741 | 24.1796 | 24.1796 | 28.7278 | 0 | 22 | 28.7278 | 10.0547 | 29.6635 | 0
949 | 2 | 9 | 13 | 40 | 5 | 632 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 58.6622 | -4825.9281 | 1.9304 | 11.6885 | 9.9741 | 23.593 | 23.593 | 35.0693 | 0 | 22 | 35.0693 | 12.2742 | 28.9438 | 0
950 | 2 | 9 | 14 | 40 | 6 | 528.6 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 49.0647 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.0123 | 0 | 22 | 15.0123 | 5.2543 | 41.7754 | 0
951 | 2 | 9 | 15 | 40 | 6 | 332.8 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 30.8905 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.1619 | 3.1619 | 18.8381 | 0 | 0 | 37.8965 | 2.7723
952 | 2 | 9 | 16 | 40 | 6 | 132.7 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 12.3172 | -5036.8562 | 2.0147 | 22.2081 | 11.8443 | 36.0671 | 0 | 12.3172 | 0 | 22 | 9.1554 | 3.2044 | 8.7218 | 0
953 | 2 | 9 | 17 | 40 | 6 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 0 | -9465.8639 | 3.7863 | 22.2081 | 11.8443 | 37.8387 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 2 | 9 | 18 | 40 | 5 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 0 | -25892.5227 | 10.357 | 7.0131 | 3.7403 | 21.1104 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 2 | 9 | 19 | 40 | 3 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 0 | -16484.1644 | 6.5937 | 7.0131 | 3.7403 | 17.347 | 17.347 | -17.347 | 17.347 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 4.0797
956 | 2 | 9 | 20 | 40 | 1 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 0 | -26423.6887 | 10.5695 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1124 | 12.1124 | -12.1124 | 12.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 2 | 9 | 21 | 40 | 1.4 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 1.2268 | 0 | -30237.6217 | 12.095 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6379 | 13.6379 | -13.6379 | 13.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 2 | 9 | 22 | 40 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 0 | -32270.3931 | 12.9082 | 1.1688 | 0.37403 | 14.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 2 | 9 | 23 | 40 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.7081 | 0 | -33893.145 | 13.5573 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 2 | 9 | 24 | 40 | -1.2 | 0 | 4 | 2023-02-09 | 0.2407 | 0 | -36265.7836 | 14.5063 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | 2 | 10 | 1 | 41 | -2 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -41408.0035 | 16.5632 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | 2 | 10 | 2 | 41 | -2 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -42715.6247 | 17.0862 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 2 | 10 | 3 | 41 | -2.9 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -44459.1196 | 17.7836 | 1.1688 | 0.37403 | 19.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 2 | 10 | 4 | 41 | -3 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -45984.6776 | 18.3939 | 1.1688 | 0.37403 | 19.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | 2 | 10 | 5 | 41 | -4 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -46856.425 | 18.7426 | 1.1688 | 0.37403 | 20.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 2 | 10 | 6 | 41 | -4.4 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -48049.1496 | 19.2197 | 1.1688 | 0.37403 | 20.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | 2 | 10 | 7 | 41 | -5 | 23 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 2.1349 | -47256.6141 | 18.9026 | 2.3377 | 1.2468 | 22.4871 | 0 | 2.1349 | 0 | 2.1349 | 0 | 0 | 0.51386 | 0
968 | 2 | 10 | 8 | 41 | -5 | 188.8 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 17.5244 | -45369.0526 | 18.1476 | 11.6885 | 6.2338 | 36.0699 | 0 | 17.5244 | 0 | 19.6593 | 0 | 0 | 12.409 | 0
969 | 2 | 10 | 9 | 41 | -4.8 | 346.3 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 32.1436 | -36632.1929 | 14.6529 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7052 | 0 | 32.1436 | 0 | 22 | 29.8028 | 10.431 | 22.7609 | 0
970 | 2 | 10 | 10 | 41 | -3 | 495.3 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 45.9737 | -31430.5204 | 12.5722 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6246 | 0 | 45.9737 | 0 | 22 | 45.9737 | 16.0908 | 32.554 | 0
971 | 2 | 10 | 11 | 41 | -2 | 589.9 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 54.7545 | -22012.8672 | 8.8051 | 22.2081 | 11.8443 | 42.8575 | 42.8575 | 11.897 | 0 | 22 | 11.897 | 4.164 | 52.5776 | 0
972 | 2 | 10 | 12 | 41 | -0.5 | 652.3 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 60.5465 | -17706.5067 | 7.0826 | 11.6885 | 9.9741 | 28.7452 | 28.7452 | 31.8013 | 0 | 22 | 31.8013 | 11.1305 | 35.2646 | 0
973 | 2 | 10 | 13 | 41 | 0 | 584.4 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 54.244 | -15142.5851 | 6.057 | 11.6885 | 9.9741 | 27.7196 | 27.7196 | 26.5244 | 0 | 22 | 26.5244 | 9.2835 | 34.0064 | 0
974 | 2 | 10 | 14 | 41 | 1 | 488.2 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 45.3147 | -15214.3791 | 6.0858 | 22.2081 | 11.8443 | 40.1381 | 40.1381 | 5.1766 | 0 | 22 | 5.1766 | 1.8118 | 49.2414 | 0
975 | 2 | 10 | 15 | 41 | 1.8 | 332.3 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 30.8441 | -19919.5933 | 7.9678 | 22.2081 | 11.8443 | 42.0202 | 42.0202 | -11.1761 | 11.1761 | 10.8239 | 0 | 0 | 37.8395 | 9.4904
976 | 2 | 10 | 16 | 41 | 4 | 158.9 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 14.7491 | -26424.1564 | 10.5697 | 22.2081 | 11.8443 | 44.622 | 0 | 14.7491 | 0 | 22 | 3.573 | 1.2505 | 10.4438 | 0
977 | 2 | 10 | 17 | 41 | 3 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 0 | -29736.1798 | 11.8945 | 22.2081 | 11.8443 | 45.9468 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 2 | 10 | 18 | 41 | 2.5 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 0 | -31929.8324 | 12.7719 | 7.0131 | 3.7403 | 23.5253 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 2 | 10 | 19 | 41 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 0 | -31220.876 | 12.4884 | 7.0131 | 3.7403 | 23.2417 | 23.2417 | -23.2417 | 23.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | 2 | 10 | 20 | 41 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 0 | -33656.5472 | 13.4626 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0055 | 15.0055 | -15.0055 | 15.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | 2 | 10 | 21 | 41 | 0.4 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 1.2268 | 0 | -34985.0951 | 13.994 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5369 | 15.5369 | -15.5369 | 15.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 2 | 10 | 22 | 41 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 0 | -35741.6451 | 14.2967 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 2 | 10 | 23 | 41 | -1 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.7081 | 0 | -36831.3294 | 14.7325 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | 2 | 10 | 24 | 41 | -1.2 | 0 | 5 | 2023-02-10 | 0.2407 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 2 | 11 | 1 | 42 | -1 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -38356.8875 | 15.3428 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | 2 | 11 | 2 | 42 | -2 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -39010.698 | 15.6043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
987 | 2 | 11 | 3 | 42 | -1.9 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 2 | 11 | 4 | 42 | -2.1 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -41190.0667 | 16.476 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 2 | 11 | 5 | 42 | -2.4 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -41843.8772 | 16.7376 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 2 | 11 | 6 | 42 | -2.6 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -42513.5333 | 17.0054 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 2 | 11 | 7 | 42 | -2 | 39.4 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 3.6571 | -41720.9978 | 16.6884 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2313 | 0 | 3.6571 | 0 | 3.6571 | 0 | 0 | 0.88027 | 0
992 | 2 | 11 | 8 | 42 | -2 | 227.5 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 21.1166 | -39275.5732 | 15.7102 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2531 | 0 | 21.1166 | 0 | 22 | 2.7737 | 0.97078 | 12.2169 | 0
993 | 2 | 11 | 9 | 42 | -2.5 | 369.1 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 34.2599 | -30782.4526 | 12.313 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8559 | 0 | 34.2599 | 0 | 22 | 34.2599 | 11.991 | 9.8113 | 0
994 | 2 | 11 | 10 | 42 | 0 | 537.3 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 49.8722 | -26311.9976 | 10.5248 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0677 | 0 | 49.8722 | 0 | 22 | 49.8722 | 17.4553 | 8.5451 | 0
995 | 2 | 11 | 11 | 42 | 1 | 632.8 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 58.7365 | -17381.8228 | 6.9527 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4956 | 8.4956 | 50.2409 | 0 | 22 | 50.2409 | 17.5843 | 10.4224 | 0
996 | 2 | 11 | 12 | 42 | 2.6 | 705.5 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 65.4845 | -13562.9407 | 5.4252 | 1.1688 | 0.37403 | 6.9681 | 6.9681 | 58.5165 | 0 | 22 | 58.5165 | 20.4808 | 8.5484 | 0
997 | 2 | 11 | 13 | 42 | 3 | 609.3 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 56.5552 | -11486.4975 | 4.5946 | 1.1688 | 0.37403 | 6.1375 | 6.1375 | 50.4178 | 0 | 22 | 50.4178 | 17.6462 | 7.5295 | 0
998 | 2 | 11 | 14 | 42 | 4 | 508.8 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 47.2268 | -12289.5089 | 4.9158 | 1.1688 | 0.37403 | 6.4587 | 6.4587 | 40.7681 | 0 | 22 | 40.7681 | 14.2688 | 7.9235 | 0
999 | 2 | 11 | 15 | 42 | 5.7 | 354.4 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 32.8954 | -17238.4624 | 6.8954 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4383 | 8.4383 | 24.4571 | 0 | 22 | 24.4571 | 8.56 | 10.3521 | 0
1000 | 2 | 11 | 16 | 42 | 5 | 155 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 14.3871 | -23986.7646 | 9.5947 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1376 | 0 | 14.3871 | 0 | 22 | 14.3871 | 5.0355 | 7.8865 | 0
1001 | 2 | 11 | 17 | 42 | 6 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 0 | -27298.788 | 10.9195 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4624 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | 2 | 11 | 18 | 42 | 5.5 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 0 | -29248.7015 | 11.6995 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2424 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | 2 | 11 | 19 | 42 | 4 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 0 | -28785.2048 | 11.5141 | 1.1688 | 0.37403 | 13.057 | 13.057 | -13.057 | 13.057 | 8.943 | 0 | 0 | 0 | 7.8413
1004 | 2 | 11 | 20 | 42 | 2 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 0 | -31220.876 | 12.4884 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0312 | 14.0312 | -14.0312 | 14.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | 2 | 11 | 21 | 42 | -0.4 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 1.2268 | 0 | -32770.8486 | 13.1083 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6512 | 14.6512 | -14.6512 | 14.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | 2 | 11 | 22 | 42 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 0 | -33780.2134 | 13.5121 | 1.1688 | 0.37403 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | 2 | 11 | 23 | 42 | -2 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.7081 | 0 | -35087.8346 | 14.0351 | 1.1688 | 0.37403 | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | 2 | 11 | 24 | 42 | -2.4 | 0 | 6 | 2023-02-11 | 0.2407 | 0 | -36395.4557 | 14.5582 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 2 | 12 | 1 | 43 | -4 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -34052.6719 | 13.6211 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | 2 | 12 | 2 | 43 | -4 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -35792.4368 | 14.317 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | 2 | 12 | 3 | 43 | -4 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -37880.0625 | 15.152 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | 2 | 12 | 4 | 43 | -4.6 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -39718.5049 | 15.8874 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 2 | 12 | 5 | 43 | -5.3 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -41501.3503 | 16.6005 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 2 | 12 | 6 | 43 | -5.9 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -42484.87 | 16.9939 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 2 | 12 | 7 | 43 | -7 | 17.2 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 1.5965 | -37853.69 | 15.1415 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6844 | 0 | 1.5965 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0.38428 | 0
1016 | 2 | 12 | 8 | 43 | -7 | 163.6 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 15.1854 | -36191.4026 | 14.4766 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0194 | 0 | 15.1854 | 0 | 16.7819 | 0 | 0 | 10.7527 | 0
1017 | 2 | 12 | 9 | 43 | -3.6 | 369.8 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 34.3248 | -14399.4659 | 5.7598 | 1.1688 | 0.37403 | 7.3027 | 0 | 34.3248 | 0 | 22 | 29.1067 | 10.1873 | 5.171 | 0
1018 | 2 | 12 | 10 | 43 | -2 | 544 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 50.4941 | -5653.4047 | 2.2614 | 1.1688 | 0.37403 | 3.8042 | 0 | 50.4941 | 0 | 22 | 50.4941 | 17.6729 | 2.6938 | 0
1019 | 2 | 12 | 11 | 43 | 0 | 673.7 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 62.5328 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.99 | 0 | 22 | 60.99 | 21.3465 | 1.8928 | 0
1020 | 2 | 12 | 12 | 43 | 2.4 | 711.5 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 66.0414 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.4986 | 0 | 22 | 64.4986 | 22.5745 | 1.8928 | 0
1021 | 2 | 12 | 13 | 43 | 4 | 653.2 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 60.63 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.0871 | 0 | 22 | 59.0871 | 20.6805 | 1.8928 | 0
1022 | 2 | 12 | 14 | 43 | 5 | 537.3 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 49.8722 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.3293 | 0 | 22 | 48.3293 | 16.9153 | 1.8928 | 0
1023 | 2 | 12 | 15 | 43 | 6.3 | 362.2 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 33.6194 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.0765 | 0 | 22 | 32.0765 | 11.2268 | 1.8928 | 0
1024 | 2 | 12 | 16 | 43 | 6 | 156.3 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 14.5078 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.5078 | 0 | 22 | 14.5078 | 5.0777 | 1.0925 | 0
1025 | 2 | 12 | 17 | 43 | 7 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 0 | -934.9927 | 0.374 | 1.1688 | 0.37403 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | 2 | 12 | 18 | 43 | 5.9 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 0 | -18580.3473 | 7.4321 | 1.1688 | 0.37403 | 8.975 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | 2 | 12 | 19 | 43 | 3 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 0 | -10948.5481 | 4.3794 | 1.1688 | 0.37403 | 5.9223 | 5.9223 | -5.9223 | 5.9223 | 16.0777 | 0 | 0 | 0 | 5.1927
1028 | 2 | 12 | 20 | 43 | 1 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 0 | -21773.7709 | 8.7095 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2524 | 10.2524 | -10.2524 | 10.2524 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 5.1076
1029 | 2 | 12 | 21 | 43 | 2.9 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 1.2268 | 0 | -25587.704 | 10.2351 | 1.1688 | 0.37403 | 11.778 | 11.778 | -11.778 | 11.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | 2 | 12 | 22 | 43 | -1 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 0 | -27693.719 | 11.0775 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | 2 | 12 | 23 | 43 | -2 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.7081 | 0 | -29098.534 | 11.6394 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | 2 | 12 | 24 | 43 | -0.8 | 0 | 7 | 2023-02-12 | 0.2407 | 0 | -30817.362 | 12.3269 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | 2 | 13 | 1 | 44 | -2 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -32091.2402 | 12.8365 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | 2 | 13 | 2 | 44 | -2 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -33613.0682 | 13.4452 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | 2 | 13 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -35700.6939 | 14.2803 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | 2 | 13 | 4 | 44 | -3 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -37539.1363 | 15.0157 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | 2 | 13 | 5 | 44 | -4 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -39321.9817 | 15.7288 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | 2 | 13 | 6 | 44 | -0.1 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -40492.0481 | 16.1968 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | 2 | 13 | 7 | 44 | -4 | 33.6 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 3.1188 | -35860.8681 | 14.3443 | 2.3377 | 1.2468 | 17.9288 | 0 | 3.1188 | 0 | 3.1188 | 0 | 0 | 0.75068 | 0
1040 | 2 | 13 | 8 | 44 | -5 | 185.8 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 17.246 | -34241.4892 | 13.6966 | 11.6885 | 6.2338 | 31.6189 | 0 | 17.246 | 0 | 20.3647 | 0 | 0 | 12.2119 | 0
1041 | 2 | 13 | 9 | 44 | -1 | 345.9 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 32.1064 | -12449.5525 | 4.9798 | 22.2081 | 11.8443 | 39.0322 | 0 | 32.1064 | 0 | 22 | 30.4711 | 10.6649 | 22.7346 | 0
1042 | 2 | 13 | 10 | 44 | 0 | 537 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 49.8443 | -3947.2304 | 1.5789 | 22.2081 | 11.8443 | 35.6312 | 0 | 49.8443 | 0 | 22 | 49.8443 | 17.4455 | 25.2305 | 0
1043 | 2 | 13 | 11 | 44 | 2 | 692.4 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 64.2686 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 30.2162 | 0 | 22 | 30.2162 | 10.5757 | 41.7754 | 0
1044 | 2 | 13 | 12 | 44 | 5 | 688.8 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 63.9344 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.2718 | 0 | 22 | 42.2718 | 14.7951 | 26.5757 | 0
1045 | 2 | 13 | 13 | 44 | 6 | 667 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 61.9109 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.2483 | 0 | 22 | 40.2483 | 14.0869 | 26.5757 | 0
1046 | 2 | 13 | 14 | 44 | 7 | 543.1 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 50.4105 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.3582 | 0 | 22 | 16.3582 | 5.7254 | 41.7754 | 0
1047 | 2 | 13 | 15 | 44 | 8.6 | 365.1 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 33.8886 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.16377 | 0.16377 | 21.8362 | 0 | 0 | 41.5745 | 0.14359
1048 | 2 | 13 | 16 | 44 | 9 | 168.4 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 15.6309 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.6309 | 0 | 22 | 15.4671 | 5.4135 | 11.0682 | 0
1049 | 2 | 13 | 17 | 44 | 9 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | 2 | 13 | 18 | 44 | 8.2 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 0 | -14680.5205 | 5.8722 | 7.0131 | 3.7403 | 16.6256 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | 2 | 13 | 19 | 44 | 6 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 0 | -7184.329 | 2.8737 | 7.0131 | 3.7403 | 13.6271 | 13.6271 | -13.6271 | 13.6271 | 8.3729 | 0 | 0 | 0 | 7.3414
1052 | 2 | 13 | 20 | 44 | 4 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 0 | -17788.1272 | 7.1153 | 1.1688 | 0.37403 | 8.6581 | 8.6581 | -8.6581 | 8.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | 2 | 13 | 21 | 44 | 4.8 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 1.2268 | 0 | -21823.4849 | 8.7294 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2723 | 10.2723 | -10.2723 | 10.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | 2 | 13 | 22 | 44 | 0 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 0 | -23988.7924 | 9.5955 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | 2 | 13 | 23 | 44 | -1 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.7081 | 0 | -25611.5443 | 10.2446 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | 2 | 13 | 24 | 44 | 2.6 | 0 | 1 | 2023-02-13 | 0.2407 | 0 | -27548.3091 | 11.0193 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | 2 | 14 | 1 | 45 | -4 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -28822.1873 | 11.5289 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | 2 | 14 | 2 | 45 | -4 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -30344.0153 | 12.1376 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | 2 | 14 | 3 | 45 | -2.1 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -31995.7673 | 12.7983 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | 2 | 14 | 4 | 45 | -5 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -33180.3991 | 13.2722 | 1.1688 | 0.37403 | 14.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | 2 | 14 | 5 | 45 | -5 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -34745.3076 | 13.8981 | 1.1688 | 0.37403 | 15.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | 2 | 14 | 6 | 45 | -2.7 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -35620.7057 | 14.2483 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | 2 | 14 | 7 | 45 | -5 | 25.9 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 2.404 | -30989.5258 | 12.3958 | 2.3377 | 1.2468 | 15.9803 | 0 | 2.404 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 0.57865 | 0
1064 | 2 | 14 | 8 | 45 | -5 | 162.5 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 15.0832 | -29366.7056 | 11.7467 | 11.6885 | 6.2338 | 29.669 | 0 | 15.0832 | 0 | 17.4873 | 0 | 0 | 10.6804 | 0
1065 | 2 | 14 | 9 | 45 | -3.3 | 309.7 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 28.7464 | -9037.204 | 3.6149 | 22.2081 | 11.8443 | 37.6672 | 0 | 28.7464 | 0 | 22 | 24.2336 | 8.4818 | 20.3553 | 0
1066 | 2 | 14 | 10 | 45 | -3 | 430.2 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 39.9312 | -1997.317 | 0.79893 | 22.2081 | 11.8443 | 34.8513 | 0 | 39.9312 | 0 | 22 | 39.9312 | 13.9759 | 24.6782 | 0
1067 | 2 | 14 | 11 | 45 | 0 | 612.9 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 56.8894 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.837 | 0 | 22 | 22.837 | 7.993 | 41.7754 | 0
1068 | 2 | 14 | 12 | 45 | 3.4 | 717 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 66.5519 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 44.8893 | 0 | 22 | 44.8893 | 15.7113 | 26.5757 | 0
1069 | 2 | 14 | 13 | 45 | 5 | 666.7 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 61.8831 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.2205 | 0 | 22 | 40.2205 | 14.0772 | 26.5757 | 0
1070 | 2 | 14 | 14 | 45 | 7 | 567 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 52.6289 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.5766 | 0 | 22 | 18.5766 | 6.5018 | 41.7754 | 0
1071 | 2 | 14 | 15 | 45 | 8 | 374.4 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 34.7518 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.69946 | 0 | 22 | 0.69946 | 0.24481 | 41.7754 | 0
1072 | 2 | 14 | 16 | 45 | 9 | 169.5 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 15.733 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.733 | 0 | 22 | 15.733 | 5.5065 | 11.1405 | 0
1073 | 2 | 14 | 17 | 45 | 8 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 0 | -2641.1669 | 1.0565 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1088 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | 2 | 14 | 18 | 45 | 8.2 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 0 | -19067.8257 | 7.6271 | 7.0131 | 3.7403 | 18.3805 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | 2 | 14 | 19 | 45 | 5 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 0 | -10505.6988 | 4.2023 | 7.0131 | 3.7403 | 14.9557 | 14.9557 | -14.9557 | 14.9557 | 7.0443 | 0 | 0 | 0 | 6.1765
1076 | 2 | 14 | 20 | 45 | 4 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 0 | -20445.223 | 8.1781 | 1.1688 | 0.37403 | 9.721 | 9.721 | -9.721 | 9.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | 2 | 14 | 21 | 45 | 3.3 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 1.2268 | 0 | -24037.7315 | 9.6151 | 1.1688 | 0.37403 | 11.158 | 11.158 | -11.158 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | 2 | 14 | 22 | 45 | 1 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 0 | -25732.2873 | 10.2929 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | 2 | 14 | 23 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.7081 | 0 | -27137.1023 | 10.8548 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 2 | 14 | 24 | 45 | 1.6 | 0 | 2 | 2023-02-14 | 0.2407 | 0 | -28855.9303 | 11.5424 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | 2 | 15 | 1 | 46 | -2 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -30129.8084 | 12.0519 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | 2 | 15 | 2 | 46 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -31651.6364 | 12.6607 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | 2 | 15 | 3 | 46 | 4 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -33303.3884 | 13.3214 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | 2 | 15 | 4 | 46 | 4 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -34923.894 | 13.9696 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | 2 | 15 | 5 | 46 | 3 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -36488.8025 | 14.5955 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | 2 | 15 | 6 | 46 | 2.4 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -37392.103 | 14.9568 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | 2 | 15 | 7 | 46 | 1 | 41.6 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 3.8613 | -32982.3477 | 13.1929 | 2.3377 | 1.2468 | 16.7774 | 0 | 3.8613 | 0 | 3.8613 | 0 | 0 | 0.92942 | 0
1088 | 2 | 15 | 8 | 46 | 0 | 197.9 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 18.3691 | -31316.6191 | 12.5266 | 11.6885 | 6.2338 | 30.4489 | 0 | 18.3691 | 0 | 22 | 0.23039 | 0.080636 | 13.0071 | 0
1089 | 2 | 15 | 9 | 46 | -0.5 | 352.3 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 32.7005 | -10499.639 | 4.1999 | 22.2081 | 11.8443 | 38.2522 | 0 | 32.7005 | 0 | 22 | 32.7005 | 11.4452 | 23.1552 | 0
1090 | 2 | 15 | 10 | 46 | 0 | 493.2 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 45.7788 | -2972.2737 | 1.1889 | 22.2081 | 11.8443 | 35.2413 | 0 | 45.7788 | 0 | 22 | 45.7788 | 16.0226 | 24.9543 | 0
1091 | 2 | 15 | 11 | 46 | 0 | 578.4 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 53.6871 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.6347 | 0 | 22 | 19.6347 | 6.8722 | 41.7754 | 0
1092 | 2 | 15 | 12 | 46 | 1.1 | 631 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 58.5694 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.9068 | 0 | 22 | 36.9068 | 12.9174 | 26.5757 | 0
1093 | 2 | 15 | 13 | 46 | 2 | 600 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 55.692 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.0294 | 0 | 22 | 34.0294 | 11.9103 | 26.5757 | 0
1094 | 2 | 15 | 14 | 46 | 2 | 493.7 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 45.8252 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.7729 | 0 | 22 | 11.7729 | 4.1205 | 41.7754 | 0
1095 | 2 | 15 | 15 | 46 | 2.8 | 357.5 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 33.1832 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.8692 | 0.8692 | 21.1308 | 0 | 0 | 40.7091 | 0.76212
1096 | 2 | 15 | 16 | 46 | 2 | 161.2 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 14.9626 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.9626 | 0 | 22 | 14.0934 | 4.9327 | 10.595 | 0
1097 | 2 | 15 | 17 | 46 | 1 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 0 | -2397.4277 | 0.95897 | 22.2081 | 11.8443 | 35.0113 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 2 | 15 | 18 | 46 | 0.7 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 0 | -19555.304 | 7.8221 | 7.0131 | 3.7403 | 18.5755 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | 2 | 15 | 19 | 46 | -2 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 0 | -11169.9727 | 4.468 | 7.0131 | 3.7403 | 15.2214 | 15.2214 | -15.2214 | 15.2214 | 6.7786 | 0 | 0 | 0 | 5.9435
1100 | 2 | 15 | 20 | 46 | -2 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 0 | -21552.3463 | 8.6209 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1638 | 10.1638 | -10.1638 | 10.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 2 | 15 | 21 | 46 | -2.4 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 1.2268 | 0 | -25366.2794 | 10.1465 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6894 | 11.6894 | -11.6894 | 11.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | 2 | 15 | 22 | 46 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 0 | -27257.8453 | 10.9031 | 1.1688 | 0.37403 | 12.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 2 | 15 | 23 | 46 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.7081 | 0 | -28880.5972 | 11.5522 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | 2 | 15 | 24 | 46 | -3.6 | 0 | 3 | 2023-02-15 | 0.2407 | 0 | -30817.362 | 12.3269 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | 2 | 16 | 1 | 47 | -5 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -32091.2402 | 12.8365 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | 2 | 16 | 2 | 47 | -4.6 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -33613.0682 | 13.4452 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | 2 | 16 | 3 | 47 | -4.1 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -35264.8202 | 14.1059 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | 2 | 16 | 4 | 47 | -7 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -36885.3257 | 14.7541 | 1.1688 | 0.37403 | 16.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | 2 | 16 | 5 | 47 | -7 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -38450.2343 | 15.3801 | 1.1688 | 0.37403 | 16.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | 2 | 16 | 6 | 47 | -4.8 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -39384.9248 | 15.754 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | 2 | 16 | 7 | 47 | -9 | 48.4 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 4.4925 | -34975.1695 | 13.9901 | 2.3377 | 1.2468 | 17.5745 | 0 | 4.4925 | 0 | 4.4925 | 0 | 0 | 1.0813 | 0
1112 | 2 | 16 | 8 | 47 | -9 | 213.1 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 19.7799 | -33510.2717 | 13.4041 | 11.6885 | 6.2338 | 31.3264 | 0 | 19.7799 | 0 | 22 | 2.2724 | 0.79535 | 14.0062 | 0
1113 | 2 | 16 | 9 | 47 | -6.3 | 372.8 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 34.6033 | -12937.0308 | 5.1748 | 22.2081 | 11.8443 | 39.2272 | 0 | 34.6033 | 0 | 22 | 34.6033 | 12.1112 | 24.5026 | 0
1114 | 2 | 16 | 10 | 47 | -5 | 605.5 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 56.2025 | -5409.6655 | 2.1639 | 22.2081 | 11.8443 | 36.2162 | 0 | 56.2025 | 0 | 22 | 56.2025 | 19.6709 | 25.6447 | 0
1115 | 2 | 16 | 11 | 47 | -4 | 707.6 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 65.6794 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 31.6271 | 0 | 22 | 31.6271 | 11.0695 | 41.7754 | 0
1116 | 2 | 16 | 12 | 47 | -1.6 | 700.6 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 65.0297 | -198.9257 | 0.07957 | 11.6885 | 9.9741 | 21.7422 | 21.7422 | 43.2875 | 0 | 22 | 43.2875 | 15.1506 | 26.6733 | 0
1117 | 2 | 16 | 13 | 47 | -0.2 | 673.3 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 62.4957 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.8331 | 0 | 22 | 40.8331 | 14.2916 | 26.5757 | 0
1118 | 2 | 16 | 14 | 47 | 1 | 570.6 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 52.9631 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.9107 | 0 | 22 | 18.9107 | 6.6188 | 41.7754 | 0
1119 | 2 | 16 | 15 | 47 | 2.2 | 382.1 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 35.4665 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.4142 | 0 | 22 | 1.4142 | 0.49496 | 41.7754 | 0
1120 | 2 | 16 | 16 | 47 | 3 | 185.6 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 17.2274 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.2274 | 0 | 22 | 17.2274 | 6.0296 | 12.1987 | 0
1121 | 2 | 16 | 17 | 47 | 3 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 0 | -3616.1236 | 1.4464 | 22.2081 | 11.8443 | 35.4988 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | 2 | 16 | 18 | 47 | 3 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 0 | -20042.7824 | 8.0171 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7705 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | 2 | 16 | 19 | 47 | 0 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 0 | -11391.3974 | 4.5566 | 7.0131 | 3.7403 | 15.3099 | 15.3099 | -15.3099 | 15.3099 | 6.6901 | 0 | 0 | 0 | 5.8659
1124 | 2 | 16 | 20 | 47 | -2 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 0 | -21330.9216 | 8.5324 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0752 | 10.0752 | -10.0752 | 10.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | 2 | 16 | 21 | 47 | 1 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 1.2268 | 0 | -24923.4301 | 9.9694 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5122 | 11.5122 | -11.5122 | 11.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | 2 | 16 | 22 | 47 | -5 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 0 | -26604.0347 | 10.6416 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | 2 | 16 | 23 | 47 | -6 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.7081 | 0 | -27790.9129 | 11.1164 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | 2 | 16 | 24 | 47 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-02-16 | 0.2407 | 0 | -29727.6777 | 11.8911 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | 2 | 17 | 1 | 48 | -6 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -34216.0871 | 13.6864 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | 2 | 17 | 2 | 48 | -6 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -35087.8346 | 14.0351 | 1.1688 | 0.37403 | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | 2 | 17 | 3 | 48 | -4.6 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -36395.4557 | 14.5582 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | 2 | 17 | 4 | 48 | -8 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | 2 | 17 | 5 | 48 | -8 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -38356.8875 | 15.3428 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | 2 | 17 | 6 | 48 | -5.9 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -39413.5882 | 15.7654 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | 2 | 17 | 7 | 48 | -9 | 35.4 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 3.2858 | -38842.4773 | 15.537 | 2.3377 | 1.2468 | 19.1214 | 0 | 3.2858 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0.7909 | 0
1136 | 2 | 17 | 8 | 48 | -9 | 161.2 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 14.9626 | -36350.703 | 14.5403 | 11.6885 | 6.2338 | 32.4626 | 0 | 14.9626 | 0 | 18.2484 | 0 | 0 | 10.595 | 0
1137 | 2 | 17 | 9 | 48 | -6.2 | 317.3 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 29.4518 | -28101.3217 | 11.2405 | 22.2081 | 11.8443 | 45.2929 | 0 | 29.4518 | 0 | 22 | 25.7002 | 8.9951 | 20.8548 | 0
1138 | 2 | 17 | 10 | 48 | -4 | 552 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 51.2366 | -23630.8667 | 9.4523 | 22.2081 | 11.8443 | 43.5047 | 0 | 51.2366 | 0 | 22 | 51.2366 | 17.9328 | 30.8057 | 0
1139 | 2 | 17 | 11 | 48 | -2 | 685.9 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 63.6652 | -15188.1702 | 6.0753 | 22.2081 | 11.8443 | 40.1276 | 40.1276 | 23.5376 | 0 | 22 | 23.5376 | 8.2382 | 49.2286 | 0
1140 | 2 | 17 | 12 | 48 | 5.8 | 795.7 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 73.8569 | -11369.2881 | 4.5477 | 11.6885 | 9.9741 | 26.2103 | 26.2103 | 47.6466 | 0 | 22 | 47.6466 | 16.6763 | 32.1548 | 0
1141 | 2 | 17 | 13 | 48 | 6 | 786.4 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 72.9936 | -9536.584 | 3.8146 | 11.6885 | 9.9741 | 25.4772 | 25.4772 | 47.5164 | 0 | 22 | 47.5164 | 16.6307 | 31.2555 | 0
1142 | 2 | 17 | 14 | 48 | 7 | 646.2 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 59.9803 | -10339.5955 | 4.1358 | 22.2081 | 11.8443 | 38.1882 | 38.1882 | 21.7921 | 0 | 22 | 21.7921 | 7.6272 | 46.8493 | 0
1143 | 2 | 17 | 15 | 48 | 7.9 | 384.8 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 35.7171 | -15288.5489 | 6.1154 | 22.2081 | 11.8443 | 40.1678 | 40.1678 | -4.4506 | 4.4506 | 17.5494 | 0 | 0 | 43.8178 | 3.9023
1144 | 2 | 17 | 16 | 48 | 8 | 184.8 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 17.1531 | -22036.8511 | 8.8147 | 22.2081 | 11.8443 | 42.8671 | 0 | 17.1531 | 0 | 22 | 12.7025 | 4.4459 | 12.1461 | 0
1145 | 2 | 17 | 17 | 48 | 8 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 0 | -25348.8746 | 10.1395 | 22.2081 | 11.8443 | 44.1919 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | 2 | 17 | 18 | 48 | 8 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 0 | -27298.788 | 10.9195 | 7.0131 | 3.7403 | 21.6729 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | 2 | 17 | 19 | 48 | 4 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 0 | -27013.8076 | 10.8055 | 7.0131 | 3.7403 | 21.5589 | 21.5589 | -21.5589 | 21.5589 | 0.4411 | 0 | 0 | 0 | 0.38676
1148 | 2 | 17 | 20 | 48 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 0 | -29449.4788 | 11.7798 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3227 | 13.3227 | -13.3227 | 13.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1149 | 2 | 17 | 21 | 48 | 4.4 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 1.2268 | 0 | -30999.4514 | 12.3998 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9427 | 13.9427 | -13.9427 | 13.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | 2 | 17 | 22 | 48 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 0 | -32036.7185 | 12.8147 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1151 | 2 | 17 | 23 | 48 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.7081 | 0 | -33344.3397 | 13.3377 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | 2 | 17 | 24 | 48 | 1.9 | 0 | 5 | 2023-02-17 | 0.2407 | 0 | -34434.024 | 13.7736 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | 2 | 18 | 1 | 49 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -35523.7083 | 14.2095 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 2 | 18 | 2 | 49 | 0.3 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -36613.3926 | 14.6454 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | 2 | 18 | 3 | 49 | 0.6 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -38138.9506 | 15.2556 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | 2 | 18 | 4 | 49 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -39446.5718 | 15.7786 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | 2 | 18 | 5 | 49 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -40318.3192 | 16.1273 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | 2 | 18 | 6 | 49 | -0.8 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -41406.41 | 16.5626 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | 2 | 18 | 7 | 49 | -1 | 60 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 5.5692 | -40835.2992 | 16.3341 | 1.1688 | 0.37403 | 17.877 | 0 | 5.5692 | 0 | 5.5692 | 0 | 0 | 1.3405 | 0
1160 | 2 | 18 | 8 | 49 | -1 | 236.9 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 21.9891 | -38544.3556 | 15.4177 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9606 | 0 | 21.9891 | 0 | 22 | 5.5583 | 1.9454 | 12.0098 | 0
1161 | 2 | 18 | 9 | 49 | -1.6 | 374.3 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 34.7425 | -30294.9743 | 12.118 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6609 | 0 | 34.7425 | 0 | 22 | 34.7425 | 12.1599 | 9.6733 | 0
1162 | 2 | 18 | 10 | 49 | 1 | 559.8 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 51.9606 | -25580.7801 | 10.2323 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7752 | 0 | 51.9606 | 0 | 22 | 51.9606 | 18.1862 | 8.338 | 0
1163 | 2 | 18 | 11 | 49 | 3 | 682.7 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 63.3682 | -16894.3445 | 6.7577 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3006 | 8.3006 | 55.0676 | 0 | 22 | 55.0676 | 19.2737 | 10.1832 | 0
1164 | 2 | 18 | 12 | 49 | 4 | 737.4 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 68.4455 | -13075.4623 | 5.2302 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7731 | 6.7731 | 61.6724 | 0 | 22 | 61.6724 | 21.5853 | 8.3092 | 0
1165 | 2 | 18 | 13 | 49 | 5 | 660 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 61.2612 | -10999.0191 | 4.3996 | 1.1688 | 0.37403 | 5.9425 | 5.9425 | 55.3187 | 0 | 22 | 55.3187 | 19.3616 | 7.2902 | 0
1166 | 2 | 18 | 14 | 49 | 7 | 554.8 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 51.4965 | -11558.2914 | 4.6233 | 1.1688 | 0.37403 | 6.1662 | 6.1662 | 45.3303 | 0 | 22 | 45.3303 | 15.8656 | 7.5647 | 0
1167 | 2 | 18 | 15 | 49 | 8.6 | 422.8 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 39.2443 | -16263.5056 | 6.5054 | 1.1688 | 0.37403 | 8.0483 | 8.0483 | 31.196 | 0 | 22 | 31.196 | 10.9186 | 9.8736 | 0
1168 | 2 | 18 | 16 | 49 | 8 | 196.9 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 18.2763 | -22768.0687 | 9.1072 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6501 | 0 | 18.2763 | 0 | 22 | 18.2763 | 6.3967 | 7.5413 | 0
1169 | 2 | 18 | 17 | 49 | 8 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 0 | -26080.0921 | 10.432 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9749 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1170 | 2 | 18 | 18 | 49 | 8.8 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 0 | -27786.2664 | 11.1145 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6574 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | 2 | 18 | 19 | 49 | 7 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 0 | -27235.2323 | 10.8941 | 1.1688 | 0.37403 | 12.437 | 12.437 | -12.437 | 12.437 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 8.3849
1172 | 2 | 18 | 20 | 49 | 5 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 0 | -29449.4788 | 11.7798 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3227 | 13.3227 | -13.3227 | 13.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | 2 | 18 | 21 | 49 | 5.4 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 1.2268 | 0 | -30778.0267 | 12.3112 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8541 | 13.8541 | -13.8541 | 13.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | 2 | 18 | 22 | 49 | 4 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 0 | -31382.9079 | 12.5532 | 1.1688 | 0.37403 | 14.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | 2 | 18 | 23 | 49 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.7081 | 0 | -32472.5922 | 12.989 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | 2 | 18 | 24 | 49 | 3.2 | 0 | 6 | 2023-02-18 | 0.2407 | 0 | -33344.3397 | 13.3377 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | 2 | 19 | 1 | 50 | -1 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -30783.619 | 12.3134 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | 2 | 19 | 2 | 50 | -2 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -32087.5102 | 12.835 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | 2 | 19 | 3 | 50 | 2.6 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -33739.2622 | 13.4957 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | 2 | 19 | 4 | 50 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -35141.8308 | 14.0567 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | 2 | 19 | 5 | 50 | -3 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -36488.8025 | 14.5955 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | 2 | 19 | 6 | 50 | -1.2 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -37392.103 | 14.9568 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | 2 | 19 | 7 | 50 | -4 | 50.3 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 4.6688 | -32539.4984 | 13.0158 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5587 | 0 | 4.6688 | 0 | 4.6688 | 0 | 0 | 1.1238 | 0
1184 | 2 | 19 | 8 | 50 | -6 | 156.4 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 14.517 | -30829.1407 | 12.3317 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8745 | 0 | 14.517 | 0 | 19.1859 | 0 | 0 | 9.8246 | 0
1185 | 2 | 19 | 9 | 50 | 1 | 394.6 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 36.6268 | -9768.4215 | 3.9074 | 1.1688 | 0.37403 | 5.4502 | 0 | 36.6268 | 0 | 22 | 33.8127 | 11.8344 | 3.8593 | 0
1186 | 2 | 19 | 10 | 50 | 0 | 529.8 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 49.176 | -2241.0562 | 0.89642 | 1.1688 | 0.37403 | 2.4393 | 0 | 49.176 | 0 | 22 | 49.176 | 17.2116 | 1.7273 | 0
1187 | 2 | 19 | 11 | 50 | 3 | 733.8 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 68.1113 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.5684 | 0 | 22 | 66.5684 | 23.299 | 1.8928 | 0
1188 | 2 | 19 | 12 | 50 | 11.5 | 801.6 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 74.4045 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 72.8616 | 0 | 22 | 72.8616 | 25.5016 | 1.8928 | 0
1189 | 2 | 19 | 13 | 50 | 11 | 736.2 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 68.3341 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.7912 | 0 | 22 | 66.7912 | 23.3769 | 1.8928 | 0
1190 | 2 | 19 | 14 | 50 | 12 | 661.2 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 61.3726 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.8297 | 0 | 22 | 59.8297 | 20.9404 | 1.8928 | 0
1191 | 2 | 19 | 15 | 50 | 14.2 | 403.7 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 37.4714 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.9286 | 0 | 22 | 35.9286 | 12.575 | 1.8928 | 0
1192 | 2 | 19 | 16 | 50 | 13 | 198.6 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 18.4341 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.4341 | 0 | 22 | 18.4341 | 6.4519 | 1.0925 | 0
1193 | 2 | 19 | 17 | 50 | 14 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | 2 | 19 | 18 | 50 | 13 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 0 | -15167.9988 | 6.0672 | 1.1688 | 0.37403 | 7.6101 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | 2 | 19 | 19 | 50 | 11 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 0 | -6962.9043 | 2.7852 | 1.1688 | 0.37403 | 4.328 | 4.328 | -4.328 | 4.328 | 17.672 | 0 | 0 | 0 | 3.7948
1196 | 2 | 19 | 20 | 50 | 10 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 0 | -17123.8532 | 6.8495 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3924 | 8.3924 | -8.3924 | 8.3924 | 9.2795 | 0 | 0 | 0 | 7.3585
1197 | 2 | 19 | 21 | 50 | 9.6 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 1.2268 | 0 | -20937.7863 | 8.3751 | 1.1688 | 0.37403 | 9.918 | 9.918 | -9.918 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 2 | 19 | 22 | 50 | 8 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 0 | -23117.045 | 9.2468 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 2 | 19 | 23 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.7081 | 0 | -24957.7337 | 9.9831 | 1.1688 | 0.37403 | 11.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 2 | 19 | 24 | 50 | 4.8 | 0 | 7 | 2023-02-19 | 0.2407 | 0 | -26894.4986 | 10.7578 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | 2 | 20 | 1 | 51 | 9 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -28386.3136 | 11.3545 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 2 | 20 | 2 | 51 | 9 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -30126.0784 | 12.0504 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 2 | 20 | 3 | 51 | 7.2 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -31777.8304 | 12.7111 | 1.1688 | 0.37403 | 14.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | 2 | 20 | 4 | 51 | 7.7 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -32962.4622 | 13.185 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | 2 | 20 | 5 | 51 | 8.2 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -34309.4339 | 13.7238 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | 2 | 20 | 6 | 51 | 8.7 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -35177.8564 | 14.0711 | 1.1688 | 0.37403 | 15.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | 2 | 20 | 7 | 51 | 6 | 71.5 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 6.6366 | -30768.1011 | 12.3072 | 2.3377 | 1.2468 | 15.8917 | 0 | 6.6366 | 0 | 6.6366 | 0 | 0 | 1.5974 | 0
1208 | 2 | 20 | 8 | 51 | 6 | 232.5 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 21.5806 | -29122.9664 | 11.6492 | 11.6885 | 6.2338 | 29.5715 | 0 | 21.5806 | 0 | 22 | 6.2173 | 2.176 | 15.2813 | 0
1209 | 2 | 20 | 9 | 51 | 5.3 | 339.6 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 31.5217 | -9037.204 | 3.6149 | 22.2081 | 11.8443 | 37.6672 | 0 | 31.5217 | 0 | 22 | 31.5217 | 11.0326 | 22.3205 | 0
1210 | 2 | 20 | 10 | 51 | 6 | 492.7 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 45.7324 | -2241.0562 | 0.89642 | 22.2081 | 11.8443 | 34.9488 | 0 | 45.7324 | 0 | 22 | 45.7324 | 16.0063 | 24.7472 | 0
1211 | 2 | 20 | 11 | 51 | 8 | 625.1 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 58.0218 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.9694 | 0 | 22 | 23.9694 | 8.3893 | 41.7754 | 0
1212 | 2 | 20 | 12 | 51 | 8.2 | 692.5 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 64.2779 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.6153 | 0 | 22 | 42.6153 | 14.9153 | 26.5757 | 0
1213 | 2 | 20 | 13 | 51 | 10 | 666 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 61.8181 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.1555 | 0 | 22 | 40.1555 | 14.0544 | 26.5757 | 0
1214 | 2 | 20 | 14 | 51 | 10 | 534.6 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 49.6216 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.5692 | 0 | 22 | 15.5692 | 5.4492 | 41.7754 | 0
1215 | 2 | 20 | 15 | 51 | 10.4 | 394.9 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 36.6546 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.6023 | 0 | 22 | 2.6023 | 0.91079 | 41.7754 | 0
1216 | 2 | 20 | 16 | 51 | 10.9 | 190.5 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 17.6822 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.6822 | 0 | 22 | 17.6822 | 6.1888 | 12.5208 | 0
1217 | 2 | 20 | 17 | 51 | 11 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 0 | -3616.1236 | 1.4464 | 22.2081 | 11.8443 | 35.4988 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | 2 | 20 | 18 | 51 | 10.8 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 0 | -19799.0432 | 7.9196 | 7.0131 | 3.7403 | 18.673 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | 2 | 20 | 19 | 51 | 9 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 0 | -10948.5481 | 4.3794 | 7.0131 | 3.7403 | 15.1328 | 15.1328 | -15.1328 | 15.1328 | 6.8672 | 0 | 0 | 0 | 6.0212
1220 | 2 | 20 | 20 | 51 | 8 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 0 | -20666.6477 | 8.2667 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8095 | 9.8095 | -9.8095 | 9.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | 2 | 20 | 21 | 51 | 6.9 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 1.2268 | 0 | -24037.7315 | 9.6151 | 1.1688 | 0.37403 | 11.158 | 11.158 | -11.158 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | 2 | 20 | 22 | 51 | 8 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 0 | -25514.3504 | 10.2057 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | 2 | 20 | 23 | 51 | 7 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.7081 | 0 | -26701.2286 | 10.6805 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | 2 | 20 | 24 | 51 | 4.3 | 0 | 1 | 2023-02-20 | 0.2407 | 0 | -28420.0566 | 11.368 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1225 | 2 | 21 | 1 | 52 | 5 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -29475.9979 | 11.7904 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | 2 | 21 | 2 | 52 | 5 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -30997.8259 | 12.3991 | 1.1688 | 0.37403 | 13.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | 2 | 21 | 3 | 52 | 1.2 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -32867.5147 | 13.147 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | 2 | 21 | 4 | 52 | -1 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -34488.0202 | 13.7952 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | 2 | 21 | 5 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -36052.9288 | 14.4212 | 1.1688 | 0.37403 | 15.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | 2 | 21 | 6 | 52 | 1.1 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -37170.6783 | 14.8683 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | 2 | 21 | 7 | 52 | -0.1 | 63.8 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 5.9219 | -32539.4984 | 13.0158 | 2.3377 | 1.2468 | 16.6003 | 0 | 5.9219 | 0 | 5.9219 | 0 | 0 | 1.4254 | 0
1232 | 2 | 21 | 8 | 52 | 0 | 231 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 21.4414 | -30829.1407 | 12.3317 | 11.6885 | 6.2338 | 30.2539 | 0 | 21.4414 | 0 | 22 | 5.3633 | 1.8772 | 15.1827 | 0
1233 | 2 | 21 | 9 | 52 | 0.6 | 333.5 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 30.9555 | -9768.4215 | 3.9074 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9597 | 0 | 30.9555 | 0 | 22 | 30.9555 | 10.8344 | 21.9196 | 0
1234 | 2 | 21 | 10 | 52 | 3 | 556.3 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 51.6358 | -1753.5778 | 0.70143 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7538 | 0 | 51.6358 | 0 | 22 | 51.6358 | 18.0725 | 24.6092 | 0
1235 | 2 | 21 | 11 | 52 | 6 | 703.5 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 65.2989 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 31.2465 | 0 | 22 | 31.2465 | 10.9363 | 41.7754 | 0
1236 | 2 | 21 | 12 | 52 | 8.2 | 769.8 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 71.4528 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.7902 | 0 | 22 | 49.7902 | 17.4266 | 26.5757 | 0
1237 | 2 | 21 | 13 | 52 | 9 | 703.3 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 65.2803 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.6177 | 0 | 22 | 43.6177 | 15.2662 | 26.5757 | 0
1238 | 2 | 21 | 14 | 52 | 10 | 561.7 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 52.137 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.0846 | 0 | 22 | 18.0846 | 6.3296 | 41.7754 | 0
1239 | 2 | 21 | 15 | 52 | 10.1 | 371.7 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 34.5012 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.44884 | 0 | 22 | 0.44884 | 0.1571 | 41.7754 | 0
1240 | 2 | 21 | 16 | 52 | 10 | 187.5 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 17.4037 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.4037 | 0 | 22 | 17.4038 | 6.0913 | 12.3236 | 0
1241 | 2 | 21 | 17 | 52 | 10 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1242 | 2 | 21 | 18 | 52 | 9.2 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 0 | -14436.7813 | 5.7747 | 7.0131 | 3.7403 | 16.5281 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1243 | 2 | 21 | 19 | 52 | 6 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 0 | -6520.055 | 2.608 | 7.0131 | 3.7403 | 13.3614 | 13.3614 | -13.3614 | 13.3614 | 8.6386 | 0 | 0 | 0 | 7.5743
1244 | 2 | 21 | 20 | 52 | 4 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 0 | -16902.4286 | 6.761 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3038 | 8.3038 | -8.3038 | 8.3038 | 0.33476 | 0 | 0 | 0 | 0.29352
1245 | 2 | 21 | 21 | 52 | 5.4 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 1.2268 | 0 | -20716.3617 | 8.2865 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8294 | 9.8294 | -9.8294 | 9.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | 2 | 21 | 22 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 0 | -22899.1081 | 9.1596 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1247 | 2 | 21 | 23 | 52 | -1 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.7081 | 0 | -24521.86 | 9.8087 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | 2 | 21 | 24 | 52 | 1 | 0 | 2 | 2023-02-21 | 0.2407 | 0 | -26676.5617 | 10.6706 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 2 | 22 | 1 | 53 | -2 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -28168.3767 | 11.2674 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 2 | 22 | 2 | 53 | -2 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -29690.2047 | 11.8761 | 1.1688 | 0.37403 | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251 | 2 | 22 | 3 | 53 | -1 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -31341.9567 | 12.5368 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1252 | 2 | 22 | 4 | 53 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -32744.5254 | 13.0978 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1253 | 2 | 22 | 5 | 53 | -3 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -34309.4339 | 13.7238 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1254 | 2 | 22 | 6 | 53 | -1.7 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -34956.4318 | 13.9826 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1255 | 2 | 22 | 7 | 53 | -2 | 39.7 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 3.685 | -30546.6765 | 12.2187 | 2.3377 | 1.2468 | 15.8031 | 0 | 3.685 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0.88697 | 0
1256 | 2 | 22 | 8 | 53 | -2 | 173.4 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 16.095 | -28635.4881 | 11.4542 | 11.6885 | 6.2338 | 29.3765 | 0 | 16.095 | 0 | 19.7799 | 0 | 0 | 11.3969 | 0
1257 | 2 | 22 | 9 | 53 | -1.4 | 262.5 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 24.3652 | -8062.2473 | 3.2249 | 22.2081 | 11.8443 | 37.2772 | 0 | 24.3652 | 0 | 22 | 22.1452 | 7.7508 | 17.253 | 0
1258 | 2 | 22 | 10 | 53 | -1 | 381.9 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 35.448 | -778.6211 | 0.31145 | 22.2081 | 11.8443 | 34.3638 | 0 | 35.448 | 0 | 22 | 35.448 | 12.4068 | 24.333 | 0
1259 | 2 | 22 | 11 | 53 | 0 | 474 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 43.9967 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.9443 | 0 | 22 | 9.9443 | 3.4805 | 41.7754 | 0
1260 | 2 | 22 | 12 | 53 | -0.3 | 435.2 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 40.3953 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 18.7327 | 0 | 22 | 18.7327 | 6.5564 | 26.5757 | 0
1261 | 2 | 22 | 13 | 53 | 2 | 488.2 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 45.3147 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 23.6521 | 0 | 22 | 23.6521 | 8.2782 | 26.5757 | 0
1262 | 2 | 22 | 14 | 53 | 3 | 424 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 39.3557 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.3033 | 0 | 22 | 5.3033 | 1.8562 | 41.7754 | 0
1263 | 2 | 22 | 15 | 53 | 3 | 309.1 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 28.6907 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.3617 | 5.3617 | 16.6383 | 0 | 0 | 35.1977 | 4.7011
1264 | 2 | 22 | 16 | 53 | 4 | 157.9 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 14.6563 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.6563 | 0 | 22 | 9.2946 | 3.2531 | 10.3781 | 0
1265 | 2 | 22 | 17 | 53 | 4 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1266 | 2 | 22 | 18 | 53 | 3.1 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 0 | -16142.9556 | 6.4572 | 7.0131 | 3.7403 | 17.2106 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1267 | 2 | 22 | 19 | 53 | 3 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 0 | -7848.6029 | 3.1394 | 7.0131 | 3.7403 | 13.8928 | 13.8928 | -13.8928 | 13.8928 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 7.1084
1268 | 2 | 22 | 20 | 53 | 3 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 0 | -17566.7026 | 7.0267 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5696 | 8.5696 | -8.5696 | 8.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1269 | 2 | 22 | 21 | 53 | 1.9 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 1.2268 | 0 | -20937.7863 | 8.3751 | 1.1688 | 0.37403 | 9.918 | 9.918 | -9.918 | 9.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270 | 2 | 22 | 22 | 53 | 2 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 0 | -22463.2344 | 8.9853 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1271 | 2 | 22 | 23 | 53 | 1 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.7081 | 0 | -23650.1125 | 9.46 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | 2 | 22 | 24 | 53 | 1.7 | 0 | 3 | 2023-02-22 | 0.2407 | 0 | -25151.0037 | 10.0604 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | 2 | 23 | 1 | 54 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -26424.8818 | 10.57 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | 2 | 23 | 2 | 54 | 0 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -27728.7729 | 11.0915 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1275 | 2 | 23 | 3 | 54 | 1.4 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -29598.4618 | 11.8394 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1276 | 2 | 23 | 4 | 54 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -31001.0305 | 12.4004 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1277 | 2 | 23 | 5 | 54 | -1 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -32783.8759 | 13.1136 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1278 | 2 | 23 | 6 | 54 | 0.4 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -34070.7332 | 13.6283 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1279 | 2 | 23 | 7 | 54 | -2 | 39.7 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 3.685 | -29660.9779 | 11.8644 | 2.3377 | 1.2468 | 15.4488 | 0 | 3.685 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0.88697 | 0
1280 | 2 | 23 | 8 | 54 | -3 | 118.6 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 11.0085 | -28148.0097 | 11.2592 | 11.6885 | 6.2338 | 29.1815 | 0 | 11.0085 | 0 | 14.6934 | 0 | 0 | 7.7951 | 0
1281 | 2 | 23 | 9 | 54 | 0 | 255.5 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 23.7155 | -7818.5081 | 3.1274 | 22.2081 | 11.8443 | 37.1798 | 0 | 23.7155 | 0 | 22 | 16.4089 | 5.7431 | 16.793 | 0
1282 | 2 | 23 | 10 | 54 | 1 | 414.6 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 38.4832 | -534.8819 | 0.21395 | 22.2081 | 11.8443 | 34.2663 | 0 | 38.4832 | 0 | 22 | 38.4832 | 13.4691 | 24.264 | 0
1283 | 2 | 23 | 11 | 54 | 3 | 599.7 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 55.6642 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.6118 | 0 | 22 | 21.6118 | 7.5641 | 41.7754 | 0
1284 | 2 | 23 | 12 | 54 | 5.3 | 631 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 58.5694 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.9068 | 0 | 22 | 36.9068 | 12.9174 | 26.5757 | 0
1285 | 2 | 23 | 13 | 54 | 5 | 574.3 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 53.3065 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 31.6439 | 0 | 22 | 31.6439 | 11.0754 | 26.5757 | 0
1286 | 2 | 23 | 14 | 54 | 7 | 492.1 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 45.6767 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.6244 | 0 | 22 | 11.6244 | 4.0685 | 41.7754 | 0
1287 | 2 | 23 | 15 | 54 | 8.1 | 348 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 32.3014 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.751 | 1.751 | 20.249 | 0 | 0 | 39.6273 | 1.5353
1288 | 2 | 23 | 16 | 54 | 8 | 175 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 16.2435 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.2435 | 0 | 22 | 14.4925 | 5.0724 | 11.502 | 0
1289 | 2 | 23 | 17 | 54 | 9 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | 2 | 23 | 18 | 54 | 8.4 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 0 | -15167.9988 | 6.0672 | 7.0131 | 3.7403 | 16.8206 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | 2 | 23 | 19 | 54 | 7 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 0 | -6741.4797 | 2.6966 | 7.0131 | 3.7403 | 13.45 | 13.45 | -13.45 | 13.45 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 7.4967
1292 | 2 | 23 | 20 | 54 | 5 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 0 | -16902.4286 | 6.761 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3038 | 8.3038 | -8.3038 | 8.3038 | 0.24619 | 0 | 0 | 0 | 0.21586
1293 | 2 | 23 | 21 | 54 | 6.3 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 1.2268 | 0 | -20716.3617 | 8.2865 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8294 | 9.8294 | -9.8294 | 9.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | 2 | 23 | 22 | 54 | 1 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 0 | -22899.1081 | 9.1596 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | 2 | 23 | 23 | 54 | 2 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.7081 | 0 | -24521.86 | 9.8087 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | 2 | 23 | 24 | 54 | 2.2 | 0 | 4 | 2023-02-23 | 0.2407 | 0 | -26676.5617 | 10.6706 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | 2 | 24 | 1 | 55 | 1 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -31818.7817 | 12.7275 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | 2 | 24 | 2 | 55 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -32690.5291 | 13.0762 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 2 | 24 | 3 | 55 | 1.6 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -33998.1503 | 13.5993 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 2 | 24 | 4 | 55 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | 2 | 24 | 5 | 55 | 0 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -35305.7714 | 14.1223 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | 2 | 24 | 6 | 55 | 0.8 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -35870.7937 | 14.3483 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | 2 | 24 | 7 | 55 | -1 | 26.6 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 2.469 | -35078.2582 | 14.0313 | 2.3377 | 1.2468 | 17.6158 | 0 | 2.469 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 0.59429 | 0
1304 | 2 | 24 | 8 | 55 | -1 | 141.1 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 13.0969 | -31963.3978 | 12.7854 | 11.6885 | 6.2338 | 30.7076 | 0 | 13.0969 | 0 | 15.5659 | 0 | 0 | 9.2739 | 0
1305 | 2 | 24 | 9 | 55 | 2.6 | 313 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 29.0527 | -23957.7556 | 9.5831 | 22.2081 | 11.8443 | 43.6355 | 0 | 29.0527 | 0 | 22 | 22.6186 | 7.9165 | 20.5722 | 0
1306 | 2 | 24 | 10 | 55 | 1 | 352.3 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 32.7005 | -19487.3006 | 7.7949 | 22.2081 | 11.8443 | 41.8473 | 0 | 32.7005 | 0 | 22 | 32.7005 | 11.4452 | 23.1552 | 0
1307 | 2 | 24 | 11 | 55 | 3 | 486 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 45.1105 | -11044.6042 | 4.4178 | 22.2081 | 11.8443 | 38.4702 | 38.4702 | 6.6403 | 0 | 22 | 6.6403 | 2.3241 | 47.1952 | 0
1308 | 2 | 24 | 12 | 55 | 5.5 | 520.7 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 48.3314 | -7469.4612 | 2.9878 | 11.6885 | 9.9741 | 24.6504 | 24.6504 | 23.681 | 0 | 22 | 23.681 | 8.2883 | 30.2411 | 0
1309 | 2 | 24 | 13 | 55 | 6 | 526.6 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 48.879 | -5636.7572 | 2.2547 | 11.6885 | 9.9741 | 23.9173 | 23.9173 | 24.9617 | 0 | 22 | 24.9617 | 8.7366 | 29.3417 | 0
1310 | 2 | 24 | 14 | 55 | 7 | 440.1 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 40.8501 | -6439.7686 | 2.5759 | 22.2081 | 11.8443 | 36.6283 | 36.6283 | 4.2218 | 0 | 22 | 4.2218 | 1.4776 | 44.9355 | 0
1311 | 2 | 24 | 15 | 55 | 9.2 | 338.7 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 31.4381 | -10901.2437 | 4.3605 | 22.2081 | 11.8443 | 38.4128 | 38.4128 | -6.9747 | 6.9747 | 15.0253 | 0 | 0 | 38.5683 | 6.1154
1312 | 2 | 24 | 16 | 55 | 8 | 155.1 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 14.3964 | -17162.0676 | 6.8648 | 22.2081 | 11.8443 | 40.9172 | 0 | 14.3964 | 0 | 22 | 7.4217 | 2.5976 | 10.1941 | 0
1313 | 2 | 24 | 17 | 55 | 8 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 0 | -19986.6127 | 7.9946 | 22.2081 | 11.8443 | 42.047 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 2 | 24 | 18 | 55 | 8.5 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 0 | -21449.0477 | 8.5796 | 7.0131 | 3.7403 | 19.333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | 2 | 24 | 19 | 55 | 5 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 0 | -21035.342 | 8.4141 | 7.0131 | 3.7403 | 19.1675 | 19.1675 | -19.1675 | 19.1675 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 2.4835
1316 | 2 | 24 | 20 | 55 | 4 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 0 | -22806.7392 | 9.1227 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6656 | 10.6656 | -10.6656 | 10.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | 2 | 24 | 21 | 55 | 6.8 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 1.2268 | 0 | -23913.8625 | 9.5655 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1084 | 11.1084 | -11.1084 | 11.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | 2 | 24 | 22 | 55 | 4 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 0 | -24844.8021 | 9.9379 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | 2 | 24 | 23 | 55 | 3 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.7081 | 0 | -25934.4864 | 10.3738 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | 2 | 24 | 24 | 55 | 5.1 | 0 | 5 | 2023-02-24 | 0.2407 | 0 | -27024.1707 | 10.8097 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | 2 | 25 | 1 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -28113.855 | 11.2455 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | 2 | 25 | 2 | 56 | 2 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -29203.5393 | 11.6814 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | 2 | 25 | 3 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -30947.0342 | 12.3788 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | 2 | 25 | 4 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -32472.5922 | 12.989 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | 2 | 25 | 5 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -33562.2765 | 13.4249 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | 2 | 25 | 6 | 56 | 2.9 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -34763.6705 | 13.9055 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | 2 | 25 | 7 | 56 | 2 | 37 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 3.4343 | -34413.9842 | 13.7656 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3085 | 0 | 3.4343 | 0 | 3.4343 | 0 | 0 | 0.82665 | 0
1328 | 2 | 25 | 8 | 56 | 0 | 100.5 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 9.3284 | -31963.3978 | 12.7854 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3282 | 0 | 9.3284 | 0 | 12.7628 | 0 | 0 | 6.6054 | 0
1329 | 2 | 25 | 9 | 56 | 2.1 | 215.9 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 20.0398 | -23957.7556 | 9.5831 | 1.1688 | 0.37403 | 11.126 | 0 | 20.0398 | 0 | 22 | 10.8026 | 3.7809 | 7.8783 | 0
1330 | 2 | 25 | 10 | 56 | 3 | 359.1 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 33.3317 | -19731.0398 | 7.8924 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4353 | 0 | 33.3317 | 0 | 22 | 33.3317 | 11.6661 | 6.6811 | 0
1331 | 2 | 25 | 11 | 56 | 5 | 511.6 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 47.4867 | -11044.6042 | 4.4178 | 1.1688 | 0.37403 | 5.9607 | 5.9607 | 41.526 | 0 | 22 | 41.526 | 14.5341 | 7.3126 | 0
1332 | 2 | 25 | 12 | 56 | 8.1 | 604.9 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 56.1468 | -7469.4612 | 2.9878 | 1.1688 | 0.37403 | 4.5307 | 4.5307 | 51.6162 | 0 | 22 | 51.6162 | 18.0657 | 5.5582 | 0
1333 | 2 | 25 | 13 | 56 | 7 | 457.7 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 42.4837 | -5393.018 | 2.1572 | 1.1688 | 0.37403 | 3.7001 | 3.7001 | 38.7836 | 0 | 22 | 38.7836 | 13.5743 | 4.5393 | 0
1334 | 2 | 25 | 14 | 56 | 7 | 348.9 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 32.3849 | -5952.2903 | 2.3809 | 1.1688 | 0.37403 | 3.9238 | 3.9238 | 28.4611 | 0 | 22 | 28.4611 | 9.9614 | 4.8137 | 0
1335 | 2 | 25 | 15 | 56 | 8.1 | 265.3 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 24.6251 | -10413.7653 | 4.1655 | 1.1688 | 0.37403 | 5.7084 | 5.7084 | 18.9168 | 0 | 22 | 18.9168 | 6.6209 | 7.003 | 0
1336 | 2 | 25 | 16 | 56 | 7 | 121.3 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 11.2591 | -16674.5892 | 6.6698 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2127 | 0 | 11.2591 | 0 | 22 | 11.2591 | 3.9407 | 5.8154 | 0
1337 | 2 | 25 | 17 | 56 | 6 | 0.2 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 0.018564 | -19499.1343 | 7.7997 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3425 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
1338 | 2 | 25 | 18 | 56 | 6 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 0 | -21205.3086 | 8.4821 | 1.1688 | 0.37403 | 10.025 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | 2 | 25 | 19 | 56 | 5 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 0 | -21035.342 | 8.4141 | 1.1688 | 0.37403 | 9.957 | 9.957 | -9.957 | 9.957 | 12.043 | 0 | 0 | 0 | 8.7303
1340 | 2 | 25 | 20 | 56 | 4 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 0 | -22806.7392 | 9.1227 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6656 | 10.6656 | -10.6656 | 10.6656 | 1.3774 | 0 | 0 | 0 | 1.2077
1341 | 2 | 25 | 21 | 56 | 4.5 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 1.2268 | 0 | -23913.8625 | 9.5655 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1084 | 11.1084 | -11.1084 | 11.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | 2 | 25 | 22 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 0 | -24626.8652 | 9.8507 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | 2 | 25 | 23 | 56 | 3 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.7081 | 0 | -25716.5496 | 10.2866 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | 2 | 25 | 24 | 56 | 3.2 | 0 | 6 | 2023-02-25 | 0.2407 | 0 | -26588.297 | 10.6353 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | 2 | 26 | 1 | 57 | 2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -24027.5763 | 9.611 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1346 | 2 | 26 | 2 | 57 | 2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -25549.4043 | 10.2198 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | 2 | 26 | 3 | 57 | 2.8 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -27201.1563 | 10.8805 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | 2 | 26 | 4 | 57 | 1 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -28821.6619 | 11.5287 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | 2 | 26 | 5 | 57 | 1 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -30386.5704 | 12.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | 2 | 26 | 6 | 57 | 2.2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -31413.6373 | 12.5655 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | 2 | 26 | 7 | 57 | 1 | 55.4 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 5.1422 | -27003.882 | 10.8016 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3444 | 0 | 5.1422 | 0 | 5.1422 | 0 | 0 | 1.2377 | 0
1352 | 2 | 26 | 8 | 57 | 0 | 176.6 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 16.392 | -24979.4004 | 9.9918 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5346 | 0 | 16.392 | 0 | 21.5342 | 0 | 0 | 8.1677 | 0
1353 | 2 | 26 | 9 | 57 | 0.8 | 260.8 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 24.2075 | -4406.1596 | 1.7625 | 1.1688 | 0.37403 | 3.3053 | 0 | 24.2075 | 0 | 22 | 23.7417 | 8.3096 | 2.3405 | 0
1354 | 2 | 26 | 10 | 57 | 1 | 393.8 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 36.5525 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.5525 | 0 | 22 | 36.5525 | 12.7934 | 1.0925 | 0
1355 | 2 | 26 | 11 | 57 | 1 | 464.8 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 43.1427 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.5999 | 0 | 22 | 41.5999 | 14.56 | 1.8928 | 0
1356 | 2 | 26 | 12 | 57 | 1.9 | 515.3 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 47.8301 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.2873 | 0 | 22 | 46.2873 | 16.2005 | 1.8928 | 0
1357 | 2 | 26 | 13 | 57 | 2 | 463 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 42.9757 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.4328 | 0 | 22 | 41.4328 | 14.5015 | 1.8928 | 0
1358 | 2 | 26 | 14 | 57 | 2 | 390.9 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 36.2833 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.7405 | 0 | 22 | 34.7405 | 12.1592 | 1.8928 | 0
1359 | 2 | 26 | 15 | 57 | 2.9 | 334.3 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 31.0297 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 29.4869 | 0 | 22 | 29.4869 | 10.3204 | 1.8928 | 0
1360 | 2 | 26 | 16 | 57 | 3 | 164.7 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 15.2875 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.2875 | 0 | 22 | 15.2875 | 5.3506 | 1.0925 | 0
1361 | 2 | 26 | 17 | 57 | 3 | 0.2 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
1362 | 2 | 26 | 18 | 57 | 3.2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 0 | -11511.9111 | 4.6048 | 1.1688 | 0.37403 | 6.1476 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | 2 | 26 | 19 | 57 | 2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 0 | -3641.5345 | 1.4566 | 1.1688 | 0.37403 | 2.9995 | 2.9995 | -2.9995 | 2.9995 | 19.0005 | 0 | 0 | 0 | 2.63
1364 | 2 | 26 | 20 | 57 | 2 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 0 | -13802.4834 | 5.521 | 1.1688 | 0.37403 | 7.0639 | 7.0639 | -7.0639 | 7.0639 | 11.9366 | 0 | 0 | 0 | 6.1936
1365 | 2 | 26 | 21 | 57 | 2.6 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 1.2268 | 0 | -17616.4165 | 7.0466 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5894 | 8.5894 | -8.5894 | 8.5894 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 2.9348
1366 | 2 | 26 | 22 | 57 | 1 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 0 | -19847.9921 | 7.9392 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4821 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | 2 | 26 | 23 | 57 | 1 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.7081 | 0 | -21688.6808 | 8.6755 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2183 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | 2 | 26 | 24 | 57 | 1.8 | 0 | 7 | 2023-02-26 | 0.2407 | 0 | -23843.3825 | 9.5374 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0802 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | 2 | 27 | 1 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -25335.1975 | 10.1341 | 1.1688 | 0.37403 | 11.677 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | 2 | 27 | 2 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -26857.0255 | 10.7428 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2857 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | 2 | 27 | 3 | 58 | 1.8 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -28290.8406 | 11.3163 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8592 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | 2 | 27 | 4 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -29475.4725 | 11.7902 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3331 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | 2 | 27 | 5 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -30386.5704 | 12.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6975 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | 2 | 27 | 6 | 58 | 1.6 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -30749.3634 | 12.2997 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8426 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | 2 | 27 | 7 | 58 | 1 | 73.9 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 6.8594 | -25896.7588 | 10.3587 | 2.3377 | 1.2468 | 13.9432 | 0 | 6.8594 | 0 | 10.2066 | 0 | 0 | 1.6511 | 0
1376 | 2 | 27 | 8 | 58 | 1 | 218.2 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 20.2533 | -23273.2262 | 9.3093 | 11.6885 | 6.2338 | 27.2316 | 0 | 20.2533 | 0 | 22 | 8.4599 | 2.961 | 14.3414 | 0
1377 | 2 | 27 | 9 | 58 | 2 | 357.6 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 33.1924 | -2699.9853 | 1.08 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1323 | 0 | 33.1924 | 0 | 22 | 33.1924 | 11.6174 | 23.5036 | 0
1378 | 2 | 27 | 10 | 58 | 1 | 418.8 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 38.873 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.873 | 0 | 22 | 38.873 | 13.6056 | 24.1125 | 0
1379 | 2 | 27 | 11 | 58 | 2 | 509.1 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 47.2547 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.2023 | 0 | 22 | 13.2023 | 4.6208 | 41.7754 | 0
1380 | 2 | 27 | 12 | 58 | 3.2 | 524.7 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 48.7027 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.0401 | 0 | 22 | 27.0401 | 9.464 | 26.5757 | 0
1381 | 2 | 27 | 13 | 58 | 3 | 524.1 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 48.647 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 26.9844 | 0 | 22 | 26.9844 | 9.4445 | 26.5757 | 0
1382 | 2 | 27 | 14 | 58 | 3 | 425.1 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 39.4578 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.4054 | 0 | 22 | 5.4054 | 1.8919 | 41.7754 | 0
1383 | 2 | 27 | 15 | 58 | 4 | 300.1 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 27.8553 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -6.1971 | 6.1971 | 15.8029 | 0 | 0 | 34.1729 | 5.4336
1384 | 2 | 27 | 16 | 58 | 4 | 161 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 14.944 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.944 | 0 | 22 | 8.747 | 3.0614 | 10.5819 | 0
1385 | 2 | 27 | 17 | 58 | 3 | 0.2 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
1386 | 2 | 27 | 18 | 58 | 3.9 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 0 | -10780.6936 | 4.3123 | 7.0131 | 3.7403 | 15.0657 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | 2 | 27 | 19 | 58 | 2 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 0 | -2977.2606 | 1.1909 | 7.0131 | 3.7403 | 11.9443 | 11.9443 | -11.9443 | 11.9443 | 10.0557 | 0 | 0 | 0 | 8.8169
1388 | 2 | 27 | 20 | 58 | 2 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 0 | -13138.2095 | 5.2553 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7982 | 6.7982 | -6.7982 | 6.7982 | 3.2576 | 0 | 0 | 0 | 2.8562
1389 | 2 | 27 | 21 | 58 | 3.1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 1.2268 | 0 | -17173.5672 | 6.8694 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4123 | 8.4123 | -8.4123 | 8.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | 2 | 27 | 22 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 0 | -19412.1183 | 7.7648 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | 2 | 27 | 23 | 58 | 1 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.7081 | 0 | -21252.8071 | 8.5011 | 1.1688 | 0.37403 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | 2 | 27 | 24 | 58 | 2.6 | 0 | 1 | 2023-02-27 | 0.2407 | 0 | -23625.4456 | 9.4502 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | 2 | 28 | 1 | 59 | 1 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -25335.1975 | 10.1341 | 1.1688 | 0.37403 | 11.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | 2 | 28 | 2 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -27292.8992 | 10.9172 | 1.1688 | 0.37403 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | 2 | 28 | 3 | 59 | 0.8 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -29162.5881 | 11.665 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | 2 | 28 | 4 | 59 | -2 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -30783.0936 | 12.3132 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | 2 | 28 | 5 | 59 | -1 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -32130.0653 | 12.852 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | 2 | 28 | 6 | 59 | -1.1 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -32742.1853 | 13.0969 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 2 | 28 | 7 | 59 | -1 | 55.9 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 5.1886 | -27889.5806 | 11.1558 | 2.3377 | 1.2468 | 14.7403 | 0 | 5.1886 | 0 | 5.1886 | 0 | 0 | 1.2489 | 0
1400 | 2 | 28 | 8 | 59 | -2 | 115.7 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 10.7393 | -25466.8788 | 10.1868 | 11.6885 | 6.2338 | 28.109 | 0 | 10.7393 | 0 | 15.9279 | 0 | 0 | 7.6045 | 0
1401 | 2 | 28 | 9 | 59 | 4.8 | 483.6 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 44.8878 | -4162.4204 | 1.665 | 22.2081 | 11.8443 | 35.7173 | 0 | 44.8878 | 0 | 22 | 38.8157 | 13.5855 | 25.2914 | 0
1402 | 2 | 28 | 10 | 59 | 8 | 744.1 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 69.0674 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 69.0674 | 0 | 22 | 69.0674 | 24.1736 | 24.1125 | 0
1403 | 2 | 28 | 11 | 59 | 8 | 767.4 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 71.2301 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 37.1777 | 0 | 22 | 37.1777 | 13.0122 | 41.7754 | 0
1404 | 2 | 28 | 12 | 59 | 9.3 | 749.6 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 69.5779 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.9153 | 0 | 22 | 47.9153 | 16.7703 | 26.5757 | 0
1405 | 2 | 28 | 13 | 59 | 10 | 674.7 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 62.6257 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.9631 | 0 | 22 | 40.9631 | 14.3371 | 26.5757 | 0
1406 | 2 | 28 | 14 | 59 | 11 | 591.7 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 54.9216 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.8692 | 0 | 22 | 20.8692 | 7.3042 | 41.7754 | 0
1407 | 2 | 28 | 15 | 59 | 11.7 | 437.1 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 40.5716 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.5193 | 0 | 22 | 6.5193 | 2.2817 | 41.7754 | 0
1408 | 2 | 28 | 16 | 59 | 12 | 239.5 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 22.2304 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.2304 | 0 | 22 | 22.2304 | 7.7806 | 15.7413 | 0
1409 | 2 | 28 | 17 | 59 | 12 | 18 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 1.6708 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.6708 | 0 | 22 | 1.6708 | 0.58477 | 1.1831 | 0
1410 | 2 | 28 | 18 | 59 | 10.9 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 0 | -9318.2585 | 3.7273 | 7.0131 | 3.7403 | 14.4807 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | 2 | 28 | 19 | 59 | 9 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 0 | -1870.1373 | 0.74805 | 7.0131 | 3.7403 | 11.5014 | 11.5014 | -11.5014 | 11.5014 | 10.4986 | 0 | 0 | 0 | 9.2051
1412 | 2 | 28 | 20 | 59 | 8.4 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 0 | -12252.5109 | 4.901 | 1.1688 | 0.37403 | 6.4439 | 6.4439 | -6.4439 | 6.4439 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 3.5552
1413 | 2 | 28 | 21 | 59 | 6.8 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 1.2268 | 0 | -16287.8686 | 6.5151 | 1.1688 | 0.37403 | 8.058 | 8.058 | -8.058 | 8.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | 2 | 28 | 22 | 59 | 5.2 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 0 | -18758.3078 | 7.5033 | 1.1688 | 0.37403 | 9.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | 2 | 28 | 23 | 59 | 3.6 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.7081 | 0 | -20816.9333 | 8.3268 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | 2 | 28 | 24 | 59 | 2 | 0 | 2 | 2023-02-28 | 0.2407 | 0 | -23189.5719 | 9.2758 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | 3 | 1 | 1 | 60 | 0.4 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -24899.3238 | 9.9597 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | 3 | 1 | 2 | 60 | -1.2 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -26639.0886 | 10.6556 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 3 | 1 | 3 | 60 | -2.8 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -28290.8406 | 11.3163 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | 3 | 1 | 4 | 60 | -4.4 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -29911.3462 | 11.9645 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | 3 | 1 | 5 | 60 | -6 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -31258.3178 | 12.5033 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | 3 | 1 | 6 | 60 | -4.8 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -28919.9066 | 11.568 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | 3 | 1 | 7 | 60 | -6 | 59.6 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 5.5321 | -21601.0558 | 8.6404 | 2.3377 | 1.2468 | 12.2249 | 0 | 5.5321 | 0 | 5.5321 | 0 | 0 | 1.3316 | 0
1424 | 3 | 1 | 8 | 60 | -6 | 201.4 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 18.6939 | -20061.3148 | 8.0245 | 11.6885 | 6.2338 | 25.9468 | 0 | 18.6939 | 0 | 22 | 2.226 | 0.77911 | 13.2372 | 0
1425 | 3 | 1 | 9 | 60 | -1.8 | 370.1 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 34.3527 | -514.6505 | 0.20586 | 22.2081 | 11.8443 | 34.2582 | 0 | 34.3527 | 0 | 22 | 34.3527 | 12.0234 | 24.2582 | 0
1426 | 3 | 1 | 10 | 60 | 0 | 514.7 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 47.7745 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 47.7745 | 0 | 22 | 47.7745 | 16.7211 | 24.1125 | 0
1427 | 3 | 1 | 11 | 60 | 3 | 674.9 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 62.6442 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 28.5919 | 0 | 22 | 28.5919 | 10.0072 | 41.7754 | 0
1428 | 3 | 1 | 12 | 60 | 8.1 | 764.8 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 70.9887 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.3261 | 0 | 22 | 49.3261 | 17.2641 | 26.5757 | 0
1429 | 3 | 1 | 13 | 60 | 8 | 677.8 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 62.9134 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.2508 | 0 | 22 | 41.2508 | 14.4378 | 26.5757 | 0
1430 | 3 | 1 | 14 | 60 | 9 | 544.9 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 50.5776 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.5253 | 0 | 22 | 16.5253 | 5.7838 | 41.7754 | 0
1431 | 3 | 1 | 15 | 60 | 11.2 | 374.1 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 34.724 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.67161 | 0 | 22 | 0.67161 | 0.23506 | 41.7754 | 0
1432 | 3 | 1 | 16 | 60 | 10 | 200.5 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 18.6104 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.6104 | 0 | 22 | 18.6104 | 6.5136 | 13.178 | 0
1433 | 3 | 1 | 17 | 60 | 10 | 19.3 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 1.7914 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.7914 | 0 | 22 | 1.7914 | 0.627 | 1.2685 | 0
1434 | 3 | 1 | 18 | 60 | 9.3 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 0 | -10337.3131 | 4.1349 | 7.0131 | 3.7403 | 14.8883 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | 3 | 1 | 19 | 60 | 8 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 0 | -2534.4113 | 1.0138 | 7.0131 | 3.7403 | 11.7671 | 11.7671 | -11.7671 | 11.7671 | 10.2329 | 0 | 0 | 0 | 8.9722
1436 | 3 | 1 | 20 | 60 | 6 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 0 | -12695.3602 | 5.0781 | 1.1688 | 0.37403 | 6.621 | 6.621 | -6.621 | 6.621 | 3.6118 | 0 | 0 | 0 | 3.1669
1437 | 3 | 1 | 21 | 60 | 5.4 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 1.2268 | 0 | -16730.7179 | 6.6923 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2352 | 8.2352 | -8.2352 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | 3 | 1 | 22 | 60 | 5 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 0 | -18976.2446 | 7.5905 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | 3 | 1 | 23 | 60 | 4 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.7081 | 0 | -20816.9333 | 8.3268 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | 3 | 1 | 24 | 60 | 3.5 | 0 | 3 | 2023-03-01 | 0.2407 | 0 | -23189.5719 | 9.2758 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | 3 | 2 | 1 | 61 | 2.5 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -28331.7919 | 11.3327 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | 3 | 2 | 2 | 61 | 1.4 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -29421.4762 | 11.7686 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | 3 | 2 | 3 | 61 | 0.4 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -30729.0974 | 12.2916 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | 3 | 2 | 4 | 61 | 0.7 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -31818.7817 | 12.7275 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | 3 | 2 | 5 | 61 | 1.1 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -32254.6554 | 12.9019 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | 3 | 2 | 6 | 61 | 1.4 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -29834.2685 | 11.9337 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | 3 | 2 | 7 | 61 | -0.9 | 86.5 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 8.0289 | -26354.0622 | 10.5416 | 2.3377 | 1.2468 | 14.1261 | 0 | 8.0289 | 0 | 8.0289 | 0 | 0 | 1.9326 | 0
1448 | 3 | 2 | 8 | 61 | -2 | 204.9 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 19.0188 | -23876.7029 | 9.5507 | 11.6885 | 6.2338 | 27.473 | 0 | 19.0188 | 0 | 22 | 5.0477 | 1.7667 | 13.4672 | 0
1449 | 3 | 2 | 9 | 61 | 1.5 | 369.7 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 34.3156 | -17141.3765 | 6.8566 | 22.2081 | 11.8443 | 40.9089 | 0 | 34.3156 | 0 | 22 | 34.3156 | 12.0104 | 24.2988 | 0
1450 | 3 | 2 | 10 | 61 | 3 | 536.6 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 49.8072 | -10756.159 | 4.3025 | 22.2081 | 11.8443 | 38.3548 | 0 | 49.8072 | 0 | 22 | 49.8072 | 17.4325 | 27.159 | 0
1451 | 3 | 2 | 11 | 61 | 5 | 668.4 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 62.0409 | -5906.9337 | 2.3628 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4151 | 36.4151 | 25.6258 | 0 | 22 | 25.6258 | 8.969 | 44.6741 | 0
1452 | 3 | 2 | 12 | 61 | 6.2 | 642.7 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 59.6554 | -2609.7562 | 1.0439 | 11.6885 | 9.9741 | 22.7065 | 22.7065 | 36.9489 | 0 | 22 | 36.9489 | 12.9321 | 27.8563 | 0
1453 | 3 | 2 | 13 | 61 | 7 | 594.3 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 55.1629 | -690.0497 | 0.27602 | 11.6885 | 9.9741 | 21.9386 | 21.9386 | 33.2243 | 0 | 22 | 33.2243 | 11.6285 | 26.9143 | 0
1454 | 3 | 2 | 14 | 61 | 9 | 513.6 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 47.6724 | -925.7274 | 0.37029 | 22.2081 | 11.8443 | 34.4226 | 34.4226 | 13.2497 | 0 | 22 | 13.2497 | 4.6374 | 42.2297 | 0
1455 | 3 | 2 | 15 | 61 | 8 | 360.2 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 33.4338 | -4172.9154 | 1.6692 | 22.2081 | 11.8443 | 35.7215 | 35.7215 | -2.2878 | 2.2878 | 19.7122 | 0 | 0 | 41.0165 | 2.0059
1456 | 3 | 2 | 16 | 61 | 9 | 201.8 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 18.7311 | -8556.3379 | 3.4225 | 22.2081 | 11.8443 | 37.4749 | 0 | 18.7311 | 0 | 22 | 16.4433 | 5.7552 | 13.2635 | 0
1457 | 3 | 2 | 17 | 61 | 8 | 18.3 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 1.6986 | -14217.6764 | 5.6871 | 22.2081 | 11.8443 | 39.7394 | 0 | 1.6986 | 0 | 22 | 1.6986 | 0.59451 | 1.2028 | 0
1458 | 3 | 2 | 18 | 61 | 8.2 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 0 | -18324.5362 | 7.3298 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0832 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1459 | 3 | 2 | 19 | 61 | 6 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 0 | -18821.0955 | 7.5284 | 7.0131 | 3.7403 | 18.2818 | 18.2818 | -18.2818 | 18.2818 | 3.7182 | 0 | 0 | 0 | 3.2601
1460 | 3 | 2 | 20 | 61 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 0 | -20813.9173 | 8.3256 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8684 | 9.8684 | -9.8684 | 9.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1461 | 3 | 2 | 21 | 61 | 3.5 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 1.2268 | 0 | -22585.3146 | 9.0341 | 1.1688 | 0.37403 | 10.577 | 10.577 | -10.577 | 10.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1462 | 3 | 2 | 22 | 61 | -1 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 0 | -23755.1178 | 9.502 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1463 | 3 | 2 | 23 | 61 | -2 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.7081 | 0 | -25498.6127 | 10.1994 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1464 | 3 | 2 | 24 | 61 | 0.8 | 0 | 4 | 2023-03-02 | 0.2407 | 0 | -27024.1707 | 10.8097 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1465 | 3 | 3 | 1 | 62 | -2 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -28331.7919 | 11.3327 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1466 | 3 | 3 | 2 | 62 | -1.9 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -29639.413 | 11.8558 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1467 | 3 | 3 | 3 | 62 | -1.7 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -31164.9711 | 12.466 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1468 | 3 | 3 | 4 | 62 | -2.9 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -32472.5922 | 12.989 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1469 | 3 | 3 | 5 | 62 | -4 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -33126.4028 | 13.2506 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1470 | 3 | 3 | 6 | 62 | -2.8 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -30719.9672 | 12.288 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1471 | 3 | 3 | 7 | 62 | -4 | 40.2 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 3.7314 | -27018.3362 | 10.8073 | 2.3377 | 1.2468 | 14.3918 | 0 | 3.7314 | 0 | 3.7314 | 0 | 0 | 0.89814 | 0
1472 | 3 | 3 | 8 | 62 | -4 | 135.4 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 12.5678 | -24607.9204 | 9.8432 | 11.6885 | 6.2338 | 27.7655 | 0 | 12.5678 | 0 | 16.2992 | 0 | 0 | 8.8993 | 0
1473 | 3 | 3 | 9 | 62 | -2.2 | 225.1 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 20.8938 | -17385.1156 | 6.954 | 22.2081 | 11.8443 | 41.0064 | 0 | 20.8938 | 0 | 22 | 15.193 | 5.3175 | 14.7949 | 0
1474 | 3 | 3 | 10 | 62 | -1 | 352.4 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 32.7098 | -10512.4198 | 4.205 | 22.2081 | 11.8443 | 38.2573 | 0 | 32.7098 | 0 | 22 | 32.7098 | 11.4484 | 23.1618 | 0
1475 | 3 | 3 | 11 | 62 | 1 | 499.9 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 46.4007 | -5175.7162 | 2.0703 | 22.2081 | 11.8443 | 36.1226 | 36.1226 | 10.2781 | 0 | 22 | 10.2781 | 3.5973 | 44.3153 | 0
1476 | 3 | 3 | 12 | 62 | 3.3 | 552 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 51.2366 | -1147.3211 | 0.45893 | 11.6885 | 9.9741 | 22.1215 | 22.1215 | 29.1151 | 0 | 22 | 29.1151 | 10.1903 | 27.1387 | 0
1477 | 3 | 3 | 13 | 62 | 5 | 587.3 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 54.5132 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.8506 | 0 | 22 | 32.8506 | 11.4977 | 26.5757 | 0
1478 | 3 | 3 | 14 | 62 | 6 | 503 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 46.6885 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.6361 | 0 | 22 | 12.6361 | 4.4226 | 41.7754 | 0
1479 | 3 | 3 | 15 | 62 | 5.4 | 345.5 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 32.0693 | -1004.306 | 0.40172 | 22.2081 | 11.8443 | 34.4541 | 34.4541 | -2.3848 | 2.3848 | 19.6152 | 0 | 0 | 39.3426 | 2.091
1480 | 3 | 3 | 16 | 62 | 6 | 183.7 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 17.051 | -5387.7286 | 2.1551 | 22.2081 | 11.8443 | 36.2074 | 0 | 17.051 | 0 | 22 | 14.6663 | 5.1332 | 12.0738 | 0
1481 | 3 | 3 | 17 | 62 | 5 | 17.2 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 1.5965 | -10805.3279 | 4.3221 | 22.2081 | 11.8443 | 38.3745 | 0 | 1.5965 | 0 | 22 | 1.5965 | 0.55878 | 1.1305 | 0
1482 | 3 | 3 | 18 | 62 | 5 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 0 | -15155.9269 | 6.0624 | 7.0131 | 3.7403 | 16.8157 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | 3 | 3 | 19 | 62 | 4 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 0 | -15721.1503 | 6.2885 | 7.0131 | 3.7403 | 17.0418 | 17.0418 | -17.0418 | 17.0418 | 4.9582 | 0 | 0 | 0 | 4.3473
1484 | 3 | 3 | 20 | 62 | 2 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 0 | -17935.3969 | 7.1742 | 1.1688 | 0.37403 | 8.717 | 8.717 | -8.717 | 8.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485 | 3 | 3 | 21 | 62 | 1.4 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 1.2268 | 0 | -19706.7941 | 7.8827 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4256 | 9.4256 | -9.4256 | 9.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1486 | 3 | 3 | 22 | 62 | 0 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 0 | -21139.8755 | 8.456 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1487 | 3 | 3 | 23 | 62 | -1 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.7081 | 0 | -22883.3704 | 9.1533 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1488 | 3 | 3 | 24 | 62 | -0.8 | 0 | 5 | 2023-03-03 | 0.2407 | 0 | -24408.9284 | 9.7636 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1489 | 3 | 4 | 1 | 63 | -2 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -22284.0815 | 8.9136 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1490 | 3 | 4 | 2 | 63 | -1.8 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -24241.7832 | 9.6967 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1491 | 3 | 4 | 3 | 63 | -1.5 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -25893.5352 | 10.3574 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1492 | 3 | 4 | 4 | 63 | -1.8 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -27296.1038 | 10.9184 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1493 | 3 | 4 | 5 | 63 | -2.2 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -28425.1387 | 11.3701 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1494 | 3 | 4 | 6 | 63 | -2.5 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -26041.3861 | 10.4166 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1495 | 3 | 4 | 7 | 63 | -4 | 58.1 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 5.3928 | -18501.1107 | 7.4004 | 1.1688 | 0.37403 | 8.9433 | 0 | 5.3928 | 0 | 5.3928 | 0 | 0 | 1.2981 | 0
1496 | 3 | 4 | 8 | 63 | -4 | 163.4 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 15.1668 | -16892.7055 | 6.7571 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3 | 0 | 15.1668 | 0 | 20.5596 | 0 | 0 | 5.8772 | 0
1497 | 3 | 4 | 9 | 63 | -3 | 272.8 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 25.3213 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.3213 | 0 | 22 | 23.8809 | 8.3583 | 1.0925 | 0
1498 | 3 | 4 | 10 | 63 | -1 | 434.9 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 40.3674 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 40.3674 | 0 | 22 | 40.3674 | 14.1286 | 1.0925 | 0
1499 | 3 | 4 | 11 | 63 | 0 | 519 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 48.1736 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.6307 | 0 | 22 | 46.6307 | 16.3207 | 1.8928 | 0
1500 | 3 | 4 | 12 | 63 | 1 | 570.9 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 52.9909 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.4481 | 0 | 22 | 51.4481 | 18.0068 | 1.8928 | 0
1501 | 3 | 4 | 13 | 63 | 3 | 553.4 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 51.3666 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.8237 | 0 | 22 | 49.8237 | 17.4383 | 1.8928 | 0
1502 | 3 | 4 | 14 | 63 | 4 | 479.8 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 44.535 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.9922 | 0 | 22 | 42.9922 | 15.0473 | 1.8928 | 0
1503 | 3 | 4 | 15 | 63 | 4.8 | 368.7 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 34.2227 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.6799 | 0 | 22 | 32.6799 | 11.438 | 1.8928 | 0
1504 | 3 | 4 | 16 | 63 | 5 | 192.7 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 17.8864 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.8864 | 0 | 22 | 17.8864 | 6.2602 | 1.0925 | 0
1505 | 3 | 4 | 17 | 63 | 5 | 25 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 2.3205 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.3205 | 0 | 22 | 2.3205 | 0.81217 | 1.0925 | 0
1506 | 3 | 4 | 18 | 63 | 5 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 0 | -9849.8347 | 3.9399 | 1.1688 | 0.37403 | 5.4828 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1507 | 3 | 4 | 19 | 63 | 4 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 0 | -2312.9866 | 0.92519 | 1.1688 | 0.37403 | 2.4681 | 2.4681 | -2.4681 | 2.4681 | 19.5319 | 0 | 0 | 0 | 2.164
1508 | 3 | 4 | 20 | 63 | 3 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 0 | -12252.5109 | 4.901 | 1.1688 | 0.37403 | 6.4439 | 6.4439 | -6.4439 | 6.4439 | 13.0881 | 0 | 0 | 0 | 5.65
1509 | 3 | 4 | 21 | 63 | 3.6 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 1.2268 | 0 | -16066.444 | 6.4266 | 1.1688 | 0.37403 | 7.9695 | 7.9695 | -7.9695 | 7.9695 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 4.488
1510 | 3 | 4 | 22 | 63 | 1 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 0 | -18104.4972 | 7.2418 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7847 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1511 | 3 | 4 | 23 | 63 | 1 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.7081 | 0 | -19727.249 | 7.8909 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4338 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1512 | 3 | 4 | 24 | 63 | 1.9 | 0 | 6 | 2023-03-04 | 0.2407 | 0 | -21664.0139 | 8.6656 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2085 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1513 | 3 | 5 | 1 | 64 | 0 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -23155.8289 | 9.2623 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1514 | 3 | 5 | 2 | 64 | -0.6 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -24677.6569 | 9.8711 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4139 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1515 | 3 | 5 | 3 | 64 | -1.2 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -26111.472 | 10.4446 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9875 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | 3 | 5 | 4 | 64 | -2.6 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -27514.0407 | 11.0056 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5485 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1517 | 3 | 5 | 5 | 64 | -4 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -28643.0755 | 11.4572 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0001 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1518 | 3 | 5 | 6 | 64 | -2.8 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -26484.2354 | 10.5937 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1366 | 0 | 0 | 0 | 5.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1519 | 3 | 5 | 7 | 64 | -4 | 42.6 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 3.9541 | -19165.3847 | 7.6662 | 1.1688 | 0.37403 | 9.209 | 0 | 3.9541 | 0 | 9.0727 | 0 | 0 | 0.95176 | 0
1520 | 3 | 5 | 8 | 64 | -4 | 140.1 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 13.0041 | -17623.9231 | 7.0496 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5924 | 0 | 13.0041 | 0 | 22 | 0.076811 | 0.026884 | 6.0843 | 0
1521 | 3 | 5 | 9 | 64 | -2.1 | 233.6 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 21.6828 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.6828 | 0 | 22 | 21.6828 | 7.589 | 1.0925 | 0
1522 | 3 | 5 | 10 | 64 | -1 | 358.6 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 33.2853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.2853 | 0 | 22 | 33.2853 | 11.6498 | 1.0925 | 0
1523 | 3 | 5 | 11 | 64 | 0 | 441.8 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 41.0079 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.465 | 0 | 22 | 39.465 | 13.8128 | 1.8928 | 0
1524 | 3 | 5 | 12 | 64 | 1 | 431.8 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 40.0797 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.5368 | 0 | 22 | 38.5368 | 13.4879 | 1.8928 | 0
1525 | 3 | 5 | 13 | 64 | 3 | 431.8 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 40.0797 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.5368 | 0 | 22 | 38.5368 | 13.4879 | 1.8928 | 0
1526 | 3 | 5 | 14 | 64 | 5 | 394.6 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 36.6268 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.0839 | 0 | 22 | 35.0839 | 12.2794 | 1.8928 | 0
1527 | 3 | 5 | 15 | 64 | 4.9 | 292.6 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 27.1591 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.6163 | 0 | 22 | 25.6163 | 8.9657 | 1.8928 | 0
1528 | 3 | 5 | 16 | 64 | 6 | 157.5 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 14.6191 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.6191 | 0 | 22 | 14.6191 | 5.1167 | 1.0925 | 0
1529 | 3 | 5 | 17 | 64 | 6 | 14.8 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 1.3737 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3737 | 0 | 22 | 1.3737 | 0.48081 | 0.97274 | 0
1530 | 3 | 5 | 18 | 64 | 6.4 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 0 | -8874.878 | 3.55 | 1.1688 | 0.37403 | 5.0928 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | 3 | 5 | 19 | 64 | 5 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 0 | -984.4387 | 0.39378 | 1.1688 | 0.37403 | 1.9367 | 1.9367 | -1.9367 | 1.9367 | 20.0633 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
1532 | 3 | 5 | 20 | 64 | 4 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 0 | -10702.5383 | 4.281 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8239 | 5.8239 | -5.8239 | 5.8239 | 14.2395 | 0 | 0 | 0 | 5.1064
1533 | 3 | 5 | 21 | 64 | 5.6 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 1.2268 | 0 | -14295.0467 | 5.718 | 1.1688 | 0.37403 | 7.2609 | 7.2609 | -7.2609 | 7.2609 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 6.1188
1534 | 3 | 5 | 22 | 64 | 3 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 0 | -16361.0023 | 6.5444 | 1.1688 | 0.37403 | 8.0873 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1535 | 3 | 5 | 23 | 64 | 3 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.7081 | 0 | -17983.7542 | 7.1935 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7364 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1536 | 3 | 5 | 24 | 64 | 4 | 0 | 7 | 2023-03-05 | 0.2407 | 0 | -20138.4559 | 8.0554 | 1.1688 | 0.37403 | 9.5983 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1537 | 3 | 6 | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -21848.2077 | 8.7393 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2822 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1538 | 3 | 6 | 2 | 65 | 1.8 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -23587.9726 | 9.4352 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9781 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1539 | 3 | 6 | 3 | 65 | 2.6 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -25457.6615 | 10.1831 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7259 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1540 | 3 | 6 | 4 | 65 | 1.8 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -26860.2301 | 10.7441 | 1.1688 | 0.37403 | 12.287 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1541 | 3 | 6 | 5 | 65 | 1 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -28425.1387 | 11.3701 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9129 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1542 | 3 | 6 | 6 | 65 | 0.8 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -26262.8108 | 10.5051 | 1.1688 | 0.37403 | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 0
1543 | 3 | 6 | 7 | 65 | 1 | 45.9 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 4.2604 | -19165.3847 | 7.6662 | 2.3377 | 1.2468 | 11.2506 | 0 | 4.2604 | 0 | 11.239 | 0 | 0 | 1.0255 | 0
1544 | 3 | 6 | 8 | 65 | 1 | 138.5 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 12.8556 | -17623.9231 | 7.0496 | 11.6885 | 6.2338 | 24.9719 | 0 | 12.8556 | 0 | 22 | 2.0946 | 0.7331 | 9.103 | 0
1545 | 3 | 6 | 9 | 65 | 1.4 | 228.4 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 21.2001 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.2001 | 0 | 22 | 21.2001 | 7.42 | 15.0118 | 0
1546 | 3 | 6 | 10 | 65 | 2 | 273.9 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 25.4234 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.4234 | 0 | 22 | 25.4234 | 8.8982 | 18.0023 | 0
1547 | 3 | 6 | 11 | 65 | 3 | 349.2 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 32.4127 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.6396 | 1.6396 | 20.3604 | 0 | 0 | 39.764 | 1.4376
1548 | 3 | 6 | 12 | 65 | 4.7 | 419 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 38.8916 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.229 | 0 | 22 | 15.5894 | 5.4563 | 26.5757 | 0
1549 | 3 | 6 | 13 | 65 | 5 | 394.1 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 36.5804 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 14.9178 | 0 | 22 | 14.9178 | 5.2212 | 26.5757 | 0
1550 | 3 | 6 | 14 | 65 | 6 | 351.3 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 32.6077 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.4447 | 1.4447 | 20.5553 | 0 | 0 | 40.0031 | 1.2667
1551 | 3 | 6 | 15 | 65 | 8.3 | 307.1 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 28.505 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.5473 | 5.5473 | 15.008 | 0 | 0 | 34.97 | 4.8639
1552 | 3 | 6 | 16 | 65 | 8 | 151.6 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 14.0715 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.0715 | 0 | 22 | 7.0795 | 2.4778 | 9.964 | 0
1553 | 3 | 6 | 17 | 65 | 8 | 17.4 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 1.6151 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.6151 | 0 | 22 | 1.6151 | 0.56527 | 1.1436 | 0
1554 | 3 | 6 | 18 | 65 | 7.7 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 0 | -10337.3131 | 4.1349 | 7.0131 | 3.7403 | 14.8883 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1555 | 3 | 6 | 19 | 65 | 6 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 0 | -2755.8359 | 1.1023 | 7.0131 | 3.7403 | 11.8557 | 11.8557 | -11.8557 | 11.8557 | 10.1443 | 0 | 0 | 0 | 8.8945
1556 | 3 | 6 | 20 | 65 | 5 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 0 | -12695.3602 | 5.0781 | 1.1688 | 0.37403 | 6.621 | 6.621 | -6.621 | 6.621 | 3.5233 | 0 | 0 | 0 | 3.0892
1557 | 3 | 6 | 21 | 65 | 5.7 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 1.2268 | 0 | -16287.8686 | 6.5151 | 1.1688 | 0.37403 | 8.058 | 8.058 | -8.058 | 8.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1558 | 3 | 6 | 22 | 65 | 4 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 0 | -18104.4972 | 7.2418 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1559 | 3 | 6 | 23 | 65 | 2 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.7081 | 0 | -19509.3122 | 7.8037 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1560 | 3 | 6 | 24 | 65 | 2.8 | 0 | 1 | 2023-03-06 | 0.2407 | 0 | -21228.1402 | 8.4913 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1561 | 3 | 7 | 1 | 66 | 3 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -22719.9552 | 9.088 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1562 | 3 | 7 | 2 | 66 | 3.2 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -24241.7832 | 9.6967 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1563 | 3 | 7 | 3 | 66 | 3.4 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -26111.472 | 10.4446 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1564 | 3 | 7 | 4 | 66 | 2.7 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -27731.9776 | 11.0928 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | 3 | 7 | 5 | 66 | 2 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -29514.823 | 11.8059 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1566 | 3 | 7 | 6 | 66 | 2.6 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -27591.3587 | 11.0365 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567 | 3 | 7 | 7 | 66 | 3 | 39.5 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 3.6664 | -20715.3572 | 8.2861 | 2.3377 | 1.2468 | 11.8706 | 0 | 3.6664 | 0 | 3.6664 | 0 | 0 | 0.8825 | 0
1568 | 3 | 7 | 8 | 66 | 2.5 | 127.5 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 11.8346 | -19573.8365 | 7.8295 | 11.6885 | 6.2338 | 25.7518 | 0 | 11.8346 | 0 | 15.5009 | 0 | 0 | 8.38 | 0
1569 | 3 | 7 | 9 | 66 | 2 | 196.4 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 18.2298 | -270.9114 | 0.10836 | 22.2081 | 11.8443 | 34.1607 | 0 | 18.2298 | 0 | 22 | 11.7308 | 4.1058 | 12.9086 | 0
1570 | 3 | 7 | 10 | 66 | 4 | 268.1 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 24.885 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.885 | 0 | 22 | 24.885 | 8.7098 | 17.6211 | 0
1571 | 3 | 7 | 11 | 66 | 4 | 309.7 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 28.7464 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.306 | 5.306 | 16.694 | 0 | 0 | 35.266 | 4.6523
1572 | 3 | 7 | 12 | 66 | 5.8 | 418.9 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 38.8823 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.2197 | 0 | 22 | 11.9137 | 4.1698 | 26.5757 | 0
1573 | 3 | 7 | 13 | 66 | 7 | 388.6 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 36.0699 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 14.4073 | 0 | 22 | 14.4073 | 5.0425 | 26.5757 | 0
1574 | 3 | 7 | 14 | 66 | 9 | 408.7 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 37.9355 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.8832 | 0 | 22 | 3.8832 | 1.3591 | 41.7754 | 0
1575 | 3 | 7 | 15 | 66 | 9.1 | 327.1 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 30.3614 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.6909 | 3.6909 | 18.3091 | 0 | 0 | 37.2474 | 3.2362
1576 | 3 | 7 | 16 | 66 | 9 | 152.9 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 14.1922 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.1922 | 0 | 22 | 10.5012 | 3.6754 | 10.0495 | 0
1577 | 3 | 7 | 17 | 66 | 10 | 42 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 3.8984 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 3.8984 | 0 | 22 | 3.8984 | 1.3645 | 2.7605 | 0
1578 | 3 | 7 | 18 | 66 | 9.4 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 0 | -11068.5306 | 4.4274 | 7.0131 | 3.7403 | 15.1808 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1579 | 3 | 7 | 19 | 66 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 0 | -3641.5345 | 1.4566 | 7.0131 | 3.7403 | 12.21 | 12.21 | -12.21 | 12.21 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 8.5839
1580 | 3 | 7 | 20 | 66 | 8 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 0 | -14023.9081 | 5.6096 | 1.1688 | 0.37403 | 7.1524 | 7.1524 | -7.1524 | 7.1524 | 2.6376 | 0 | 0 | 0 | 2.3126
1581 | 3 | 7 | 21 | 66 | 8.4 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 1.2268 | 0 | -18059.2658 | 7.2237 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7666 | 8.7666 | -8.7666 | 8.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1582 | 3 | 7 | 22 | 66 | 7.6 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 0 | -20283.8658 | 8.1135 | 1.1688 | 0.37403 | 9.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | 3 | 7 | 23 | 66 | 6.8 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.7081 | 0 | -22124.5545 | 8.8498 | 1.1688 | 0.37403 | 10.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1584 | 3 | 7 | 24 | 66 | 6 | 0 | 2 | 2023-03-07 | 0.2407 | 0 | -24279.2562 | 9.7117 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585 | 3 | 8 | 1 | 67 | 4 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -25989.0081 | 10.3956 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | 3 | 8 | 2 | 67 | 3 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -27510.8361 | 11.0043 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1587 | 3 | 8 | 3 | 67 | 2.8 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -29162.5881 | 11.665 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1588 | 3 | 8 | 4 | 67 | 1.9 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -30347.2199 | 12.1389 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589 | 3 | 8 | 5 | 67 | 1 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -31476.2547 | 12.5905 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1590 | 3 | 8 | 6 | 67 | 1.2 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -28919.9066 | 11.568 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591 | 3 | 8 | 7 | 67 | 1 | 123 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 11.4169 | -21379.6312 | 8.5519 | 2.3377 | 1.2468 | 12.1363 | 0 | 11.4169 | 0 | 11.4169 | 0 | 0 | 2.748 | 0
1592 | 3 | 8 | 8 | 67 | 0.4 | 272.7 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 25.312 | -19573.8365 | 7.8295 | 11.6885 | 6.2338 | 25.7518 | 0 | 25.312 | 0 | 22 | 14.7289 | 5.1551 | 17.9234 | 0
1593 | 3 | 8 | 9 | 67 | 0.1 | 383.1 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 35.5593 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.5593 | 0 | 22 | 35.5593 | 12.4458 | 24.1125 | 0
1594 | 3 | 8 | 10 | 67 | 0 | 493.7 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 45.8252 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 45.8252 | 0 | 22 | 45.8252 | 16.0388 | 24.1125 | 0
1595 | 3 | 8 | 11 | 67 | 2 | 609.1 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 56.5367 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.4843 | 0 | 22 | 22.4843 | 7.8695 | 41.7754 | 0
1596 | 3 | 8 | 12 | 67 | 2.6 | 668.8 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 62.078 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.4154 | 0 | 22 | 40.4154 | 14.1454 | 26.5757 | 0
1597 | 3 | 8 | 13 | 67 | 5 | 661.2 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 61.3726 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.71 | 0 | 22 | 39.71 | 13.8985 | 26.5757 | 0
1598 | 3 | 8 | 14 | 67 | 0.1 | 419.4 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 38.9287 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.8764 | 0 | 22 | 4.8764 | 1.7067 | 41.7754 | 0
1599 | 3 | 8 | 15 | 67 | 5.3 | 410.7 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 38.1212 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.0688 | 0 | 22 | 4.0688 | 1.4241 | 41.7754 | 0
1600 | 3 | 8 | 16 | 67 | 5 | 215.7 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 20.0213 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 20.0213 | 0 | 22 | 20.0213 | 7.0074 | 14.1771 | 0
1601 | 3 | 8 | 17 | 67 | 5 | 58.3 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 5.4114 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.4114 | 0 | 22 | 5.4114 | 1.894 | 3.8318 | 0
1602 | 3 | 8 | 18 | 67 | 4.8 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 0 | -8143.6604 | 3.2575 | 7.0131 | 3.7403 | 14.0108 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | 3 | 8 | 19 | 67 | 4 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 0 | -984.4387 | 0.39378 | 7.0131 | 3.7403 | 11.1471 | 11.1471 | -11.1471 | 11.1471 | 10.8529 | 0 | 0 | 0 | 9.5158
1604 | 3 | 8 | 20 | 67 | 2 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 0 | -11366.8123 | 4.5467 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0896 | 6.0896 | -6.0896 | 6.0896 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 4.1764
1605 | 3 | 8 | 21 | 67 | 1.5 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 1.2268 | 0 | -15623.5947 | 6.2494 | 1.1688 | 0.37403 | 7.7923 | 7.7923 | -7.7923 | 7.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1606 | 3 | 8 | 22 | 67 | 1 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 0 | -18104.4972 | 7.2418 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1607 | 3 | 8 | 23 | 67 | 0 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.7081 | 0 | -20381.0596 | 8.1524 | 1.1688 | 0.37403 | 9.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 3 | 8 | 24 | 67 | -0.8 | 0 | 3 | 2023-03-08 | 0.2407 | 0 | -22753.6982 | 9.1015 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1609 | 3 | 9 | 1 | 68 | -1 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -28113.855 | 11.2455 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1610 | 3 | 9 | 2 | 68 | -1.6 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -29421.4762 | 11.7686 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1611 | 3 | 9 | 3 | 68 | -2.1 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -30947.0342 | 12.3788 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1612 | 3 | 9 | 4 | 68 | -2.5 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -32036.7185 | 12.8147 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1613 | 3 | 9 | 5 | 68 | -3 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -32690.5291 | 13.0762 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1614 | 3 | 9 | 6 | 68 | -3.4 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -30055.6932 | 12.0223 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1615 | 3 | 9 | 7 | 68 | -4 | 111 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 10.303 | -26132.6376 | 10.4531 | 2.3377 | 1.2468 | 14.0375 | 0 | 10.303 | 0 | 10.303 | 0 | 0 | 2.4799 | 0
1616 | 3 | 9 | 8 | 68 | -4 | 255 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 23.6691 | -23145.4854 | 9.2582 | 11.6885 | 6.2338 | 27.1805 | 0 | 23.6691 | 0 | 22 | 11.9721 | 4.1902 | 16.7601 | 0
1617 | 3 | 9 | 9 | 68 | -2.9 | 393.1 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 36.4875 | -15435.2022 | 6.1741 | 22.2081 | 11.8443 | 40.2264 | 0 | 36.4875 | 0 | 22 | 36.4875 | 12.7706 | 25.8368 | 0
1618 | 3 | 9 | 10 | 68 | -1 | 566.3 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 52.564 | -8075.028 | 3.23 | 22.2081 | 11.8443 | 37.2824 | 0 | 52.564 | 0 | 22 | 52.564 | 18.3974 | 26.3996 | 0
1619 | 3 | 9 | 11 | 68 | 0 | 653.6 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 60.6672 | -2007.1069 | 0.80284 | 22.2081 | 11.8443 | 34.8552 | 34.8552 | 25.812 | 0 | 22 | 25.812 | 9.0342 | 42.7604 | 0
1620 | 3 | 9 | 12 | 68 | 0.6 | 669.5 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 62.143 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.4804 | 0 | 22 | 40.4804 | 14.1681 | 26.5757 | 0
1621 | 3 | 9 | 13 | 68 | 3 | 640 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 59.4048 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.7422 | 0 | 22 | 37.7422 | 13.2098 | 26.5757 | 0
1622 | 3 | 9 | 14 | 68 | 3 | 533.9 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 49.5566 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.5042 | 0 | 22 | 15.5042 | 5.4265 | 41.7754 | 0
1623 | 3 | 9 | 15 | 68 | 3.2 | 411 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 38.149 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.0967 | 0 | 22 | 4.0967 | 1.4338 | 41.7754 | 0
1624 | 3 | 9 | 16 | 68 | 4 | 226.8 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 21.0516 | -1487.9017 | 0.59516 | 22.2081 | 11.8443 | 34.6475 | 0 | 21.0516 | 0 | 22 | 21.0516 | 7.3681 | 14.9066 | 0
1625 | 3 | 9 | 17 | 68 | 4 | 51.4 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 4.7709 | -6905.501 | 2.7622 | 22.2081 | 11.8443 | 36.8146 | 0 | 4.7709 | 0 | 22 | 4.7709 | 1.6698 | 3.3783 | 0
1626 | 3 | 9 | 18 | 68 | 4.3 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 0 | -11499.8392 | 4.5999 | 7.0131 | 3.7403 | 15.3533 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | 3 | 9 | 19 | 68 | 3 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 0 | -12842.6298 | 5.1371 | 7.0131 | 3.7403 | 15.8904 | 15.8904 | -15.8904 | 15.8904 | 6.1096 | 0 | 0 | 0 | 5.3569
1628 | 3 | 9 | 20 | 68 | 2 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 0 | -15278.301 | 6.1113 | 1.1688 | 0.37403 | 7.6542 | 7.6542 | -7.6542 | 7.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1629 | 3 | 9 | 21 | 68 | 0.6 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 1.2268 | 0 | -17271.1229 | 6.9084 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4513 | 8.4513 | -8.4513 | 8.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1630 | 3 | 9 | 22 | 68 | -1 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 0 | -18960.5069 | 7.5842 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | 3 | 9 | 23 | 68 | -1 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.7081 | 0 | -20704.0018 | 8.2816 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | 3 | 9 | 24 | 68 | -2.9 | 0 | 4 | 2023-03-09 | 0.2407 | 0 | -22447.4967 | 8.979 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1633 | 3 | 10 | 1 | 69 | -3.2 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -23973.0547 | 9.5892 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1634 | 3 | 10 | 2 | 69 | -3.6 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -25280.6758 | 10.1123 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1635 | 3 | 10 | 3 | 69 | -3.9 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -26806.2339 | 10.7225 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1636 | 3 | 10 | 4 | 69 | -4.5 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -27895.9182 | 11.1584 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1637 | 3 | 10 | 5 | 69 | -5.1 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -28549.7287 | 11.4199 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | 3 | 10 | 6 | 69 | -5.7 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -26070.0494 | 10.428 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1639 | 3 | 10 | 7 | 69 | -6 | 99.4 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 9.2263 | -22368.4185 | 8.9474 | 2.3377 | 1.2468 | 12.5318 | 0 | 9.2263 | 0 | 9.2263 | 0 | 0 | 2.2208 | 0
1640 | 3 | 10 | 8 | 69 | -6 | 231.1 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 21.4507 | -19489.3977 | 7.7958 | 11.6885 | 6.2338 | 25.718 | 0 | 21.4507 | 0 | 22 | 8.677 | 3.037 | 15.1892 | 0
1641 | 3 | 10 | 9 | 69 | -5 | 360.8 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 33.4895 | -12510.3321 | 5.0041 | 22.2081 | 11.8443 | 39.0565 | 0 | 33.4895 | 0 | 22 | 33.4895 | 11.7213 | 23.7139 | 0
1642 | 3 | 10 | 10 | 69 | -3 | 498.3 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 46.2522 | -6125.1146 | 2.45 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5024 | 0 | 46.2522 | 0 | 22 | 46.2522 | 16.1883 | 25.8473 | 0
1643 | 3 | 10 | 11 | 69 | -1 | 616.4 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 57.2142 | -1032.1502 | 0.41286 | 22.2081 | 11.8443 | 34.4652 | 34.4652 | 22.749 | 0 | 22 | 22.749 | 7.9622 | 42.2819 | 0
1644 | 3 | 10 | 12 | 69 | 2.2 | 739.2 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 68.6125 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.95 | 0 | 22 | 46.95 | 16.4325 | 26.5757 | 0
1645 | 3 | 10 | 13 | 69 | 5 | 695 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 64.5099 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.8473 | 0 | 22 | 42.8473 | 14.9966 | 26.5757 | 0
1646 | 3 | 10 | 14 | 69 | 6 | 581.2 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 53.947 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.8946 | 0 | 22 | 19.8946 | 6.9631 | 41.7754 | 0
1647 | 3 | 10 | 15 | 69 | 5.8 | 410.1 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 38.0655 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.0131 | 0 | 22 | 4.0131 | 1.4046 | 41.7754 | 0
1648 | 3 | 10 | 16 | 69 | 6 | 219.5 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 20.374 | -3925.2935 | 1.5701 | 22.2081 | 11.8443 | 35.6225 | 0 | 20.374 | 0 | 22 | 20.374 | 7.1309 | 14.4268 | 0
1649 | 3 | 10 | 17 | 69 | 5 | 43.8 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 4.0655 | -9830.3712 | 3.9321 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9845 | 0 | 4.0655 | 0 | 22 | 4.0655 | 1.4229 | 2.8788 | 0
1650 | 3 | 10 | 18 | 69 | 5 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 0 | -14424.7093 | 5.7699 | 7.0131 | 3.7403 | 16.5233 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1651 | 3 | 10 | 19 | 69 | 5 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 0 | -15278.301 | 6.1113 | 7.0131 | 3.7403 | 16.8647 | 16.8647 | -16.8647 | 16.8647 | 5.1353 | 0 | 0 | 0 | 4.5026
1652 | 3 | 10 | 20 | 69 | 4 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 0 | -17713.9722 | 7.0856 | 1.1688 | 0.37403 | 8.6285 | 8.6285 | -8.6285 | 8.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | 3 | 10 | 21 | 69 | 3 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 1.2268 | 0 | -19485.3694 | 7.7941 | 1.1688 | 0.37403 | 9.337 | 9.337 | -9.337 | 9.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1654 | 3 | 10 | 22 | 69 | 2 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 0 | -20921.9386 | 8.3688 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1655 | 3 | 10 | 23 | 69 | 1 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.7081 | 0 | -22665.4335 | 9.0662 | 1.1688 | 0.37403 | 10.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1656 | 3 | 10 | 24 | 69 | 1.3 | 0 | 5 | 2023-03-10 | 0.2407 | 0 | -24190.9915 | 9.6764 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | 3 | 11 | 1 | 70 | 0.9 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -22066.1446 | 8.8265 | 1.1688 | 0.37403 | 10.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | 3 | 11 | 2 | 70 | 0.4 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -24023.8463 | 9.6095 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | 3 | 11 | 3 | 70 | 0 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -25893.5352 | 10.3574 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | 3 | 11 | 4 | 70 | 0.3 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -27514.0407 | 11.0056 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1661 | 3 | 11 | 5 | 70 | 0.5 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -29078.9492 | 11.6316 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1662 | 3 | 11 | 6 | 70 | 0.8 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -26927.0847 | 10.7708 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1663 | 3 | 11 | 7 | 70 | -1 | 86.7 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 8.0475 | -19608.234 | 7.8433 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3862 | 0 | 8.0475 | 0 | 8.0475 | 0 | 0 | 1.937 | 0
1664 | 3 | 11 | 8 | 70 | 0 | 221.9 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 20.5968 | -18111.4014 | 7.2446 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7874 | 0 | 20.5968 | 0 | 22 | 6.6443 | 2.3255 | 6.2224 | 0
1665 | 3 | 11 | 9 | 70 | 1.6 | 374.1 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 34.724 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.724 | 0 | 22 | 34.724 | 12.1534 | 1.0925 | 0
1666 | 3 | 11 | 10 | 70 | 2 | 497 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 46.1315 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.1315 | 0 | 22 | 46.1315 | 16.146 | 1.0925 | 0
1667 | 3 | 11 | 11 | 70 | 2 | 529.9 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 49.1853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.6424 | 0 | 22 | 47.6424 | 16.6749 | 1.8928 | 0
1668 | 3 | 11 | 12 | 70 | 5 | 668.5 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 62.0502 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.5073 | 0 | 22 | 60.5073 | 21.1776 | 1.8928 | 0
1669 | 3 | 11 | 13 | 70 | 5 | 608 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 56.4346 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.8917 | 0 | 22 | 54.8917 | 19.2121 | 1.8928 | 0
1670 | 3 | 11 | 14 | 70 | 5 | 530.4 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 49.2317 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.6889 | 0 | 22 | 47.6889 | 16.6911 | 1.8928 | 0
1671 | 3 | 11 | 15 | 70 | 5.3 | 378.1 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 35.0952 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.5524 | 0 | 22 | 33.5524 | 11.7433 | 1.8928 | 0
1672 | 3 | 11 | 16 | 70 | 6 | 229.2 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 21.2743 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.2743 | 0 | 22 | 21.2743 | 7.446 | 1.0925 | 0
1673 | 3 | 11 | 17 | 70 | 6 | 57.5 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 5.3371 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.3371 | 0 | 22 | 5.3372 | 1.868 | 1.0925 | 0
1674 | 3 | 11 | 18 | 70 | 5.6 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 0 | -6681.2254 | 2.6725 | 1.1688 | 0.37403 | 4.2154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1675 | 3 | 11 | 19 | 70 | 5 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1676 | 3 | 11 | 20 | 70 | 3 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 0 | -9152.5657 | 3.661 | 1.1688 | 0.37403 | 5.2039 | 5.2039 | -5.2039 | 5.2039 | 15.2532 | 0 | 0 | 0 | 4.5628
1677 | 3 | 11 | 21 | 70 | 2.6 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 1.2268 | 0 | -12966.4988 | 5.1866 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7295 | 6.7295 | -6.7295 | 6.7295 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 5.9004
1678 | 3 | 11 | 22 | 70 | 1 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 0 | -15489.2548 | 6.1957 | 1.1688 | 0.37403 | 7.7386 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1679 | 3 | 11 | 23 | 70 | -1 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.7081 | 0 | -17329.9436 | 6.932 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4749 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1680 | 3 | 11 | 24 | 70 | 0.8 | 0 | 6 | 2023-03-11 | 0.2407 | 0 | -19484.6453 | 7.7939 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3367 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1681 | 3 | 12 | 1 | 71 | -2 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -21194.3972 | 8.4778 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0206 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1682 | 3 | 12 | 2 | 71 | -2 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -22934.162 | 9.1737 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7165 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1683 | 3 | 12 | 3 | 71 | -1.9 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -24585.914 | 9.8344 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3772 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1684 | 3 | 12 | 4 | 71 | -2.5 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -25552.609 | 10.221 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7639 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1685 | 3 | 12 | 5 | 71 | -3 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -26681.6438 | 10.6727 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2155 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1686 | 3 | 12 | 6 | 71 | -0.9 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -24048.5642 | 9.6194 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1623 | 0 | 0 | 0 | 8.5237 | 0 | 0 | 0 | 0
1687 | 3 | 12 | 7 | 71 | -3 | 122.2 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 11.3426 | -16065.4395 | 6.4262 | 1.1688 | 0.37403 | 7.9691 | 0 | 11.3426 | 0 | 19.8664 | 0 | 0 | 1.9182 | 0
1688 | 3 | 12 | 8 | 71 | -3 | 259.7 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 24.1054 | -13724.0962 | 5.4896 | 1.1688 | 0.37403 | 7.0325 | 0 | 24.1054 | 0 | 22 | 21.9717 | 7.6901 | 4.9797 | 0
1689 | 3 | 12 | 9 | 71 | -0.3 | 414.3 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 38.4553 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.4553 | 0 | 22 | 38.4553 | 13.4594 | 1.0925 | 0
1690 | 3 | 12 | 10 | 71 | 0 | 545.8 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 50.6612 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.6612 | 0 | 22 | 50.6612 | 17.7314 | 1.0925 | 0
1691 | 3 | 12 | 11 | 71 | 1 | 652.3 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 60.5465 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.0036 | 0 | 22 | 59.0036 | 20.6513 | 1.8928 | 0
1692 | 3 | 12 | 12 | 71 | 2.2 | 658.8 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 61.1498 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.6069 | 0 | 22 | 59.6069 | 20.8624 | 1.8928 | 0
1693 | 3 | 12 | 13 | 71 | 2 | 592.8 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 55.0237 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.4808 | 0 | 22 | 53.4808 | 18.7183 | 1.8928 | 0
1694 | 3 | 12 | 14 | 71 | 4 | 544 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 50.4941 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.9512 | 0 | 22 | 48.9512 | 17.1329 | 1.8928 | 0
1695 | 3 | 12 | 15 | 71 | 4.2 | 407.7 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 37.8427 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 36.2998 | 0 | 22 | 36.2998 | 12.7049 | 1.8928 | 0
1696 | 3 | 12 | 16 | 71 | 3 | 237.9 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 22.0819 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.0819 | 0 | 22 | 22.0819 | 7.7287 | 1.0925 | 0
1697 | 3 | 12 | 17 | 71 | 3 | 56.8 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 5.2722 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.2722 | 0 | 22 | 5.2722 | 1.8453 | 1.0925 | 0
1698 | 3 | 12 | 18 | 71 | 3.8 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 0 | -3025.1377 | 1.2101 | 1.1688 | 0.37403 | 2.7529 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1699 | 3 | 12 | 19 | 71 | 2.8 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1700 | 3 | 12 | 20 | 71 | 2 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 0 | -6274.0453 | 2.5096 | 1.1688 | 0.37403 | 4.0525 | 4.0525 | -4.0525 | 4.0525 | 16.4046 | 0 | 0 | 0 | 3.5532
1701 | 3 | 12 | 21 | 71 | 1 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 1.2268 | 0 | -10087.9783 | 4.0352 | 1.1688 | 0.37403 | 5.5781 | 5.5781 | -5.5781 | 5.5781 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 4.8908
1702 | 3 | 12 | 22 | 71 | 1 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 0 | -12438.1388 | 4.9753 | 1.1688 | 0.37403 | 6.5181 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1703 | 3 | 12 | 23 | 71 | 1 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.7081 | 0 | -14278.8275 | 5.7115 | 1.1688 | 0.37403 | 7.2544 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1704 | 3 | 12 | 24 | 71 | 0.4 | 0 | 7 | 2023-03-12 | 0.2407 | 0 | -16215.5924 | 6.4862 | 1.1688 | 0.37403 | 8.0291 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1705 | 3 | 13 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -17925.3442 | 7.1701 | 1.1688 | 0.37403 | 8.713 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1706 | 3 | 13 | 2 | 72 | -0.6 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -19447.1722 | 7.7789 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3217 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1707 | 3 | 13 | 3 | 72 | -1.1 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -21098.9242 | 8.4396 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9824 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1708 | 3 | 13 | 4 | 72 | -1.6 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -22283.556 | 8.9134 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4563 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1709 | 3 | 13 | 5 | 72 | -2 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -23630.5277 | 9.4522 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9951 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1710 | 3 | 13 | 6 | 72 | -3.4 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -21391.4684 | 8.5566 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0995 | 0 | 0 | 0 | 10.8266 | 0 | 0 | 0 | 0
1711 | 3 | 13 | 7 | 72 | -2 | 144.3 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 13.3939 | -14072.6177 | 5.629 | 2.3377 | 1.2468 | 9.2135 | 0 | 13.3939 | 0 | 22 | 2.2205 | 0 | 2.2177 | 0
1712 | 3 | 13 | 8 | 72 | -3 | 282.1 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 26.1845 | -12017.9219 | 4.8072 | 11.6885 | 6.2338 | 22.7295 | 0 | 26.1845 | 0 | 22 | 26.1845 | 9.1646 | 16.0947 | 0
1713 | 3 | 13 | 9 | 72 | -1.9 | 450.5 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 41.8154 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.8154 | 0 | 22 | 41.8154 | 14.6354 | 24.1125 | 0
1714 | 3 | 13 | 10 | 72 | -1 | 557.2 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 51.7193 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.7193 | 0 | 22 | 51.7193 | 18.1018 | 24.1125 | 0
1715 | 3 | 13 | 11 | 72 | 1 | 687.3 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 63.7952 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.7428 | 0 | 22 | 29.7428 | 10.41 | 41.7754 | 0
1716 | 3 | 13 | 12 | 72 | 2.8 | 730.8 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 67.8329 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.1703 | 0 | 22 | 46.1703 | 16.1596 | 26.5757 | 0
1717 | 3 | 13 | 13 | 72 | 3 | 659.2 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 61.1869 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.5243 | 0 | 22 | 39.5243 | 13.8335 | 26.5757 | 0
1718 | 3 | 13 | 14 | 72 | 4 | 555.4 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 51.5522 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.4999 | 0 | 22 | 17.4999 | 6.125 | 41.7754 | 0
1719 | 3 | 13 | 15 | 72 | 4.6 | 425.6 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 39.5042 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.4518 | 0 | 22 | 5.4518 | 1.9081 | 41.7754 | 0
1720 | 3 | 13 | 16 | 72 | 6 | 261 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 24.226 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.226 | 0 | 22 | 24.226 | 8.4791 | 17.1544 | 0
1721 | 3 | 13 | 17 | 72 | 6 | 72.3 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 6.7109 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 6.7109 | 0 | 22 | 6.7109 | 2.3488 | 4.752 | 0
1722 | 3 | 13 | 18 | 72 | 6.7 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 0 | -4975.0511 | 1.99 | 7.0131 | 3.7403 | 12.7434 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1723 | 3 | 13 | 19 | 72 | 5 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1724 | 3 | 13 | 20 | 72 | 4 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 0 | -7602.5932 | 3.041 | 1.1688 | 0.37403 | 4.5839 | 4.5839 | -4.5839 | 4.5839 | 6.6627 | 0 | 0 | 0 | 4.0192
1725 | 3 | 13 | 21 | 72 | 4.3 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 1.2268 | 0 | -11195.1016 | 4.478 | 1.1688 | 0.37403 | 6.0209 | 6.0209 | -6.0209 | 6.0209 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0.56273
1726 | 3 | 13 | 22 | 72 | 4 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 0 | -13091.9494 | 5.2368 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1727 | 3 | 13 | 23 | 72 | 4 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.7081 | 0 | -14496.7644 | 5.7987 | 1.1688 | 0.37403 | 7.3416 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1728 | 3 | 13 | 24 | 72 | 3.8 | 0 | 1 | 2023-03-13 | 0.2407 | 0 | -16433.5292 | 6.5734 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1729 | 3 | 14 | 1 | 73 | 4.1 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -17489.4705 | 6.9958 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5387 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1730 | 3 | 14 | 2 | 73 | 4.3 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -19011.2985 | 7.6045 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1474 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1731 | 3 | 14 | 3 | 73 | 4.6 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -20445.1137 | 8.178 | 1.1688 | 0.37403 | 9.7209 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1732 | 3 | 14 | 4 | 73 | 2.8 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -21629.7455 | 8.6519 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1948 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1733 | 3 | 14 | 5 | 73 | 1 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -22976.7171 | 9.1907 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7336 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1734 | 3 | 14 | 6 | 73 | 2.8 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -20727.1944 | 8.2909 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8338 | 0 | 0 | 0 | 0.6418 | 0 | 0 | 0 | 0
1735 | 3 | 14 | 7 | 73 | -2 | 112.9 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 10.4794 | -13629.7684 | 5.4519 | 2.3377 | 1.2468 | 9.0364 | 0 | 10.4794 | 0 | 11.1212 | 0 | 0 | 2.1751 | 0
1736 | 3 | 14 | 8 | 73 | 2 | 308.8 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 28.6628 | -11774.1828 | 4.7097 | 11.6885 | 6.2338 | 22.632 | 0 | 28.6628 | 0 | 22 | 17.784 | 6.2244 | 16.0257 | 0
1737 | 3 | 14 | 9 | 73 | 3.9 | 456.8 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 42.4002 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.4002 | 0 | 22 | 42.4002 | 14.8401 | 24.1125 | 0
1738 | 3 | 14 | 10 | 73 | 5 | 661.2 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 61.3726 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 61.3726 | 0 | 22 | 61.3726 | 21.4804 | 24.1125 | 0
1739 | 3 | 14 | 11 | 73 | 6 | 678.9 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 63.0155 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 28.9631 | 0 | 22 | 28.9631 | 10.1371 | 41.7754 | 0
1740 | 3 | 14 | 12 | 73 | 6.9 | 674.5 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 62.6071 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.9445 | 0 | 22 | 40.9445 | 14.3306 | 26.5757 | 0
1741 | 3 | 14 | 13 | 73 | 8 | 641 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 59.4976 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.835 | 0 | 22 | 37.835 | 13.2423 | 26.5757 | 0
1742 | 3 | 14 | 14 | 73 | 9 | 557.6 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 51.7564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.7041 | 0 | 22 | 17.7041 | 6.1964 | 41.7754 | 0
1743 | 3 | 14 | 15 | 73 | 9.9 | 440.8 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 40.9151 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.8627 | 0 | 22 | 6.8627 | 2.4019 | 41.7754 | 0
1744 | 3 | 14 | 16 | 73 | 10 | 254.8 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 23.6505 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.6505 | 0 | 22 | 23.6505 | 8.2777 | 16.7469 | 0
1745 | 3 | 14 | 17 | 73 | 11 | 75.3 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 6.9893 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 6.9893 | 0 | 22 | 6.9893 | 2.4463 | 4.9492 | 0
1746 | 3 | 14 | 18 | 73 | 11 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 0 | -5462.5295 | 2.185 | 7.0131 | 3.7403 | 12.9384 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1747 | 3 | 14 | 19 | 73 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1748 | 3 | 14 | 20 | 73 | 8 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 0 | -7381.1685 | 2.9525 | 1.1688 | 0.37403 | 4.4953 | 4.4953 | -4.4953 | 4.4953 | 6.7513 | 0 | 0 | 0 | 3.9415
1749 | 3 | 14 | 21 | 73 | 7.8 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 1.2268 | 0 | -10973.677 | 4.3895 | 1.1688 | 0.37403 | 5.9323 | 5.9323 | -5.9323 | 5.9323 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0.71804
1750 | 3 | 14 | 22 | 73 | 4 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 0 | -13091.9494 | 5.2368 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1751 | 3 | 14 | 23 | 73 | 4 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.7081 | 0 | -14714.7013 | 5.8859 | 1.1688 | 0.37403 | 7.4288 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1752 | 3 | 14 | 24 | 73 | 5.2 | 0 | 2 | 2023-03-14 | 0.2407 | 0 | -16651.4661 | 6.6606 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2035 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1753 | 3 | 15 | 1 | 74 | 4.2 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -18143.2811 | 7.2573 | 1.1688 | 0.37403 | 8.8002 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1754 | 3 | 15 | 2 | 74 | 3.1 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -19883.046 | 7.9532 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4961 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1755 | 3 | 15 | 3 | 74 | 2.1 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -21534.798 | 8.6139 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1568 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1756 | 3 | 15 | 4 | 74 | 0.6 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -22719.4298 | 9.0878 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6306 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1757 | 3 | 15 | 5 | 74 | -1 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -24066.4014 | 9.6266 | 1.1688 | 0.37403 | 11.1694 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1758 | 3 | 15 | 6 | 74 | -1.6 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -21834.3177 | 8.7337 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2766 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0
1759 | 3 | 15 | 7 | 74 | -2.4 | 86.1 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 7.9918 | -14515.467 | 5.8062 | 2.3377 | 1.2468 | 9.3906 | 0 | 7.9918 | 0 | 8.8107 | 0 | 0 | 1.9236 | 0
1760 | 3 | 15 | 8 | 74 | -2 | 222.4 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 20.6432 | -12505.4003 | 5.0022 | 11.6885 | 6.2338 | 22.9245 | 0 | 20.6432 | 0 | 22 | 7.4539 | 2.6089 | 14.6174 | 0
1761 | 3 | 15 | 9 | 74 | 0.4 | 388.6 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 36.0699 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.0699 | 0 | 22 | 36.0699 | 12.6244 | 24.1125 | 0
1762 | 3 | 15 | 10 | 74 | 3 | 576.5 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 53.5107 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 53.5107 | 0 | 22 | 53.5107 | 18.7288 | 24.1125 | 0
1763 | 3 | 15 | 11 | 74 | 5 | 681.1 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 63.2197 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.1674 | 0 | 22 | 29.1674 | 10.2086 | 41.7754 | 0
1764 | 3 | 15 | 12 | 74 | 8.3 | 771.6 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 71.6199 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.9573 | 0 | 22 | 49.9573 | 17.4851 | 26.5757 | 0
1765 | 3 | 15 | 13 | 74 | 9 | 670.8 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 62.2637 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.6011 | 0 | 22 | 40.6011 | 14.2104 | 26.5757 | 0
1766 | 3 | 15 | 14 | 74 | 11 | 591.2 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 54.8752 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.8228 | 0 | 22 | 20.8228 | 7.288 | 41.7754 | 0
1767 | 3 | 15 | 15 | 74 | 11.4 | 429.3 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 39.8476 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.7953 | 0 | 22 | 5.7953 | 2.0283 | 41.7754 | 0
1768 | 3 | 15 | 16 | 74 | 12 | 263 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 24.4117 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.4117 | 0 | 22 | 24.4117 | 8.5441 | 17.2859 | 0
1769 | 3 | 15 | 17 | 74 | 12 | 73.3 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 6.8037 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 6.8037 | 0 | 22 | 6.8037 | 2.3813 | 4.8177 | 0
1770 | 3 | 15 | 18 | 74 | 11.8 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 0 | -2293.9202 | 0.91757 | 7.0131 | 3.7403 | 11.6709 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1771 | 3 | 15 | 19 | 74 | 11 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1772 | 3 | 15 | 20 | 74 | 9 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 0 | -4502.648 | 1.8011 | 1.1688 | 0.37403 | 3.3439 | 3.3439 | -3.3439 | 3.3439 | 7.9027 | 0 | 0 | 0 | 2.932
1773 | 3 | 15 | 21 | 74 | 10.1 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 1.2268 | 0 | -8095.1565 | 3.2381 | 1.1688 | 0.37403 | 4.7809 | 4.7809 | -4.7809 | 4.7809 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 2.7372
1774 | 3 | 15 | 22 | 74 | 8 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 0 | -10476.7071 | 4.1907 | 1.1688 | 0.37403 | 5.7336 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1775 | 3 | 15 | 23 | 74 | 5 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.7081 | 0 | -12099.4589 | 4.8398 | 1.1688 | 0.37403 | 6.3827 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1776 | 3 | 15 | 24 | 74 | 6.1 | 0 | 3 | 2023-03-15 | 0.2407 | 0 | -14254.1606 | 5.7017 | 1.1688 | 0.37403 | 7.2445 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1777 | 3 | 16 | 1 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1778 | 3 | 16 | 2 | 75 | 3.5 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1779 | 3 | 16 | 3 | 75 | 2.9 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1780 | 3 | 16 | 4 | 75 | 2 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1781 | 3 | 16 | 5 | 75 | 1 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1782 | 3 | 16 | 6 | 75 | 6 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0
1783 | 3 | 16 | 7 | 75 | 4.3 | 164 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 15.2225 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.2225 | 0 | 18.3442 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
1784 | 3 | 16 | 8 | 75 | 3 | 307.1 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 28.505 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 28.505 | 0 | 22 | 24.8493 | 8.6972 | 12.6908 | 0
1785 | 3 | 16 | 9 | 75 | 4 | 365 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 33.8793 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.8793 | 0 | 22 | 33.8793 | 11.8578 | 23.9899 | 0
1786 | 3 | 16 | 10 | 75 | 5 | 562.5 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 52.2112 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 52.2112 | 0 | 22 | 52.2113 | 18.2739 | 24.1125 | 0
1787 | 3 | 16 | 11 | 75 | 6 | 681 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 63.2104 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.1581 | 0 | 22 | 29.1581 | 10.2053 | 41.7754 | 0
1788 | 3 | 16 | 12 | 75 | 6.7 | 703.9 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 65.336 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.6734 | 0 | 22 | 43.6734 | 15.2857 | 26.5757 | 0
1789 | 3 | 16 | 13 | 75 | 9 | 673.8 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 62.5421 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.8795 | 0 | 22 | 40.8795 | 14.3078 | 26.5757 | 0
1790 | 3 | 16 | 14 | 75 | 9 | 566.3 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 52.564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.5116 | 0 | 22 | 18.5116 | 6.4791 | 41.7754 | 0
1791 | 3 | 16 | 15 | 75 | 9.7 | 449.6 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 41.7319 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.6795 | 0 | 22 | 7.6795 | 2.6878 | 41.7754 | 0
1792 | 3 | 16 | 16 | 75 | 10 | 251.5 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 23.3442 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.3442 | 0 | 22 | 23.3442 | 8.1705 | 16.53 | 0
1793 | 3 | 16 | 17 | 75 | 11 | 84.6 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 7.8526 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.8526 | 0 | 22 | 7.8526 | 2.7484 | 5.5604 | 0
1794 | 3 | 16 | 18 | 75 | 11.2 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1795 | 3 | 16 | 19 | 75 | 9 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1796 | 3 | 16 | 20 | 75 | 7 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1797 | 3 | 16 | 21 | 75 | 7.1 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1798 | 3 | 16 | 22 | 75 | 5 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1799 | 3 | 16 | 23 | 75 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1800 | 3 | 16 | 24 | 75 | 4.8 | 0 | 4 | 2023-03-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1801 | 3 | 17 | 1 | 76 | 4.7 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1802 | 3 | 17 | 2 | 76 | 4.5 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1803 | 3 | 17 | 3 | 76 | 4.4 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1804 | 3 | 17 | 4 | 76 | 1.7 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1805 | 3 | 17 | 5 | 76 | -1 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1806 | 3 | 17 | 6 | 76 | 1.1 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1807 | 3 | 17 | 7 | 76 | -3 | 76.4 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 7.0914 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 7.0914 | 0 | 15.2523 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
1808 | 3 | 17 | 8 | 76 | -3 | 183 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 16.9861 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 16.9861 | 0 | 22 | 10.2384 | 3.5834 | 12.0278 | 0
1809 | 3 | 17 | 9 | 76 | 1 | 367.7 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 34.1299 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.1299 | 0 | 22 | 34.1299 | 11.9455 | 24.1125 | 0
1810 | 3 | 17 | 10 | 76 | 0 | 477 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 44.2751 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 44.2751 | 0 | 22 | 44.2751 | 15.4963 | 24.1125 | 0
1811 | 3 | 17 | 11 | 76 | 4 | 648 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 60.1474 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.095 | 0 | 22 | 26.095 | 9.1333 | 41.7754 | 0
1812 | 3 | 17 | 12 | 76 | 10.3 | 729.9 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 67.7493 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.0867 | 0 | 22 | 46.0867 | 16.1304 | 26.5757 | 0
1813 | 3 | 17 | 13 | 76 | 10 | 779.9 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 72.3903 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.7277 | 0 | 22 | 50.7277 | 17.7547 | 26.5757 | 0
1814 | 3 | 17 | 14 | 76 | 12 | 649.6 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 60.2959 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.2435 | 0 | 22 | 26.2435 | 9.1852 | 41.7754 | 0
1815 | 3 | 17 | 15 | 76 | 13.1 | 432.4 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 40.1354 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.083 | 0 | 22 | 6.083 | 2.1291 | 41.7754 | 0
1816 | 3 | 17 | 16 | 76 | 14 | 284.8 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 26.4351 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.4351 | 0 | 22 | 26.4351 | 9.2523 | 18.7187 | 0
1817 | 3 | 17 | 17 | 76 | 14 | 88.9 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 8.2517 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.2517 | 0 | 22 | 8.2517 | 2.8881 | 5.843 | 0
1818 | 3 | 17 | 18 | 76 | 13.6 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1819 | 3 | 17 | 19 | 76 | 12 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1820 | 3 | 17 | 20 | 76 | 11 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1821 | 3 | 17 | 21 | 76 | 11.3 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1822 | 3 | 17 | 22 | 76 | 9 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1823 | 3 | 17 | 23 | 76 | 7 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1824 | 3 | 17 | 24 | 76 | 8.8 | 0 | 5 | 2023-03-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1825 | 3 | 18 | 1 | 77 | 7.7 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1826 | 3 | 18 | 2 | 77 | 6.7 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1827 | 3 | 18 | 3 | 77 | 5.6 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1828 | 3 | 18 | 4 | 77 | 5 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1829 | 3 | 18 | 5 | 77 | 4.4 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1830 | 3 | 18 | 6 | 77 | 3.8 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1831 | 3 | 18 | 7 | 77 | 2 | 103.7 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 9.6254 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.6254 | 0 | 17.7863 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
1832 | 3 | 18 | 8 | 77 | 2 | 220.3 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 20.4482 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.4482 | 0 | 22 | 16.2346 | 5.6821 | 1.0925 | 0
1833 | 3 | 18 | 9 | 77 | 5.4 | 424 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 39.3557 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.3557 | 0 | 22 | 39.3557 | 13.7745 | 1.0925 | 0
1834 | 3 | 18 | 10 | 77 | 6 | 554.8 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 51.4965 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 51.4965 | 0 | 22 | 51.4965 | 18.0238 | 1.0925 | 0
1835 | 3 | 18 | 11 | 77 | 9 | 721.7 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 66.9882 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.4453 | 0 | 22 | 65.4453 | 22.9059 | 1.8928 | 0
1836 | 3 | 18 | 12 | 77 | 11.2 | 708.2 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 65.7351 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.1922 | 0 | 22 | 64.1922 | 22.4673 | 1.8928 | 0
1837 | 3 | 18 | 13 | 77 | 13 | 714.9 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 66.357 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.8141 | 0 | 22 | 64.8141 | 22.6849 | 1.8928 | 0
1838 | 3 | 18 | 14 | 77 | 15 | 612 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 56.8058 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.263 | 0 | 22 | 55.263 | 19.342 | 1.8928 | 0
1839 | 3 | 18 | 15 | 77 | 16 | 455.5 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 42.2795 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.7366 | 0 | 22 | 40.7366 | 14.2578 | 1.8928 | 0
1840 | 3 | 18 | 16 | 77 | 18 | 294.7 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 27.3541 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.3541 | 0 | 22 | 27.3541 | 9.5739 | 1.0925 | 0
1841 | 3 | 18 | 17 | 77 | 17 | 90.2 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 8.3724 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.3724 | 0 | 22 | 8.3724 | 2.9303 | 1.0925 | 0
1842 | 3 | 18 | 18 | 77 | 16.6 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1843 | 3 | 18 | 19 | 77 | 15 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1844 | 3 | 18 | 20 | 77 | 13 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1845 | 3 | 18 | 21 | 77 | 13.3 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1846 | 3 | 18 | 22 | 77 | 10 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | 3 | 18 | 23 | 77 | 8 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1848 | 3 | 18 | 24 | 77 | 7.9 | 0 | 6 | 2023-03-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1849 | 3 | 19 | 1 | 78 | 7.3 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1850 | 3 | 19 | 2 | 78 | 6.8 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1851 | 3 | 19 | 3 | 78 | 6.2 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1852 | 3 | 19 | 4 | 78 | 4.6 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1853 | 3 | 19 | 5 | 78 | 3 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1854 | 3 | 19 | 6 | 78 | 4.3 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1855 | 3 | 19 | 7 | 78 | 4 | 120.3 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 11.1662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.1662 | 0 | 22 | 6.5376 | 0 | 0.37137 | 0
1856 | 3 | 19 | 8 | 78 | 4 | 250.4 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 23.2421 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.2421 | 0 | 22 | 23.2421 | 8.1347 | 1.0925 | 0
1857 | 3 | 19 | 9 | 78 | 5.5 | 357.8 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 33.211 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.211 | 0 | 22 | 33.211 | 11.6238 | 1.0925 | 0
1858 | 3 | 19 | 10 | 78 | 7 | 510.1 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 47.3475 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 47.3475 | 0 | 22 | 47.3475 | 16.5716 | 1.0925 | 0
1859 | 3 | 19 | 11 | 78 | 9 | 640.8 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 59.4791 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.9362 | 0 | 22 | 57.9362 | 20.2777 | 1.8928 | 0
1860 | 3 | 19 | 12 | 78 | 10.4 | 686.1 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 63.6838 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 62.1409 | 0 | 22 | 62.1409 | 21.7493 | 1.8928 | 0
1861 | 3 | 19 | 13 | 78 | 11 | 644.1 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 59.7854 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 58.2425 | 0 | 22 | 58.2425 | 20.3849 | 1.8928 | 0
1862 | 3 | 19 | 14 | 78 | 13 | 570.3 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 52.9352 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.3924 | 0 | 22 | 51.3924 | 17.9873 | 1.8928 | 0
1863 | 3 | 19 | 15 | 78 | 11.8 | 400.1 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 37.1373 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.5944 | 0 | 22 | 35.5944 | 12.458 | 1.8928 | 0
1864 | 3 | 19 | 16 | 78 | 13 | 258.2 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 23.9661 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.9661 | 0 | 22 | 23.9661 | 8.3881 | 1.0925 | 0
1865 | 3 | 19 | 17 | 78 | 12 | 70.9 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 6.5809 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.5809 | 0 | 22 | 6.5809 | 2.3033 | 1.0925 | 0
1866 | 3 | 19 | 18 | 78 | 11.5 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1867 | 3 | 19 | 19 | 78 | 10 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1868 | 3 | 19 | 20 | 78 | 8 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1869 | 3 | 19 | 21 | 78 | 8.4 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1870 | 3 | 19 | 22 | 78 | 7 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1871 | 3 | 19 | 23 | 78 | 6.4 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1872 | 3 | 19 | 24 | 78 | 5.8 | 0 | 7 | 2023-03-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1873 | 3 | 20 | 1 | 79 | 5.2 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1874 | 3 | 20 | 2 | 79 | 4.6 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1875 | 3 | 20 | 3 | 79 | 4 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1876 | 3 | 20 | 4 | 79 | 3 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1877 | 3 | 20 | 5 | 79 | 2 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
1878 | 3 | 20 | 6 | 79 | 1.8 | 0.2 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
1879 | 3 | 20 | 7 | 79 | 0 | 94.2 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 8.7436 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.7436 | 0 | 22 | 4.1336 | 0 | 0.86278 | 0
1880 | 3 | 20 | 8 | 79 | 0 | 192.4 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 17.8586 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 17.8586 | 0 | 22 | 17.8586 | 6.2505 | 12.6457 | 0
1881 | 3 | 20 | 9 | 79 | 4.5 | 441.4 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 40.9707 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.9707 | 0 | 22 | 40.9707 | 14.3398 | 24.1125 | 0
1882 | 3 | 20 | 10 | 79 | 5 | 563.9 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 52.3412 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 52.3412 | 0 | 22 | 52.3412 | 18.3194 | 24.1125 | 0
1883 | 3 | 20 | 11 | 79 | 7 | 721 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 66.9232 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 32.8709 | 0 | 22 | 32.8709 | 11.5048 | 41.7754 | 0
1884 | 3 | 20 | 12 | 79 | 9.1 | 696.9 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 64.6863 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.0237 | 0 | 22 | 43.0237 | 15.0583 | 26.5757 | 0
1885 | 3 | 20 | 13 | 79 | 11 | 690.5 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 64.0922 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.4296 | 0 | 22 | 42.4296 | 14.8504 | 26.5757 | 0
1886 | 3 | 20 | 14 | 79 | 12 | 588.1 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 54.5874 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.5351 | 0 | 22 | 20.5351 | 7.1873 | 41.7754 | 0
1887 | 3 | 20 | 15 | 79 | 10.7 | 395 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 36.6639 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.6115 | 0 | 22 | 2.6115 | 0.91404 | 41.7754 | 0
1888 | 3 | 20 | 16 | 79 | 11 | 227.3 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 21.098 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.098 | 0 | 22 | 21.098 | 7.3843 | 14.9395 | 0
1889 | 3 | 20 | 17 | 79 | 11 | 70.6 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 6.5531 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 6.5531 | 0 | 22 | 6.5531 | 2.2936 | 4.6402 | 0
1890 | 3 | 20 | 18 | 79 | 10.4 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1891 | 3 | 20 | 19 | 79 | 10 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1892 | 3 | 20 | 20 | 79 | 9 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1893 | 3 | 20 | 21 | 79 | 8.4 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1894 | 3 | 20 | 22 | 79 | 8 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1895 | 3 | 20 | 23 | 79 | 7 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1896 | 3 | 20 | 24 | 79 | 7.2 | 0 | 1 | 2023-03-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1897 | 3 | 21 | 1 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1898 | 3 | 21 | 2 | 80 | 6 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1899 | 3 | 21 | 3 | 80 | 5.2 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1900 | 3 | 21 | 4 | 80 | 4.1 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1901 | 3 | 21 | 5 | 80 | 3 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1902 | 3 | 21 | 6 | 80 | 3.8 | 0.2 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
1903 | 3 | 21 | 7 | 80 | 3 | 103 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 9.5605 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.5605 | 0 | 17.7399 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
1904 | 3 | 21 | 8 | 80 | 3 | 235 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 21.8127 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 21.8127 | 0 | 22 | 17.5526 | 6.1434 | 12.6908 | 0
1905 | 3 | 21 | 9 | 80 | 5.1 | 361.4 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 33.5451 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.5451 | 0 | 22 | 33.5451 | 11.7408 | 23.7533 | 0
1906 | 3 | 21 | 10 | 80 | 7 | 537.9 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 49.9279 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.9279 | 0 | 22 | 49.9279 | 17.4748 | 24.1125 | 0
1907 | 3 | 21 | 11 | 80 | 9 | 659.4 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 61.2055 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 27.1532 | 0 | 22 | 27.1532 | 9.5036 | 41.7754 | 0
1908 | 3 | 21 | 12 | 80 | 10.3 | 678.6 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 62.9877 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.3251 | 0 | 22 | 41.3251 | 14.4638 | 26.5757 | 0
1909 | 3 | 21 | 13 | 80 | 12 | 614.8 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 57.0657 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.4031 | 0 | 22 | 35.4031 | 12.3911 | 26.5757 | 0
1910 | 3 | 21 | 14 | 80 | 14 | 562.7 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 52.2298 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.1775 | 0 | 22 | 18.1775 | 6.3621 | 41.7754 | 0
1911 | 3 | 21 | 15 | 80 | 14.2 | 431.7 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 40.0704 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.018 | 0 | 22 | 6.018 | 2.1063 | 41.7754 | 0
1912 | 3 | 21 | 16 | 80 | 16 | 287.1 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 26.6486 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.6486 | 0 | 22 | 26.6486 | 9.327 | 18.8699 | 0
1913 | 3 | 21 | 17 | 80 | 15 | 89.2 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 8.2795 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.2795 | 0 | 22 | 8.2795 | 2.8978 | 5.8627 | 0
1914 | 3 | 21 | 18 | 80 | 14.3 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1915 | 3 | 21 | 19 | 80 | 13 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1916 | 3 | 21 | 20 | 80 | 12 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1917 | 3 | 21 | 21 | 80 | 11.5 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1918 | 3 | 21 | 22 | 80 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1919 | 3 | 21 | 23 | 80 | 8 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1920 | 3 | 21 | 24 | 80 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1921 | 3 | 22 | 1 | 81 | 7 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1922 | 3 | 22 | 2 | 81 | 7 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1923 | 3 | 22 | 3 | 81 | 7 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1924 | 3 | 22 | 4 | 81 | 6 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1925 | 3 | 22 | 5 | 81 | 5 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1926 | 3 | 22 | 6 | 81 | 4.3 | 0.2 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
1927 | 3 | 22 | 7 | 81 | 4 | 144.3 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 13.3939 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.3939 | 0 | 21.5734 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
1928 | 3 | 22 | 8 | 81 | 4 | 297.1 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 27.5768 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 27.5768 | 0 | 22 | 27.1502 | 9.5026 | 12.6908 | 0
1929 | 3 | 22 | 9 | 81 | 5.2 | 454 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 42.1403 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.1403 | 0 | 22 | 42.1403 | 14.7491 | 24.1125 | 0
1930 | 3 | 22 | 10 | 81 | 6 | 589.6 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 54.7267 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 54.7267 | 0 | 22 | 54.7267 | 19.1543 | 24.1125 | 0
1931 | 3 | 22 | 11 | 81 | 7 | 683 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 63.3961 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.3437 | 0 | 22 | 29.3437 | 10.2703 | 41.7754 | 0
1932 | 3 | 22 | 12 | 81 | 7.7 | 701.5 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 65.1132 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.4506 | 0 | 22 | 43.4506 | 15.2077 | 26.5757 | 0
1933 | 3 | 22 | 13 | 81 | 10 | 693.3 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 64.3521 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.6895 | 0 | 22 | 42.6895 | 14.9413 | 26.5757 | 0
1934 | 3 | 22 | 14 | 81 | 10 | 581.2 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 53.947 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.8946 | 0 | 22 | 19.8946 | 6.9631 | 41.7754 | 0
1935 | 3 | 22 | 15 | 81 | 10.2 | 454.7 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 42.2053 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.1529 | 0 | 22 | 8.1529 | 2.8535 | 41.7754 | 0
1936 | 3 | 22 | 16 | 81 | 11 | 270.4 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 25.0985 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.0985 | 0 | 22 | 25.0985 | 8.7845 | 17.7723 | 0
1937 | 3 | 22 | 17 | 81 | 11 | 100.1 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 9.2913 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.2913 | 0 | 22 | 9.2913 | 3.2519 | 6.5792 | 0
1938 | 3 | 22 | 18 | 81 | 10.9 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1939 | 3 | 22 | 19 | 81 | 9.4 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1940 | 3 | 22 | 20 | 81 | 8 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1941 | 3 | 22 | 21 | 81 | 7.8 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1942 | 3 | 22 | 22 | 81 | 6 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1943 | 3 | 22 | 23 | 81 | 7 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1944 | 3 | 22 | 24 | 81 | 6 | 0 | 3 | 2023-03-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1945 | 3 | 23 | 1 | 82 | 5 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1946 | 3 | 23 | 2 | 82 | 5.8 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1947 | 3 | 23 | 3 | 82 | 6.6 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1948 | 3 | 23 | 4 | 82 | 5.8 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1949 | 3 | 23 | 5 | 82 | 5 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1950 | 3 | 23 | 6 | 82 | 2.5 | 0.2 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
1951 | 3 | 23 | 7 | 82 | 0 | 85.3 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 7.9175 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 7.9175 | 0 | 16.097 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
1952 | 3 | 23 | 8 | 82 | 1 | 204.7 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 19.0003 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 19.0003 | 0 | 22 | 13.0972 | 4.584 | 12.6908 | 0
1953 | 3 | 23 | 9 | 82 | 3.7 | 407.7 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 37.8427 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.8427 | 0 | 22 | 37.8427 | 13.2449 | 24.1125 | 0
1954 | 3 | 23 | 10 | 82 | 7 | 644.3 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 59.8039 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 59.8039 | 0 | 22 | 59.8039 | 20.9314 | 24.1125 | 0
1955 | 3 | 23 | 11 | 82 | 7 | 643.6 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 59.739 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.6866 | 0 | 22 | 25.6866 | 8.9903 | 41.7754 | 0
1956 | 3 | 23 | 12 | 82 | 7.4 | 622.2 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 57.7526 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.09 | 0 | 22 | 36.09 | 12.6315 | 26.5757 | 0
1957 | 3 | 23 | 13 | 82 | 10 | 600.2 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 55.7106 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.048 | 0 | 22 | 34.048 | 11.9168 | 26.5757 | 0
1958 | 3 | 23 | 14 | 82 | 11 | 568 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 52.7218 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.6694 | 0 | 22 | 18.6694 | 6.5343 | 41.7754 | 0
1959 | 3 | 23 | 15 | 82 | 10.1 | 431.4 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 40.0425 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.9902 | 0 | 22 | 5.9902 | 2.0966 | 41.7754 | 0
1960 | 3 | 23 | 16 | 82 | 12 | 286.9 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 26.6301 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.6301 | 0 | 22 | 26.6301 | 9.3205 | 18.8567 | 0
1961 | 3 | 23 | 17 | 82 | 11 | 101.7 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 9.4398 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.4398 | 0 | 22 | 9.4398 | 3.3039 | 6.6843 | 0
1962 | 3 | 23 | 18 | 82 | 10.1 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1963 | 3 | 23 | 19 | 82 | 8 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1964 | 3 | 23 | 20 | 82 | 7 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1965 | 3 | 23 | 21 | 82 | 6.5 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1966 | 3 | 23 | 22 | 82 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1967 | 3 | 23 | 23 | 82 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1968 | 3 | 23 | 24 | 82 | 4 | 0 | 4 | 2023-03-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1969 | 3 | 24 | 1 | 83 | 1 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1970 | 3 | 24 | 2 | 83 | 1.4 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1971 | 3 | 24 | 3 | 83 | 1.7 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1972 | 3 | 24 | 4 | 83 | 0.3 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1973 | 3 | 24 | 5 | 83 | -1 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1974 | 3 | 24 | 6 | 83 | -1 | 1.3 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0.12067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12067 | 0 | 8.2815 | 0 | 0 | 0.029044 | 0
1975 | 3 | 24 | 7 | 83 | -1 | 152.1 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 14.1179 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.1179 | 0 | 22 | 0.39946 | 0 | 0.86278 | 0
1976 | 3 | 24 | 8 | 83 | -1 | 286.1 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 26.5558 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 26.5558 | 0 | 22 | 26.5558 | 9.2945 | 12.6908 | 0
1977 | 3 | 24 | 9 | 83 | 2.8 | 438.1 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 40.6644 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.6644 | 0 | 22 | 40.6644 | 14.2326 | 24.1125 | 0
1978 | 3 | 24 | 10 | 83 | 3 | 602.7 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 55.9426 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.9426 | 0 | 22 | 55.9426 | 19.5799 | 24.1125 | 0
1979 | 3 | 24 | 11 | 83 | 5 | 739.3 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 68.6218 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.5695 | 0 | 22 | 34.5695 | 12.0993 | 41.7754 | 0
1980 | 3 | 24 | 12 | 83 | 6.6 | 698.3 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 64.8162 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.1536 | 0 | 22 | 43.1536 | 15.1038 | 26.5757 | 0
1981 | 3 | 24 | 13 | 83 | 7 | 682.1 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 63.3125 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.6499 | 0 | 22 | 41.6499 | 14.5775 | 26.5757 | 0
1982 | 3 | 24 | 14 | 83 | 8 | 581.5 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 53.9748 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.9225 | 0 | 22 | 19.9225 | 6.9729 | 41.7754 | 0
1983 | 3 | 24 | 15 | 83 | 8.2 | 417.9 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 38.7895 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.7371 | 0 | 22 | 4.7371 | 1.658 | 41.7754 | 0
1984 | 3 | 24 | 16 | 83 | 8 | 264.7 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 24.5695 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.5695 | 0 | 22 | 24.5695 | 8.5993 | 17.3976 | 0
1985 | 3 | 24 | 17 | 83 | 9 | 103.2 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 9.579 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.579 | 0 | 22 | 9.579 | 3.3527 | 6.7829 | 0
1986 | 3 | 24 | 18 | 83 | 7.4 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1987 | 3 | 24 | 19 | 83 | 7 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
1988 | 3 | 24 | 20 | 83 | 6 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1989 | 3 | 24 | 21 | 83 | 5.4 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
1990 | 3 | 24 | 22 | 83 | 4.2 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1991 | 3 | 24 | 23 | 83 | 3 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1992 | 3 | 24 | 24 | 83 | 4.2 | 0 | 5 | 2023-03-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1993 | 3 | 25 | 1 | 84 | 3.4 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1994 | 3 | 25 | 2 | 84 | 2.7 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | 3 | 25 | 3 | 84 | 1.9 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1996 | 3 | 25 | 4 | 84 | 1 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 3 | 25 | 5 | 84 | 0 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | 3 | 25 | 6 | 84 | -0.3 | 12.4 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 1.151 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.151 | 0 | 9.3118 | 0 | 0 | 0.27704 | 0
1999 | 3 | 25 | 7 | 84 | 0 | 173.5 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 16.1043 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.1043 | 0 | 22 | 3.4161 | 0 | 0.37137 | 0
2000 | 3 | 25 | 8 | 84 | 0 | 323.7 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 30.0458 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.0458 | 0 | 22 | 30.0458 | 10.516 | 1.0925 | 0
2001 | 3 | 25 | 9 | 84 | 1.4 | 492.7 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 45.7324 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 45.7324 | 0 | 22 | 45.7324 | 16.0063 | 1.0925 | 0
2002 | 3 | 25 | 10 | 84 | 3 | 628.2 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 58.3095 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 58.3095 | 0 | 22 | 58.3095 | 20.4083 | 1.0925 | 0
2003 | 3 | 25 | 11 | 84 | 4 | 673.4 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 62.505 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.9621 | 0 | 22 | 60.9621 | 21.3367 | 1.8928 | 0
2004 | 3 | 25 | 12 | 84 | 4.5 | 746.6 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 69.2994 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.7565 | 0 | 22 | 67.7565 | 23.7148 | 1.8928 | 0
2005 | 3 | 25 | 13 | 84 | 7 | 712.9 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 66.1714 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.6285 | 0 | 22 | 64.6285 | 22.62 | 1.8928 | 0
2006 | 3 | 25 | 14 | 84 | 8 | 626.7 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 58.1703 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.6274 | 0 | 22 | 56.6274 | 19.8196 | 1.8928 | 0
2007 | 3 | 25 | 15 | 84 | 7.6 | 491.9 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 45.6582 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.1153 | 0 | 22 | 44.1153 | 15.4403 | 1.8928 | 0
2008 | 3 | 25 | 16 | 84 | 8 | 289.5 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 26.8714 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.8714 | 0 | 22 | 26.8714 | 9.405 | 1.0925 | 0
2009 | 3 | 25 | 17 | 84 | 8 | 111.9 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 10.3866 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.3866 | 0 | 22 | 10.3866 | 3.6353 | 1.0925 | 0
2010 | 3 | 25 | 18 | 84 | 6.3 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 3 | 25 | 19 | 84 | 5 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2012 | 3 | 25 | 20 | 84 | 4.4 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2013 | 3 | 25 | 21 | 84 | 3.8 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2014 | 3 | 25 | 22 | 84 | 3 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 3 | 25 | 23 | 84 | 2 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2016 | 3 | 25 | 24 | 84 | 2.2 | 0 | 6 | 2023-03-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 | 3 | 26 | 1 | 85 | 1.6 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 | 3 | 26 | 2 | 85 | 1.1 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 3 | 26 | 3 | 85 | 0.5 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 3 | 26 | 4 | 85 | -0.2 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 3 | 26 | 5 | 85 | -1 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 | 3 | 26 | 6 | 85 | -1.7 | 11.5 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 1.0674 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.0674 | 0 | 18.4388 | 0 | 0 | 0.25693 | 0
2023 | 3 | 26 | 7 | 85 | -2 | 163.7 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 15.1946 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.1946 | 0 | 22 | 11.6334 | 0 | 0.37137 | 0
2024 | 3 | 26 | 8 | 85 | -1 | 313.4 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 29.0898 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.0898 | 0 | 22 | 29.0898 | 10.1814 | 1.0925 | 0
2025 | 3 | 26 | 9 | 85 | 2.4 | 527.7 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 48.9811 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.9811 | 0 | 22 | 48.9811 | 17.1434 | 1.0925 | 0
2026 | 3 | 26 | 10 | 85 | 4 | 682.9 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 63.3868 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 63.3868 | 0 | 22 | 63.3868 | 22.1854 | 1.0925 | 0
2027 | 3 | 26 | 11 | 85 | 6 | 791.3 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 73.4485 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 71.9056 | 0 | 22 | 71.9056 | 25.167 | 1.8928 | 0
2028 | 3 | 26 | 12 | 85 | 6.9 | 671.7 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 62.3472 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.8043 | 0 | 22 | 60.8043 | 21.2815 | 1.8928 | 0
2029 | 3 | 26 | 13 | 85 | 10 | 753.9 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 69.977 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.4341 | 0 | 22 | 68.4341 | 23.9519 | 1.8928 | 0
2030 | 3 | 26 | 14 | 85 | 10 | 616.7 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 57.2421 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.6992 | 0 | 22 | 55.6992 | 19.4947 | 1.8928 | 0
2031 | 3 | 26 | 15 | 85 | 9.9 | 469.8 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 43.6068 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.064 | 0 | 22 | 42.064 | 14.7224 | 1.8928 | 0
2032 | 3 | 26 | 16 | 85 | 12 | 305.8 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 28.3844 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.3844 | 0 | 22 | 28.3844 | 9.9345 | 1.0925 | 0
2033 | 3 | 26 | 17 | 85 | 11 | 121.7 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 11.2962 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.2962 | 0 | 22 | 11.2962 | 3.9537 | 1.0925 | 0
2034 | 3 | 26 | 18 | 85 | 11.1 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2035 | 3 | 26 | 19 | 85 | 10 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2036 | 3 | 26 | 20 | 85 | 9 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2037 | 3 | 26 | 21 | 85 | 8.9 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2038 | 3 | 26 | 22 | 85 | 8 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2039 | 3 | 26 | 23 | 85 | 7 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2040 | 3 | 26 | 24 | 85 | 6.5 | 0 | 7 | 2023-03-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2041 | 3 | 27 | 1 | 86 | 2 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2042 | 3 | 27 | 2 | 86 | 3.1 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2043 | 3 | 27 | 3 | 86 | 4.2 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2044 | 3 | 27 | 4 | 86 | 2.1 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2045 | 3 | 27 | 5 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2046 | 3 | 27 | 6 | 86 | 0.2 | 7.4 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0.68687 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.68687 | 0 | 18.0582 | 0 | 0 | 0.16533 | 0
2047 | 3 | 27 | 7 | 86 | 0 | 139 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 12.902 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.902 | 0 | 22 | 8.9602 | 0 | 0.86278 | 0
2048 | 3 | 27 | 8 | 86 | 1 | 304.7 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 28.2823 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 28.2823 | 0 | 22 | 28.2823 | 9.8988 | 12.6908 | 0
2049 | 3 | 27 | 9 | 86 | 4.5 | 528.2 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 49.0275 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.0275 | 0 | 22 | 49.0275 | 17.1596 | 24.1125 | 0
2050 | 3 | 27 | 10 | 86 | 6 | 657.9 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 61.0663 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 61.0663 | 0 | 22 | 61.0663 | 21.3732 | 24.1125 | 0
2051 | 3 | 27 | 11 | 86 | 8 | 746.7 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 69.3087 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 35.2563 | 0 | 22 | 35.2563 | 12.3397 | 41.7754 | 0
2052 | 3 | 27 | 12 | 86 | 11.3 | 780.8 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 72.4739 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.8113 | 0 | 22 | 50.8113 | 17.7839 | 26.5757 | 0
2053 | 3 | 27 | 13 | 86 | 13 | 755.2 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 70.0977 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.4351 | 0 | 22 | 48.4351 | 16.9523 | 26.5757 | 0
2054 | 3 | 27 | 14 | 86 | 15 | 671.4 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 62.3193 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 28.267 | 0 | 22 | 28.267 | 9.8934 | 41.7754 | 0
2055 | 3 | 27 | 15 | 86 | 16.7 | 511.1 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 47.4403 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.388 | 0 | 22 | 13.388 | 4.6858 | 41.7754 | 0
2056 | 3 | 27 | 16 | 86 | 17 | 326.7 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 30.3243 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.3243 | 0 | 22 | 30.3243 | 10.6135 | 21.4726 | 0
2057 | 3 | 27 | 17 | 86 | 18 | 132.4 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 12.2894 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.2894 | 0 | 22 | 12.2894 | 4.3013 | 8.7021 | 0
2058 | 3 | 27 | 18 | 86 | 17.5 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2059 | 3 | 27 | 19 | 86 | 15.4 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2060 | 3 | 27 | 20 | 86 | 14 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2061 | 3 | 27 | 21 | 86 | 15.5 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2062 | 3 | 27 | 22 | 86 | 14.2 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2063 | 3 | 27 | 23 | 86 | 12.8 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2064 | 3 | 27 | 24 | 86 | 11.5 | 0 | 1 | 2023-03-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2065 | 3 | 28 | 1 | 87 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2066 | 3 | 28 | 2 | 87 | 8.4 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2067 | 3 | 28 | 3 | 87 | 7.7 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2068 | 3 | 28 | 4 | 87 | 6.4 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2069 | 3 | 28 | 5 | 87 | 5 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2070 | 3 | 28 | 6 | 87 | 6.3 | 10.9 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 1.0117 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.0117 | 0 | 9.1726 | 0 | 0 | 0.24353 | 0
2071 | 3 | 28 | 7 | 87 | 5 | 122.5 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 11.3704 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.3704 | 0 | 20.5431 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2072 | 3 | 28 | 8 | 87 | 7.1 | 294.3 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 27.3169 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 27.3169 | 0 | 22 | 25.86 | 9.051 | 12.6908 | 0
2073 | 3 | 28 | 9 | 87 | 9.1 | 453.3 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 42.0753 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.0753 | 0 | 22 | 42.0753 | 14.7264 | 24.1125 | 0
2074 | 3 | 28 | 10 | 87 | 10 | 599.5 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 55.6456 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.6456 | 0 | 22 | 55.6456 | 19.476 | 24.1125 | 0
2075 | 3 | 28 | 11 | 87 | 11 | 631.8 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 58.6437 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.5913 | 0 | 22 | 24.5913 | 8.607 | 41.7754 | 0
2076 | 3 | 28 | 12 | 87 | 12.7 | 655 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 60.7971 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.1345 | 0 | 22 | 39.1345 | 13.6971 | 26.5757 | 0
2077 | 3 | 28 | 13 | 87 | 14 | 650.9 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 60.4165 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.7539 | 0 | 22 | 38.7539 | 13.5639 | 26.5757 | 0
2078 | 3 | 28 | 14 | 87 | 16 | 603.6 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 56.0262 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.9738 | 0 | 22 | 21.9738 | 7.6908 | 41.7754 | 0
2079 | 3 | 28 | 15 | 87 | 14.9 | 444.5 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 41.2585 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.2061 | 0 | 22 | 7.2061 | 2.5221 | 41.7754 | 0
2080 | 3 | 28 | 16 | 87 | 16 | 290.1 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 26.9271 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.9271 | 0 | 22 | 26.9271 | 9.4245 | 19.0671 | 0
2081 | 3 | 28 | 17 | 87 | 16 | 111.2 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 10.3216 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.3216 | 0 | 22 | 10.3216 | 3.6126 | 7.3087 | 0
2082 | 3 | 28 | 18 | 87 | 14.7 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2083 | 3 | 28 | 19 | 87 | 13.9 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2084 | 3 | 28 | 20 | 87 | 12 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2085 | 3 | 28 | 21 | 87 | 11.9 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2086 | 3 | 28 | 22 | 87 | 9 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2087 | 3 | 28 | 23 | 87 | 5 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2088 | 3 | 28 | 24 | 87 | 7.5 | 0 | 2 | 2023-03-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2089 | 3 | 29 | 1 | 88 | 6.4 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2090 | 3 | 29 | 2 | 88 | 5.3 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2091 | 3 | 29 | 3 | 88 | 4.2 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2092 | 3 | 29 | 4 | 88 | 3.8 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2093 | 3 | 29 | 5 | 88 | 3.5 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2094 | 3 | 29 | 6 | 88 | 3.1 | 18.5 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 1.7172 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.7172 | 0 | 9.878 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2095 | 3 | 29 | 7 | 88 | 3 | 144.5 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 13.4125 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.4125 | 0 | 22 | 1.2905 | 0 | 0.86278 | 0
2096 | 3 | 29 | 8 | 88 | 3.4 | 274.4 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 25.4698 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 25.4698 | 0 | 22 | 25.4698 | 8.9144 | 12.6908 | 0
2097 | 3 | 29 | 9 | 88 | 4.5 | 416.2 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 38.6317 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.6317 | 0 | 22 | 38.6317 | 13.5211 | 24.1125 | 0
2098 | 3 | 29 | 10 | 88 | 6 | 587.2 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 54.5039 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 54.5039 | 0 | 22 | 54.5039 | 19.0764 | 24.1125 | 0
2099 | 3 | 29 | 11 | 88 | 9 | 743.1 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 68.9745 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.9222 | 0 | 22 | 34.9222 | 12.2228 | 41.7754 | 0
2100 | 3 | 29 | 12 | 88 | 9.7 | 770.1 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 71.4807 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.8181 | 0 | 22 | 49.8181 | 17.4363 | 26.5757 | 0
2101 | 3 | 29 | 13 | 88 | 12 | 760.1 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 70.5525 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.8899 | 0 | 22 | 48.8899 | 17.1115 | 26.5757 | 0
2102 | 3 | 29 | 14 | 88 | 13 | 623.6 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 57.8826 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.8302 | 0 | 22 | 23.8302 | 8.3406 | 41.7754 | 0
2103 | 3 | 29 | 15 | 88 | 13.3 | 495.1 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 45.9552 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.9028 | 0 | 22 | 11.9028 | 4.166 | 41.7754 | 0
2104 | 3 | 29 | 16 | 88 | 13.8 | 312.2 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 28.9784 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.9784 | 0 | 22 | 28.9784 | 10.1424 | 20.5196 | 0
2105 | 3 | 29 | 17 | 88 | 14 | 128.4 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 11.9181 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.9181 | 0 | 22 | 11.9181 | 4.1713 | 8.4392 | 0
2106 | 3 | 29 | 18 | 88 | 14 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2107 | 3 | 29 | 19 | 88 | 13 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2108 | 3 | 29 | 20 | 88 | 12.6 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2109 | 3 | 29 | 21 | 88 | 12.2 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2110 | 3 | 29 | 22 | 88 | 11.1 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2111 | 3 | 29 | 23 | 88 | 10 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2112 | 3 | 29 | 24 | 88 | 8.9 | 0 | 3 | 2023-03-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2113 | 3 | 30 | 1 | 89 | 7.9 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2114 | 3 | 30 | 2 | 89 | 6.9 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2115 | 3 | 30 | 3 | 89 | 5.9 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2116 | 3 | 30 | 4 | 89 | 5.5 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2117 | 3 | 30 | 5 | 89 | 5.2 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2118 | 3 | 30 | 6 | 89 | 4.8 | 16.6 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 1.5408 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5408 | 0 | 9.7017 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
2119 | 3 | 30 | 7 | 89 | 2 | 115.7 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 10.7393 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.7393 | 0 | 20.441 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2120 | 3 | 30 | 8 | 89 | 4 | 263.8 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 24.4859 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.4859 | 0 | 22 | 22.9269 | 8.0244 | 12.6908 | 0
2121 | 3 | 30 | 9 | 89 | 7 | 444 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 41.2121 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.2121 | 0 | 22 | 41.2121 | 14.4242 | 24.1125 | 0
2122 | 3 | 30 | 10 | 89 | 9 | 667.3 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 61.9388 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 61.9388 | 0 | 22 | 61.9388 | 21.6786 | 24.1125 | 0
2123 | 3 | 30 | 11 | 89 | 11 | 749.4 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 69.5593 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 35.507 | 0 | 22 | 35.507 | 12.4274 | 41.7754 | 0
2124 | 3 | 30 | 12 | 89 | 13.3 | 756.1 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 70.1812 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.5186 | 0 | 22 | 48.5186 | 16.9815 | 26.5757 | 0
2125 | 3 | 30 | 13 | 89 | 16 | 761 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 70.636 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.9734 | 0 | 22 | 48.9734 | 17.1407 | 26.5757 | 0
2126 | 3 | 30 | 14 | 89 | 17 | 654 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 60.7043 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.6519 | 0 | 22 | 26.6519 | 9.3282 | 41.7754 | 0
2127 | 3 | 30 | 15 | 89 | 19 | 510.6 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 47.3939 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.3415 | 0 | 22 | 13.3415 | 4.6695 | 41.7754 | 0
2128 | 3 | 30 | 16 | 89 | 20 | 327.2 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 30.3707 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.3707 | 0 | 22 | 30.3707 | 10.6297 | 21.5055 | 0
2129 | 3 | 30 | 17 | 89 | 21 | 145.4 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 13.496 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 13.496 | 0 | 22 | 13.496 | 4.7236 | 9.5565 | 0
2130 | 3 | 30 | 18 | 89 | 19.7 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2131 | 3 | 30 | 19 | 89 | 18.6 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2132 | 3 | 30 | 20 | 89 | 17 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2133 | 3 | 30 | 21 | 89 | 16 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2134 | 3 | 30 | 22 | 89 | 13 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2135 | 3 | 30 | 23 | 89 | 11 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2136 | 3 | 30 | 24 | 89 | 10.7 | 0 | 4 | 2023-03-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2137 | 3 | 31 | 1 | 90 | 10.6 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2138 | 3 | 31 | 2 | 90 | 10.4 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2139 | 3 | 31 | 3 | 90 | 10.3 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2140 | 3 | 31 | 4 | 90 | 9.2 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 | 3 | 31 | 5 | 90 | 8 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2142 | 3 | 31 | 6 | 90 | 6.9 | 10.4 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0.96533 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.96533 | 0 | 9.1262 | 0 | 0 | 0.23235 | 0
2143 | 3 | 31 | 7 | 90 | 7 | 136.4 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 12.6606 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.6606 | 0 | 21.7869 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2144 | 3 | 31 | 8 | 90 | 8 | 283.9 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 26.3516 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 26.3516 | 0 | 22 | 26.1384 | 9.1485 | 12.6908 | 0
2145 | 3 | 31 | 9 | 90 | 9.2 | 418.2 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 38.8173 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.8173 | 0 | 22 | 38.8173 | 13.5861 | 24.1125 | 0
2146 | 3 | 31 | 10 | 90 | 12 | 594.4 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 55.1722 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.1722 | 0 | 22 | 55.1722 | 19.3103 | 24.1125 | 0
2147 | 3 | 31 | 11 | 90 | 15 | 731.2 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 67.87 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.8176 | 0 | 22 | 33.8176 | 11.8362 | 41.7754 | 0
2148 | 3 | 31 | 12 | 90 | 17.5 | 735.1 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 68.232 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.5694 | 0 | 22 | 46.5694 | 16.2993 | 26.5757 | 0
2149 | 3 | 31 | 13 | 90 | 20 | 764.7 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 70.9795 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.3169 | 0 | 22 | 49.3169 | 17.2609 | 26.5757 | 0
2150 | 3 | 31 | 14 | 90 | 21 | 636.5 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 59.0799 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.0276 | 0 | 22 | 25.0276 | 8.7597 | 41.7754 | 0
2151 | 3 | 31 | 15 | 90 | 21.7 | 465.1 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 43.1706 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.1182 | 0 | 22 | 9.1182 | 3.1914 | 41.7754 | 0
2152 | 3 | 31 | 16 | 90 | 22 | 292 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 27.1034 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.1034 | 0 | 22 | 27.1034 | 9.4862 | 19.1919 | 0
2153 | 3 | 31 | 17 | 90 | 22 | 122.7 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 11.389 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.389 | 0 | 22 | 11.389 | 3.9862 | 8.0646 | 0
2154 | 3 | 31 | 18 | 90 | 22.4 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2155 | 3 | 31 | 19 | 90 | 21 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2156 | 3 | 31 | 20 | 90 | 19 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2157 | 3 | 31 | 21 | 90 | 17.9 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2158 | 3 | 31 | 22 | 90 | 16.8 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2159 | 3 | 31 | 23 | 90 | 15.7 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2160 | 3 | 31 | 24 | 90 | 14.6 | 0 | 5 | 2023-03-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2161 | 4 | 1 | 1 | 91 | 13.4 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2162 | 4 | 1 | 2 | 91 | 12.3 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2163 | 4 | 1 | 3 | 91 | 11.2 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2164 | 4 | 1 | 4 | 91 | 10.1 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2165 | 4 | 1 | 5 | 91 | 9 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2166 | 4 | 1 | 6 | 91 | 7.7 | 17.4 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 1.6151 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.6151 | 0 | 9.7759 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2167 | 4 | 1 | 7 | 91 | 8 | 122.9 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 11.4076 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.4076 | 0 | 21.1835 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2168 | 4 | 1 | 8 | 91 | 8 | 219.6 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 20.3833 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.3833 | 0 | 22 | 19.5668 | 6.8484 | 1.0925 | 0
2169 | 4 | 1 | 9 | 91 | 6.6 | 230 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 21.3486 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.3486 | 0 | 22 | 21.3486 | 7.472 | 1.0925 | 0
2170 | 4 | 1 | 10 | 91 | 7 | 269.8 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 25.0428 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.0428 | 0 | 22 | 25.0428 | 8.765 | 1.0925 | 0
2171 | 4 | 1 | 11 | 91 | 6 | 248.9 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 23.1029 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 21.56 | 0 | 22 | 21.56 | 7.546 | 1.8928 | 0
2172 | 4 | 1 | 12 | 91 | 6.2 | 294.1 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 27.2984 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.7555 | 0 | 22 | 25.7555 | 9.0144 | 1.8928 | 0
2173 | 4 | 1 | 13 | 91 | 6 | 234.5 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 21.7663 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 20.2234 | 0 | 22 | 20.2234 | 7.0782 | 1.8928 | 0
2174 | 4 | 1 | 14 | 91 | 6 | 222.1 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 20.6153 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 19.0724 | 0 | 22 | 19.0724 | 6.6754 | 1.8928 | 0
2175 | 4 | 1 | 15 | 91 | 6.8 | 206 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 19.1209 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 17.578 | 0 | 22 | 17.578 | 6.1523 | 1.8928 | 0
2176 | 4 | 1 | 16 | 91 | 6 | 109.8 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 10.1916 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.1916 | 0 | 22 | 10.1916 | 3.5671 | 1.0925 | 0
2177 | 4 | 1 | 17 | 91 | 7 | 50.6 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 4.6967 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.6967 | 0 | 22 | 4.6967 | 1.6438 | 1.0925 | 0
2178 | 4 | 1 | 18 | 91 | 6.8 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2179 | 4 | 1 | 19 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2180 | 4 | 1 | 20 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2181 | 4 | 1 | 21 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2182 | 4 | 1 | 22 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2183 | 4 | 1 | 23 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2184 | 4 | 1 | 24 | 91 | 6.8 | 0 | 6 | 2023-04-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2185 | 4 | 2 | 1 | 92 | 7 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2186 | 4 | 2 | 2 | 92 | 7 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2187 | 4 | 2 | 3 | 92 | 7.1 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2188 | 4 | 2 | 4 | 92 | 7 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2189 | 4 | 2 | 5 | 92 | 7 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2190 | 4 | 2 | 6 | 92 | 7.4 | 8.4 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0.77969 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.77969 | 0 | 18.1511 | 0 | 0 | 0.18767 | 0
2191 | 4 | 2 | 7 | 92 | 7 | 108.4 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 10.0617 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.0617 | 0 | 22 | 6.2127 | 0 | 0.37137 | 0
2192 | 4 | 2 | 8 | 92 | 7 | 214.9 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 19.947 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.947 | 0 | 22 | 19.947 | 6.9815 | 1.0925 | 0
2193 | 4 | 2 | 9 | 92 | 6.9 | 294.2 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 27.3076 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.3076 | 0 | 22 | 27.3076 | 9.5577 | 1.0925 | 0
2194 | 4 | 2 | 10 | 92 | 7 | 375.9 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 34.891 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.891 | 0 | 22 | 34.891 | 12.2119 | 1.0925 | 0
2195 | 4 | 2 | 11 | 92 | 8 | 438.7 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 40.7201 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.1773 | 0 | 22 | 39.1773 | 13.712 | 1.8928 | 0
2196 | 4 | 2 | 12 | 92 | 8.6 | 503.4 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 46.7256 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.1827 | 0 | 22 | 45.1827 | 15.8139 | 1.8928 | 0
2197 | 4 | 2 | 13 | 92 | 10 | 497.9 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 46.2151 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.6722 | 0 | 22 | 44.6722 | 15.6353 | 1.8928 | 0
2198 | 4 | 2 | 14 | 92 | 11 | 450.1 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 41.7783 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.2354 | 0 | 22 | 40.2354 | 14.0824 | 1.8928 | 0
2199 | 4 | 2 | 15 | 92 | 11.3 | 373.1 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 34.6311 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.0883 | 0 | 22 | 33.0883 | 11.5809 | 1.8928 | 0
2200 | 4 | 2 | 16 | 92 | 12 | 248 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 23.0194 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.0194 | 0 | 22 | 23.0194 | 8.0568 | 1.0925 | 0
2201 | 4 | 2 | 17 | 92 | 12 | 108.8 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 10.0988 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.0988 | 0 | 22 | 10.0988 | 3.5346 | 1.0925 | 0
2202 | 4 | 2 | 18 | 92 | 11.6 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2203 | 4 | 2 | 19 | 92 | 11 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2204 | 4 | 2 | 20 | 92 | 10 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2205 | 4 | 2 | 21 | 92 | 9.3 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2206 | 4 | 2 | 22 | 92 | 8 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2207 | 4 | 2 | 23 | 92 | 7 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2208 | 4 | 2 | 24 | 92 | 8.3 | 0 | 7 | 2023-04-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2209 | 4 | 3 | 1 | 93 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2210 | 4 | 3 | 2 | 93 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2211 | 4 | 3 | 3 | 93 | 6.9 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2212 | 4 | 3 | 4 | 93 | 6 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2213 | 4 | 3 | 5 | 93 | 5 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2214 | 4 | 3 | 6 | 93 | 5.9 | 30.6 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 2.8403 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.8403 | 0 | 20.2117 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2215 | 4 | 3 | 7 | 93 | 5 | 138.5 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 12.8556 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.8556 | 0 | 22 | 11.0672 | 0 | 0.86278 | 0
2216 | 4 | 3 | 8 | 93 | 5 | 259.3 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 24.0682 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.0682 | 0 | 22 | 24.0682 | 8.4239 | 12.6908 | 0
2217 | 4 | 3 | 9 | 93 | 7 | 387.8 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 35.9956 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.9956 | 0 | 22 | 35.9956 | 12.5985 | 24.1125 | 0
2218 | 4 | 3 | 10 | 93 | 9 | 560.9 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 52.0627 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 52.0627 | 0 | 22 | 52.0627 | 18.222 | 24.1125 | 0
2219 | 4 | 3 | 11 | 93 | 10 | 644.6 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 59.8318 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.7794 | 0 | 22 | 25.7794 | 9.0228 | 41.7754 | 0
2220 | 4 | 3 | 12 | 93 | 10.2 | 634.6 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 58.9036 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.241 | 0 | 22 | 37.241 | 13.0343 | 26.5757 | 0
2221 | 4 | 3 | 13 | 93 | 12 | 627.2 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 58.2167 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.5541 | 0 | 22 | 36.5541 | 12.7939 | 26.5757 | 0
2222 | 4 | 3 | 14 | 93 | 13 | 553.8 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 51.4037 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.3514 | 0 | 22 | 17.3514 | 6.073 | 41.7754 | 0
2223 | 4 | 3 | 15 | 93 | 12.7 | 433.1 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 40.2003 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.148 | 0 | 22 | 6.148 | 2.1518 | 41.7754 | 0
2224 | 4 | 3 | 16 | 93 | 13 | 279.3 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 25.9246 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.9246 | 0 | 22 | 25.9246 | 9.0736 | 18.3572 | 0
2225 | 4 | 3 | 17 | 93 | 14 | 126.7 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 11.7603 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.7603 | 0 | 22 | 11.7603 | 4.1161 | 8.3275 | 0
2226 | 4 | 3 | 18 | 93 | 12.2 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2227 | 4 | 3 | 19 | 93 | 12 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2228 | 4 | 3 | 20 | 93 | 10 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2229 | 4 | 3 | 21 | 93 | 9.1 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2230 | 4 | 3 | 22 | 93 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2231 | 4 | 3 | 23 | 93 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2232 | 4 | 3 | 24 | 93 | 6.4 | 0 | 1 | 2023-04-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2233 | 4 | 4 | 1 | 94 | 5 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2234 | 4 | 4 | 2 | 94 | 5 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2235 | 4 | 4 | 3 | 94 | 4.8 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2236 | 4 | 4 | 4 | 94 | 3 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2237 | 4 | 4 | 5 | 94 | 3 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2238 | 4 | 4 | 6 | 94 | 3.3 | 5.9 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0.54764 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.54764 | 0 | 8.7085 | 0 | 0 | 0.13182 | 0
2239 | 4 | 4 | 7 | 94 | 3 | 81.8 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 7.5927 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 7.5927 | 0 | 16.3012 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2240 | 4 | 4 | 8 | 94 | 3 | 150.4 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 13.9601 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 13.9601 | 0 | 22 | 8.2613 | 2.8915 | 9.8852 | 0
2241 | 4 | 4 | 9 | 94 | 5.3 | 284.9 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 26.4444 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.4444 | 0 | 22 | 26.4444 | 9.2555 | 18.7253 | 0
2242 | 4 | 4 | 10 | 94 | 8 | 486.8 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 45.1848 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 45.1848 | 0 | 22 | 45.1848 | 15.8147 | 24.1125 | 0
2243 | 4 | 4 | 11 | 94 | 11 | 620.5 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 57.5948 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.5425 | 0 | 22 | 23.5425 | 8.2399 | 41.7754 | 0
2244 | 4 | 4 | 12 | 94 | 11.6 | 618 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 57.3628 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.7002 | 0 | 22 | 35.7002 | 12.4951 | 26.5757 | 0
2245 | 4 | 4 | 13 | 94 | 14 | 607.7 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 56.4067 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.7441 | 0 | 22 | 34.7441 | 12.1604 | 26.5757 | 0
2246 | 4 | 4 | 14 | 94 | 15 | 474.5 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 44.0431 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.9907 | 0 | 22 | 9.9907 | 3.4968 | 41.7754 | 0
2247 | 4 | 4 | 15 | 94 | 15.7 | 391.6 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 36.3483 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.296 | 0 | 22 | 2.296 | 0.80359 | 41.7754 | 0
2248 | 4 | 4 | 16 | 94 | 17 | 265.6 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 24.653 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.653 | 0 | 22 | 24.653 | 8.6285 | 17.4568 | 0
2249 | 4 | 4 | 17 | 94 | 17 | 116.4 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 10.8042 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.8042 | 0 | 22 | 10.8042 | 3.7815 | 7.6505 | 0
2250 | 4 | 4 | 18 | 94 | 15.9 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2251 | 4 | 4 | 19 | 94 | 15 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2252 | 4 | 4 | 20 | 94 | 13 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2253 | 4 | 4 | 21 | 94 | 12.6 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2254 | 4 | 4 | 22 | 94 | 11 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2255 | 4 | 4 | 23 | 94 | 10 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2256 | 4 | 4 | 24 | 94 | 10.4 | 0 | 2 | 2023-04-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2257 | 4 | 5 | 1 | 95 | 9 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2258 | 4 | 5 | 2 | 95 | 8 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2259 | 4 | 5 | 3 | 95 | 8.7 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2260 | 4 | 5 | 4 | 95 | 7 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2261 | 4 | 5 | 5 | 95 | 7 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2262 | 4 | 5 | 6 | 95 | 6.7 | 6.1 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0.5662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.5662 | 0 | 8.7271 | 0 | 0 | 0.13628 | 0
2263 | 4 | 5 | 7 | 95 | 6 | 72.9 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 6.7666 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 6.7666 | 0 | 15.4937 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2264 | 4 | 5 | 8 | 95 | 6 | 135.4 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 12.5678 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 12.5678 | 0 | 22 | 6.0615 | 2.1215 | 8.8993 | 0
2265 | 4 | 5 | 9 | 95 | 7.8 | 271.7 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 25.2192 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.2192 | 0 | 22 | 25.2192 | 8.8267 | 17.8577 | 0
2266 | 4 | 5 | 10 | 95 | 10 | 379.1 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 35.1881 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.1881 | 0 | 22 | 35.1881 | 12.3158 | 24.1125 | 0
2267 | 4 | 5 | 11 | 95 | 13 | 528.6 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 49.0647 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.0123 | 0 | 22 | 15.0123 | 5.2543 | 41.7754 | 0
2268 | 4 | 5 | 12 | 95 | 14.4 | 565.2 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 52.4619 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.7993 | 0 | 22 | 30.7993 | 10.7797 | 26.5757 | 0
2269 | 4 | 5 | 13 | 95 | 18 | 633.2 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 58.7736 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.111 | 0 | 22 | 37.111 | 12.9889 | 26.5757 | 0
2270 | 4 | 5 | 14 | 95 | 19 | 542.3 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 50.3363 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.2839 | 0 | 22 | 16.2839 | 5.6994 | 41.7754 | 0
2271 | 4 | 5 | 15 | 95 | 19 | 412.2 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 38.2604 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.2081 | 0 | 22 | 4.2081 | 1.4728 | 41.7754 | 0
2272 | 4 | 5 | 16 | 95 | 21 | 295.5 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 27.4283 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.4283 | 0 | 22 | 27.4283 | 9.5999 | 19.422 | 0
2273 | 4 | 5 | 17 | 95 | 21 | 138 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 12.8092 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.8092 | 0 | 22 | 12.8092 | 4.4832 | 9.0702 | 0
2274 | 4 | 5 | 18 | 95 | 19.2 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2275 | 4 | 5 | 19 | 95 | 19 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2276 | 4 | 5 | 20 | 95 | 17 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2277 | 4 | 5 | 21 | 95 | 15.3 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2278 | 4 | 5 | 22 | 95 | 12 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2279 | 4 | 5 | 23 | 95 | 12 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2280 | 4 | 5 | 24 | 95 | 11.9 | 0 | 3 | 2023-04-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2281 | 4 | 6 | 1 | 96 | 10 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2282 | 4 | 6 | 2 | 96 | 9.6 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2283 | 4 | 6 | 3 | 96 | 9.2 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2284 | 4 | 6 | 4 | 96 | 9 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2285 | 4 | 6 | 5 | 96 | 9 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2286 | 4 | 6 | 6 | 96 | 6.2 | 4.3 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0.39913 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.39913 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0.09607 | 0
2287 | 4 | 6 | 7 | 96 | 6 | 67.9 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 6.3025 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 6.3025 | 0 | 14.8625 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2288 | 4 | 6 | 8 | 96 | 7 | 123.4 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 11.454 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 11.454 | 0 | 22 | 4.3165 | 1.5108 | 8.1106 | 0
2289 | 4 | 6 | 9 | 96 | 10.7 | 371 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 34.4362 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.4362 | 0 | 22 | 34.4362 | 12.0527 | 24.1125 | 0
2290 | 4 | 6 | 10 | 96 | 13 | 511.9 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 47.5146 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 47.5146 | 0 | 22 | 47.5146 | 16.6301 | 24.1125 | 0
2291 | 4 | 6 | 11 | 96 | 15 | 608.1 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 56.4438 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.3915 | 0 | 22 | 22.3915 | 7.837 | 41.7754 | 0
2292 | 4 | 6 | 12 | 96 | 17.5 | 690 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 64.0458 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.3832 | 0 | 22 | 42.3832 | 14.8341 | 26.5757 | 0
2293 | 4 | 6 | 13 | 96 | 18.9 | 662.6 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 61.5025 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.8399 | 0 | 22 | 39.8399 | 13.944 | 26.5757 | 0
2294 | 4 | 6 | 14 | 96 | 20 | 576.2 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 53.4829 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.4305 | 0 | 22 | 19.4305 | 6.8007 | 41.7754 | 0
2295 | 4 | 6 | 15 | 96 | 20.4 | 435.7 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 40.4417 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.3893 | 0 | 22 | 6.3893 | 2.2363 | 41.7754 | 0
2296 | 4 | 6 | 16 | 96 | 21 | 288.5 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 26.7786 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.7786 | 0 | 22 | 26.7786 | 9.3725 | 18.9619 | 0
2297 | 4 | 6 | 17 | 96 | 22 | 138.8 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 12.8834 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.8834 | 0 | 22 | 12.8834 | 4.5092 | 9.1227 | 0
2298 | 4 | 6 | 18 | 96 | 20.6 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2299 | 4 | 6 | 19 | 96 | 20 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2300 | 4 | 6 | 20 | 96 | 17 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2301 | 4 | 6 | 21 | 96 | 17 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2302 | 4 | 6 | 22 | 96 | 14 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 4 | 6 | 23 | 96 | 14 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2304 | 4 | 6 | 24 | 96 | 14.2 | 0 | 4 | 2023-04-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2305 | 4 | 7 | 1 | 97 | 11 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2306 | 4 | 7 | 2 | 97 | 11 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2307 | 4 | 7 | 3 | 97 | 11.3 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2308 | 4 | 7 | 4 | 97 | 11 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2309 | 4 | 7 | 5 | 97 | 10 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2310 | 4 | 7 | 6 | 97 | 9.8 | 22.3 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 2.0699 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.0699 | 0 | 10.2308 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2311 | 4 | 7 | 7 | 97 | 9 | 91.3 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 8.4745 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.4745 | 0 | 18.7052 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2312 | 4 | 7 | 8 | 97 | 10 | 203 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 18.8425 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.8425 | 0 | 22 | 15.5477 | 5.4417 | 12.6908 | 0
2313 | 4 | 7 | 9 | 97 | 11 | 329.6 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 30.5935 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.5935 | 0 | 22 | 30.5935 | 10.7077 | 21.6632 | 0
2314 | 4 | 7 | 10 | 97 | 12 | 424.1 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 39.365 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 39.365 | 0 | 22 | 39.365 | 13.7777 | 24.1125 | 0
2315 | 4 | 7 | 11 | 97 | 14 | 505.3 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 46.9019 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.8496 | 0 | 22 | 12.8496 | 4.4974 | 41.7754 | 0
2316 | 4 | 7 | 12 | 97 | 14.1 | 495.5 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 45.9923 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 24.3297 | 0 | 22 | 24.3297 | 8.5154 | 26.5757 | 0
2317 | 4 | 7 | 13 | 97 | 15 | 483.9 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 44.9156 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 23.253 | 0 | 22 | 23.253 | 8.1386 | 26.5757 | 0
2318 | 4 | 7 | 14 | 97 | 16 | 419 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 38.8916 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.8392 | 0 | 22 | 4.8392 | 1.6937 | 41.7754 | 0
2319 | 4 | 7 | 15 | 97 | 17.3 | 391.4 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 36.3297 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.2774 | 0 | 22 | 2.2774 | 0.79709 | 41.7754 | 0
2320 | 4 | 7 | 16 | 97 | 17 | 243 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 22.5553 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.5553 | 0 | 22 | 22.5553 | 7.8943 | 15.9714 | 0
2321 | 4 | 7 | 17 | 97 | 18 | 116 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 10.7671 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.7671 | 0 | 22 | 10.7671 | 3.7685 | 7.6242 | 0
2322 | 4 | 7 | 18 | 97 | 18.7 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2323 | 4 | 7 | 19 | 97 | 17 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2324 | 4 | 7 | 20 | 97 | 13 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2325 | 4 | 7 | 21 | 97 | 11.9 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2326 | 4 | 7 | 22 | 97 | 11 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2327 | 4 | 7 | 23 | 97 | 10 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2328 | 4 | 7 | 24 | 97 | 10.6 | 0 | 5 | 2023-04-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2329 | 4 | 8 | 1 | 98 | 9 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2330 | 4 | 8 | 2 | 98 | 8 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2331 | 4 | 8 | 3 | 98 | 8.3 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2332 | 4 | 8 | 4 | 98 | 8 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2333 | 4 | 8 | 5 | 98 | 8 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2334 | 4 | 8 | 6 | 98 | 8.1 | 38.1 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 3.5364 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.5364 | 0 | 11.6973 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2335 | 4 | 8 | 7 | 98 | 8 | 147 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 13.6445 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.6445 | 0 | 22 | 3.3419 | 0 | 0.37137 | 0
2336 | 4 | 8 | 8 | 98 | 9 | 356.5 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 33.0903 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.0903 | 0 | 22 | 33.0903 | 11.5816 | 1.0925 | 0
2337 | 4 | 8 | 9 | 98 | 10.8 | 547.9 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 50.8561 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.8561 | 0 | 22 | 50.8561 | 17.7996 | 1.0925 | 0
2338 | 4 | 8 | 10 | 98 | 12 | 664 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 61.6325 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 61.6325 | 0 | 22 | 61.6325 | 21.5714 | 1.0925 | 0
2339 | 4 | 8 | 11 | 98 | 13 | 741.1 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 68.7889 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.246 | 0 | 22 | 67.246 | 23.5361 | 1.8928 | 0
2340 | 4 | 8 | 12 | 98 | 12.7 | 714.4 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 66.3106 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.7677 | 0 | 22 | 64.7677 | 22.6687 | 1.8928 | 0
2341 | 4 | 8 | 13 | 98 | 14 | 676.7 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 62.8113 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.2684 | 0 | 22 | 61.2684 | 21.4439 | 1.8928 | 0
2342 | 4 | 8 | 14 | 98 | 15 | 600.8 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 55.7663 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.2234 | 0 | 22 | 54.2234 | 18.9782 | 1.8928 | 0
2343 | 4 | 8 | 15 | 98 | 14.1 | 478.2 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 44.3865 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.8436 | 0 | 22 | 42.8436 | 14.9953 | 1.8928 | 0
2344 | 4 | 8 | 16 | 98 | 16 | 338.6 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 31.4289 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.4289 | 0 | 22 | 31.4289 | 11.0001 | 1.0925 | 0
2345 | 4 | 8 | 17 | 98 | 15 | 154.4 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 14.3314 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.3314 | 0 | 22 | 14.3314 | 5.016 | 1.0925 | 0
2346 | 4 | 8 | 18 | 98 | 14.5 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2347 | 4 | 8 | 19 | 98 | 14 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2348 | 4 | 8 | 20 | 98 | 12 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2349 | 4 | 8 | 21 | 98 | 13 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2350 | 4 | 8 | 22 | 98 | 12 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2351 | 4 | 8 | 23 | 98 | 11.8 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2352 | 4 | 8 | 24 | 98 | 11.6 | 0 | 6 | 2023-04-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2353 | 4 | 9 | 1 | 99 | 10 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2354 | 4 | 9 | 2 | 99 | 10 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2355 | 4 | 9 | 3 | 99 | 9.2 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2356 | 4 | 9 | 4 | 99 | 9 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2357 | 4 | 9 | 5 | 99 | 6 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2358 | 4 | 9 | 6 | 99 | 6.4 | 53.8 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 4.9937 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.9937 | 0 | 22 | 0.36509 | 0 | 0.37137 | 0
2359 | 4 | 9 | 7 | 99 | 7 | 200.6 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 18.6197 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.6197 | 0 | 22 | 18.6197 | 0 | 0.37137 | 0
2360 | 4 | 9 | 8 | 99 | 8 | 388.1 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 36.0234 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.0234 | 0 | 22 | 36.0234 | 12.6082 | 1.0925 | 0
2361 | 4 | 9 | 9 | 99 | 9.9 | 548.5 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 50.9118 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.9118 | 0 | 22 | 50.9118 | 17.8191 | 1.0925 | 0
2362 | 4 | 9 | 10 | 99 | 12.1 | 699.6 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 64.9369 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 64.9369 | 0 | 22 | 64.9369 | 22.7279 | 1.0925 | 0
2363 | 4 | 9 | 11 | 99 | 14 | 792.5 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 73.5598 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 72.017 | 0 | 22 | 72.017 | 25.2059 | 1.8928 | 0
2364 | 4 | 9 | 12 | 99 | 14.5 | 779.5 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 72.3532 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.8103 | 0 | 22 | 70.8103 | 24.7836 | 1.8928 | 0
2365 | 4 | 9 | 13 | 99 | 17 | 740.4 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 68.7239 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.1811 | 0 | 22 | 67.1811 | 23.5134 | 1.8928 | 0
2366 | 4 | 9 | 14 | 99 | 18 | 640.8 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 59.4791 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.9362 | 0 | 22 | 57.9362 | 20.2777 | 1.8928 | 0
2367 | 4 | 9 | 15 | 99 | 17.6 | 511.5 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 47.4774 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.9346 | 0 | 22 | 45.9346 | 16.0771 | 1.8928 | 0
2368 | 4 | 9 | 16 | 99 | 19 | 335.9 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 31.1782 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.1782 | 0 | 22 | 31.1782 | 10.9124 | 1.0925 | 0
2369 | 4 | 9 | 17 | 99 | 20 | 167.9 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 15.5845 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.5845 | 0 | 22 | 15.5845 | 5.4546 | 1.0925 | 0
2370 | 4 | 9 | 18 | 99 | 18.4 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2371 | 4 | 9 | 19 | 99 | 19 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2372 | 4 | 9 | 20 | 99 | 17 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2373 | 4 | 9 | 21 | 99 | 13.7 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2374 | 4 | 9 | 22 | 99 | 14 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2375 | 4 | 9 | 23 | 99 | 13 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2376 | 4 | 9 | 24 | 99 | 11.3 | 0 | 7 | 2023-04-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2377 | 4 | 10 | 1 | 100 | 13 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2378 | 4 | 10 | 2 | 100 | 12 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2379 | 4 | 10 | 3 | 100 | 8.1 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2380 | 4 | 10 | 4 | 100 | 8 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2381 | 4 | 10 | 5 | 100 | 10 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2382 | 4 | 10 | 6 | 100 | 7.4 | 41.1 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 3.8149 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.8149 | 0 | 21.1863 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2383 | 4 | 10 | 7 | 100 | 12 | 242.6 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 22.5181 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.5181 | 0 | 22 | 21.7044 | 0 | 0.86278 | 0
2384 | 4 | 10 | 8 | 100 | 11 | 325.9 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 30.25 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 30.25 | 0 | 22 | 30.25 | 10.5875 | 12.6908 | 0
2385 | 4 | 10 | 9 | 100 | 14.2 | 571.9 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 53.0838 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 53.0838 | 0 | 22 | 53.0838 | 18.5793 | 24.1125 | 0
2386 | 4 | 10 | 10 | 100 | 17 | 646.1 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 59.971 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 59.971 | 0 | 22 | 59.971 | 20.9899 | 24.1125 | 0
2387 | 4 | 10 | 11 | 100 | 19 | 737.2 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 68.4269 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.3746 | 0 | 22 | 34.3746 | 12.0311 | 41.7754 | 0
2388 | 4 | 10 | 12 | 100 | 19.7 | 778.4 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 72.2511 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.5885 | 0 | 22 | 50.5885 | 17.706 | 26.5757 | 0
2389 | 4 | 10 | 13 | 100 | 20.3 | 704 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 65.3453 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.6827 | 0 | 22 | 43.6827 | 15.2889 | 26.5757 | 0
2390 | 4 | 10 | 14 | 100 | 21 | 602.6 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 55.9333 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.881 | 0 | 22 | 21.881 | 7.6583 | 41.7754 | 0
2391 | 4 | 10 | 15 | 100 | 22.1 | 498.7 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 46.2893 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.237 | 0 | 22 | 12.237 | 4.2829 | 41.7754 | 0
2392 | 4 | 10 | 16 | 100 | 23.1 | 351.7 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 32.6448 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.6448 | 0 | 22 | 32.6448 | 11.4257 | 23.1158 | 0
2393 | 4 | 10 | 17 | 100 | 23 | 173.9 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 16.1414 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.1414 | 0 | 22 | 16.1414 | 5.6495 | 11.4297 | 0
2394 | 4 | 10 | 18 | 100 | 22.7 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2395 | 4 | 10 | 19 | 100 | 22 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2396 | 4 | 10 | 20 | 100 | 17 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2397 | 4 | 10 | 21 | 100 | 19.9 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2398 | 4 | 10 | 22 | 100 | 14 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2399 | 4 | 10 | 23 | 100 | 16 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2400 | 4 | 10 | 24 | 100 | 17.6 | 0 | 1 | 2023-04-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2401 | 4 | 11 | 1 | 101 | 15 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2402 | 4 | 11 | 2 | 101 | 12 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2403 | 4 | 11 | 3 | 101 | 14.1 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2404 | 4 | 11 | 4 | 101 | 11 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2405 | 4 | 11 | 5 | 101 | 10 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2406 | 4 | 11 | 6 | 101 | 11.4 | 53 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 4.9195 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.9195 | 0 | 13.0803 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2407 | 4 | 11 | 7 | 101 | 9 | 191.5 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 17.775 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.775 | 0 | 22 | 8.8554 | 0 | 0.86278 | 0
2408 | 4 | 11 | 8 | 101 | 11 | 348 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 32.3014 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 32.3014 | 0 | 22 | 32.3014 | 11.3055 | 12.6908 | 0
2409 | 4 | 11 | 9 | 101 | 15.1 | 541.5 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 50.262 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 50.262 | 0 | 22 | 50.262 | 17.5917 | 24.1125 | 0
2410 | 4 | 11 | 10 | 101 | 16.9 | 749.1 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 69.5315 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 69.5315 | 0 | 22 | 69.5315 | 24.336 | 24.1125 | 0
2411 | 4 | 11 | 11 | 101 | 18 | 728.1 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 67.5822 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.5299 | 0 | 22 | 33.5299 | 11.7355 | 41.7754 | 0
2412 | 4 | 11 | 12 | 101 | 18.6 | 744 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 69.0581 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.3955 | 0 | 22 | 47.3955 | 16.5884 | 26.5757 | 0
2413 | 4 | 11 | 13 | 101 | 20 | 716.2 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 66.4777 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 44.8151 | 0 | 22 | 44.8151 | 15.6853 | 26.5757 | 0
2414 | 4 | 11 | 14 | 101 | 20 | 613.2 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 56.9172 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.8649 | 0 | 22 | 22.8649 | 8.0027 | 41.7754 | 0
2415 | 4 | 11 | 15 | 101 | 21.2 | 507.3 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 47.0876 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.0352 | 0 | 22 | 13.0352 | 4.5623 | 41.7754 | 0
2416 | 4 | 11 | 16 | 101 | 22 | 349.7 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 32.4592 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.4592 | 0 | 22 | 32.4592 | 11.3607 | 22.9843 | 0
2417 | 4 | 11 | 17 | 101 | 23 | 183.9 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 17.0696 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.0696 | 0 | 22 | 17.0696 | 5.9744 | 12.087 | 0
2418 | 4 | 11 | 18 | 101 | 21.8 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2419 | 4 | 11 | 19 | 101 | 21 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2420 | 4 | 11 | 20 | 101 | 19 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2421 | 4 | 11 | 21 | 101 | 17.3 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2422 | 4 | 11 | 22 | 101 | 18 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2423 | 4 | 11 | 23 | 101 | 17 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2424 | 4 | 11 | 24 | 101 | 15.1 | 0 | 2 | 2023-04-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2425 | 4 | 12 | 1 | 102 | 11 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2426 | 4 | 12 | 2 | 102 | 11 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2427 | 4 | 12 | 3 | 102 | 11.6 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2428 | 4 | 12 | 4 | 102 | 9 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2429 | 4 | 12 | 5 | 102 | 8 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2430 | 4 | 12 | 6 | 102 | 8.4 | 31.4 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 2.9145 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.9145 | 0 | 11.0754 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2431 | 4 | 12 | 7 | 102 | 8 | 168.1 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 15.603 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.603 | 0 | 22 | 4.6785 | 0 | 0.86278 | 0
2432 | 4 | 12 | 8 | 102 | 8 | 253 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 23.4835 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 23.4835 | 0 | 22 | 23.4835 | 8.2192 | 12.6908 | 0
2433 | 4 | 12 | 9 | 102 | 13.2 | 488.3 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 45.324 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 45.324 | 0 | 22 | 45.324 | 15.8634 | 24.1125 | 0
2434 | 4 | 12 | 10 | 102 | 15 | 648.9 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 60.2309 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 60.2309 | 0 | 22 | 60.2309 | 21.0808 | 24.1125 | 0
2435 | 4 | 12 | 11 | 102 | 18 | 731.8 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 67.9257 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.8733 | 0 | 22 | 33.8733 | 11.8557 | 41.7754 | 0
2436 | 4 | 12 | 12 | 102 | 20 | 743.7 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 69.0302 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.3676 | 0 | 22 | 47.3676 | 16.5787 | 26.5757 | 0
2437 | 4 | 12 | 13 | 102 | 23 | 737.7 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 68.4733 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.8107 | 0 | 22 | 46.8107 | 16.3838 | 26.5757 | 0
2438 | 4 | 12 | 14 | 102 | 25 | 720.4 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 66.8675 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 32.8152 | 0 | 22 | 32.8152 | 11.4853 | 41.7754 | 0
2439 | 4 | 12 | 15 | 102 | 24 | 522.6 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 48.5077 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 14.4554 | 0 | 22 | 14.4554 | 5.0594 | 41.7754 | 0
2440 | 4 | 12 | 16 | 102 | 25 | 346.2 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 32.1343 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.1343 | 0 | 22 | 32.1343 | 11.247 | 22.7543 | 0
2441 | 4 | 12 | 17 | 102 | 25 | 168.1 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 15.603 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.603 | 0 | 22 | 15.603 | 5.4611 | 11.0485 | 0
2442 | 4 | 12 | 18 | 102 | 24.2 | 0.2 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
2443 | 4 | 12 | 19 | 102 | 23 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2444 | 4 | 12 | 20 | 102 | 21 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2445 | 4 | 12 | 21 | 102 | 18.6 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2446 | 4 | 12 | 22 | 102 | 20 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2447 | 4 | 12 | 23 | 102 | 19 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2448 | 4 | 12 | 24 | 102 | 16.9 | 0 | 3 | 2023-04-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2449 | 4 | 13 | 1 | 103 | 14 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2450 | 4 | 13 | 2 | 103 | 12 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2451 | 4 | 13 | 3 | 103 | 13 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2452 | 4 | 13 | 4 | 103 | 10 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2453 | 4 | 13 | 5 | 103 | 11 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2454 | 4 | 13 | 6 | 103 | 9.5 | 30.8 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 2.8589 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.8589 | 0 | 11.0197 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2455 | 4 | 13 | 7 | 103 | 9 | 154.3 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 14.3221 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.3221 | 0 | 22 | 3.3419 | 0 | 0.86278 | 0
2456 | 4 | 13 | 8 | 103 | 12 | 326.1 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 30.2686 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 30.2686 | 0 | 22 | 30.2686 | 10.594 | 12.6908 | 0
2457 | 4 | 13 | 9 | 103 | 15 | 511.8 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 47.5053 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 47.5053 | 0 | 22 | 47.5053 | 16.6268 | 24.1125 | 0
2458 | 4 | 13 | 10 | 103 | 19 | 753.6 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 69.9492 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 69.9492 | 0 | 22 | 69.9492 | 24.4822 | 24.1125 | 0
2459 | 4 | 13 | 11 | 103 | 21 | 741.8 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 68.8539 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.8015 | 0 | 22 | 34.8015 | 12.1805 | 41.7754 | 0
2460 | 4 | 13 | 12 | 103 | 22.8 | 756.6 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 70.2276 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.565 | 0 | 22 | 48.565 | 16.9978 | 26.5757 | 0
2461 | 4 | 13 | 13 | 103 | 25 | 756.7 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 70.2369 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.5743 | 0 | 22 | 48.5743 | 17.001 | 26.5757 | 0
2462 | 4 | 13 | 14 | 103 | 26 | 660.9 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 61.3447 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 27.2924 | 0 | 22 | 27.2924 | 9.5523 | 41.7754 | 0
2463 | 4 | 13 | 15 | 103 | 24.4 | 453.8 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 42.1217 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.0694 | 0 | 22 | 8.0694 | 2.8243 | 41.7754 | 0
2464 | 4 | 13 | 16 | 103 | 26 | 323.1 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 29.9901 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 29.9901 | 0 | 22 | 29.9901 | 10.4965 | 21.236 | 0
2465 | 4 | 13 | 17 | 103 | 22 | 128.2 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 11.8995 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.8995 | 0 | 22 | 11.8995 | 4.1648 | 8.4261 | 0
2466 | 4 | 13 | 18 | 103 | 18.2 | 0.2 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
2467 | 4 | 13 | 19 | 103 | 19 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2468 | 4 | 13 | 20 | 103 | 18 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2469 | 4 | 13 | 21 | 103 | 15.3 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2470 | 4 | 13 | 22 | 103 | 17 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2471 | 4 | 13 | 23 | 103 | 16 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2472 | 4 | 13 | 24 | 103 | 13.1 | 0 | 4 | 2023-04-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2473 | 4 | 14 | 1 | 104 | 12 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2474 | 4 | 14 | 2 | 104 | 12 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2475 | 4 | 14 | 3 | 104 | 8.4 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2476 | 4 | 14 | 4 | 104 | 8.1 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2477 | 4 | 14 | 5 | 104 | 7.7 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2478 | 4 | 14 | 6 | 104 | 7.4 | 35.2 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 3.2673 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.2673 | 0 | 11.4281 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2479 | 4 | 14 | 7 | 104 | 9 | 188 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 17.4502 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.4502 | 0 | 22 | 6.8783 | 0 | 0.86278 | 0
2480 | 4 | 14 | 8 | 104 | 9 | 289.2 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 26.8435 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 26.8435 | 0 | 22 | 26.8435 | 9.3952 | 12.6908 | 0
2481 | 4 | 14 | 9 | 104 | 12.8 | 533.2 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 49.4916 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.4916 | 0 | 22 | 49.4916 | 17.3221 | 24.1125 | 0
2482 | 4 | 14 | 10 | 104 | 15 | 674.6 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 62.6164 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 62.6164 | 0 | 22 | 62.6164 | 21.9157 | 24.1125 | 0
2483 | 4 | 14 | 11 | 104 | 15 | 744.9 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 69.1416 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 35.0893 | 0 | 22 | 35.0893 | 12.2812 | 41.7754 | 0
2484 | 4 | 14 | 12 | 104 | 15.4 | 655.9 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 60.8806 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.218 | 0 | 22 | 39.218 | 13.7263 | 26.5757 | 0
2485 | 4 | 14 | 13 | 104 | 17 | 652.8 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 60.5929 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.9303 | 0 | 22 | 38.9303 | 13.6256 | 26.5757 | 0
2486 | 4 | 14 | 14 | 104 | 19 | 622.9 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 57.8176 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.7652 | 0 | 22 | 23.7652 | 8.3178 | 41.7754 | 0
2487 | 4 | 14 | 15 | 104 | 18 | 461.5 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 42.8364 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.7841 | 0 | 22 | 8.7841 | 3.0744 | 41.7754 | 0
2488 | 4 | 14 | 16 | 104 | 19 | 333.8 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 30.9833 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.9833 | 0 | 22 | 30.9833 | 10.8442 | 21.9393 | 0
2489 | 4 | 14 | 17 | 104 | 18.6 | 152.5 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 14.155 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.155 | 0 | 22 | 14.1551 | 4.9543 | 10.0232 | 0
2490 | 4 | 14 | 18 | 104 | 18.2 | 3.1 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 0.28774 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0.28774 | 0 | 22 | 0.28774 | 0.10071 | 0.20375 | 0
2491 | 4 | 14 | 19 | 104 | 18 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2492 | 4 | 14 | 20 | 104 | 17 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2493 | 4 | 14 | 21 | 104 | 14.7 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2494 | 4 | 14 | 22 | 104 | 13 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2495 | 4 | 14 | 23 | 104 | 13 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2496 | 4 | 14 | 24 | 104 | 12 | 0 | 5 | 2023-04-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2497 | 4 | 15 | 1 | 105 | 10 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2498 | 4 | 15 | 2 | 105 | 9 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2499 | 4 | 15 | 3 | 105 | 9.3 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2500 | 4 | 15 | 4 | 105 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2501 | 4 | 15 | 5 | 105 | 9 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2502 | 4 | 15 | 6 | 105 | 8.3 | 40.7 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 3.7778 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.7778 | 0 | 11.9386 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2503 | 4 | 15 | 7 | 105 | 8 | 171.2 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 15.8908 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.8908 | 0 | 22 | 5.8294 | 0 | 0.37137 | 0
2504 | 4 | 15 | 8 | 105 | 9 | 254.1 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 23.5856 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.5856 | 0 | 22 | 23.5856 | 8.2549 | 1.0925 | 0
2505 | 4 | 15 | 9 | 105 | 11.8 | 390.5 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 36.2462 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.2462 | 0 | 22 | 36.2462 | 12.6862 | 1.0925 | 0
2506 | 4 | 15 | 10 | 105 | 13.7 | 598.3 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 55.5342 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 55.5342 | 0 | 22 | 55.5342 | 19.437 | 1.0925 | 0
2507 | 4 | 15 | 11 | 105 | 16 | 727.2 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 67.4987 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.9558 | 0 | 22 | 65.9558 | 23.0845 | 1.8928 | 0
2508 | 4 | 15 | 12 | 105 | 18.2 | 721.3 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 66.9511 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.4082 | 0 | 22 | 65.4082 | 22.8929 | 1.8928 | 0
2509 | 4 | 15 | 13 | 105 | 20 | 708.1 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 65.7258 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.183 | 0 | 22 | 64.183 | 22.464 | 1.8928 | 0
2510 | 4 | 15 | 14 | 105 | 21 | 620.2 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 57.567 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.0241 | 0 | 22 | 56.0241 | 19.6084 | 1.8928 | 0
2511 | 4 | 15 | 15 | 105 | 20.7 | 457.3 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 42.4466 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.9037 | 0 | 22 | 40.9037 | 14.3163 | 1.8928 | 0
2512 | 4 | 15 | 16 | 105 | 23 | 343.2 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 31.8558 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.8558 | 0 | 22 | 31.8558 | 11.1495 | 1.0925 | 0
2513 | 4 | 15 | 17 | 105 | 21 | 158.6 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 14.7213 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.7213 | 0 | 22 | 14.7213 | 5.1524 | 1.0925 | 0
2514 | 4 | 15 | 18 | 105 | 21 | 5 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 0.4641 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.4641 | 0 | 22 | 0.4641 | 0.16243 | 0.32863 | 0
2515 | 4 | 15 | 19 | 105 | 21 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2516 | 4 | 15 | 20 | 105 | 19 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2517 | 4 | 15 | 21 | 105 | 17.7 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2518 | 4 | 15 | 22 | 105 | 17 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2519 | 4 | 15 | 23 | 105 | 15 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2520 | 4 | 15 | 24 | 105 | 14.4 | 0 | 6 | 2023-04-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2521 | 4 | 16 | 1 | 106 | 12 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2522 | 4 | 16 | 2 | 106 | 11 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2523 | 4 | 16 | 3 | 106 | 10.9 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2524 | 4 | 16 | 4 | 106 | 10 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2525 | 4 | 16 | 5 | 106 | 9 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2526 | 4 | 16 | 6 | 106 | 9.2 | 68.5 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 6.3582 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.3582 | 0 | 22 | 1.7295 | 0 | 0.37137 | 0
2527 | 4 | 16 | 7 | 106 | 8 | 186.1 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 17.2738 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.2738 | 0 | 22 | 17.2738 | 0 | 0.37137 | 0
2528 | 4 | 16 | 8 | 106 | 9 | 333.4 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 30.9462 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.9462 | 0 | 22 | 30.9462 | 10.8312 | 1.0925 | 0
2529 | 4 | 16 | 9 | 106 | 10.6 | 485.1 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 45.027 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 45.027 | 0 | 22 | 45.027 | 15.7594 | 1.0925 | 0
2530 | 4 | 16 | 10 | 106 | 12 | 626.7 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 58.1703 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 58.1703 | 0 | 22 | 58.1703 | 20.3596 | 1.0925 | 0
2531 | 4 | 16 | 11 | 106 | 14 | 706.6 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 65.5866 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.0437 | 0 | 22 | 64.0437 | 22.4153 | 1.8928 | 0
2532 | 4 | 16 | 12 | 106 | 14.3 | 712.4 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 66.125 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.5821 | 0 | 22 | 64.5821 | 22.6037 | 1.8928 | 0
2533 | 4 | 16 | 13 | 106 | 16 | 696.9 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 64.6863 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.1434 | 0 | 22 | 63.1434 | 22.1002 | 1.8928 | 0
2534 | 4 | 16 | 14 | 106 | 16 | 593.5 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 55.0887 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.5458 | 0 | 22 | 53.5458 | 18.741 | 1.8928 | 0
2535 | 4 | 16 | 15 | 106 | 16.5 | 471.2 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 43.7368 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.1939 | 0 | 22 | 42.1939 | 14.7679 | 1.8928 | 0
2536 | 4 | 16 | 16 | 106 | 17 | 333.2 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 30.9276 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.9276 | 0 | 22 | 30.9276 | 10.8247 | 1.0925 | 0
2537 | 4 | 16 | 17 | 106 | 18 | 185.2 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 17.1903 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.1903 | 0 | 22 | 17.1903 | 6.0166 | 1.0925 | 0
2538 | 4 | 16 | 18 | 106 | 16.9 | 9.9 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 0.91892 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.91892 | 0 | 22 | 0.91892 | 0.32162 | 0.65069 | 0
2539 | 4 | 16 | 19 | 106 | 17 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2540 | 4 | 16 | 20 | 106 | 16 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2541 | 4 | 16 | 21 | 106 | 13.7 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2542 | 4 | 16 | 22 | 106 | 14 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2543 | 4 | 16 | 23 | 106 | 13 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2544 | 4 | 16 | 24 | 106 | 11.7 | 0 | 7 | 2023-04-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2545 | 4 | 17 | 1 | 107 | 9 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2546 | 4 | 17 | 2 | 107 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2547 | 4 | 17 | 3 | 107 | 8.5 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2548 | 4 | 17 | 4 | 107 | 7 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2549 | 4 | 17 | 5 | 107 | 6 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2550 | 4 | 17 | 6 | 107 | 6.2 | 35 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 3.2487 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.2487 | 0 | 20.6201 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2551 | 4 | 17 | 7 | 107 | 5 | 109.1 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 10.1267 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.1267 | 0 | 22 | 8.7467 | 0 | 0.86278 | 0
2552 | 4 | 17 | 8 | 107 | 6 | 206.3 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 19.1488 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 19.1488 | 0 | 22 | 19.1488 | 6.7021 | 12.6908 | 0
2553 | 4 | 17 | 9 | 107 | 9.4 | 419.3 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 38.9194 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.9194 | 0 | 22 | 38.9194 | 13.6218 | 24.1125 | 0
2554 | 4 | 17 | 10 | 107 | 12 | 622.1 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 57.7433 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 57.7433 | 0 | 22 | 57.7433 | 20.2102 | 24.1125 | 0
2555 | 4 | 17 | 11 | 107 | 15 | 793.7 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 73.6712 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 39.6189 | 0 | 22 | 39.6189 | 13.8666 | 41.7754 | 0
2556 | 4 | 17 | 12 | 107 | 16.3 | 725.4 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 67.3316 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.669 | 0 | 22 | 45.669 | 15.9842 | 26.5757 | 0
2557 | 4 | 17 | 13 | 107 | 18 | 739.3 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 68.6218 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.9592 | 0 | 22 | 46.9592 | 16.4357 | 26.5757 | 0
2558 | 4 | 17 | 14 | 107 | 19 | 637.4 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 59.1635 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.1111 | 0 | 22 | 25.1111 | 8.7889 | 41.7754 | 0
2559 | 4 | 17 | 15 | 107 | 19.6 | 489.6 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 45.4447 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.3923 | 0 | 22 | 11.3923 | 3.9873 | 41.7754 | 0
2560 | 4 | 17 | 16 | 107 | 21 | 360.5 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 33.4616 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.4616 | 0 | 22 | 33.4616 | 11.7116 | 23.6942 | 0
2561 | 4 | 17 | 17 | 107 | 20 | 173.8 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 16.1321 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.1321 | 0 | 22 | 16.1321 | 5.6462 | 11.4232 | 0
2562 | 4 | 17 | 18 | 107 | 18.8 | 10.6 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 0.98389 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0.98389 | 0 | 22 | 0.98389 | 0.34436 | 0.69669 | 0
2563 | 4 | 17 | 19 | 107 | 19 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2564 | 4 | 17 | 20 | 107 | 17 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2565 | 4 | 17 | 21 | 107 | 14.8 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2566 | 4 | 17 | 22 | 107 | 16 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2567 | 4 | 17 | 23 | 107 | 14 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2568 | 4 | 17 | 24 | 107 | 12.4 | 0 | 1 | 2023-04-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2569 | 4 | 18 | 1 | 108 | 12 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2570 | 4 | 18 | 2 | 108 | 10 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2571 | 4 | 18 | 3 | 108 | 10.3 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2572 | 4 | 18 | 4 | 108 | 8 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2573 | 4 | 18 | 5 | 108 | 8 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2574 | 4 | 18 | 6 | 108 | 8.4 | 42.7 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 3.9634 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.9634 | 0 | 12.1243 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2575 | 4 | 18 | 7 | 108 | 7 | 128.6 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 11.9367 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.9367 | 0 | 22 | 2.0609 | 0 | 0.86278 | 0
2576 | 4 | 18 | 8 | 108 | 9 | 258.6 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 24.0033 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.0033 | 0 | 22 | 24.0033 | 8.4011 | 12.6908 | 0
2577 | 4 | 18 | 9 | 108 | 12 | 434.5 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 40.3303 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.3303 | 0 | 22 | 40.3303 | 14.1156 | 24.1125 | 0
2578 | 4 | 18 | 10 | 108 | 14 | 600 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 55.692 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.692 | 0 | 22 | 55.692 | 19.4922 | 24.1125 | 0
2579 | 4 | 18 | 11 | 108 | 16 | 695.9 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 64.5934 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 30.5411 | 0 | 22 | 30.5411 | 10.6894 | 41.7754 | 0
2580 | 4 | 18 | 12 | 108 | 17.4 | 701.1 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 65.0761 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.4135 | 0 | 22 | 43.4135 | 15.1947 | 26.5757 | 0
2581 | 4 | 18 | 13 | 108 | 19 | 662.3 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 61.4747 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.8121 | 0 | 22 | 39.8121 | 13.9342 | 26.5757 | 0
2582 | 4 | 18 | 14 | 108 | 21 | 603.2 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 55.989 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.9367 | 0 | 22 | 21.9367 | 7.6778 | 41.7754 | 0
2583 | 4 | 18 | 15 | 108 | 21.1 | 470.8 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 43.6997 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.6473 | 0 | 22 | 9.6473 | 3.3766 | 41.7754 | 0
2584 | 4 | 18 | 16 | 108 | 23 | 341.5 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 31.698 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 31.698 | 0 | 22 | 31.698 | 11.0943 | 22.4454 | 0
2585 | 4 | 18 | 17 | 108 | 23 | 171.1 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 15.8815 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.8815 | 0 | 22 | 15.8815 | 5.5585 | 11.2457 | 0
2586 | 4 | 18 | 18 | 108 | 21 | 15.3 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 1.4201 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 1.4201 | 0 | 22 | 1.4201 | 0.49705 | 1.0056 | 0
2587 | 4 | 18 | 19 | 108 | 21 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2588 | 4 | 18 | 20 | 108 | 18 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2589 | 4 | 18 | 21 | 108 | 17.7 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2590 | 4 | 18 | 22 | 108 | 15 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2591 | 4 | 18 | 23 | 108 | 14 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2592 | 4 | 18 | 24 | 108 | 15.8 | 0 | 2 | 2023-04-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2593 | 4 | 19 | 1 | 109 | 13 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2594 | 4 | 19 | 2 | 109 | 13 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2595 | 4 | 19 | 3 | 109 | 13.6 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2596 | 4 | 19 | 4 | 109 | 12 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2597 | 4 | 19 | 5 | 109 | 11 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2598 | 4 | 19 | 6 | 109 | 12.1 | 42.4 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 3.9356 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.9356 | 0 | 12.0964 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2599 | 4 | 19 | 7 | 109 | 11 | 115.4 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 10.7114 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.7114 | 0 | 22 | 0.80787 | 0 | 0.86278 | 0
2600 | 4 | 19 | 8 | 109 | 10 | 171.8 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 15.9465 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 15.9465 | 0 | 22 | 15.9465 | 5.5813 | 11.2917 | 0
2601 | 4 | 19 | 9 | 109 | 11.7 | 303.7 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 28.1894 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.1894 | 0 | 22 | 28.1894 | 9.8663 | 19.9609 | 0
2602 | 4 | 19 | 10 | 109 | 12 | 333.6 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 30.9648 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.9648 | 0 | 22 | 30.9648 | 10.8377 | 21.9261 | 0
2603 | 4 | 19 | 11 | 109 | 13 | 444 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 41.2121 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.1597 | 0 | 22 | 7.1597 | 2.5059 | 41.7754 | 0
2604 | 4 | 19 | 12 | 109 | 13.3 | 434.6 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 40.3396 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 18.677 | 0 | 22 | 18.677 | 6.5369 | 26.5757 | 0
2605 | 4 | 19 | 13 | 109 | 14 | 403.3 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 37.4343 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 15.7717 | 0 | 22 | 15.7717 | 5.5201 | 26.5757 | 0
2606 | 4 | 19 | 14 | 109 | 15 | 373.6 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 34.6776 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.6252 | 0 | 22 | 0.6252 | 0.21882 | 41.7754 | 0
2607 | 4 | 19 | 15 | 109 | 15.3 | 330.9 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 30.7141 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.3382 | 3.3382 | 18.6618 | 0 | 0 | 37.6801 | 2.9269
2608 | 4 | 19 | 16 | 109 | 16 | 220.2 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 20.439 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 20.439 | 0 | 22 | 17.1008 | 5.9853 | 14.4728 | 0
2609 | 4 | 19 | 17 | 109 | 16 | 108 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 10.0246 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.0246 | 0 | 22 | 10.0246 | 3.5086 | 7.0984 | 0
2610 | 4 | 19 | 18 | 109 | 17.3 | 8.3 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 0.77041 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0.77041 | 0 | 22 | 0.77041 | 0.26964 | 0.54552 | 0
2611 | 4 | 19 | 19 | 109 | 16 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2612 | 4 | 19 | 20 | 109 | 15 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2613 | 4 | 19 | 21 | 109 | 14.7 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2614 | 4 | 19 | 22 | 109 | 14.4 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2615 | 4 | 19 | 23 | 109 | 14 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2616 | 4 | 19 | 24 | 109 | 13.7 | 0 | 3 | 2023-04-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2617 | 4 | 20 | 1 | 110 | 13.6 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2618 | 4 | 20 | 2 | 110 | 13.4 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2619 | 4 | 20 | 3 | 110 | 13.3 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2620 | 4 | 20 | 4 | 110 | 11 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2621 | 4 | 20 | 5 | 110 | 12 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2622 | 4 | 20 | 6 | 110 | 13.4 | 51.4 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 4.7709 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.7709 | 0 | 12.9318 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2623 | 4 | 20 | 7 | 110 | 12 | 166.6 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 15.4638 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.4638 | 0 | 22 | 6.3956 | 0 | 0.86278 | 0
2624 | 4 | 20 | 8 | 110 | 14 | 351.6 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 32.6355 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 32.6355 | 0 | 22 | 32.6355 | 11.4224 | 12.6908 | 0
2625 | 4 | 20 | 9 | 110 | 14.4 | 452.8 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 42.0289 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.0289 | 0 | 22 | 42.0289 | 14.7101 | 24.1125 | 0
2626 | 4 | 20 | 10 | 110 | 16 | 630.3 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 58.5044 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 58.5044 | 0 | 22 | 58.5044 | 20.4766 | 24.1125 | 0
2627 | 4 | 20 | 11 | 110 | 17 | 683.2 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 63.4146 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.3623 | 0 | 22 | 29.3623 | 10.2768 | 41.7754 | 0
2628 | 4 | 20 | 12 | 110 | 18.2 | 732.9 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 68.0278 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.3652 | 0 | 22 | 46.3652 | 16.2278 | 26.5757 | 0
2629 | 4 | 20 | 13 | 110 | 20 | 723.6 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 67.1646 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.502 | 0 | 22 | 45.502 | 15.9257 | 26.5757 | 0
2630 | 4 | 20 | 14 | 110 | 21 | 661.9 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 61.4376 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 27.3852 | 0 | 22 | 27.3852 | 9.5848 | 41.7754 | 0
2631 | 4 | 20 | 15 | 110 | 20.9 | 512.9 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 47.6074 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.555 | 0 | 22 | 13.555 | 4.7443 | 41.7754 | 0
2632 | 4 | 20 | 16 | 110 | 20 | 329.7 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 30.6028 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.6028 | 0 | 22 | 30.6028 | 10.711 | 21.6698 | 0
2633 | 4 | 20 | 17 | 110 | 20 | 173.7 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 16.1228 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.1228 | 0 | 22 | 16.1228 | 5.643 | 11.4166 | 0
2634 | 4 | 20 | 18 | 110 | 19.4 | 15.4 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 1.4294 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 1.4294 | 0 | 22 | 1.4294 | 0.5003 | 1.0122 | 0
2635 | 4 | 20 | 19 | 110 | 21 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2636 | 4 | 20 | 20 | 110 | 17 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2637 | 4 | 20 | 21 | 110 | 15.7 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2638 | 4 | 20 | 22 | 110 | 14 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2639 | 4 | 20 | 23 | 110 | 12 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2640 | 4 | 20 | 24 | 110 | 11.4 | 0 | 4 | 2023-04-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2641 | 4 | 21 | 1 | 111 | 11 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2642 | 4 | 21 | 2 | 111 | 10 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2643 | 4 | 21 | 3 | 111 | 10 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2644 | 4 | 21 | 4 | 111 | 10 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2645 | 4 | 21 | 5 | 111 | 9 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2646 | 4 | 21 | 6 | 111 | 7.8 | 35 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 3.2487 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.2487 | 0 | 11.4096 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2647 | 4 | 21 | 7 | 111 | 7 | 99.9 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 9.2727 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.2727 | 0 | 20.6823 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2648 | 4 | 21 | 8 | 111 | 10 | 257.3 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 23.8826 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 23.8826 | 0 | 22 | 22.5649 | 7.8977 | 12.6908 | 0
2649 | 4 | 21 | 9 | 111 | 13.4 | 549.3 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 50.986 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 50.986 | 0 | 22 | 50.986 | 17.8451 | 24.1125 | 0
2650 | 4 | 21 | 10 | 111 | 15 | 737.4 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 68.4455 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 68.4455 | 0 | 22 | 68.4455 | 23.9559 | 24.1125 | 0
2651 | 4 | 21 | 11 | 111 | 16 | 791.7 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 73.4856 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 39.4332 | 0 | 22 | 39.4332 | 13.8016 | 41.7754 | 0
2652 | 4 | 21 | 12 | 111 | 17.3 | 753.5 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 69.9399 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.2773 | 0 | 22 | 48.2773 | 16.897 | 26.5757 | 0
2653 | 4 | 21 | 13 | 111 | 18 | 719.7 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 66.8026 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.14 | 0 | 22 | 45.14 | 15.799 | 26.5757 | 0
2654 | 4 | 21 | 14 | 111 | 19 | 645.3 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 59.8967 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.8444 | 0 | 22 | 25.8444 | 9.0455 | 41.7754 | 0
2655 | 4 | 21 | 15 | 111 | 18.8 | 487.8 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 45.2776 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.2252 | 0 | 22 | 11.2252 | 3.9288 | 41.7754 | 0
2656 | 4 | 21 | 16 | 111 | 20 | 370.4 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 34.3805 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.3805 | 0 | 22 | 34.3805 | 12.0332 | 24.1125 | 0
2657 | 4 | 21 | 17 | 111 | 20 | 197.1 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 18.2948 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.2948 | 0 | 22 | 18.2948 | 6.4032 | 12.9546 | 0
2658 | 4 | 21 | 18 | 111 | 18.8 | 26.8 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 2.4876 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 2.4876 | 0 | 22 | 2.4876 | 0.87065 | 1.7615 | 0
2659 | 4 | 21 | 19 | 111 | 19 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2660 | 4 | 21 | 20 | 111 | 17 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2661 | 4 | 21 | 21 | 111 | 14 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2662 | 4 | 21 | 22 | 111 | 15 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2663 | 4 | 21 | 23 | 111 | 14 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2664 | 4 | 21 | 24 | 111 | 12.2 | 0 | 5 | 2023-04-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2665 | 4 | 22 | 1 | 112 | 10.6 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2666 | 4 | 22 | 2 | 112 | 9 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2667 | 4 | 22 | 3 | 112 | 7.8 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2668 | 4 | 22 | 4 | 112 | 8 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2669 | 4 | 22 | 5 | 112 | 7 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2670 | 4 | 22 | 6 | 112 | 7.4 | 52 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 4.8266 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8266 | 0 | 12.9875 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2671 | 4 | 22 | 7 | 112 | 7 | 149.7 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 13.8952 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.8952 | 0 | 22 | 4.8827 | 0 | 0.37137 | 0
2672 | 4 | 22 | 8 | 112 | 8 | 271.5 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 25.2006 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.2006 | 0 | 22 | 25.2006 | 8.8202 | 1.0925 | 0
2673 | 4 | 22 | 9 | 112 | 10.6 | 422.3 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 39.1979 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.1979 | 0 | 22 | 39.1979 | 13.7193 | 1.0925 | 0
2674 | 4 | 22 | 10 | 112 | 12 | 546.6 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 50.7354 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.7354 | 0 | 22 | 50.7354 | 17.7574 | 1.0925 | 0
2675 | 4 | 22 | 11 | 112 | 14 | 634.7 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 58.9129 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.37 | 0 | 22 | 57.37 | 20.0795 | 1.8928 | 0
2676 | 4 | 22 | 12 | 112 | 17.3 | 743.2 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 68.9838 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.4409 | 0 | 22 | 67.4409 | 23.6043 | 1.8928 | 0
2677 | 4 | 22 | 13 | 112 | 18 | 669.5 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 62.143 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.6001 | 0 | 22 | 60.6001 | 21.21 | 1.8928 | 0
2678 | 4 | 22 | 14 | 112 | 20 | 614.4 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 57.0286 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.4857 | 0 | 22 | 55.4857 | 19.42 | 1.8928 | 0
2679 | 4 | 22 | 15 | 112 | 20.6 | 477.2 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 44.2937 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.7508 | 0 | 22 | 42.7508 | 14.9628 | 1.8928 | 0
2680 | 4 | 22 | 16 | 112 | 21 | 337.3 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 31.3082 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.3082 | 0 | 22 | 31.3082 | 10.9579 | 1.0925 | 0
2681 | 4 | 22 | 17 | 112 | 21 | 183.4 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 17.0232 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.0232 | 0 | 22 | 17.0232 | 5.9581 | 1.0925 | 0
2682 | 4 | 22 | 18 | 112 | 19.6 | 16.9 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 1.5687 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5687 | 0 | 22 | 1.5687 | 0.54903 | 1.0925 | 0
2683 | 4 | 22 | 19 | 112 | 20 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2684 | 4 | 22 | 20 | 112 | 18 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2685 | 4 | 22 | 21 | 112 | 15.1 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2686 | 4 | 22 | 22 | 112 | 13 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2687 | 4 | 22 | 23 | 112 | 11.8 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2688 | 4 | 22 | 24 | 112 | 10.5 | 0 | 6 | 2023-04-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2689 | 4 | 23 | 1 | 113 | 11 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2690 | 4 | 23 | 2 | 113 | 10 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2691 | 4 | 23 | 3 | 113 | 7.8 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2692 | 4 | 23 | 4 | 113 | 9 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2693 | 4 | 23 | 5 | 113 | 8 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2694 | 4 | 23 | 6 | 113 | 7.3 | 53.8 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 4.9937 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.9937 | 0 | 22 | 0.36509 | 0 | 0.37137 | 0
2695 | 4 | 23 | 7 | 113 | 8 | 153.9 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 14.285 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.285 | 0 | 22 | 14.285 | 0 | 0.37137 | 0
2696 | 4 | 23 | 8 | 113 | 10 | 331.7 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 30.7884 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.7884 | 0 | 22 | 30.7884 | 10.7759 | 1.0925 | 0
2697 | 4 | 23 | 9 | 113 | 12.8 | 481.3 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 44.6743 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 44.6743 | 0 | 22 | 44.6743 | 15.636 | 1.0925 | 0
2698 | 4 | 23 | 10 | 113 | 16 | 734.5 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 68.1763 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 68.1763 | 0 | 22 | 68.1763 | 23.8617 | 1.0925 | 0
2699 | 4 | 23 | 11 | 113 | 17.5 | 784.1 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 72.7802 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 71.2373 | 0 | 22 | 71.2373 | 24.9331 | 1.8928 | 0
2700 | 4 | 23 | 12 | 113 | 18.2 | 741.5 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 68.826 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.2832 | 0 | 22 | 67.2832 | 23.5491 | 1.8928 | 0
2701 | 4 | 23 | 13 | 113 | 18 | 656.1 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 60.8992 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.3563 | 0 | 22 | 59.3563 | 20.7747 | 1.8928 | 0
2702 | 4 | 23 | 14 | 113 | 19 | 581.1 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 53.9377 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.3948 | 0 | 22 | 52.3948 | 18.3382 | 1.8928 | 0
2703 | 4 | 23 | 15 | 113 | 18.4 | 438.4 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 40.6923 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.1494 | 0 | 22 | 39.1494 | 13.7023 | 1.8928 | 0
2704 | 4 | 23 | 16 | 113 | 19 | 326.8 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 30.3336 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.3336 | 0 | 22 | 30.3336 | 10.6168 | 1.0925 | 0
2705 | 4 | 23 | 17 | 113 | 19 | 179.8 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 16.689 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.689 | 0 | 22 | 16.689 | 5.8412 | 1.0925 | 0
2706 | 4 | 23 | 18 | 113 | 17.8 | 27.1 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 2.5154 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.5154 | 0 | 22 | 2.5154 | 0.8804 | 1.0925 | 0
2707 | 4 | 23 | 19 | 113 | 17 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2708 | 4 | 23 | 20 | 113 | 16 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2709 | 4 | 23 | 21 | 113 | 15.7 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2710 | 4 | 23 | 22 | 113 | 15 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2711 | 4 | 23 | 23 | 113 | 12 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2712 | 4 | 23 | 24 | 113 | 12.7 | 0 | 7 | 2023-04-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2713 | 4 | 24 | 1 | 114 | 10 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2714 | 4 | 24 | 2 | 114 | 10 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2715 | 4 | 24 | 3 | 114 | 9.2 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2716 | 4 | 24 | 4 | 114 | 9 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2717 | 4 | 24 | 5 | 114 | 8 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2718 | 4 | 24 | 6 | 114 | 6.3 | 36.4 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 3.3786 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.3786 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2719 | 4 | 24 | 7 | 114 | 8 | 168.5 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 15.6402 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.6402 | 0 | 22 | 14.3902 | 0 | 0.86278 | 0
2720 | 4 | 24 | 8 | 114 | 10 | 296.5 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 27.5211 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 27.5211 | 0 | 22 | 27.5211 | 9.6324 | 12.6908 | 0
2721 | 4 | 24 | 9 | 114 | 13 | 526.3 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 48.8512 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 48.8512 | 0 | 22 | 48.8512 | 17.0979 | 24.1125 | 0
2722 | 4 | 24 | 10 | 114 | 15 | 663.1 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 61.5489 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 61.5489 | 0 | 22 | 61.5489 | 21.5421 | 24.1125 | 0
2723 | 4 | 24 | 11 | 114 | 18 | 764.2 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 70.933 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 36.8807 | 0 | 22 | 36.8807 | 12.9082 | 41.7754 | 0
2724 | 4 | 24 | 12 | 114 | 20.1 | 723.9 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 67.1924 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.5298 | 0 | 22 | 45.5298 | 15.9354 | 26.5757 | 0
2725 | 4 | 24 | 13 | 114 | 23 | 759.9 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 70.5339 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.8713 | 0 | 22 | 48.8713 | 17.105 | 26.5757 | 0
2726 | 4 | 24 | 14 | 114 | 24 | 716.8 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 66.5334 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 32.481 | 0 | 22 | 32.481 | 11.3684 | 41.7754 | 0
2727 | 4 | 24 | 15 | 114 | 22.8 | 512.2 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 47.5424 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.4901 | 0 | 22 | 13.4901 | 4.7215 | 41.7754 | 0
2728 | 4 | 24 | 16 | 114 | 23.7 | 348.8 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 32.3756 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.3756 | 0 | 22 | 32.3756 | 11.3315 | 22.9252 | 0
2729 | 4 | 24 | 17 | 114 | 24 | 193.4 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 17.9514 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.9514 | 0 | 22 | 17.9514 | 6.283 | 12.7114 | 0
2730 | 4 | 24 | 18 | 114 | 22.1 | 32.8 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 3.0445 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 3.0445 | 0 | 22 | 3.0445 | 1.0656 | 2.1558 | 0
2731 | 4 | 24 | 19 | 114 | 22 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2732 | 4 | 24 | 20 | 114 | 21 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2733 | 4 | 24 | 21 | 114 | 18.2 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2734 | 4 | 24 | 22 | 114 | 19 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2735 | 4 | 24 | 23 | 114 | 18 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2736 | 4 | 24 | 24 | 114 | 16.2 | 0 | 1 | 2023-04-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2737 | 4 | 25 | 1 | 115 | 15 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2738 | 4 | 25 | 2 | 115 | 12 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2739 | 4 | 25 | 3 | 115 | 11.8 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2740 | 4 | 25 | 4 | 115 | 11 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2741 | 4 | 25 | 5 | 115 | 10 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2742 | 4 | 25 | 6 | 115 | 9.6 | 39.9 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 3.7035 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.7035 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2743 | 4 | 25 | 7 | 115 | 10 | 124.2 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 11.5282 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.5282 | 0 | 22 | 1.3926 | 0 | 0.86278 | 0
2744 | 4 | 25 | 8 | 115 | 11 | 226.1 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 20.9866 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 20.9866 | 0 | 22 | 20.9866 | 7.3453 | 12.6908 | 0
2745 | 4 | 25 | 9 | 115 | 13.2 | 403.3 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 37.4343 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.4343 | 0 | 22 | 37.4343 | 13.102 | 24.1125 | 0
2746 | 4 | 25 | 10 | 115 | 15 | 499 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 46.3172 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 46.3172 | 0 | 22 | 46.3172 | 16.211 | 24.1125 | 0
2747 | 4 | 25 | 11 | 115 | 17 | 592.1 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 54.9587 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.9064 | 0 | 22 | 20.9064 | 7.3172 | 41.7754 | 0
2748 | 4 | 25 | 12 | 115 | 19.4 | 681.4 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 63.2475 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.585 | 0 | 22 | 41.585 | 14.5547 | 26.5757 | 0
2749 | 4 | 25 | 13 | 115 | 21 | 650.3 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 60.3608 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.6983 | 0 | 22 | 38.6983 | 13.5444 | 26.5757 | 0
2750 | 4 | 25 | 14 | 115 | 23 | 591.6 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 54.9123 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.86 | 0 | 22 | 20.86 | 7.301 | 41.7754 | 0
2751 | 4 | 25 | 15 | 115 | 25 | 541.3 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 50.2435 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.1911 | 0 | 22 | 16.1911 | 5.6669 | 41.7754 | 0
2752 | 4 | 25 | 16 | 115 | 26 | 381.9 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 35.448 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.448 | 0 | 22 | 35.448 | 12.4068 | 24.1125 | 0
2753 | 4 | 25 | 17 | 115 | 26 | 212 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 19.6778 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 19.6778 | 0 | 22 | 19.6778 | 6.8872 | 13.9339 | 0
2754 | 4 | 25 | 18 | 115 | 24.6 | 34.9 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 3.2394 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 3.2394 | 0 | 22 | 3.2394 | 1.1338 | 2.2938 | 0
2755 | 4 | 25 | 19 | 115 | 24 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2756 | 4 | 25 | 20 | 115 | 23 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2757 | 4 | 25 | 21 | 115 | 21.1 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2758 | 4 | 25 | 22 | 115 | 22 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2759 | 4 | 25 | 23 | 115 | 20 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2760 | 4 | 25 | 24 | 115 | 18.5 | 0 | 2 | 2023-04-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2761 | 4 | 26 | 1 | 116 | 18 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2762 | 4 | 26 | 2 | 116 | 16 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2763 | 4 | 26 | 3 | 116 | 16.4 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2764 | 4 | 26 | 4 | 116 | 14.2 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2765 | 4 | 26 | 5 | 116 | 12 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2766 | 4 | 26 | 6 | 116 | 13.2 | 55.7 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 5.1701 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.1701 | 0 | 13.3309 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2767 | 4 | 26 | 7 | 116 | 11 | 114.5 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 10.6279 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.6279 | 0 | 22 | 1.9588 | 0 | 0.86278 | 0
2768 | 4 | 26 | 8 | 116 | 12 | 226.1 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 20.9866 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 20.9866 | 0 | 22 | 20.9866 | 7.3453 | 12.6908 | 0
2769 | 4 | 26 | 9 | 116 | 13.8 | 365.9 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 33.9628 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.9628 | 0 | 22 | 33.9628 | 11.887 | 24.0491 | 0
2770 | 4 | 26 | 10 | 116 | 15 | 475.7 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 44.1545 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 44.1545 | 0 | 22 | 44.1545 | 15.4541 | 24.1125 | 0
2771 | 4 | 26 | 11 | 116 | 17 | 571.1 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 53.0095 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.9572 | 0 | 22 | 18.9572 | 6.635 | 41.7754 | 0
2772 | 4 | 26 | 12 | 116 | 18.3 | 626.9 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 58.1889 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.5263 | 0 | 22 | 36.5263 | 12.7842 | 26.5757 | 0
2773 | 4 | 26 | 13 | 116 | 20 | 603.5 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 56.0169 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.3543 | 0 | 22 | 34.3543 | 12.024 | 26.5757 | 0
2774 | 4 | 26 | 14 | 116 | 21 | 511.5 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 47.4774 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.4251 | 0 | 22 | 13.4251 | 4.6988 | 41.7754 | 0
2775 | 4 | 26 | 15 | 116 | 21.9 | 426.8 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 39.6156 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.5632 | 0 | 22 | 5.5632 | 1.9471 | 41.7754 | 0
2776 | 4 | 26 | 16 | 116 | 23 | 298.9 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 27.7439 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.7439 | 0 | 22 | 27.7439 | 9.7104 | 19.6455 | 0
2777 | 4 | 26 | 17 | 116 | 23 | 161.4 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 14.9811 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.9811 | 0 | 22 | 14.9811 | 5.2434 | 10.6082 | 0
2778 | 4 | 26 | 18 | 116 | 24.2 | 37.7 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 3.4993 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 3.4993 | 0 | 22 | 3.4993 | 1.2248 | 2.4779 | 0
2779 | 4 | 26 | 19 | 116 | 23 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2780 | 4 | 26 | 20 | 116 | 21 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2781 | 4 | 26 | 21 | 116 | 19.4 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2782 | 4 | 26 | 22 | 116 | 18 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2783 | 4 | 26 | 23 | 116 | 17 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2784 | 4 | 26 | 24 | 116 | 16.8 | 0 | 3 | 2023-04-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2785 | 4 | 27 | 1 | 117 | 15 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2786 | 4 | 27 | 2 | 117 | 15 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2787 | 4 | 27 | 3 | 117 | 16 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2788 | 4 | 27 | 4 | 117 | 14 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2789 | 4 | 27 | 5 | 117 | 13 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2790 | 4 | 27 | 6 | 117 | 12.4 | 27.9 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 2.5897 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.5897 | 0 | 10.7506 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2791 | 4 | 27 | 7 | 117 | 12 | 90.2 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 8.3724 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.3724 | 0 | 19.1229 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
2792 | 4 | 27 | 8 | 117 | 13 | 181.6 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 16.8561 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 16.8561 | 0 | 22 | 13.979 | 4.8927 | 11.9358 | 0
2793 | 4 | 27 | 9 | 117 | 15.7 | 379.4 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 35.2159 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.2159 | 0 | 22 | 35.2159 | 12.3256 | 24.1125 | 0
2794 | 4 | 27 | 10 | 117 | 18 | 498.2 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 46.2429 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 46.2429 | 0 | 22 | 46.2429 | 16.185 | 24.1125 | 0
2795 | 4 | 27 | 11 | 117 | 19 | 555.3 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 51.5429 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.4906 | 0 | 22 | 17.4906 | 6.1217 | 41.7754 | 0
2796 | 4 | 27 | 12 | 117 | 20.4 | 600.8 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 55.7663 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.1037 | 0 | 22 | 34.1037 | 11.9363 | 26.5757 | 0
2797 | 4 | 27 | 13 | 117 | 22 | 548.1 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 50.8746 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 29.212 | 0 | 22 | 29.212 | 10.2242 | 26.5757 | 0
2798 | 4 | 27 | 14 | 117 | 23 | 495 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 45.9459 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.8935 | 0 | 22 | 11.8935 | 4.1627 | 41.7754 | 0
2799 | 4 | 27 | 15 | 117 | 24 | 430.7 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 39.9776 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.9252 | 0 | 22 | 5.9252 | 2.0738 | 41.7754 | 0
2800 | 4 | 27 | 16 | 117 | 25 | 302 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 28.0316 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.0316 | 0 | 22 | 28.0316 | 9.8111 | 19.8492 | 0
2801 | 4 | 27 | 17 | 117 | 25 | 169.5 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 15.733 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.733 | 0 | 22 | 15.733 | 5.5065 | 11.1405 | 0
2802 | 4 | 27 | 18 | 117 | 25.5 | 37.6 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 3.49 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 3.49 | 0 | 22 | 3.49 | 1.2215 | 2.4713 | 0
2803 | 4 | 27 | 19 | 117 | 24 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2804 | 4 | 27 | 20 | 117 | 22 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2805 | 4 | 27 | 21 | 117 | 21.6 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2806 | 4 | 27 | 22 | 117 | 20 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2807 | 4 | 27 | 23 | 117 | 20 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2808 | 4 | 27 | 24 | 117 | 18 | 0 | 4 | 2023-04-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2809 | 4 | 28 | 1 | 118 | 19 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2810 | 4 | 28 | 2 | 118 | 18 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2811 | 4 | 28 | 3 | 118 | 16.1 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2812 | 4 | 28 | 4 | 118 | 16 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2813 | 4 | 28 | 5 | 118 | 16 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2814 | 4 | 28 | 6 | 118 | 15.2 | 48.2 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 4.4739 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.4739 | 0 | 12.6348 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2815 | 4 | 28 | 7 | 118 | 15 | 102 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 9.4676 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.4676 | 0 | 22 | 0.10244 | 0 | 0.86278 | 0
2816 | 4 | 28 | 8 | 118 | 17 | 235.4 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 21.8498 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 21.8498 | 0 | 22 | 21.8498 | 7.6474 | 12.6908 | 0
2817 | 4 | 28 | 9 | 118 | 18.3 | 384.6 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 35.6986 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.6986 | 0 | 22 | 35.6986 | 12.4945 | 24.1125 | 0
2818 | 4 | 28 | 10 | 118 | 21 | 522.2 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 48.4706 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 48.4706 | 0 | 22 | 48.4706 | 16.9647 | 24.1125 | 0
2819 | 4 | 28 | 11 | 118 | 24 | 655.5 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 60.8435 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.7912 | 0 | 22 | 26.7912 | 9.3769 | 41.7754 | 0
2820 | 4 | 28 | 12 | 118 | 26.4 | 765.3 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 71.0351 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.3726 | 0 | 22 | 49.3726 | 17.2804 | 26.5757 | 0
2821 | 4 | 28 | 13 | 118 | 27 | 771.6 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 71.6199 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.9573 | 0 | 22 | 49.9573 | 17.4851 | 26.5757 | 0
2822 | 4 | 28 | 14 | 118 | 28 | 647.4 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 60.0917 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.0393 | 0 | 22 | 26.0393 | 9.1138 | 41.7754 | 0
2823 | 4 | 28 | 15 | 118 | 27.4 | 484.8 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 44.9991 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.9468 | 0 | 22 | 10.9468 | 3.8314 | 41.7754 | 0
2824 | 4 | 28 | 16 | 118 | 28 | 358.2 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 33.2481 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.2481 | 0 | 22 | 33.2481 | 11.6368 | 23.543 | 0
2825 | 4 | 28 | 17 | 118 | 28 | 199.8 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 18.5454 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.5454 | 0 | 22 | 18.5454 | 6.4909 | 13.132 | 0
2826 | 4 | 28 | 18 | 118 | 27 | 47.6 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 4.4182 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 4.4182 | 0 | 22 | 4.4182 | 1.5464 | 3.1286 | 0
2827 | 4 | 28 | 19 | 118 | 25.7 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2828 | 4 | 28 | 20 | 118 | 24 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2829 | 4 | 28 | 21 | 118 | 24.2 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2830 | 4 | 28 | 22 | 118 | 19 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2831 | 4 | 28 | 23 | 118 | 19 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2832 | 4 | 28 | 24 | 118 | 16 | 0 | 5 | 2023-04-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2833 | 4 | 29 | 1 | 119 | 14 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2834 | 4 | 29 | 2 | 119 | 13 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2835 | 4 | 29 | 3 | 119 | 13.3 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2836 | 4 | 29 | 4 | 119 | 13.2 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2837 | 4 | 29 | 5 | 119 | 13 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2838 | 4 | 29 | 6 | 119 | 11.9 | 48.9 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 4.5389 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.5389 | 0 | 12.6998 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2839 | 4 | 29 | 7 | 119 | 10 | 79.4 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 7.3699 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.3699 | 0 | 20.0697 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
2840 | 4 | 29 | 8 | 119 | 13 | 234.8 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 21.7941 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.7941 | 0 | 22 | 19.8638 | 6.9523 | 1.0925 | 0
2841 | 4 | 29 | 9 | 119 | 16 | 482.4 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 44.7764 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 44.7764 | 0 | 22 | 44.7764 | 15.6717 | 1.0925 | 0
2842 | 4 | 29 | 10 | 119 | 20 | 758.5 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 70.404 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 70.404 | 0 | 22 | 70.404 | 24.6414 | 1.0925 | 0
2843 | 4 | 29 | 11 | 119 | 21 | 745.9 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 69.2344 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.6916 | 0 | 22 | 67.6916 | 23.692 | 1.8928 | 0
2844 | 4 | 29 | 12 | 119 | 22 | 727.4 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 67.5173 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.9744 | 0 | 22 | 65.9744 | 23.091 | 1.8928 | 0
2845 | 4 | 29 | 13 | 119 | 23 | 703.6 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 65.3082 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.7653 | 0 | 22 | 63.7653 | 22.3178 | 1.8928 | 0
2846 | 4 | 29 | 14 | 119 | 24 | 646.1 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 59.971 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 58.4281 | 0 | 22 | 58.4281 | 20.4498 | 1.8928 | 0
2847 | 4 | 29 | 15 | 119 | 23.6 | 492.6 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 45.7231 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.1803 | 0 | 22 | 44.1803 | 15.4631 | 1.8928 | 0
2848 | 4 | 29 | 16 | 119 | 23 | 344.9 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 32.0136 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 32.0136 | 0 | 22 | 32.0136 | 11.2048 | 1.0925 | 0
2849 | 4 | 29 | 17 | 119 | 22 | 178.5 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 16.5684 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.5684 | 0 | 22 | 16.5684 | 5.7989 | 1.0925 | 0
2850 | 4 | 29 | 18 | 119 | 23 | 47.2 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 4.3811 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.3811 | 0 | 22 | 4.3811 | 1.5334 | 1.0925 | 0
2851 | 4 | 29 | 19 | 119 | 21 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2852 | 4 | 29 | 20 | 119 | 21 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2853 | 4 | 29 | 21 | 119 | 21.7 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2854 | 4 | 29 | 22 | 119 | 20 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2855 | 4 | 29 | 23 | 119 | 18 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2856 | 4 | 29 | 24 | 119 | 17.9 | 0 | 6 | 2023-04-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2857 | 4 | 30 | 1 | 120 | 14 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2858 | 4 | 30 | 2 | 120 | 13 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2859 | 4 | 30 | 3 | 120 | 13.5 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2860 | 4 | 30 | 4 | 120 | 12 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2861 | 4 | 30 | 5 | 120 | 12 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2862 | 4 | 30 | 6 | 120 | 12.9 | 103.7 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 9.6254 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.6254 | 0 | 22 | 4.9968 | 0 | 0.37137 | 0
2863 | 4 | 30 | 7 | 120 | 11 | 204.1 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 18.9446 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.9446 | 0 | 22 | 18.9446 | 0 | 0.37137 | 0
2864 | 4 | 30 | 8 | 120 | 13 | 364.9 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 33.87 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.87 | 0 | 22 | 33.87 | 11.8545 | 1.0925 | 0
2865 | 4 | 30 | 9 | 120 | 16.2 | 548.2 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 50.8839 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.8839 | 0 | 22 | 50.8839 | 17.8094 | 1.0925 | 0
2866 | 4 | 30 | 10 | 120 | 17 | 692.3 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 64.2593 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 64.2593 | 0 | 22 | 64.2593 | 22.4908 | 1.0925 | 0
2867 | 4 | 30 | 11 | 120 | 19 | 776 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 72.0283 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.4854 | 0 | 22 | 70.4854 | 24.6699 | 1.8928 | 0
2868 | 4 | 30 | 12 | 120 | 20.4 | 754.5 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 70.0327 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.4898 | 0 | 22 | 68.4898 | 23.9714 | 1.8928 | 0
2869 | 4 | 30 | 13 | 120 | 21 | 697.9 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 64.7791 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.2362 | 0 | 22 | 63.2362 | 22.1327 | 1.8928 | 0
2870 | 4 | 30 | 14 | 120 | 22 | 621 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 57.6412 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.0983 | 0 | 22 | 56.0983 | 19.6344 | 1.8928 | 0
2871 | 4 | 30 | 15 | 120 | 23 | 518.8 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 48.155 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.6121 | 0 | 22 | 46.6121 | 16.3142 | 1.8928 | 0
2872 | 4 | 30 | 16 | 120 | 23.1 | 375 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 34.8075 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.8075 | 0 | 22 | 34.8075 | 12.1826 | 1.0925 | 0
2873 | 4 | 30 | 17 | 120 | 23 | 209.6 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 19.4551 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.4551 | 0 | 22 | 19.4551 | 6.8093 | 1.0925 | 0
2874 | 4 | 30 | 18 | 120 | 21.8 | 42.7 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 3.9634 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.9634 | 0 | 22 | 3.9634 | 1.3872 | 1.0925 | 0
2875 | 4 | 30 | 19 | 120 | 22 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2876 | 4 | 30 | 20 | 120 | 18.9 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2877 | 4 | 30 | 21 | 120 | 18.1 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2878 | 4 | 30 | 22 | 120 | 17.4 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2879 | 4 | 30 | 23 | 120 | 16.6 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2880 | 4 | 30 | 24 | 120 | 15.8 | 0 | 7 | 2023-04-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2881 | 5 | 1 | 1 | 121 | 15.1 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2882 | 5 | 1 | 2 | 121 | 14.3 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2883 | 5 | 1 | 3 | 121 | 13.5 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2884 | 5 | 1 | 4 | 121 | 12.8 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2885 | 5 | 1 | 5 | 121 | 12 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2886 | 5 | 1 | 6 | 121 | 11.6 | 63.4 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 5.8848 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.8848 | 0 | 22 | 1.2562 | 0 | 0.37137 | 0
2887 | 5 | 1 | 7 | 121 | 12 | 152.2 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 14.1272 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.1272 | 0 | 22 | 14.1272 | 0 | 0.37137 | 0
2888 | 5 | 1 | 8 | 121 | 13 | 253.8 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 23.5577 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.5577 | 0 | 22 | 23.5577 | 8.2452 | 1.0925 | 0
2889 | 5 | 1 | 9 | 121 | 14.9 | 421.1 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 39.0865 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.0865 | 0 | 22 | 39.0865 | 13.6803 | 1.0925 | 0
2890 | 5 | 1 | 10 | 121 | 17 | 536 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 49.7515 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 49.7515 | 0 | 22 | 49.7515 | 17.413 | 1.0925 | 0
2891 | 5 | 1 | 11 | 121 | 19 | 622.4 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 57.7712 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.2283 | 0 | 22 | 56.2283 | 19.6799 | 1.8928 | 0
2892 | 5 | 1 | 12 | 121 | 18.8 | 444.6 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 41.2678 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.7249 | 0 | 22 | 39.7249 | 13.9037 | 1.8928 | 0
2893 | 5 | 1 | 13 | 121 | 21 | 561.6 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 52.1277 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.5848 | 0 | 22 | 50.5848 | 17.7047 | 1.8928 | 0
2894 | 5 | 1 | 14 | 121 | 23 | 546.5 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 50.7261 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.1833 | 0 | 22 | 49.1833 | 17.2141 | 1.8928 | 0
2895 | 5 | 1 | 15 | 121 | 23.3 | 479.8 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 44.535 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.9922 | 0 | 22 | 42.9922 | 15.0473 | 1.8928 | 0
2896 | 5 | 1 | 16 | 121 | 24 | 313.1 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 29.0619 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.0619 | 0 | 22 | 29.0619 | 10.1717 | 1.0925 | 0
2897 | 5 | 1 | 17 | 121 | 24 | 148.7 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 13.8023 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.8023 | 0 | 22 | 13.8023 | 4.8308 | 1.0925 | 0
2898 | 5 | 1 | 18 | 121 | 24.4 | 35.1 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 3.258 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.258 | 0 | 22 | 3.258 | 1.1403 | 1.0925 | 0
2899 | 5 | 1 | 19 | 121 | 23 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2900 | 5 | 1 | 20 | 121 | 22 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2901 | 5 | 1 | 21 | 121 | 21.3 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2902 | 5 | 1 | 22 | 121 | 20 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2903 | 5 | 1 | 23 | 121 | 19 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2904 | 5 | 1 | 24 | 121 | 20.2 | 0 | 1 | 2023-05-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2905 | 5 | 2 | 1 | 122 | 19 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2906 | 5 | 2 | 2 | 122 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2907 | 5 | 2 | 3 | 122 | 17.4 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2908 | 5 | 2 | 4 | 122 | 17 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2909 | 5 | 2 | 5 | 122 | 17 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2910 | 5 | 2 | 6 | 122 | 18.6 | 112.1 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 10.4051 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.4051 | 0 | 22 | 5.7765 | 0 | 0.37137 | 0
2911 | 5 | 2 | 7 | 122 | 17 | 256.1 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 23.7712 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.7712 | 0 | 22 | 23.7712 | 0 | 0.37137 | 0
2912 | 5 | 2 | 8 | 122 | 18 | 407.2 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 37.7963 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.7963 | 0 | 22 | 37.7963 | 13.2287 | 1.0925 | 0
2913 | 5 | 2 | 9 | 122 | 18.7 | 444.1 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 41.2214 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.2214 | 0 | 22 | 41.2214 | 14.4275 | 1.0925 | 0
2914 | 5 | 2 | 10 | 122 | 21 | 654.1 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 60.7136 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 60.7136 | 0 | 22 | 60.7136 | 21.2497 | 1.0925 | 0
2915 | 5 | 2 | 11 | 122 | 22 | 728.8 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 67.6472 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.1043 | 0 | 22 | 66.1043 | 23.1365 | 1.8928 | 0
2916 | 5 | 2 | 12 | 122 | 22.5 | 680.8 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 63.1919 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.649 | 0 | 22 | 61.649 | 21.5771 | 1.8928 | 0
2917 | 5 | 2 | 13 | 122 | 24 | 671.9 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 62.3658 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.8229 | 0 | 22 | 60.8229 | 21.288 | 1.8928 | 0
2918 | 5 | 2 | 14 | 122 | 24 | 580.9 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 53.9191 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.3763 | 0 | 22 | 52.3763 | 18.3317 | 1.8928 | 0
2919 | 5 | 2 | 15 | 122 | 24.1 | 452.7 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 42.0196 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.4767 | 0 | 22 | 40.4767 | 14.1669 | 1.8928 | 0
2920 | 5 | 2 | 16 | 122 | 25 | 336.2 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 31.2061 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.2061 | 0 | 22 | 31.2061 | 10.9221 | 1.0925 | 0
2921 | 5 | 2 | 17 | 122 | 25 | 198.4 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 18.4155 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.4155 | 0 | 22 | 18.4155 | 6.4454 | 1.0925 | 0
2922 | 5 | 2 | 18 | 122 | 23.1 | 46 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 4.2697 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.2697 | 0 | 22 | 4.2697 | 1.4944 | 1.0925 | 0
2923 | 5 | 2 | 19 | 122 | 23 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2924 | 5 | 2 | 20 | 122 | 21 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2925 | 5 | 2 | 21 | 122 | 20 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2926 | 5 | 2 | 22 | 122 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2927 | 5 | 2 | 23 | 122 | 16 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2928 | 5 | 2 | 24 | 122 | 16.1 | 0 | 2 | 2023-05-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2929 | 5 | 3 | 1 | 123 | 14 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2930 | 5 | 3 | 2 | 123 | 13 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2931 | 5 | 3 | 3 | 123 | 11.2 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2932 | 5 | 3 | 4 | 123 | 12 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2933 | 5 | 3 | 5 | 123 | 12 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2934 | 5 | 3 | 6 | 123 | 11.4 | 74 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 6.8687 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.8687 | 0 | 22 | 2.2401 | 0 | 0.37137 | 0
2935 | 5 | 3 | 7 | 123 | 12 | 142 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 13.1804 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.1804 | 0 | 22 | 13.1804 | 0 | 0.37137 | 0
2936 | 5 | 3 | 8 | 123 | 14 | 284.7 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 26.4259 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.4259 | 0 | 22 | 26.4259 | 9.249 | 1.0925 | 0
2937 | 5 | 3 | 9 | 123 | 15.1 | 414.6 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 38.4832 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.4832 | 0 | 22 | 38.4832 | 13.4691 | 1.0925 | 0
2938 | 5 | 3 | 10 | 123 | 17 | 539.2 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 50.0485 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.0485 | 0 | 22 | 50.0485 | 17.517 | 1.0925 | 0
2939 | 5 | 3 | 11 | 123 | 18 | 584.5 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 54.2533 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.7104 | 0 | 22 | 52.7104 | 18.4486 | 1.8928 | 0
2940 | 5 | 3 | 12 | 123 | 18.2 | 581.6 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 53.9841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.4412 | 0 | 22 | 52.4412 | 18.3544 | 1.8928 | 0
2941 | 5 | 3 | 13 | 123 | 18 | 475.6 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 44.1452 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.6023 | 0 | 22 | 42.6023 | 14.9108 | 1.8928 | 0
2942 | 5 | 3 | 14 | 123 | 19 | 439.3 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 40.7758 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.233 | 0 | 22 | 39.233 | 13.7315 | 1.8928 | 0
2943 | 5 | 3 | 15 | 123 | 20.2 | 404.1 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 37.5086 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.9657 | 0 | 22 | 35.9657 | 12.588 | 1.8928 | 0
2944 | 5 | 3 | 16 | 123 | 21 | 303.9 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 28.208 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.208 | 0 | 22 | 28.208 | 9.8728 | 1.0925 | 0
2945 | 5 | 3 | 17 | 123 | 22 | 182.8 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 16.9675 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.9675 | 0 | 22 | 16.9675 | 5.9386 | 1.0925 | 0
2946 | 5 | 3 | 18 | 123 | 21.2 | 41.1 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 3.8149 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.8149 | 0 | 22 | 3.8149 | 1.3352 | 1.0925 | 0
2947 | 5 | 3 | 19 | 123 | 21 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2948 | 5 | 3 | 20 | 123 | 20 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2949 | 5 | 3 | 21 | 123 | 19.7 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2950 | 5 | 3 | 22 | 123 | 17 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2951 | 5 | 3 | 23 | 123 | 17 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2952 | 5 | 3 | 24 | 123 | 17.7 | 0 | 3 | 2023-05-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2953 | 5 | 4 | 1 | 124 | 16 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2954 | 5 | 4 | 2 | 124 | 16 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2955 | 5 | 4 | 3 | 124 | 19 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2956 | 5 | 4 | 4 | 124 | 17 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2957 | 5 | 4 | 5 | 124 | 20 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2958 | 5 | 4 | 6 | 124 | 18 | 122.5 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 11.3704 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.3704 | 0 | 22 | 6.7418 | 0 | 0.37137 | 0
2959 | 5 | 4 | 7 | 124 | 18 | 299.2 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 27.7717 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.7717 | 0 | 22 | 27.7717 | 0 | 0.37137 | 0
2960 | 5 | 4 | 8 | 124 | 19 | 396.3 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 36.7846 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.7846 | 0 | 22 | 36.7846 | 12.8746 | 1.0925 | 0
2961 | 5 | 4 | 9 | 124 | 19.9 | 555.3 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 51.5429 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 51.5429 | 0 | 22 | 51.5429 | 18.04 | 1.0925 | 0
2962 | 5 | 4 | 10 | 124 | 22 | 716.6 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 66.5148 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 66.5148 | 0 | 22 | 66.5148 | 23.2802 | 1.0925 | 0
2963 | 5 | 4 | 11 | 124 | 23 | 799.2 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 74.1817 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 72.6389 | 0 | 22 | 72.6389 | 25.4236 | 1.8928 | 0
2964 | 5 | 4 | 12 | 124 | 23.5 | 732.2 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 67.9628 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.4199 | 0 | 22 | 66.4199 | 23.247 | 1.8928 | 0
2965 | 5 | 4 | 13 | 124 | 24 | 712.8 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 66.1621 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.6192 | 0 | 22 | 64.6192 | 22.6167 | 1.8928 | 0
2966 | 5 | 4 | 14 | 124 | 24.1 | 609.8 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 56.6016 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.0588 | 0 | 22 | 55.0588 | 19.2706 | 1.8928 | 0
2967 | 5 | 4 | 15 | 124 | 24.5 | 505.4 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 46.9112 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.3684 | 0 | 22 | 45.3684 | 15.8789 | 1.8928 | 0
2968 | 5 | 4 | 16 | 124 | 25 | 390 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 36.1998 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.1998 | 0 | 22 | 36.1998 | 12.6699 | 1.0925 | 0
2969 | 5 | 4 | 17 | 124 | 26 | 238.8 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 22.1654 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.1654 | 0 | 22 | 22.1654 | 7.7579 | 1.0925 | 0
2970 | 5 | 4 | 18 | 124 | 24.5 | 63.2 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 5.8662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.8662 | 0 | 22 | 5.8662 | 2.0532 | 1.0925 | 0
2971 | 5 | 4 | 19 | 124 | 22 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2972 | 5 | 4 | 20 | 124 | 21 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2973 | 5 | 4 | 21 | 124 | 19.4 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2974 | 5 | 4 | 22 | 124 | 17 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2975 | 5 | 4 | 23 | 124 | 15 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2976 | 5 | 4 | 24 | 124 | 12.8 | 0 | 4 | 2023-05-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2977 | 5 | 5 | 1 | 125 | 13 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2978 | 5 | 5 | 2 | 125 | 13 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2979 | 5 | 5 | 3 | 125 | 10.8 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2980 | 5 | 5 | 4 | 125 | 12 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2981 | 5 | 5 | 5 | 125 | 12 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2982 | 5 | 5 | 6 | 125 | 9.7 | 74.8 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 6.9429 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.9429 | 0 | 22 | 2.3143 | 0 | 0.37137 | 0
2983 | 5 | 5 | 7 | 125 | 10.4 | 169 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 15.6866 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.6866 | 0 | 22 | 15.6866 | 0 | 0.86278 | 0
2984 | 5 | 5 | 8 | 125 | 12 | 308.6 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 28.6443 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 28.6443 | 0 | 22 | 28.6443 | 10.0255 | 12.6908 | 0
2985 | 5 | 5 | 9 | 125 | 13.9 | 472.5 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 43.8575 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 43.8575 | 0 | 22 | 43.8575 | 15.3501 | 24.1125 | 0
2986 | 5 | 5 | 10 | 125 | 16 | 646.3 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 59.9896 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 59.9896 | 0 | 22 | 59.9896 | 20.9963 | 24.1125 | 0
2987 | 5 | 5 | 11 | 125 | 19 | 750.1 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 69.6243 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 35.5719 | 0 | 22 | 35.5719 | 12.4502 | 41.7754 | 0
2988 | 5 | 5 | 12 | 125 | 20.7 | 731.4 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 67.8885 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.226 | 0 | 22 | 46.226 | 16.1791 | 26.5757 | 0
2989 | 5 | 5 | 13 | 125 | 22 | 727.7 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 67.5451 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.8825 | 0 | 22 | 45.8825 | 16.0589 | 26.5757 | 0
2990 | 5 | 5 | 14 | 125 | 23 | 624.2 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 57.9382 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.8859 | 0 | 22 | 23.8859 | 8.3601 | 41.7754 | 0
2991 | 5 | 5 | 15 | 125 | 24.3 | 542.8 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 50.3827 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.3303 | 0 | 22 | 16.3303 | 5.7156 | 41.7754 | 0
2992 | 5 | 5 | 16 | 125 | 24 | 367.8 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 34.1392 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.1392 | 0 | 22 | 34.1392 | 11.9487 | 24.1125 | 0
2993 | 5 | 5 | 17 | 125 | 25 | 228.3 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 21.1908 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.1908 | 0 | 22 | 21.1908 | 7.4168 | 15.0052 | 0
2994 | 5 | 5 | 18 | 125 | 25 | 65.2 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 6.0519 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 6.0519 | 0 | 22 | 6.0519 | 2.1182 | 4.2853 | 0
2995 | 5 | 5 | 19 | 125 | 24 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
2996 | 5 | 5 | 20 | 125 | 22 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2997 | 5 | 5 | 21 | 125 | 21.5 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2998 | 5 | 5 | 22 | 125 | 18 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
2999 | 5 | 5 | 23 | 125 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3000 | 5 | 5 | 24 | 125 | 19.8 | 0 | 5 | 2023-05-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 5 | 6 | 1 | 126 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | 5 | 6 | 2 | 126 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | 5 | 6 | 3 | 126 | 18.1 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | 5 | 6 | 4 | 126 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | 5 | 6 | 5 | 126 | 17 | 0.2 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
3006 | 5 | 6 | 6 | 126 | 18 | 92 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 8.5394 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.5394 | 0 | 16.7189 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3007 | 5 | 6 | 7 | 126 | 16 | 154.8 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 14.3685 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.3685 | 0 | 22 | 9.0874 | 0 | 0.37137 | 0
3008 | 5 | 6 | 8 | 126 | 18 | 324.9 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 30.1572 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.1572 | 0 | 22 | 30.1572 | 10.555 | 1.0925 | 0
3009 | 5 | 6 | 9 | 126 | 17.6 | 415.2 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 38.5389 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.5389 | 0 | 22 | 38.5389 | 13.4886 | 1.0925 | 0
3010 | 5 | 6 | 10 | 126 | 19 | 625 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 58.0125 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 58.0125 | 0 | 22 | 58.0125 | 20.3044 | 1.0925 | 0
3011 | 5 | 6 | 11 | 126 | 19 | 641.9 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 59.5812 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 58.0383 | 0 | 22 | 58.0383 | 20.3134 | 1.8928 | 0
3012 | 5 | 6 | 12 | 126 | 18.9 | 622.6 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 57.7897 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.2469 | 0 | 22 | 56.2469 | 19.6864 | 1.8928 | 0
3013 | 5 | 6 | 13 | 126 | 20 | 632 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 58.6622 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.1194 | 0 | 22 | 57.1194 | 19.9918 | 1.8928 | 0
3014 | 5 | 6 | 14 | 126 | 19.9 | 564.3 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 52.3783 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.8355 | 0 | 22 | 50.8355 | 17.7924 | 1.8928 | 0
3015 | 5 | 6 | 15 | 126 | 19.7 | 472.2 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 43.8296 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.2867 | 0 | 22 | 42.2867 | 14.8004 | 1.8928 | 0
3016 | 5 | 6 | 16 | 126 | 20 | 335.2 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 31.1133 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.1133 | 0 | 22 | 31.1133 | 10.8896 | 1.0925 | 0
3017 | 5 | 6 | 17 | 126 | 20 | 210.6 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 19.5479 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.5479 | 0 | 22 | 19.5479 | 6.8418 | 1.0925 | 0
3018 | 5 | 6 | 18 | 126 | 19 | 51.7 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 4.7988 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.7988 | 0 | 22 | 4.7988 | 1.6796 | 1.0925 | 0
3019 | 5 | 6 | 19 | 126 | 18 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3020 | 5 | 6 | 20 | 126 | 18 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3021 | 5 | 6 | 21 | 126 | 17.7 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3022 | 5 | 6 | 22 | 126 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3023 | 5 | 6 | 23 | 126 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3024 | 5 | 6 | 24 | 126 | 15.8 | 0 | 6 | 2023-05-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3025 | 5 | 7 | 1 | 127 | 15 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3026 | 5 | 7 | 2 | 127 | 15 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3027 | 5 | 7 | 3 | 127 | 13.3 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3028 | 5 | 7 | 4 | 127 | 13.6 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3029 | 5 | 7 | 5 | 127 | 13.9 | 0.2 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
3030 | 5 | 7 | 6 | 127 | 14.2 | 102 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 9.4676 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.4676 | 0 | 22 | 4.8576 | 0 | 0.37137 | 0
3031 | 5 | 7 | 7 | 127 | 12 | 154.6 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 14.35 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.35 | 0 | 22 | 14.35 | 0 | 0.37137 | 0
3032 | 5 | 7 | 8 | 127 | 13 | 281.9 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 26.166 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.166 | 0 | 22 | 26.166 | 9.1581 | 1.0925 | 0
3033 | 5 | 7 | 9 | 127 | 12.6 | 380.7 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 35.3366 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 35.3366 | 0 | 22 | 35.3366 | 12.3678 | 1.0925 | 0
3034 | 5 | 7 | 10 | 127 | 12 | 457.6 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 42.4744 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 42.4744 | 0 | 22 | 42.4744 | 14.8661 | 1.0925 | 0
3035 | 5 | 7 | 11 | 127 | 12 | 442.5 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 41.0729 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.53 | 0 | 22 | 39.53 | 13.8355 | 1.8928 | 0
3036 | 5 | 7 | 12 | 127 | 13.7 | 543.7 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 50.4662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.9234 | 0 | 22 | 48.9234 | 17.1232 | 1.8928 | 0
3037 | 5 | 7 | 13 | 127 | 15 | 581.6 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 53.9841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.4412 | 0 | 22 | 52.4412 | 18.3544 | 1.8928 | 0
3038 | 5 | 7 | 14 | 127 | 17 | 587.8 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 54.5596 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.0167 | 0 | 22 | 53.0167 | 18.5559 | 1.8928 | 0
3039 | 5 | 7 | 15 | 127 | 17.7 | 469.1 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 43.5419 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.999 | 0 | 22 | 41.999 | 14.6996 | 1.8928 | 0
3040 | 5 | 7 | 16 | 127 | 17 | 321.6 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 29.8509 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.8509 | 0 | 22 | 29.8509 | 10.4478 | 1.0925 | 0
3041 | 5 | 7 | 17 | 127 | 16 | 170.8 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 15.8537 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.8537 | 0 | 22 | 15.8537 | 5.5488 | 1.0925 | 0
3042 | 5 | 7 | 18 | 127 | 16.1 | 47.3 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 4.3904 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.3904 | 0 | 22 | 4.3904 | 1.5366 | 1.0925 | 0
3043 | 5 | 7 | 19 | 127 | 16 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3044 | 5 | 7 | 20 | 127 | 16 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3045 | 5 | 7 | 21 | 127 | 16.1 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3046 | 5 | 7 | 22 | 127 | 15 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3047 | 5 | 7 | 23 | 127 | 13 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3048 | 5 | 7 | 24 | 127 | 15.6 | 0 | 7 | 2023-05-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3049 | 5 | 8 | 1 | 128 | 13 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3050 | 5 | 8 | 2 | 128 | 13 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3051 | 5 | 8 | 3 | 128 | 11.2 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3052 | 5 | 8 | 4 | 128 | 13 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3053 | 5 | 8 | 5 | 128 | 14 | 0.2 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
3054 | 5 | 8 | 6 | 128 | 8.1 | 72.4 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 6.7202 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.7202 | 0 | 22 | 2.1101 | 0 | 0.37137 | 0
3055 | 5 | 8 | 7 | 128 | 9.7 | 160.4 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 14.8883 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.8883 | 0 | 22 | 14.8883 | 0 | 0.86278 | 0
3056 | 5 | 8 | 8 | 128 | 12 | 279.5 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 25.9432 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 25.9432 | 0 | 22 | 25.9432 | 9.0801 | 12.6908 | 0
3057 | 5 | 8 | 9 | 128 | 15.7 | 593.4 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 55.0794 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.0794 | 0 | 22 | 55.0794 | 19.2778 | 24.1125 | 0
3058 | 5 | 8 | 10 | 128 | 18 | 704.8 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 65.4195 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 65.4195 | 0 | 22 | 65.4195 | 22.8968 | 24.1125 | 0
3059 | 5 | 8 | 11 | 128 | 19 | 757.4 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 70.3019 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 36.2495 | 0 | 22 | 36.2495 | 12.6873 | 41.7754 | 0
3060 | 5 | 8 | 12 | 128 | 22.4 | 761 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 70.636 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.9734 | 0 | 22 | 48.9734 | 17.1407 | 26.5757 | 0
3061 | 5 | 8 | 13 | 128 | 24 | 782.7 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 72.6502 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.9876 | 0 | 22 | 50.9876 | 17.8457 | 26.5757 | 0
3062 | 5 | 8 | 14 | 128 | 25 | 727 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 67.4801 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.4278 | 0 | 22 | 33.4278 | 11.6997 | 41.7754 | 0
3063 | 5 | 8 | 15 | 128 | 25.9 | 570.5 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 52.9538 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.9015 | 0 | 22 | 18.9015 | 6.6155 | 41.7754 | 0
3064 | 5 | 8 | 16 | 128 | 26 | 400.8 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 37.2023 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.2023 | 0 | 22 | 37.2023 | 13.0208 | 24.1125 | 0
3065 | 5 | 8 | 17 | 128 | 26 | 239.8 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 22.2582 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.2582 | 0 | 22 | 22.2582 | 7.7904 | 15.7611 | 0
3066 | 5 | 8 | 18 | 128 | 26.4 | 76.5 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 7.1007 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 7.1007 | 0 | 22 | 7.1007 | 2.4853 | 5.028 | 0
3067 | 5 | 8 | 19 | 128 | 25 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3068 | 5 | 8 | 20 | 128 | 24 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3069 | 5 | 8 | 21 | 128 | 21 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3070 | 5 | 8 | 22 | 128 | 22 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3071 | 5 | 8 | 23 | 128 | 21 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3072 | 5 | 8 | 24 | 128 | 17.9 | 0 | 1 | 2023-05-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3073 | 5 | 9 | 1 | 129 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3074 | 5 | 9 | 2 | 129 | 16 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3075 | 5 | 9 | 3 | 129 | 15.8 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3076 | 5 | 9 | 4 | 129 | 12 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3077 | 5 | 9 | 5 | 129 | 12 | 0.2 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
3078 | 5 | 9 | 6 | 129 | 12.5 | 80.3 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 7.4534 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.4534 | 0 | 15.6329 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3079 | 5 | 9 | 7 | 129 | 10 | 145.4 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 13.496 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.496 | 0 | 22 | 7.1289 | 0 | 0.86278 | 0
3080 | 5 | 9 | 8 | 129 | 13 | 282 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 26.1752 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 26.1752 | 0 | 22 | 26.1752 | 9.1613 | 12.6908 | 0
3081 | 5 | 9 | 9 | 129 | 16.2 | 513.4 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 47.6538 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 47.6538 | 0 | 22 | 47.6538 | 16.6788 | 24.1125 | 0
3082 | 5 | 9 | 10 | 129 | 19 | 678.4 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 62.9691 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 62.9691 | 0 | 22 | 62.9691 | 22.0392 | 24.1125 | 0
3083 | 5 | 9 | 11 | 129 | 21 | 764.1 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 70.9238 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 36.8714 | 0 | 22 | 36.8714 | 12.905 | 41.7754 | 0
3084 | 5 | 9 | 12 | 129 | 23.8 | 730.3 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 67.7864 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.1239 | 0 | 22 | 46.1239 | 16.1433 | 26.5757 | 0
3085 | 5 | 9 | 13 | 129 | 25.6 | 772.1 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 71.6663 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.0037 | 0 | 22 | 50.0037 | 17.5013 | 26.5757 | 0
3086 | 5 | 9 | 14 | 129 | 27 | 680.6 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 63.1733 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.1209 | 0 | 22 | 29.1209 | 10.1923 | 41.7754 | 0
3087 | 5 | 9 | 15 | 129 | 27.4 | 555.1 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 51.5244 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.472 | 0 | 22 | 17.472 | 6.1152 | 41.7754 | 0
3088 | 5 | 9 | 16 | 129 | 28 | 396 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 36.7567 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.7567 | 0 | 22 | 36.7567 | 12.8649 | 24.1125 | 0
3089 | 5 | 9 | 17 | 129 | 28 | 230.9 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 21.4321 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.4321 | 0 | 22 | 21.4321 | 7.5012 | 15.1761 | 0
3090 | 5 | 9 | 18 | 129 | 26.9 | 66.7 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 6.1911 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 6.1911 | 0 | 22 | 6.1911 | 2.1669 | 4.3839 | 0
3091 | 5 | 9 | 19 | 129 | 26 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3092 | 5 | 9 | 20 | 129 | 24 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3093 | 5 | 9 | 21 | 129 | 23.1 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3094 | 5 | 9 | 22 | 129 | 22 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3095 | 5 | 9 | 23 | 129 | 21 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3096 | 5 | 9 | 24 | 129 | 19.2 | 0 | 2 | 2023-05-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3097 | 5 | 10 | 1 | 130 | 19 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3098 | 5 | 10 | 2 | 130 | 18 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3099 | 5 | 10 | 3 | 130 | 16.4 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3100 | 5 | 10 | 4 | 130 | 15 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3101 | 5 | 10 | 5 | 130 | 14 | 0.2 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
3102 | 5 | 10 | 6 | 130 | 12.4 | 52.3 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 4.8545 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8545 | 0 | 13.0339 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3103 | 5 | 10 | 7 | 130 | 14 | 165.1 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 15.3246 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.3246 | 0 | 22 | 6.3585 | 0 | 0.86278 | 0
3104 | 5 | 10 | 8 | 130 | 14 | 261.7 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 24.291 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.291 | 0 | 22 | 24.291 | 8.5018 | 12.6908 | 0
3105 | 5 | 10 | 9 | 130 | 14.2 | 361.9 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 33.5916 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.5916 | 0 | 22 | 33.5916 | 11.757 | 23.7862 | 0
3106 | 5 | 10 | 10 | 130 | 16 | 446 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 41.3977 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.3977 | 0 | 22 | 41.3977 | 14.4892 | 24.1125 | 0
3107 | 5 | 10 | 11 | 130 | 16 | 480.8 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 44.6279 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.5755 | 0 | 22 | 10.5755 | 3.7014 | 41.7754 | 0
3108 | 5 | 10 | 12 | 130 | 16.4 | 534.1 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 49.5752 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.9126 | 0 | 22 | 27.9126 | 9.7694 | 26.5757 | 0
3109 | 5 | 10 | 13 | 130 | 17.2 | 487 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 45.2033 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 23.5407 | 0 | 22 | 23.5407 | 8.2393 | 26.5757 | 0
3110 | 5 | 10 | 14 | 130 | 18 | 435.9 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 40.4602 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.4079 | 0 | 22 | 6.4079 | 2.2428 | 41.7754 | 0
3111 | 5 | 10 | 15 | 130 | 18.1 | 365.6 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 33.935 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.11736 | 0.11736 | 21.8826 | 0 | 0 | 41.6314 | 0.1029
3112 | 5 | 10 | 16 | 130 | 18 | 251.2 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 23.3164 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.3164 | 0 | 22 | 23.199 | 8.1197 | 16.5103 | 0
3113 | 5 | 10 | 17 | 130 | 19 | 165.6 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 15.371 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.371 | 0 | 22 | 15.371 | 5.3798 | 10.8842 | 0
3114 | 5 | 10 | 18 | 130 | 18.5 | 45.7 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 4.2419 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 4.2419 | 0 | 22 | 4.2419 | 1.4847 | 3.0037 | 0
3115 | 5 | 10 | 19 | 130 | 18 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3116 | 5 | 10 | 20 | 130 | 17 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3117 | 5 | 10 | 21 | 130 | 17.5 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3118 | 5 | 10 | 22 | 130 | 17 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3119 | 5 | 10 | 23 | 130 | 16 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3120 | 5 | 10 | 24 | 130 | 16.1 | 0 | 3 | 2023-05-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3121 | 5 | 11 | 1 | 131 | 14 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3122 | 5 | 11 | 2 | 131 | 15 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3123 | 5 | 11 | 3 | 131 | 16.3 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3124 | 5 | 11 | 4 | 131 | 15 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3125 | 5 | 11 | 5 | 131 | 15 | 0.4 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
3126 | 5 | 11 | 6 | 131 | 16.2 | 89.2 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 8.2795 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.2795 | 0 | 16.4775 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3127 | 5 | 11 | 7 | 131 | 15 | 163.2 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 15.1482 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.1482 | 0 | 22 | 9.6258 | 0 | 0.86278 | 0
3128 | 5 | 11 | 8 | 131 | 15 | 242.4 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 22.4996 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 22.4996 | 0 | 22 | 22.4996 | 7.8748 | 12.6908 | 0
3129 | 5 | 11 | 9 | 131 | 17.1 | 398.8 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 37.0166 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.0166 | 0 | 22 | 37.0166 | 12.9558 | 24.1125 | 0
3130 | 5 | 11 | 10 | 131 | 18 | 470.7 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 43.6904 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 43.6904 | 0 | 22 | 43.6904 | 15.2916 | 24.1125 | 0
3131 | 5 | 11 | 11 | 131 | 20 | 605.9 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 56.2396 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.1873 | 0 | 22 | 22.1873 | 7.7656 | 41.7754 | 0
3132 | 5 | 11 | 12 | 131 | 20.6 | 594.4 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 55.1722 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 33.5096 | 0 | 22 | 33.5096 | 11.7284 | 26.5757 | 0
3133 | 5 | 11 | 13 | 131 | 22 | 587.8 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 54.5596 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.897 | 0 | 22 | 32.897 | 11.514 | 26.5757 | 0
3134 | 5 | 11 | 14 | 131 | 23 | 542 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 50.3084 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.2561 | 0 | 22 | 16.2561 | 5.6896 | 41.7754 | 0
3135 | 5 | 11 | 15 | 131 | 23 | 440.3 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 40.8686 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.8163 | 0 | 22 | 6.8163 | 2.3857 | 41.7754 | 0
3136 | 5 | 11 | 16 | 131 | 24 | 317.9 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 29.5075 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 29.5075 | 0 | 22 | 29.5075 | 10.3276 | 20.8942 | 0
3137 | 5 | 11 | 17 | 131 | 24 | 179.7 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 16.6798 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.6798 | 0 | 22 | 16.6798 | 5.8379 | 11.8109 | 0
3138 | 5 | 11 | 18 | 131 | 22.4 | 49.8 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 4.6224 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 4.6224 | 0 | 22 | 4.6224 | 1.6179 | 3.2731 | 0
3139 | 5 | 11 | 19 | 131 | 22 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3140 | 5 | 11 | 20 | 131 | 21 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3141 | 5 | 11 | 21 | 131 | 19.4 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3142 | 5 | 11 | 22 | 131 | 18 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3143 | 5 | 11 | 23 | 131 | 17 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3144 | 5 | 11 | 24 | 131 | 15.4 | 0 | 4 | 2023-05-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3145 | 5 | 12 | 1 | 132 | 15 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3146 | 5 | 12 | 2 | 132 | 14 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3147 | 5 | 12 | 3 | 132 | 15.8 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3148 | 5 | 12 | 4 | 132 | 16 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3149 | 5 | 12 | 5 | 132 | 16 | 0.4 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
3150 | 5 | 12 | 6 | 132 | 15.8 | 86.2 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 8.0011 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.0011 | 0 | 16.1991 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3151 | 5 | 12 | 7 | 132 | 15 | 141.6 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 13.1433 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.1433 | 0 | 22 | 7.3424 | 0 | 0.86278 | 0
3152 | 5 | 12 | 8 | 132 | 16 | 239.8 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 22.2582 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 22.2582 | 0 | 22 | 22.2582 | 7.7904 | 12.6908 | 0
3153 | 5 | 12 | 9 | 132 | 15.2 | 282.9 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 26.2588 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.2588 | 0 | 22 | 26.2588 | 9.1906 | 18.5938 | 0
3154 | 5 | 12 | 10 | 132 | 15 | 312.3 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 28.9877 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.9877 | 0 | 22 | 28.9877 | 10.1457 | 20.5262 | 0
3155 | 5 | 12 | 11 | 132 | 16 | 332.1 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 30.8255 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.2268 | 3.2268 | 18.7732 | 0 | 0 | 37.8168 | 2.8293
3156 | 5 | 12 | 12 | 132 | 15.6 | 378 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 35.086 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 13.4234 | 0 | 22 | 10.1965 | 3.5688 | 26.5757 | 0
3157 | 5 | 12 | 13 | 132 | 16 | 323.2 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 29.9994 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 8.3368 | 0 | 22 | 8.3368 | 2.9179 | 26.5757 | 0
3158 | 5 | 12 | 14 | 132 | 16 | 267.3 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 24.8108 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -9.2416 | 9.2416 | 12.7584 | 0 | 0 | 30.4379 | 8.103
3159 | 5 | 12 | 15 | 132 | 16 | 245.8 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 22.8152 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -11.2372 | 11.2372 | 1.5212 | 0 | 0 | 27.9896 | 1.3338
3160 | 5 | 12 | 16 | 132 | 16 | 160.1 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 14.8605 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.8605 | 0 | 16.3817 | 0 | 0 | 10.5227 | 0
3161 | 5 | 12 | 17 | 132 | 16 | 92 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 8.5394 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.5394 | 0 | 22 | 2.9212 | 1.0224 | 6.0468 | 0
3162 | 5 | 12 | 18 | 132 | 16.5 | 25.5 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 2.3669 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 2.3669 | 0 | 22 | 2.3669 | 0.82842 | 1.676 | 0
3163 | 5 | 12 | 19 | 132 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3164 | 5 | 12 | 20 | 132 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3165 | 5 | 12 | 21 | 132 | 16.6 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3166 | 5 | 12 | 22 | 132 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3167 | 5 | 12 | 23 | 132 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3168 | 5 | 12 | 24 | 132 | 16.8 | 0 | 5 | 2023-05-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3169 | 5 | 13 | 1 | 133 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3170 | 5 | 13 | 2 | 133 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3171 | 5 | 13 | 3 | 133 | 16.7 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3172 | 5 | 13 | 4 | 133 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3173 | 5 | 13 | 5 | 133 | 16 | 0.4 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
3174 | 5 | 13 | 6 | 133 | 16.5 | 62 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 5.7548 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.7548 | 0 | 13.9528 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3175 | 5 | 13 | 7 | 133 | 17 | 128.2 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 11.8995 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.8995 | 0 | 22 | 3.8524 | 0 | 0.37137 | 0
3176 | 5 | 13 | 8 | 133 | 17 | 208.8 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 19.3808 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.3808 | 0 | 22 | 19.3808 | 6.7833 | 1.0925 | 0
3177 | 5 | 13 | 9 | 133 | 18.3 | 339.9 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 31.5495 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.5495 | 0 | 22 | 31.5495 | 11.0423 | 1.0925 | 0
3178 | 5 | 13 | 10 | 133 | 20 | 399.6 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 37.0909 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.0909 | 0 | 22 | 37.0909 | 12.9818 | 1.0925 | 0
3179 | 5 | 13 | 11 | 133 | 21 | 513.8 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 47.6909 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.148 | 0 | 22 | 46.148 | 16.1518 | 1.8928 | 0
3180 | 5 | 13 | 12 | 133 | 20.8 | 494.2 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 45.8716 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.3288 | 0 | 22 | 44.3288 | 15.5151 | 1.8928 | 0
3181 | 5 | 13 | 13 | 133 | 22 | 447.6 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 41.5462 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.0034 | 0 | 22 | 40.0034 | 14.0012 | 1.8928 | 0
3182 | 5 | 13 | 14 | 133 | 23 | 426.8 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 39.6156 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.0727 | 0 | 22 | 38.0727 | 13.3254 | 1.8928 | 0
3183 | 5 | 13 | 15 | 133 | 23.1 | 379.2 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 35.1973 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.6545 | 0 | 22 | 33.6545 | 11.7791 | 1.8928 | 0
3184 | 5 | 13 | 16 | 133 | 24 | 271.1 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 25.1635 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.1635 | 0 | 22 | 25.1635 | 8.8072 | 1.0925 | 0
3185 | 5 | 13 | 17 | 133 | 24 | 155.8 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 14.4614 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.4614 | 0 | 22 | 14.4614 | 5.0615 | 1.0925 | 0
3186 | 5 | 13 | 18 | 133 | 22.7 | 46.5 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 4.3161 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.3161 | 0 | 22 | 4.3161 | 1.5106 | 1.0925 | 0
3187 | 5 | 13 | 19 | 133 | 22 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3188 | 5 | 13 | 20 | 133 | 21 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3189 | 5 | 13 | 21 | 133 | 20.3 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3190 | 5 | 13 | 22 | 133 | 20 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3191 | 5 | 13 | 23 | 133 | 19 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3192 | 5 | 13 | 24 | 133 | 19 | 0 | 6 | 2023-05-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3193 | 5 | 14 | 1 | 134 | 19 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3194 | 5 | 14 | 2 | 134 | 18 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3195 | 5 | 14 | 3 | 134 | 18.1 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3196 | 5 | 14 | 4 | 134 | 18.6 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3197 | 5 | 14 | 5 | 134 | 19 | 0.4 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 17.4085 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
3198 | 5 | 14 | 6 | 134 | 17.9 | 65.1 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 6.0426 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.0426 | 0 | 22 | 1.4511 | 0 | 0.37137 | 0
3199 | 5 | 14 | 7 | 134 | 18 | 125 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 11.6025 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.6025 | 0 | 22 | 11.6025 | 0 | 0.37137 | 0
3200 | 5 | 14 | 8 | 134 | 19 | 194.2 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 18.0256 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.0256 | 0 | 22 | 18.0256 | 6.309 | 1.0925 | 0
3201 | 5 | 14 | 9 | 134 | 18.9 | 307.4 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 28.5329 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.5329 | 0 | 22 | 28.5329 | 9.9865 | 1.0925 | 0
3202 | 5 | 14 | 10 | 134 | 22 | 455.7 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 42.2981 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 42.2981 | 0 | 22 | 42.2981 | 14.8043 | 1.0925 | 0
3203 | 5 | 14 | 11 | 134 | 24 | 559.2 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 51.9049 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.3621 | 0 | 22 | 50.3621 | 17.6267 | 1.8928 | 0
3204 | 5 | 14 | 12 | 134 | 25.3 | 625.5 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 58.0589 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.516 | 0 | 22 | 56.516 | 19.7806 | 1.8928 | 0
3205 | 5 | 14 | 13 | 134 | 27 | 640.7 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 59.4698 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.9269 | 0 | 22 | 57.9269 | 20.2744 | 1.8928 | 0
3206 | 5 | 14 | 14 | 134 | 29 | 575.3 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 53.3993 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.8565 | 0 | 22 | 51.8565 | 18.1498 | 1.8928 | 0
3207 | 5 | 14 | 15 | 134 | 29.2 | 475.8 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 44.1638 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.6209 | 0 | 22 | 42.6209 | 14.9173 | 1.8928 | 0
3208 | 5 | 14 | 16 | 134 | 33 | 450 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 41.769 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.769 | 0 | 22 | 41.769 | 14.6191 | 1.0925 | 0
3209 | 5 | 14 | 17 | 134 | 33 | 264.6 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 24.5602 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.5602 | 0 | 22 | 24.5602 | 8.5961 | 1.0925 | 0
3210 | 5 | 14 | 18 | 134 | 30.2 | 70.7 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 6.5624 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.5624 | 0 | 22 | 6.5624 | 2.2968 | 1.0925 | 0
3211 | 5 | 14 | 19 | 134 | 31 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3212 | 5 | 14 | 20 | 134 | 29 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3213 | 5 | 14 | 21 | 134 | 27.1 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3214 | 5 | 14 | 22 | 134 | 24 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3215 | 5 | 14 | 23 | 134 | 22 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3216 | 5 | 14 | 24 | 134 | 23 | 0 | 7 | 2023-05-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3217 | 5 | 15 | 1 | 135 | 24 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3218 | 5 | 15 | 2 | 135 | 27 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3219 | 5 | 15 | 3 | 135 | 23 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3220 | 5 | 15 | 4 | 135 | 22.2 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3221 | 5 | 15 | 5 | 135 | 21.5 | 0.5 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0.04641 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.04641 | 0 | 17.4178 | 0 | 0 | 0.011171 | 0
3222 | 5 | 15 | 6 | 135 | 20.7 | 103.6 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 9.6162 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.6162 | 0 | 22 | 5.0339 | 0 | 0.37137 | 0
3223 | 5 | 15 | 7 | 135 | 24 | 308.6 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 28.6443 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 28.6443 | 0 | 22 | 28.6443 | 0 | 0.86278 | 0
3224 | 5 | 15 | 8 | 135 | 24 | 443.3 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 41.1471 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 41.1471 | 0 | 22 | 41.1471 | 14.4015 | 12.6908 | 0
3225 | 5 | 15 | 9 | 135 | 26.2 | 671.1 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 62.2915 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 62.2915 | 0 | 22 | 62.2915 | 21.802 | 24.1125 | 0
3226 | 5 | 15 | 10 | 135 | 25 | 647.9 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 60.1381 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 60.1381 | 0 | 22 | 60.1381 | 21.0483 | 24.1125 | 0
3227 | 5 | 15 | 11 | 135 | 26 | 726.1 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 67.3966 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.3443 | 0 | 22 | 33.3443 | 11.6705 | 41.7754 | 0
3228 | 5 | 15 | 12 | 135 | 28.7 | 786.8 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 73.0308 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 51.3682 | 0 | 22 | 51.3682 | 17.9789 | 26.5757 | 0
3229 | 5 | 15 | 13 | 135 | 29 | 780.4 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 72.4367 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.7741 | 0 | 22 | 50.7741 | 17.7709 | 26.5757 | 0
3230 | 5 | 15 | 14 | 135 | 29.5 | 709.3 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 65.8372 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 31.7849 | 0 | 22 | 31.7849 | 11.1247 | 41.7754 | 0
3231 | 5 | 15 | 15 | 135 | 29.3 | 553.8 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 51.4037 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.3514 | 0 | 22 | 17.3514 | 6.073 | 41.7754 | 0
3232 | 5 | 15 | 16 | 135 | 30 | 414.2 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 38.446 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.446 | 0 | 22 | 38.446 | 13.4561 | 24.1125 | 0
3233 | 5 | 15 | 17 | 135 | 29 | 250.8 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 23.2793 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.2793 | 0 | 22 | 23.2793 | 8.1477 | 16.484 | 0
3234 | 5 | 15 | 18 | 135 | 27.8 | 91.8 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 8.5209 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.5209 | 0 | 22 | 8.5209 | 2.9823 | 6.0336 | 0
3235 | 5 | 15 | 19 | 135 | 26 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3236 | 5 | 15 | 20 | 135 | 25 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3237 | 5 | 15 | 21 | 135 | 24.3 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3238 | 5 | 15 | 22 | 135 | 23 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3239 | 5 | 15 | 23 | 135 | 22 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3240 | 5 | 15 | 24 | 135 | 22.1 | 0 | 1 | 2023-05-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3241 | 5 | 16 | 1 | 136 | 20 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3242 | 5 | 16 | 2 | 136 | 19.7 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3243 | 5 | 16 | 3 | 136 | 19.4 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3244 | 5 | 16 | 4 | 136 | 14 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3245 | 5 | 16 | 5 | 136 | 14.5 | 3.5 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0.32487 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.32487 | 0 | 8.4857 | 0 | 0 | 0.078196 | 0
3246 | 5 | 16 | 6 | 136 | 14.9 | 114.4 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 10.6186 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.6186 | 0 | 19.1044 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3247 | 5 | 16 | 7 | 136 | 18 | 372.1 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 34.5383 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 34.5383 | 0 | 22 | 31.6427 | 0 | 0.86278 | 0
3248 | 5 | 16 | 8 | 136 | 20 | 553 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 51.3295 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 51.3295 | 0 | 22 | 51.3295 | 17.9653 | 12.6908 | 0
3249 | 5 | 16 | 9 | 136 | 21.2 | 705.9 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 65.5216 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 65.5216 | 0 | 22 | 65.5216 | 22.9326 | 24.1125 | 0
3250 | 5 | 16 | 10 | 136 | 23 | 781.3 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 72.5203 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 72.5203 | 0 | 22 | 72.5203 | 25.3821 | 24.1125 | 0
3251 | 5 | 16 | 11 | 136 | 24 | 729.8 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 67.74 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.6877 | 0 | 22 | 33.6877 | 11.7907 | 41.7754 | 0
3252 | 5 | 16 | 12 | 136 | 25.2 | 777.7 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 72.1861 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.5235 | 0 | 22 | 50.5235 | 17.6832 | 26.5757 | 0
3253 | 5 | 16 | 13 | 136 | 25 | 756 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 70.1719 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.5093 | 0 | 22 | 48.5093 | 16.9783 | 26.5757 | 0
3254 | 5 | 16 | 14 | 136 | 26 | 690.8 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 64.1201 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 30.0677 | 0 | 22 | 30.0677 | 10.5237 | 41.7754 | 0
3255 | 5 | 16 | 15 | 136 | 27.5 | 593.8 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 55.1165 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.0642 | 0 | 22 | 21.0642 | 7.3725 | 41.7754 | 0
3256 | 5 | 16 | 16 | 136 | 28 | 463.3 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 43.0035 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 43.0035 | 0 | 22 | 43.0035 | 15.0512 | 24.1125 | 0
3257 | 5 | 16 | 17 | 136 | 27 | 273.4 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 25.377 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.377 | 0 | 22 | 25.377 | 8.8819 | 17.9694 | 0
3258 | 5 | 16 | 18 | 136 | 27.8 | 103.1 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 9.5697 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 9.5697 | 0 | 22 | 9.5697 | 3.3494 | 6.7763 | 0
3259 | 5 | 16 | 19 | 136 | 27 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3260 | 5 | 16 | 20 | 136 | 26 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3261 | 5 | 16 | 21 | 136 | 25.2 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3262 | 5 | 16 | 22 | 136 | 22 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3263 | 5 | 16 | 23 | 136 | 17 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3264 | 5 | 16 | 24 | 136 | 18.4 | 0 | 2 | 2023-05-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3265 | 5 | 17 | 1 | 137 | 19 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3266 | 5 | 17 | 2 | 137 | 19 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3267 | 5 | 17 | 3 | 137 | 15.1 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3268 | 5 | 17 | 4 | 137 | 17 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3269 | 5 | 17 | 5 | 137 | 17 | 13.7 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 1.2716 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2716 | 0 | 9.4325 | 0 | 0 | 0.30608 | 0
3270 | 5 | 17 | 6 | 137 | 12.8 | 112.9 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 10.4794 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.4794 | 0 | 19.9119 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3271 | 5 | 17 | 7 | 137 | 13 | 191.1 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 17.7379 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.7379 | 0 | 22 | 15.6498 | 0 | 0.86278 | 0
3272 | 5 | 17 | 8 | 137 | 19 | 454.5 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 42.1867 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 42.1867 | 0 | 22 | 42.1867 | 14.7653 | 12.6908 | 0
3273 | 5 | 17 | 9 | 137 | 20.3 | 650.2 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 60.3516 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 60.3516 | 0 | 22 | 60.3516 | 21.123 | 24.1125 | 0
3274 | 5 | 17 | 10 | 137 | 23 | 727.8 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 67.5544 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 67.5544 | 0 | 22 | 67.5544 | 23.644 | 24.1125 | 0
3275 | 5 | 17 | 11 | 137 | 25 | 741.4 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 68.8167 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.7644 | 0 | 22 | 34.7644 | 12.1675 | 41.7754 | 0
3276 | 5 | 17 | 12 | 137 | 27.7 | 797.2 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 73.9961 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 52.3335 | 0 | 22 | 52.3335 | 18.3167 | 26.5757 | 0
3277 | 5 | 17 | 13 | 137 | 28 | 769.8 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 71.4528 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.7902 | 0 | 22 | 49.7902 | 17.4266 | 26.5757 | 0
3278 | 5 | 17 | 14 | 137 | 29 | 685.2 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 63.6003 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.5479 | 0 | 22 | 29.5479 | 10.3418 | 41.7754 | 0
3279 | 5 | 17 | 15 | 137 | 30.7 | 564.6 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 52.4062 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.3538 | 0 | 22 | 18.3538 | 6.4238 | 41.7754 | 0
3280 | 5 | 17 | 16 | 137 | 30 | 401.4 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 37.2579 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.2579 | 0 | 22 | 37.2579 | 13.0403 | 24.1125 | 0
3281 | 5 | 17 | 17 | 137 | 30 | 244.3 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 22.6759 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.6759 | 0 | 22 | 22.6759 | 7.9366 | 16.0568 | 0
3282 | 5 | 17 | 18 | 137 | 30.4 | 91.1 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 8.4559 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.4559 | 0 | 22 | 8.4559 | 2.9596 | 5.9876 | 0
3283 | 5 | 17 | 19 | 137 | 27 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3284 | 5 | 17 | 20 | 137 | 25 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3285 | 5 | 17 | 21 | 137 | 27.6 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3286 | 5 | 17 | 22 | 137 | 26.7 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3287 | 5 | 17 | 23 | 137 | 25.9 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3288 | 5 | 17 | 24 | 137 | 25 | 0 | 3 | 2023-05-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3289 | 5 | 18 | 1 | 138 | 24 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3290 | 5 | 18 | 2 | 138 | 24 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3291 | 5 | 18 | 3 | 138 | 23.6 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3292 | 5 | 18 | 4 | 138 | 22 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3293 | 5 | 18 | 5 | 138 | 22 | 15.2 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 1.4109 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.4109 | 0 | 9.5717 | 0 | 0 | 0.33959 | 0
3294 | 5 | 18 | 6 | 138 | 21.2 | 145 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 13.4589 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.4589 | 0 | 22 | 1.0306 | 0 | 0.37137 | 0
3295 | 5 | 18 | 7 | 138 | 18.5 | 219.4 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 20.3647 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 20.3647 | 0 | 22 | 20.3647 | 0 | 0.86278 | 0
3296 | 5 | 18 | 8 | 138 | 17 | 238.3 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 22.119 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 22.119 | 0 | 22 | 22.119 | 7.7417 | 12.6908 | 0
3297 | 5 | 18 | 9 | 138 | 18.5 | 366.5 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 34.0185 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.0185 | 0 | 22 | 34.0185 | 11.9065 | 24.0885 | 0
3298 | 5 | 18 | 10 | 138 | 21 | 576.9 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 53.5479 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 53.5479 | 0 | 22 | 53.5479 | 18.7418 | 24.1125 | 0
3299 | 5 | 18 | 11 | 138 | 23 | 736.8 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 68.3898 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.3374 | 0 | 22 | 34.3374 | 12.0181 | 41.7754 | 0
3300 | 5 | 18 | 12 | 138 | 22.2 | 707.3 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 65.6516 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 43.989 | 0 | 22 | 43.989 | 15.3961 | 26.5757 | 0
3301 | 5 | 18 | 13 | 138 | 25 | 739.4 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 68.6311 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.9685 | 0 | 22 | 46.9685 | 16.439 | 26.5757 | 0
3302 | 5 | 18 | 14 | 138 | 26 | 637.9 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 59.2099 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.1575 | 0 | 22 | 25.1575 | 8.8051 | 41.7754 | 0
3303 | 5 | 18 | 15 | 138 | 25.7 | 547.4 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 50.8097 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.7573 | 0 | 22 | 16.7573 | 5.8651 | 41.7754 | 0
3304 | 5 | 18 | 16 | 138 | 26 | 391.5 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 36.339 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.339 | 0 | 22 | 36.339 | 12.7187 | 24.1125 | 0
3305 | 5 | 18 | 17 | 138 | 23 | 193 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 17.9143 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.9143 | 0 | 22 | 17.9143 | 6.27 | 12.6851 | 0
3306 | 5 | 18 | 18 | 138 | 23 | 69.3 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 6.4324 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 6.4324 | 0 | 22 | 6.4324 | 2.2513 | 4.5548 | 0
3307 | 5 | 18 | 19 | 138 | 24 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3308 | 5 | 18 | 20 | 138 | 23 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3309 | 5 | 18 | 21 | 138 | 22.2 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3310 | 5 | 18 | 22 | 138 | 22 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3311 | 5 | 18 | 23 | 138 | 21 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3312 | 5 | 18 | 24 | 138 | 20.4 | 0 | 4 | 2023-05-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3313 | 5 | 19 | 1 | 139 | 19 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3314 | 5 | 19 | 2 | 139 | 18 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3315 | 5 | 19 | 3 | 139 | 18.9 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3316 | 5 | 19 | 4 | 139 | 18 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3317 | 5 | 19 | 5 | 139 | 18.1 | 15.4 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 1.4294 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.4294 | 0 | 9.5903 | 0 | 0 | 0.34406 | 0
3318 | 5 | 19 | 6 | 139 | 18.2 | 145.7 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 13.5239 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.5239 | 0 | 22 | 1.1142 | 0 | 0.37137 | 0
3319 | 5 | 19 | 7 | 139 | 17.8 | 262.5 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 24.3652 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 24.3652 | 0 | 22 | 24.3653 | 0 | 0.86278 | 0
3320 | 5 | 19 | 8 | 139 | 18 | 351.3 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 32.6077 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 32.6077 | 0 | 22 | 32.6077 | 11.4127 | 12.6908 | 0
3321 | 5 | 19 | 9 | 139 | 20 | 527.1 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 48.9254 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 48.9254 | 0 | 22 | 48.9254 | 17.1239 | 24.1125 | 0
3322 | 5 | 19 | 10 | 139 | 22 | 675.8 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 62.7278 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 62.7278 | 0 | 22 | 62.7278 | 21.9547 | 24.1125 | 0
3323 | 5 | 19 | 11 | 139 | 23 | 761.2 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 70.6546 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 36.6022 | 0 | 22 | 36.6022 | 12.8108 | 41.7754 | 0
3324 | 5 | 19 | 12 | 139 | 23.8 | 761.9 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 70.7196 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 49.057 | 0 | 22 | 49.057 | 17.1699 | 26.5757 | 0
3325 | 5 | 19 | 13 | 139 | 25 | 689.7 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 64.018 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.3554 | 0 | 22 | 42.3554 | 14.8244 | 26.5757 | 0
3326 | 5 | 19 | 14 | 139 | 25 | 625.8 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 58.0868 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.0344 | 0 | 22 | 24.0344 | 8.412 | 41.7754 | 0
3327 | 5 | 19 | 15 | 139 | 25.9 | 548.9 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 50.9489 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.8965 | 0 | 22 | 16.8965 | 5.9138 | 41.7754 | 0
3328 | 5 | 19 | 16 | 139 | 26 | 376.8 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 34.9746 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.9746 | 0 | 22 | 34.9746 | 12.2411 | 24.1125 | 0
3329 | 5 | 19 | 17 | 139 | 26 | 249.4 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 23.1493 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.1493 | 0 | 22 | 23.1493 | 8.1023 | 16.392 | 0
3330 | 5 | 19 | 18 | 139 | 25.1 | 87.3 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 8.1032 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.1032 | 0 | 22 | 8.1032 | 2.8361 | 5.7379 | 0
3331 | 5 | 19 | 19 | 139 | 26 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3332 | 5 | 19 | 20 | 139 | 24 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3333 | 5 | 19 | 21 | 139 | 21.6 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3334 | 5 | 19 | 22 | 139 | 23 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3335 | 5 | 19 | 23 | 139 | 22 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3336 | 5 | 19 | 24 | 139 | 21.8 | 0 | 5 | 2023-05-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3337 | 5 | 20 | 1 | 140 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3338 | 5 | 20 | 2 | 140 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3339 | 5 | 20 | 3 | 140 | 15.2 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3340 | 5 | 20 | 4 | 140 | 13 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3341 | 5 | 20 | 5 | 140 | 13 | 0.9 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0.083538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.083538 | 0 | 8.2444 | 0 | 0 | 0.020108 | 0
3342 | 5 | 20 | 6 | 140 | 13 | 66.4 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 6.1632 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.1632 | 0 | 14.4077 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3343 | 5 | 20 | 7 | 140 | 17 | 295.8 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 27.4562 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.4562 | 0 | 22 | 19.8638 | 0 | 0.37137 | 0
3344 | 5 | 20 | 8 | 140 | 20 | 498.9 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 46.3079 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.3079 | 0 | 22 | 46.3079 | 16.2078 | 1.0925 | 0
3345 | 5 | 20 | 9 | 140 | 21.4 | 681.3 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 63.2383 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 63.2383 | 0 | 22 | 63.2383 | 22.1334 | 1.0925 | 0
3346 | 5 | 20 | 10 | 140 | 23 | 735.7 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 68.2877 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 68.2877 | 0 | 22 | 68.2877 | 23.9007 | 1.0925 | 0
3347 | 5 | 20 | 11 | 140 | 24 | 758.9 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 70.4411 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.8982 | 0 | 22 | 68.8982 | 24.1144 | 1.8928 | 0
3348 | 5 | 20 | 12 | 140 | 24.4 | 754.9 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 70.0698 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.5269 | 0 | 22 | 68.5269 | 23.9844 | 1.8928 | 0
3349 | 5 | 20 | 13 | 140 | 24 | 634.5 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 58.8943 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.3514 | 0 | 22 | 57.3514 | 20.073 | 1.8928 | 0
3350 | 5 | 20 | 14 | 140 | 25 | 578.8 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 53.7242 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.1813 | 0 | 22 | 52.1813 | 18.2635 | 1.8928 | 0
3351 | 5 | 20 | 15 | 140 | 25.7 | 530.6 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 49.2503 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.7074 | 0 | 22 | 47.7074 | 16.6976 | 1.8928 | 0
3352 | 5 | 20 | 16 | 140 | 26 | 400.8 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 37.2023 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.2023 | 0 | 22 | 37.2023 | 13.0208 | 1.0925 | 0
3353 | 5 | 20 | 17 | 140 | 26 | 240.5 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 22.3232 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.3232 | 0 | 22 | 22.3232 | 7.8131 | 1.0925 | 0
3354 | 5 | 20 | 18 | 140 | 25.3 | 89.4 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 8.2981 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.2981 | 0 | 22 | 8.2981 | 2.9043 | 1.0925 | 0
3355 | 5 | 20 | 19 | 140 | 24 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3356 | 5 | 20 | 20 | 140 | 21 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3357 | 5 | 20 | 21 | 140 | 18.7 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3358 | 5 | 20 | 22 | 140 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3359 | 5 | 20 | 23 | 140 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3360 | 5 | 20 | 24 | 140 | 16.7 | 0 | 6 | 2023-05-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3361 | 5 | 21 | 1 | 141 | 17 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3362 | 5 | 21 | 2 | 141 | 16 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3363 | 5 | 21 | 3 | 141 | 16 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3364 | 5 | 21 | 4 | 141 | 14 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3365 | 5 | 21 | 5 | 141 | 13 | 0.9 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0.083538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.083538 | 0 | 17.4549 | 0 | 0 | 0.020108 | 0
3366 | 5 | 21 | 6 | 141 | 13.2 | 68.4 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 6.3489 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.3489 | 0 | 22 | 1.8038 | 0 | 0.37137 | 0
3367 | 5 | 21 | 7 | 141 | 14 | 177.6 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 16.4848 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.4848 | 0 | 22 | 16.4848 | 0 | 0.37137 | 0
3368 | 5 | 21 | 8 | 141 | 16 | 331 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 30.7234 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.7234 | 0 | 22 | 30.7234 | 10.7532 | 1.0925 | 0
3369 | 5 | 21 | 9 | 141 | 19.7 | 556.2 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 51.6265 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 51.6265 | 0 | 22 | 51.6265 | 18.0693 | 1.0925 | 0
3370 | 5 | 21 | 10 | 141 | 21 | 651.5 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 60.4722 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 60.4722 | 0 | 22 | 60.4722 | 21.1653 | 1.0925 | 0
3371 | 5 | 21 | 11 | 141 | 22 | 704.9 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 65.4288 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.8859 | 0 | 22 | 63.8859 | 22.3601 | 1.8928 | 0
3372 | 5 | 21 | 12 | 141 | 23.3 | 718.3 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 66.6726 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.1297 | 0 | 22 | 65.1297 | 22.7954 | 1.8928 | 0
3373 | 5 | 21 | 13 | 141 | 24 | 671.1 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 62.2915 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.7486 | 0 | 22 | 60.7486 | 21.262 | 1.8928 | 0
3374 | 5 | 21 | 14 | 141 | 26 | 664.5 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 61.6789 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.136 | 0 | 22 | 60.136 | 21.0476 | 1.8928 | 0
3375 | 5 | 21 | 15 | 141 | 25.7 | 500.3 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 46.4378 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.895 | 0 | 22 | 44.895 | 15.7132 | 1.8928 | 0
3376 | 5 | 21 | 16 | 141 | 27 | 419.5 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 38.938 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.938 | 0 | 22 | 38.938 | 13.6283 | 1.0925 | 0
3377 | 5 | 21 | 17 | 141 | 27 | 254.3 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 23.6041 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.6041 | 0 | 22 | 23.6041 | 8.2614 | 1.0925 | 0
3378 | 5 | 21 | 18 | 141 | 26.5 | 92.6 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 8.5951 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.5951 | 0 | 22 | 8.5951 | 3.0083 | 1.0925 | 0
3379 | 5 | 21 | 19 | 141 | 26 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3380 | 5 | 21 | 20 | 141 | 24 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3381 | 5 | 21 | 21 | 141 | 22.4 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3382 | 5 | 21 | 22 | 141 | 23 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3383 | 5 | 21 | 23 | 141 | 23 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3384 | 5 | 21 | 24 | 141 | 19.7 | 0 | 7 | 2023-05-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3385 | 5 | 22 | 1 | 142 | 21 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3386 | 5 | 22 | 2 | 142 | 19 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3387 | 5 | 22 | 3 | 142 | 18.2 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3388 | 5 | 22 | 4 | 142 | 16 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3389 | 5 | 22 | 5 | 142 | 15 | 1.1 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0.1021 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.1021 | 0 | 17.4735 | 0 | 0 | 0.024576 | 0
3390 | 5 | 22 | 6 | 142 | 14.8 | 62.2 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 5.7734 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.7734 | 0 | 22 | 1.2469 | 0 | 0.37137 | 0
3391 | 5 | 22 | 7 | 142 | 16 | 183.8 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 17.0603 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.0603 | 0 | 22 | 17.0603 | 0 | 0.86278 | 0
3392 | 5 | 22 | 8 | 142 | 19 | 377 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 34.9931 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 34.9931 | 0 | 22 | 34.9931 | 12.2476 | 12.6908 | 0
3393 | 5 | 22 | 9 | 142 | 21 | 554 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 51.4223 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.4223 | 0 | 22 | 51.4223 | 17.9978 | 24.1125 | 0
3394 | 5 | 22 | 10 | 142 | 23 | 667.2 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 61.9295 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 61.9295 | 0 | 22 | 61.9295 | 21.6753 | 24.1125 | 0
3395 | 5 | 22 | 11 | 142 | 26 | 742.3 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 68.9003 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.8479 | 0 | 22 | 34.8479 | 12.1968 | 41.7754 | 0
3396 | 5 | 22 | 12 | 142 | 26.8 | 752.3 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 69.8285 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 48.1659 | 0 | 22 | 48.1659 | 16.8581 | 26.5757 | 0
3397 | 5 | 22 | 13 | 142 | 30 | 748.5 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 69.4758 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.8132 | 0 | 22 | 47.8132 | 16.7346 | 26.5757 | 0
3398 | 5 | 22 | 14 | 142 | 31 | 729.6 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 67.7215 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.6691 | 0 | 22 | 33.6691 | 11.7842 | 41.7754 | 0
3399 | 5 | 22 | 15 | 142 | 31.3 | 605.7 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 56.2211 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.1687 | 0 | 22 | 22.1687 | 7.7591 | 41.7754 | 0
3400 | 5 | 22 | 16 | 142 | 30 | 380.3 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 35.2994 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.2994 | 0 | 22 | 35.2994 | 12.3548 | 24.1125 | 0
3401 | 5 | 22 | 17 | 142 | 32 | 255.4 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 23.7062 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.7062 | 0 | 22 | 23.7062 | 8.2972 | 16.7864 | 0
3402 | 5 | 22 | 18 | 142 | 30.5 | 96.1 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 8.92 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.92 | 0 | 22 | 8.92 | 3.122 | 6.3163 | 0
3403 | 5 | 22 | 19 | 142 | 30 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3404 | 5 | 22 | 20 | 142 | 28 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3405 | 5 | 22 | 21 | 142 | 26 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3406 | 5 | 22 | 22 | 142 | 25 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3407 | 5 | 22 | 23 | 142 | 23 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3408 | 5 | 22 | 24 | 142 | 21.3 | 0 | 1 | 2023-05-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3409 | 5 | 23 | 1 | 143 | 21 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3410 | 5 | 23 | 2 | 143 | 19 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3411 | 5 | 23 | 3 | 143 | 19.1 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3412 | 5 | 23 | 4 | 143 | 17 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3413 | 5 | 23 | 5 | 143 | 19 | 16.4 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 1.5222 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5222 | 0 | 9.6831 | 0 | 0 | 0.36641 | 0
3414 | 5 | 23 | 6 | 143 | 18.1 | 131.4 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 12.1965 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.1965 | 0 | 21.8797 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3415 | 5 | 23 | 7 | 143 | 20 | 368.7 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 34.2227 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 34.2227 | 0 | 22 | 34.1024 | 0 | 0.86278 | 0
3416 | 5 | 23 | 8 | 143 | 22 | 520.7 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 48.3314 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 48.3314 | 0 | 22 | 48.3314 | 16.916 | 12.6908 | 0
3417 | 5 | 23 | 9 | 143 | 24.3 | 725.4 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 67.3316 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 67.3316 | 0 | 22 | 67.3316 | 23.5661 | 24.1125 | 0
3418 | 5 | 23 | 10 | 143 | 26 | 750.9 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 69.6985 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 69.6985 | 0 | 22 | 69.6985 | 24.3945 | 24.1125 | 0
3419 | 5 | 23 | 11 | 143 | 26 | 737 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 68.4083 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 34.356 | 0 | 22 | 34.356 | 12.0246 | 41.7754 | 0
3420 | 5 | 23 | 12 | 143 | 27.2 | 734.6 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 68.1856 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.523 | 0 | 22 | 46.523 | 16.283 | 26.5757 | 0
3421 | 5 | 23 | 13 | 143 | 27.4 | 740.7 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 68.7518 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.0892 | 0 | 22 | 47.0892 | 16.4812 | 26.5757 | 0
3422 | 5 | 23 | 14 | 143 | 28 | 684.9 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 63.5724 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.5201 | 0 | 22 | 29.5201 | 10.332 | 41.7754 | 0
3423 | 5 | 23 | 15 | 143 | 28.6 | 559.5 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 51.9328 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.8804 | 0 | 22 | 17.8804 | 6.2582 | 41.7754 | 0
3424 | 5 | 23 | 16 | 143 | 30 | 455.8 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 42.3074 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.3074 | 0 | 22 | 42.3074 | 14.8076 | 24.1125 | 0
3425 | 5 | 23 | 17 | 143 | 30 | 282.8 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 26.2495 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.2495 | 0 | 22 | 26.2495 | 9.1873 | 18.5873 | 0
3426 | 5 | 23 | 18 | 143 | 28.7 | 106.8 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 9.9132 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 9.9132 | 0 | 22 | 9.9132 | 3.4696 | 7.0195 | 0
3427 | 5 | 23 | 19 | 143 | 25 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3428 | 5 | 23 | 20 | 143 | 22 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3429 | 5 | 23 | 21 | 143 | 19.4 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3430 | 5 | 23 | 22 | 143 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3431 | 5 | 23 | 23 | 143 | 17 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3432 | 5 | 23 | 24 | 143 | 16.2 | 0 | 2 | 2023-05-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3433 | 5 | 24 | 1 | 144 | 15 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3434 | 5 | 24 | 2 | 144 | 14 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3435 | 5 | 24 | 3 | 144 | 12.8 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3436 | 5 | 24 | 4 | 144 | 13 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3437 | 5 | 24 | 5 | 144 | 12.2 | 1.2 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0.11138 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.11138 | 0 | 8.2723 | 0 | 0 | 0.02681 | 0
3438 | 5 | 24 | 6 | 144 | 11.3 | 74.9 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 6.9522 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.9522 | 0 | 15.2245 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3439 | 5 | 24 | 7 | 144 | 13 | 167.1 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 15.5102 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.5102 | 0 | 22 | 8.7347 | 0 | 0.86278 | 0
3440 | 5 | 24 | 8 | 144 | 15 | 317.4 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 29.4611 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 29.4611 | 0 | 22 | 29.4611 | 10.3114 | 12.6908 | 0
3441 | 5 | 24 | 9 | 144 | 17 | 528 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 49.009 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.009 | 0 | 22 | 49.009 | 17.1531 | 24.1125 | 0
3442 | 5 | 24 | 10 | 144 | 18 | 570.1 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 52.9167 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 52.9167 | 0 | 22 | 52.9167 | 18.5208 | 24.1125 | 0
3443 | 5 | 24 | 11 | 144 | 20 | 658.4 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 61.1127 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 27.0603 | 0 | 22 | 27.0603 | 9.4711 | 41.7754 | 0
3444 | 5 | 24 | 12 | 144 | 20.7 | 655.3 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 60.8249 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.1624 | 0 | 22 | 39.1624 | 13.7068 | 26.5757 | 0
3445 | 5 | 24 | 13 | 144 | 22 | 621 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 57.6412 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.9786 | 0 | 22 | 35.9786 | 12.5925 | 26.5757 | 0
3446 | 5 | 24 | 14 | 144 | 23 | 557 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 51.7007 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.6484 | 0 | 22 | 17.6484 | 6.1769 | 41.7754 | 0
3447 | 5 | 24 | 15 | 144 | 24.8 | 510.8 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 47.4125 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.3601 | 0 | 22 | 13.3601 | 4.676 | 41.7754 | 0
3448 | 5 | 24 | 16 | 144 | 25 | 374.2 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 34.7332 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 34.7332 | 0 | 22 | 34.7332 | 12.1566 | 24.1125 | 0
3449 | 5 | 24 | 17 | 144 | 25 | 224.9 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 20.8752 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 20.8752 | 0 | 22 | 20.8752 | 7.3063 | 14.7817 | 0
3450 | 5 | 24 | 18 | 144 | 26 | 94.9 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 8.8086 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.8086 | 0 | 22 | 8.8086 | 3.083 | 6.2374 | 0
3451 | 5 | 24 | 19 | 144 | 25 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3452 | 5 | 24 | 20 | 144 | 24 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3453 | 5 | 24 | 21 | 144 | 22.1 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3454 | 5 | 24 | 22 | 144 | 21 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3455 | 5 | 24 | 23 | 144 | 21 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3456 | 5 | 24 | 24 | 144 | 19.9 | 0 | 3 | 2023-05-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3457 | 5 | 25 | 1 | 145 | 19 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3458 | 5 | 25 | 2 | 145 | 19 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3459 | 5 | 25 | 3 | 145 | 17.9 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3460 | 5 | 25 | 4 | 145 | 18 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3461 | 5 | 25 | 5 | 145 | 18 | 7.1 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0.65902 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.65902 | 0 | 8.8199 | 0 | 0 | 0.15863 | 0
3462 | 5 | 25 | 6 | 145 | 18.4 | 121.1 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 11.2405 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.2405 | 0 | 20.0604 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3463 | 5 | 25 | 7 | 145 | 18 | 199.2 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 18.4897 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.4897 | 0 | 22 | 16.5501 | 0 | 0.86278 | 0
3464 | 5 | 25 | 8 | 145 | 20 | 366.9 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 34.0557 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 34.0557 | 0 | 22 | 34.0557 | 11.9195 | 12.6908 | 0
3465 | 5 | 25 | 9 | 145 | 21.4 | 515 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 47.8023 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 47.8023 | 0 | 22 | 47.8023 | 16.7308 | 24.1125 | 0
3466 | 5 | 25 | 10 | 145 | 23 | 604.5 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 56.1097 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 56.1097 | 0 | 22 | 56.1097 | 19.6384 | 24.1125 | 0
3467 | 5 | 25 | 11 | 145 | 24 | 634.5 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 58.8943 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.8419 | 0 | 22 | 24.8419 | 8.6947 | 41.7754 | 0
3468 | 5 | 25 | 12 | 145 | 25 | 660.7 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 61.3262 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.6636 | 0 | 22 | 39.6636 | 13.8823 | 26.5757 | 0
3469 | 5 | 25 | 13 | 145 | 27 | 642.6 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 59.6461 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.9835 | 0 | 22 | 37.9835 | 13.2942 | 26.5757 | 0
3470 | 5 | 25 | 14 | 145 | 27 | 545.9 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 50.6704 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.6181 | 0 | 22 | 16.6181 | 5.8163 | 41.7754 | 0
3471 | 5 | 25 | 15 | 145 | 27 | 439.7 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 40.813 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.7606 | 0 | 22 | 6.7606 | 2.3662 | 41.7754 | 0
3472 | 5 | 25 | 16 | 145 | 27 | 304.6 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 28.273 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.273 | 0 | 22 | 28.273 | 9.8955 | 20.0201 | 0
3473 | 5 | 25 | 17 | 145 | 27 | 199.6 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 18.5269 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.5269 | 0 | 22 | 18.5269 | 6.4844 | 13.1189 | 0
3474 | 5 | 25 | 18 | 145 | 26 | 73.5 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 6.8223 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 6.8223 | 0 | 22 | 6.8223 | 2.3878 | 4.8308 | 0
3475 | 5 | 25 | 19 | 145 | 25 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3476 | 5 | 25 | 20 | 145 | 24 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3477 | 5 | 25 | 21 | 145 | 18.8 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3478 | 5 | 25 | 22 | 145 | 17 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3479 | 5 | 25 | 23 | 145 | 17 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3480 | 5 | 25 | 24 | 145 | 18.3 | 0 | 4 | 2023-05-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3481 | 5 | 26 | 1 | 146 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3482 | 5 | 26 | 2 | 146 | 17 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3483 | 5 | 26 | 3 | 146 | 18.3 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3484 | 5 | 26 | 4 | 146 | 17.2 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3485 | 5 | 26 | 5 | 146 | 16 | 1.4 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0.12995 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12995 | 0 | 8.2908 | 0 | 0 | 0.031278 | 0
3486 | 5 | 26 | 6 | 146 | 15.9 | 65 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 6.0333 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.0333 | 0 | 14.3241 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3487 | 5 | 26 | 7 | 146 | 15 | 123.4 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 11.454 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.454 | 0 | 22 | 3.7781 | 0 | 0.86278 | 0
3488 | 5 | 26 | 8 | 146 | 15 | 201.9 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 18.7404 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.7404 | 0 | 22 | 18.7404 | 6.5591 | 12.6908 | 0
3489 | 5 | 26 | 9 | 146 | 16.5 | 326.3 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 30.2872 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.2872 | 0 | 22 | 30.2872 | 10.6005 | 21.4463 | 0
3490 | 5 | 26 | 10 | 146 | 16 | 340.7 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 31.6238 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 31.6238 | 0 | 22 | 31.6238 | 11.0683 | 22.3928 | 0
3491 | 5 | 26 | 11 | 146 | 19 | 514.6 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 47.7652 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.7128 | 0 | 22 | 13.7128 | 4.7995 | 41.7754 | 0
3492 | 5 | 26 | 12 | 146 | 19.8 | 559.5 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 51.9328 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.2702 | 0 | 22 | 30.2702 | 10.5946 | 26.5757 | 0
3493 | 5 | 26 | 13 | 146 | 21 | 556.7 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 51.6729 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.0103 | 0 | 22 | 30.0103 | 10.5036 | 26.5757 | 0
3494 | 5 | 26 | 14 | 146 | 22 | 504.5 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 46.8277 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.7753 | 0 | 22 | 12.7753 | 4.4714 | 41.7754 | 0
3495 | 5 | 26 | 15 | 146 | 22.5 | 431.2 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 40.024 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.9716 | 0 | 22 | 5.9716 | 2.0901 | 41.7754 | 0
3496 | 5 | 26 | 16 | 146 | 23 | 311.2 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 28.8856 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.8856 | 0 | 22 | 28.8856 | 10.11 | 20.4539 | 0
3497 | 5 | 26 | 17 | 146 | 23 | 188.8 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 17.5244 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.5244 | 0 | 22 | 17.5244 | 6.1335 | 12.409 | 0
3498 | 5 | 26 | 18 | 146 | 22.8 | 74.8 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 6.9429 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 6.9429 | 0 | 22 | 6.9429 | 2.43 | 4.9163 | 0
3499 | 5 | 26 | 19 | 146 | 22 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3500 | 5 | 26 | 20 | 146 | 21 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3501 | 5 | 26 | 21 | 146 | 18.8 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3502 | 5 | 26 | 22 | 146 | 19 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3503 | 5 | 26 | 23 | 146 | 18 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3504 | 5 | 26 | 24 | 146 | 17.1 | 0 | 5 | 2023-05-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3505 | 5 | 27 | 1 | 147 | 18 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3506 | 5 | 27 | 2 | 147 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3507 | 5 | 27 | 3 | 147 | 15.8 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3508 | 5 | 27 | 4 | 147 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3509 | 5 | 27 | 5 | 147 | 16 | 1.4 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0.12995 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12995 | 0 | 8.2908 | 0 | 0 | 0.031278 | 0
3510 | 5 | 27 | 6 | 147 | 15.8 | 95.2 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 8.8365 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.8365 | 0 | 17.1273 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3511 | 5 | 27 | 7 | 147 | 15 | 126 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 11.6953 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.6953 | 0 | 22 | 6.8226 | 0 | 0.37137 | 0
3512 | 5 | 27 | 8 | 147 | 16 | 217.9 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 20.2255 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.2255 | 0 | 22 | 20.2255 | 7.0789 | 1.0925 | 0
3513 | 5 | 27 | 9 | 147 | 17 | 378.3 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 35.1138 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 35.1138 | 0 | 22 | 35.1138 | 12.2898 | 1.0925 | 0
3514 | 5 | 27 | 10 | 147 | 18 | 438.4 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 40.6923 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 40.6923 | 0 | 22 | 40.6923 | 14.2423 | 1.0925 | 0
3515 | 5 | 27 | 11 | 147 | 19 | 492.1 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 45.6767 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.1338 | 0 | 22 | 44.1338 | 15.4468 | 1.8928 | 0
3516 | 5 | 27 | 12 | 147 | 18.4 | 501.7 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 46.5678 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.0249 | 0 | 22 | 45.0249 | 15.7587 | 1.8928 | 0
3517 | 5 | 27 | 13 | 147 | 18 | 362.3 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 33.6287 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.0858 | 0 | 22 | 32.0858 | 11.23 | 1.8928 | 0
3518 | 5 | 27 | 14 | 147 | 18 | 303.8 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 28.1987 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.6558 | 0 | 22 | 26.6558 | 9.3295 | 1.8928 | 0
3519 | 5 | 27 | 15 | 147 | 17.4 | 252.2 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 23.4092 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 21.8663 | 0 | 22 | 21.8663 | 7.6532 | 1.8928 | 0
3520 | 5 | 27 | 16 | 147 | 17 | 182.1 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 16.9025 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.9025 | 0 | 22 | 16.9025 | 5.9159 | 1.0925 | 0
3521 | 5 | 27 | 17 | 147 | 18 | 135.5 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 12.5771 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.5771 | 0 | 22 | 12.5771 | 4.402 | 1.0925 | 0
3522 | 5 | 27 | 18 | 147 | 18.2 | 60.9 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 5.6527 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.6527 | 0 | 22 | 5.6527 | 1.9785 | 1.0925 | 0
3523 | 5 | 27 | 19 | 147 | 17 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3524 | 5 | 27 | 20 | 147 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3525 | 5 | 27 | 21 | 147 | 17.2 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3526 | 5 | 27 | 22 | 147 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3527 | 5 | 27 | 23 | 147 | 16 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3528 | 5 | 27 | 24 | 147 | 14.7 | 0 | 6 | 2023-05-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3529 | 5 | 28 | 1 | 148 | 13 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3530 | 5 | 28 | 2 | 148 | 13 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3531 | 5 | 28 | 3 | 148 | 13.7 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3532 | 5 | 28 | 4 | 148 | 13.6 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | 5 | 28 | 5 | 148 | 13.5 | 4.6 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0.42697 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.42697 | 0 | 17.7983 | 0 | 0 | 0.10277 | 0
3534 | 5 | 28 | 6 | 148 | 13.4 | 77.1 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 7.1564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.1564 | 0 | 22 | 2.9548 | 0 | 0.37137 | 0
3535 | 5 | 28 | 7 | 148 | 13 | 148.5 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 13.7838 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.7838 | 0 | 22 | 13.7838 | 0 | 0.37137 | 0
3536 | 5 | 28 | 8 | 148 | 14 | 233.6 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 21.6828 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.6828 | 0 | 22 | 21.6828 | 7.589 | 1.0925 | 0
3537 | 5 | 28 | 9 | 148 | 16.2 | 421.6 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 39.1329 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.1329 | 0 | 22 | 39.1329 | 13.6965 | 1.0925 | 0
3538 | 5 | 28 | 10 | 148 | 19 | 589.5 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 54.7174 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 54.7174 | 0 | 22 | 54.7174 | 19.1511 | 1.0925 | 0
3539 | 5 | 28 | 11 | 148 | 20 | 747.1 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 69.3458 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.8029 | 0 | 22 | 67.8029 | 23.731 | 1.8928 | 0
3540 | 5 | 28 | 12 | 148 | 20.4 | 722.7 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 67.081 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.5381 | 0 | 22 | 65.5381 | 22.9383 | 1.8928 | 0
3541 | 5 | 28 | 13 | 148 | 22 | 684.6 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 63.5446 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 62.0017 | 0 | 22 | 62.0017 | 21.7006 | 1.8928 | 0
3542 | 5 | 28 | 14 | 148 | 16 | 321.1 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 29.8045 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 28.2616 | 0 | 22 | 28.2616 | 9.8916 | 1.8928 | 0
3543 | 5 | 28 | 15 | 148 | 20.4 | 475.4 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 44.1266 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.5838 | 0 | 22 | 42.5838 | 14.9043 | 1.8928 | 0
3544 | 5 | 28 | 16 | 148 | 22 | 365.1 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 33.8886 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.8886 | 0 | 22 | 33.8886 | 11.861 | 1.0925 | 0
3545 | 5 | 28 | 17 | 148 | 23 | 306 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 28.4029 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.4029 | 0 | 22 | 28.4029 | 9.941 | 1.0925 | 0
3546 | 5 | 28 | 18 | 148 | 22.8 | 111.7 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 10.368 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.368 | 0 | 22 | 10.368 | 3.6288 | 1.0925 | 0
3547 | 5 | 28 | 19 | 148 | 20 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3548 | 5 | 28 | 20 | 148 | 20 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3549 | 5 | 28 | 21 | 148 | 17.8 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3550 | 5 | 28 | 22 | 148 | 18 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3551 | 5 | 28 | 23 | 148 | 15 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3552 | 5 | 28 | 24 | 148 | 14.4 | 0 | 7 | 2023-05-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3553 | 5 | 29 | 1 | 149 | 14 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3554 | 5 | 29 | 2 | 149 | 13 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3555 | 5 | 29 | 3 | 149 | 13.8 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3556 | 5 | 29 | 4 | 149 | 13.7 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3557 | 5 | 29 | 5 | 149 | 13.6 | 11.7 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 1.086 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.086 | 0 | 18.4574 | 0 | 0 | 0.2614 | 0
3558 | 5 | 29 | 6 | 149 | 13.5 | 95.6 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 8.8736 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.8736 | 0 | 22 | 5.331 | 0 | 0.37137 | 0
3559 | 5 | 29 | 7 | 149 | 12 | 145.2 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 13.4775 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.4775 | 0 | 22 | 13.4775 | 0 | 0.86278 | 0
3560 | 5 | 29 | 8 | 149 | 14 | 285.2 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 26.4723 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 26.4723 | 0 | 22 | 26.4723 | 9.2653 | 12.6908 | 0
3561 | 5 | 29 | 9 | 149 | 17.9 | 505 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 46.8741 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 46.8741 | 0 | 22 | 46.8741 | 16.4059 | 24.1125 | 0
3562 | 5 | 29 | 10 | 149 | 18 | 617.9 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 57.3535 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 57.3535 | 0 | 22 | 57.3535 | 20.0737 | 24.1125 | 0
3563 | 5 | 29 | 11 | 149 | 21 | 762.2 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 70.7474 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 36.6951 | 0 | 22 | 36.6951 | 12.8433 | 41.7754 | 0
3564 | 5 | 29 | 12 | 149 | 23.8 | 777.1 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 72.1304 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 50.4678 | 0 | 22 | 50.4678 | 17.6637 | 26.5757 | 0
3565 | 5 | 29 | 13 | 149 | 24 | 728.8 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 67.6472 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.9846 | 0 | 22 | 45.9846 | 16.0946 | 26.5757 | 0
3566 | 5 | 29 | 14 | 149 | 25 | 679.6 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 63.0805 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.0281 | 0 | 22 | 29.0281 | 10.1598 | 41.7754 | 0
3567 | 5 | 29 | 15 | 149 | 25.4 | 544.7 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 50.5591 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.5067 | 0 | 22 | 16.5067 | 5.7773 | 41.7754 | 0
3568 | 5 | 29 | 16 | 149 | 26 | 428.1 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 39.7362 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 39.7362 | 0 | 22 | 39.7362 | 13.9077 | 24.1125 | 0
3569 | 5 | 29 | 17 | 149 | 25 | 247.1 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 22.9358 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.9358 | 0 | 22 | 22.9358 | 8.0275 | 16.2409 | 0
3570 | 5 | 29 | 18 | 149 | 24 | 98.3 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 9.1242 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 9.1242 | 0 | 22 | 9.1242 | 3.1935 | 6.4609 | 0
3571 | 5 | 29 | 19 | 149 | 21 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3572 | 5 | 29 | 20 | 149 | 21 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3573 | 5 | 29 | 21 | 149 | 21.3 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3574 | 5 | 29 | 22 | 149 | 18 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3575 | 5 | 29 | 23 | 149 | 17 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3576 | 5 | 29 | 24 | 149 | 18.9 | 0 | 1 | 2023-05-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3577 | 5 | 30 | 1 | 150 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3578 | 5 | 30 | 2 | 150 | 18 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3579 | 5 | 30 | 3 | 150 | 15.6 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3580 | 5 | 30 | 4 | 150 | 16 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3581 | 5 | 30 | 5 | 150 | 15 | 4.4 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0.40841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.40841 | 0 | 8.5693 | 0 | 0 | 0.098304 | 0
3582 | 5 | 30 | 6 | 150 | 14.7 | 91.4 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 8.4837 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.4837 | 0 | 17.053 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3583 | 5 | 30 | 7 | 150 | 15 | 180.8 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 16.7819 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.7819 | 0 | 22 | 11.8349 | 0 | 0.86278 | 0
3584 | 5 | 30 | 8 | 150 | 19 | 382.8 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 35.5315 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 35.5315 | 0 | 22 | 35.5315 | 12.436 | 12.6908 | 0
3585 | 5 | 30 | 9 | 150 | 20.4 | 550.5 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 51.0974 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.0974 | 0 | 22 | 51.0974 | 17.8841 | 24.1125 | 0
3586 | 5 | 30 | 10 | 150 | 24 | 760.6 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 70.5989 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 70.5989 | 0 | 22 | 70.5989 | 24.7096 | 24.1125 | 0
3587 | 5 | 30 | 11 | 150 | 25 | 746.6 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 69.2994 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 35.2471 | 0 | 22 | 35.2471 | 12.3365 | 41.7754 | 0
3588 | 5 | 30 | 12 | 150 | 27.1 | 750.5 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 69.6614 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 47.9988 | 0 | 22 | 47.9988 | 16.7996 | 26.5757 | 0
3589 | 5 | 30 | 13 | 150 | 28 | 719.7 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 66.8026 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 45.14 | 0 | 22 | 45.14 | 15.799 | 26.5757 | 0
3590 | 5 | 30 | 14 | 150 | 29 | 678.3 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 62.9598 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 28.9075 | 0 | 22 | 28.9075 | 10.1176 | 41.7754 | 0
3591 | 5 | 30 | 15 | 150 | 30.2 | 577 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 53.5571 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 19.5048 | 0 | 22 | 19.5048 | 6.8267 | 41.7754 | 0
3592 | 5 | 30 | 16 | 150 | 30 | 419.3 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 38.9194 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.9194 | 0 | 22 | 38.9194 | 13.6218 | 24.1125 | 0
3593 | 5 | 30 | 17 | 150 | 29 | 256.9 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 23.8455 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.8455 | 0 | 22 | 23.8455 | 8.3459 | 16.885 | 0
3594 | 5 | 30 | 18 | 150 | 28 | 98 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 9.0964 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 9.0964 | 0 | 22 | 9.0964 | 3.1837 | 6.4411 | 0
3595 | 5 | 30 | 19 | 150 | 27 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3596 | 5 | 30 | 20 | 150 | 26 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3597 | 5 | 30 | 21 | 150 | 24.8 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3598 | 5 | 30 | 22 | 150 | 24 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3599 | 5 | 30 | 23 | 150 | 22 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3600 | 5 | 30 | 24 | 150 | 22.6 | 0 | 2 | 2023-05-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3601 | 5 | 31 | 1 | 151 | 20 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3602 | 5 | 31 | 2 | 151 | 19 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3603 | 5 | 31 | 3 | 151 | 20.9 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3604 | 5 | 31 | 4 | 151 | 19 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3605 | 5 | 31 | 5 | 151 | 18 | 20 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 1.8564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.8564 | 0 | 10.0173 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3606 | 5 | 31 | 6 | 151 | 18.8 | 130.1 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 12.0759 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.0759 | 0 | 22 | 0.093157 | 0 | 0.37137 | 0
3607 | 5 | 31 | 7 | 151 | 18 | 225 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 20.8845 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 20.8845 | 0 | 22 | 20.8845 | 0 | 0.86278 | 0
3608 | 5 | 31 | 8 | 151 | 17 | 315.7 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 29.3033 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 29.3033 | 0 | 22 | 29.3033 | 10.2561 | 12.6908 | 0
3609 | 5 | 31 | 9 | 151 | 17 | 337 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 31.2803 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 31.2803 | 0 | 22 | 31.2803 | 10.9481 | 22.1496 | 0
3610 | 5 | 31 | 10 | 151 | 19 | 533.6 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 49.5288 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.5288 | 0 | 22 | 49.5288 | 17.3351 | 24.1125 | 0
3611 | 5 | 31 | 11 | 151 | 19 | 657.1 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 60.992 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 26.9397 | 0 | 22 | 26.9397 | 9.4289 | 41.7754 | 0
3612 | 5 | 31 | 12 | 151 | 20.6 | 729.3 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 67.6936 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.031 | 0 | 22 | 46.031 | 16.1109 | 26.5757 | 0
3613 | 5 | 31 | 13 | 151 | 20 | 622.8 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 57.8083 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.1457 | 0 | 22 | 36.1457 | 12.651 | 26.5757 | 0
3614 | 5 | 31 | 14 | 151 | 19 | 532.8 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 49.4545 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.4021 | 0 | 22 | 15.4021 | 5.3908 | 41.7754 | 0
3615 | 5 | 31 | 15 | 151 | 20.9 | 478.7 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 44.4329 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.3806 | 0 | 22 | 10.3806 | 3.6332 | 41.7754 | 0
3616 | 5 | 31 | 16 | 151 | 18 | 294.9 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 27.3726 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.3726 | 0 | 22 | 27.3726 | 9.5804 | 19.3826 | 0
3617 | 5 | 31 | 17 | 151 | 19 | 229.5 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 21.3022 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.3022 | 0 | 22 | 21.3022 | 7.4558 | 15.0841 | 0
3618 | 5 | 31 | 18 | 151 | 18.7 | 91.3 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 8.4745 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 8.4745 | 0 | 22 | 8.4745 | 2.9661 | 6.0008 | 0
3619 | 5 | 31 | 19 | 151 | 18 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3620 | 5 | 31 | 20 | 151 | 13.6 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3621 | 5 | 31 | 21 | 151 | 13.9 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3622 | 5 | 31 | 22 | 151 | 14.1 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3623 | 5 | 31 | 23 | 151 | 14.4 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3624 | 5 | 31 | 24 | 151 | 14.7 | 0 | 3 | 2023-05-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3625 | 6 | 1 | 1 | 152 | 14.9 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3626 | 6 | 1 | 2 | 152 | 15.2 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3627 | 6 | 1 | 3 | 152 | 15.5 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3628 | 6 | 1 | 4 | 152 | 15.7 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3629 | 6 | 1 | 5 | 152 | 16 | 3.5 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0.32487 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.32487 | 0 | 8.4857 | 0 | 0 | 0.078196 | 0
3630 | 6 | 1 | 6 | 152 | 17.3 | 108 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 10.0246 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.0246 | 0 | 18.5103 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3631 | 6 | 1 | 7 | 152 | 17 | 240.7 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 22.3418 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.3418 | 0 | 22 | 18.8521 | 0 | 0.86278 | 0
3632 | 6 | 1 | 8 | 152 | 19 | 441.7 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 40.9986 | 15837.6441 | 4.525 | 11.6885 | 6.2338 | 22.4473 | 0 | 40.9986 | 0 | 22 | 40.9986 | 14.3495 | 15.895 | 0
3633 | 6 | 1 | 9 | 152 | 22.1 | 679.7 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 63.0898 | 34764.2388 | 9.9326 | 22.2081 | 11.8443 | 43.985 | 0 | 63.0898 | 0 | 22 | 63.0898 | 22.0814 | 31.1458 | 0
3634 | 6 | 1 | 10 | 152 | 23 | 727.5 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 67.5266 | 44305.3553 | 12.6587 | 22.2081 | 11.8443 | 46.711 | 0 | 67.5266 | 0 | 22 | 67.5266 | 23.6343 | 33.0761 | 0
3635 | 6 | 1 | 11 | 152 | 25 | 794 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 73.6991 | 50230.1634 | 14.3515 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4038 | 48.4038 | 25.2953 | 0 | 22 | 25.2953 | 8.8533 | 59.3818 | 0
3636 | 6 | 1 | 12 | 152 | 25.6 | 767.3 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 71.2208 | 46217.2857 | 13.2049 | 11.6885 | 9.9741 | 34.8675 | 34.8675 | 36.3533 | 0 | 22 | 36.3533 | 12.7236 | 42.7755 | 0
3637 | 6 | 1 | 13 | 152 | 28 | 774.3 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 71.8705 | 48490.4637 | 13.8544 | 11.6885 | 9.9741 | 35.517 | 35.517 | 36.3535 | 0 | 22 | 36.3535 | 12.7237 | 43.5723 | 0
3638 | 6 | 1 | 14 | 152 | 29 | 758.8 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 70.4318 | 57565.9984 | 16.4474 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4998 | 50.4998 | 19.932 | 0 | 22 | 19.932 | 6.9762 | 61.9531 | 0
3639 | 6 | 1 | 15 | 152 | 28.4 | 618.2 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 57.3813 | 54918.2408 | 15.6909 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7433 | 49.7433 | 7.638 | 0 | 22 | 7.638 | 2.6733 | 61.0251 | 0
3640 | 6 | 1 | 16 | 152 | 30 | 461.7 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 42.855 | 52618.1016 | 15.0337 | 22.2081 | 11.8443 | 49.0861 | 0 | 42.855 | 0 | 22 | 42.855 | 14.9992 | 30.3456 | 0
3641 | 6 | 1 | 17 | 152 | 29 | 263.7 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 24.4766 | 45886.96 | 13.1106 | 22.2081 | 11.8443 | 47.1629 | 0 | 24.4766 | 0 | 22 | 24.4766 | 8.5668 | 17.3319 | 0
3642 | 6 | 1 | 18 | 152 | 30 | 131.2 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 12.178 | 26108.9364 | 7.4597 | 7.0131 | 3.7403 | 18.2131 | 0 | 12.178 | 0 | 22 | 12.178 | 4.2623 | 8.6232 | 0
3643 | 6 | 1 | 19 | 152 | 28 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3644 | 6 | 1 | 20 | 152 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3645 | 6 | 1 | 21 | 152 | 26.4 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3646 | 6 | 1 | 22 | 152 | 23 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3647 | 6 | 1 | 23 | 152 | 22 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3648 | 6 | 1 | 24 | 152 | 23.3 | 0 | 4 | 2023-06-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3649 | 6 | 2 | 1 | 153 | 20 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3650 | 6 | 2 | 2 | 153 | 20 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3651 | 6 | 2 | 3 | 153 | 20.9 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3652 | 6 | 2 | 4 | 153 | 19.5 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3653 | 6 | 2 | 5 | 153 | 18 | 19.5 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 1.81 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.81 | 0 | 9.9709 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3654 | 6 | 2 | 6 | 153 | 18.7 | 136.3 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 12.6514 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.6514 | 0 | 22 | 0.62223 | 0 | 0.37137 | 0
3655 | 6 | 2 | 7 | 153 | 18 | 227.3 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 21.098 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 21.098 | 0 | 22 | 21.098 | 0 | 0.86278 | 0
3656 | 6 | 2 | 8 | 153 | 20.6 | 473 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 43.9039 | 18039.6788 | 5.1542 | 11.6885 | 6.2338 | 23.0765 | 0 | 43.9039 | 0 | 22 | 43.9039 | 15.3664 | 16.3405 | 0
3657 | 6 | 2 | 9 | 153 | 23.5 | 705.4 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 65.4752 | 36232.262 | 10.3521 | 22.2081 | 11.8443 | 44.4044 | 0 | 65.4752 | 0 | 22 | 65.4752 | 22.9163 | 31.4428 | 0
3658 | 6 | 2 | 10 | 153 | 24 | 751.3 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 69.7357 | 44794.6964 | 12.7985 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8508 | 0 | 69.7357 | 0 | 22 | 69.7357 | 24.4075 | 33.1751 | 0
3659 | 6 | 2 | 11 | 153 | 26 | 801.2 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 74.3674 | 49740.8224 | 14.2117 | 22.2081 | 11.8443 | 48.264 | 48.264 | 26.1034 | 0 | 22 | 26.1034 | 9.1362 | 59.2103 | 0
3660 | 6 | 2 | 12 | 153 | 26.3 | 745.7 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 69.2159 | 44993.9331 | 12.8554 | 11.6885 | 9.9741 | 34.518 | 34.518 | 34.6979 | 0 | 22 | 34.6979 | 12.1443 | 42.3467 | 0
3661 | 6 | 2 | 13 | 153 | 28 | 736.1 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 68.3248 | 46777.77 | 13.3651 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0277 | 35.0277 | 33.2971 | 0 | 22 | 33.2971 | 11.654 | 42.9719 | 0
3662 | 6 | 2 | 14 | 153 | 29 | 691.9 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 64.2222 | 55363.9637 | 15.8183 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8706 | 49.8706 | 14.3515 | 0 | 22 | 14.3515 | 5.023 | 61.1813 | 0
3663 | 6 | 2 | 15 | 153 | 29.4 | 605.4 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 56.1932 | 52960.8766 | 15.1317 | 22.2081 | 11.8443 | 49.184 | 49.184 | 7.0092 | 0 | 22 | 7.0092 | 2.4532 | 60.339 | 0
3664 | 6 | 2 | 16 | 153 | 30 | 425.7 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 39.5135 | 51150.0784 | 14.6143 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6667 | 0 | 39.5135 | 0 | 22 | 39.5135 | 13.8297 | 27.9795 | 0
3665 | 6 | 2 | 17 | 153 | 29 | 237.6 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 22.054 | 44908.2779 | 12.8309 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8833 | 0 | 22.054 | 0 | 22 | 22.054 | 7.7189 | 15.6165 | 0
3666 | 6 | 2 | 18 | 153 | 28.3 | 102.5 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 9.514 | 25864.2659 | 7.3898 | 7.0131 | 3.7403 | 18.1432 | 0 | 9.514 | 0 | 22 | 9.514 | 3.3299 | 6.7369 | 0
3667 | 6 | 2 | 19 | 153 | 27 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3668 | 6 | 2 | 20 | 153 | 26 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3669 | 6 | 2 | 21 | 153 | 27.1 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3670 | 6 | 2 | 22 | 153 | 25 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3671 | 6 | 2 | 23 | 153 | 25 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3672 | 6 | 2 | 24 | 153 | 24.9 | 0 | 5 | 2023-06-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3673 | 6 | 3 | 1 | 154 | 25 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3674 | 6 | 3 | 2 | 154 | 25.6 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3675 | 6 | 3 | 3 | 154 | 26.2 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3676 | 6 | 3 | 4 | 154 | 25.1 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3677 | 6 | 3 | 5 | 154 | 24 | 46.3 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 4.2976 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.2976 | 0 | 12.4584 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3678 | 6 | 3 | 6 | 154 | 23.7 | 199.9 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 18.5547 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.5547 | 0 | 22 | 9.0132 | 0 | 0.37137 | 0
3679 | 6 | 3 | 7 | 154 | 23 | 341.4 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 31.6887 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.6887 | 0 | 22 | 31.6887 | 0 | 0.37137 | 0
3680 | 6 | 3 | 8 | 154 | 23 | 474.2 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 44.0152 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 44.0152 | 0 | 22 | 44.0152 | 15.4053 | 1.0925 | 0
3681 | 6 | 3 | 9 | 154 | 24.2 | 665.5 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 61.7717 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 61.7717 | 0 | 22 | 61.7717 | 21.6201 | 1.0925 | 0
3682 | 6 | 3 | 10 | 154 | 25 | 763.5 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 70.8681 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 70.8681 | 0 | 22 | 70.8681 | 24.8038 | 1.0925 | 0
3683 | 6 | 3 | 11 | 154 | 27 | 812.8 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 75.4441 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 73.9012 | 0 | 22 | 73.9012 | 25.8654 | 1.8928 | 0
3684 | 6 | 3 | 12 | 154 | 26.8 | 807.8 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 74.98 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 73.4371 | 0 | 22 | 73.4371 | 25.703 | 1.8928 | 0
3685 | 6 | 3 | 13 | 154 | 29 | 806.7 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 74.8779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 73.335 | 0 | 22 | 73.335 | 25.6673 | 1.8928 | 0
3686 | 6 | 3 | 14 | 154 | 30 | 777.6 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 72.1768 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.634 | 0 | 22 | 70.634 | 24.7219 | 1.8928 | 0
3687 | 6 | 3 | 15 | 154 | 30.8 | 696.8 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 64.677 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.1341 | 0 | 22 | 63.1341 | 22.0969 | 1.8928 | 0
3688 | 6 | 3 | 16 | 154 | 31 | 498 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 46.2244 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.2244 | 0 | 22 | 46.2244 | 16.1785 | 1.0925 | 0
3689 | 6 | 3 | 17 | 154 | 32 | 334.6 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 31.0576 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.0576 | 0 | 22 | 31.0576 | 10.8702 | 1.0925 | 0
3690 | 6 | 3 | 18 | 154 | 30.2 | 135.3 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 12.5585 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.5585 | 0 | 22 | 12.5585 | 4.3955 | 1.0925 | 0
3691 | 6 | 3 | 19 | 154 | 29 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3692 | 6 | 3 | 20 | 154 | 27 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3693 | 6 | 3 | 21 | 154 | 27.3 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3694 | 6 | 3 | 22 | 154 | 25 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3695 | 6 | 3 | 23 | 154 | 23 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3696 | 6 | 3 | 24 | 154 | 23 | 0 | 6 | 2023-06-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3697 | 6 | 4 | 1 | 155 | 21 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3698 | 6 | 4 | 2 | 155 | 21.8 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3699 | 6 | 4 | 3 | 155 | 22.5 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3700 | 6 | 4 | 4 | 155 | 21.8 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3701 | 6 | 4 | 5 | 155 | 21 | 39.9 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 3.7035 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.7035 | 0 | 21.0749 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3702 | 6 | 4 | 6 | 155 | 22.4 | 204.2 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 18.9538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.9538 | 0 | 22 | 18.0287 | 0 | 0.37137 | 0
3703 | 6 | 4 | 7 | 155 | 21 | 320.6 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 29.7581 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.7581 | 0 | 22 | 29.7581 | 0 | 0.37137 | 0
3704 | 6 | 4 | 8 | 155 | 22.5 | 509.4 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 47.2825 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 47.2825 | 0 | 22 | 47.2825 | 16.5489 | 1.0925 | 0
3705 | 6 | 4 | 9 | 155 | 24.5 | 665.6 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 61.781 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 61.781 | 0 | 22 | 61.781 | 21.6233 | 1.0925 | 0
3706 | 6 | 4 | 10 | 155 | 26 | 740.7 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 68.7518 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 68.7518 | 0 | 22 | 68.7518 | 24.0631 | 1.0925 | 0
3707 | 6 | 4 | 11 | 155 | 27 | 785.5 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 72.9101 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 71.3672 | 0 | 22 | 71.3672 | 24.9785 | 1.8928 | 0
3708 | 6 | 4 | 12 | 155 | 26.4 | 744 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 69.0581 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.5152 | 0 | 22 | 67.5152 | 23.6303 | 1.8928 | 0
3709 | 6 | 4 | 13 | 155 | 27 | 749.3 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 69.55 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.0072 | 0 | 22 | 68.0072 | 23.8025 | 1.8928 | 0
3710 | 6 | 4 | 14 | 155 | 28 | 679.7 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 63.0898 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.5469 | 0 | 22 | 61.5469 | 21.5414 | 1.8928 | 0
3711 | 6 | 4 | 15 | 155 | 29.1 | 639.2 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 59.3305 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.7877 | 0 | 22 | 57.7877 | 20.2257 | 1.8928 | 0
3712 | 6 | 4 | 16 | 155 | 30 | 499.3 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 46.345 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.345 | 0 | 22 | 46.345 | 16.2208 | 1.0925 | 0
3713 | 6 | 4 | 17 | 155 | 30 | 299.5 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 27.7996 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.7996 | 0 | 22 | 27.7996 | 9.7299 | 1.0925 | 0
3714 | 6 | 4 | 18 | 155 | 28.6 | 125.7 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 11.6675 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.6675 | 0 | 22 | 11.6675 | 4.0836 | 1.0925 | 0
3715 | 6 | 4 | 19 | 155 | 28 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3716 | 6 | 4 | 20 | 155 | 27 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3717 | 6 | 4 | 21 | 155 | 26.9 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3718 | 6 | 4 | 22 | 155 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3719 | 6 | 4 | 23 | 155 | 24 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3720 | 6 | 4 | 24 | 155 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3721 | 6 | 5 | 1 | 156 | 24 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3722 | 6 | 5 | 2 | 156 | 23.1 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3723 | 6 | 5 | 3 | 156 | 22.1 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3724 | 6 | 5 | 4 | 156 | 21.6 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3725 | 6 | 5 | 5 | 156 | 21 | 18.7 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 1.7357 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.7357 | 0 | 19.1071 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3726 | 6 | 5 | 6 | 156 | 22.1 | 153.6 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 14.2572 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.2572 | 0 | 22 | 11.3643 | 0 | 0.37137 | 0
3727 | 6 | 5 | 7 | 156 | 21 | 232.9 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 21.6178 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 21.6178 | 0 | 22 | 21.6178 | 0 | 0.86278 | 0
3728 | 6 | 5 | 8 | 156 | 22 | 370.6 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 34.3991 | 15592.9736 | 4.4551 | 11.6885 | 6.2338 | 22.3774 | 0 | 34.3991 | 0 | 22 | 34.3991 | 12.0397 | 15.8455 | 0
3729 | 6 | 5 | 9 | 156 | 23.3 | 520.6 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 48.3221 | 34274.8977 | 9.7928 | 22.2081 | 11.8443 | 43.8452 | 0 | 48.3221 | 0 | 22 | 48.3221 | 16.9127 | 31.0468 | 0
3730 | 6 | 5 | 10 | 156 | 22 | 526.1 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 48.8326 | 43571.3438 | 12.449 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5013 | 0 | 48.8326 | 0 | 22 | 48.8326 | 17.0914 | 32.9276 | 0
3731 | 6 | 5 | 11 | 156 | 24 | 659.7 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 61.2334 | 49251.4813 | 14.0719 | 22.2081 | 11.8443 | 48.1242 | 48.1242 | 13.1092 | 0 | 22 | 13.1092 | 4.5882 | 59.0388 | 0
3732 | 6 | 5 | 12 | 156 | 27.8 | 779.9 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 72.3903 | 45238.6036 | 12.9253 | 11.6885 | 9.9741 | 34.5879 | 34.5879 | 37.8024 | 0 | 22 | 37.8024 | 13.2308 | 42.4324 | 0
3733 | 6 | 5 | 13 | 156 | 28 | 732 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 67.9442 | 47511.7816 | 13.5748 | 11.6885 | 9.9741 | 35.2374 | 35.2374 | 32.7069 | 0 | 22 | 32.7069 | 11.4474 | 43.2292 | 0
3734 | 6 | 5 | 14 | 156 | 29 | 702.9 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 65.2432 | 56342.6458 | 16.0979 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1502 | 50.1502 | 15.0929 | 0 | 22 | 15.0929 | 5.2825 | 61.5243 | 0
3735 | 6 | 5 | 15 | 156 | 28.9 | 568.6 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 52.7775 | 53450.2177 | 15.2715 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3238 | 49.3238 | 3.4536 | 0 | 22 | 3.4536 | 1.2088 | 60.5105 | 0
3736 | 6 | 5 | 16 | 156 | 30 | 438.8 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 40.7294 | 50905.4079 | 14.5444 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5968 | 0 | 40.7294 | 0 | 22 | 40.7294 | 14.2553 | 28.8405 | 0
3737 | 6 | 5 | 17 | 156 | 29 | 254.4 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 23.6134 | 44174.2663 | 12.6212 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6736 | 0 | 23.6134 | 0 | 22 | 23.6134 | 8.2647 | 16.7207 | 0
3738 | 6 | 5 | 18 | 156 | 28.5 | 114 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 10.5815 | 24151.5722 | 6.9004 | 7.0131 | 3.7403 | 17.6538 | 0 | 10.5815 | 0 | 22 | 10.5815 | 3.7035 | 7.4927 | 0
3739 | 6 | 5 | 19 | 156 | 28 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3740 | 6 | 5 | 20 | 156 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3741 | 6 | 5 | 21 | 156 | 25.8 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3742 | 6 | 5 | 22 | 156 | 23 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3743 | 6 | 5 | 23 | 156 | 22 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3744 | 6 | 5 | 24 | 156 | 22.2 | 0 | 1 | 2023-06-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3745 | 6 | 6 | 1 | 157 | 20 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3746 | 6 | 6 | 2 | 157 | 20.3 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3747 | 6 | 6 | 3 | 157 | 20.5 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3748 | 6 | 6 | 4 | 157 | 19.8 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3749 | 6 | 6 | 5 | 157 | 19 | 8.7 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0.80753 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.80753 | 0 | 8.9684 | 0 | 0 | 0.19437 | 0
3750 | 6 | 6 | 6 | 157 | 19.5 | 111.7 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 10.368 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.368 | 0 | 19.3364 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3751 | 6 | 6 | 7 | 157 | 19 | 183.7 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 17.051 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.051 | 0 | 22 | 14.3874 | 0 | 0.86278 | 0
3752 | 6 | 6 | 8 | 157 | 19 | 278.1 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 25.8132 | 16326.9852 | 4.6649 | 11.6885 | 6.2338 | 22.5871 | 0 | 25.8132 | 0 | 22 | 25.8132 | 9.0346 | 15.994 | 0
3753 | 6 | 6 | 9 | 157 | 20.7 | 439.3 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 40.7758 | 34274.8977 | 9.7928 | 22.2081 | 11.8443 | 43.8452 | 0 | 40.7758 | 0 | 22 | 40.7758 | 14.2715 | 28.8734 | 0
3754 | 6 | 6 | 10 | 157 | 21 | 515.3 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 47.8301 | 42837.3322 | 12.2392 | 22.2081 | 11.8443 | 46.2916 | 0 | 47.8301 | 0 | 22 | 47.8301 | 16.7406 | 32.7791 | 0
3755 | 6 | 6 | 11 | 157 | 21 | 552.6 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 51.2923 | 48028.1287 | 13.7223 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7747 | 47.7747 | 3.5177 | 0 | 22 | 3.5177 | 1.2312 | 58.61 | 0
3756 | 6 | 6 | 12 | 157 | 23.8 | 677.6 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 62.8948 | 43281.2394 | 12.3661 | 11.6885 | 9.9741 | 34.0287 | 34.0287 | 28.8662 | 0 | 22 | 28.8662 | 10.1032 | 41.7464 | 0
3757 | 6 | 6 | 13 | 157 | 25 | 672.7 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 62.44 | 45309.7468 | 12.9456 | 11.6885 | 9.9741 | 34.6082 | 34.6082 | 27.8318 | 0 | 22 | 27.8318 | 9.7411 | 42.4574 | 0
3758 | 6 | 6 | 14 | 157 | 27 | 717.4 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 66.5891 | 54140.611 | 15.4687 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5211 | 49.5211 | 17.068 | 0 | 22 | 17.068 | 5.9738 | 60.7525 | 0
3759 | 6 | 6 | 15 | 157 | 27.5 | 551 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 51.1438 | 51737.524 | 14.7821 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8345 | 48.8345 | 2.3093 | 0 | 22 | 2.3093 | 0.80826 | 59.9102 | 0
3760 | 6 | 6 | 16 | 157 | 28 | 416.4 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 38.6502 | 49926.7258 | 14.2648 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3171 | 0 | 38.6502 | 0 | 22 | 38.6502 | 13.5276 | 27.3682 | 0
3761 | 6 | 6 | 17 | 157 | 29 | 265.3 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 24.6251 | 43684.9253 | 12.4814 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5338 | 0 | 24.6251 | 0 | 22 | 24.6251 | 8.6188 | 17.4371 | 0
3762 | 6 | 6 | 18 | 157 | 29.5 | 128.5 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 11.9274 | 24640.9133 | 7.0403 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7936 | 0 | 11.9274 | 0 | 22 | 11.9274 | 4.1746 | 8.4458 | 0
3763 | 6 | 6 | 19 | 157 | 29 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3764 | 6 | 6 | 20 | 157 | 28 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3765 | 6 | 6 | 21 | 157 | 28.3 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3766 | 6 | 6 | 22 | 157 | 26 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3767 | 6 | 6 | 23 | 157 | 25 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3768 | 6 | 6 | 24 | 157 | 26.9 | 0 | 2 | 2023-06-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3769 | 6 | 7 | 1 | 158 | 25.8 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3770 | 6 | 7 | 2 | 158 | 24.6 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3771 | 6 | 7 | 3 | 158 | 23.5 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3772 | 6 | 7 | 4 | 158 | 22.3 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3773 | 6 | 7 | 5 | 158 | 21 | 9.2 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0.85394 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.85394 | 0 | 9.0148 | 0 | 0 | 0.20554 | 0
3774 | 6 | 7 | 6 | 158 | 21.5 | 114.7 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 10.6465 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.6465 | 0 | 19.6613 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3775 | 6 | 7 | 7 | 158 | 20 | 185.6 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 17.2274 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.2274 | 0 | 22 | 14.8887 | 0 | 0.86278 | 0
3776 | 6 | 7 | 8 | 158 | 22 | 355.3 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 32.9789 | 19018.3609 | 5.4338 | 11.6885 | 6.2338 | 23.3561 | 0 | 32.9789 | 0 | 22 | 32.9789 | 11.5426 | 16.5385 | 0
3777 | 6 | 7 | 9 | 158 | 23.6 | 495 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 45.9459 | 36966.2735 | 10.5618 | 22.2081 | 11.8443 | 44.6141 | 0 | 45.9459 | 0 | 22 | 45.9459 | 16.0811 | 31.5913 | 0
3778 | 6 | 7 | 10 | 158 | 26 | 694.5 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 64.4635 | 45284.0375 | 12.9383 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9906 | 0 | 64.4635 | 0 | 22 | 64.4635 | 22.5622 | 33.2741 | 0
3779 | 6 | 7 | 11 | 158 | 26 | 703.4 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 65.2896 | 49985.4929 | 14.2816 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3339 | 48.3339 | 16.9557 | 0 | 22 | 16.9557 | 5.9345 | 59.2961 | 0
3780 | 6 | 7 | 12 | 158 | 29.2 | 766.1 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 71.1094 | 44993.9331 | 12.8554 | 11.6885 | 9.9741 | 34.518 | 34.518 | 36.5914 | 0 | 22 | 36.5914 | 12.807 | 42.3467 | 0
3781 | 6 | 7 | 13 | 158 | 31 | 778 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 72.214 | 46533.0995 | 13.2952 | 11.6885 | 9.9741 | 34.9578 | 34.9578 | 37.2562 | 0 | 22 | 37.2562 | 13.0397 | 42.8862 | 0
3782 | 6 | 7 | 14 | 158 | 33 | 737.4 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 68.4455 | 55119.2932 | 15.7484 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8007 | 49.8007 | 18.6447 | 0 | 22 | 18.6447 | 6.5257 | 61.0955 | 0
3783 | 6 | 7 | 15 | 158 | 32.1 | 633.6 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 58.8108 | 52716.2061 | 15.0618 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1141 | 49.1141 | 9.6966 | 0 | 22 | 9.6966 | 3.3938 | 60.2532 | 0
3784 | 6 | 7 | 16 | 158 | 33 | 472.5 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 43.8575 | 50905.4079 | 14.5444 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5968 | 0 | 43.8575 | 0 | 22 | 43.8575 | 15.3501 | 31.0555 | 0
3785 | 6 | 7 | 17 | 158 | 33 | 288.2 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 26.7507 | 44663.6074 | 12.761 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8134 | 0 | 26.7507 | 0 | 22 | 26.7507 | 9.3628 | 18.9422 | 0
3786 | 6 | 7 | 18 | 158 | 32.3 | 135.3 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 12.5585 | 25619.5954 | 7.3199 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0733 | 0 | 12.5585 | 0 | 22 | 12.5585 | 4.3955 | 8.8927 | 0
3787 | 6 | 7 | 19 | 158 | 31 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3788 | 6 | 7 | 20 | 158 | 30 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3789 | 6 | 7 | 21 | 158 | 29.8 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3790 | 6 | 7 | 22 | 158 | 29 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3791 | 6 | 7 | 23 | 158 | 26 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3792 | 6 | 7 | 24 | 158 | 26.3 | 0 | 3 | 2023-06-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3793 | 6 | 8 | 1 | 159 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3794 | 6 | 8 | 2 | 159 | 24.3 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3795 | 6 | 8 | 3 | 159 | 23.5 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3796 | 6 | 8 | 4 | 159 | 22.3 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3797 | 6 | 8 | 5 | 159 | 21 | 24.8 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 2.3019 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.3019 | 0 | 10.4628 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3798 | 6 | 8 | 6 | 159 | 22.7 | 167.9 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 15.5845 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.5845 | 0 | 22 | 4.0473 | 0 | 0.37137 | 0
3799 | 6 | 8 | 7 | 159 | 21 | 259.9 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 24.1239 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 24.1239 | 0 | 22 | 24.1239 | 0 | 0.86278 | 0
3800 | 6 | 8 | 8 | 159 | 23 | 472.3 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 43.8389 | 17795.0083 | 5.0843 | 11.6885 | 6.2338 | 23.0066 | 0 | 43.8389 | 0 | 22 | 43.8389 | 15.3436 | 16.291 | 0
3801 | 6 | 8 | 9 | 159 | 27.4 | 726.6 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 67.443 | 36232.262 | 10.3521 | 22.2081 | 11.8443 | 44.4044 | 0 | 67.443 | 0 | 22 | 67.443 | 23.6051 | 31.4428 | 0
3802 | 6 | 8 | 10 | 159 | 28 | 797 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 73.9775 | 45039.3669 | 12.8684 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9207 | 0 | 73.9775 | 0 | 22 | 73.9775 | 25.8921 | 33.2246 | 0
3803 | 6 | 8 | 11 | 159 | 29 | 818.1 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 75.936 | 50230.1634 | 14.3515 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4038 | 48.4038 | 27.5322 | 0 | 22 | 27.5322 | 9.6363 | 59.3818 | 0
3804 | 6 | 8 | 12 | 159 | 29.9 | 781.1 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 72.5017 | 45483.2741 | 12.9952 | 11.6885 | 9.9741 | 34.6578 | 34.6578 | 37.8439 | 0 | 22 | 37.8439 | 13.2454 | 42.5182 | 0
3805 | 6 | 8 | 13 | 159 | 31 | 753.6 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 69.9492 | 47267.111 | 13.5049 | 11.6885 | 9.9741 | 35.1675 | 35.1675 | 34.7817 | 0 | 22 | 34.7817 | 12.1736 | 43.1435 | 0
3806 | 6 | 8 | 14 | 159 | 33 | 789.6 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 73.2907 | 55853.3047 | 15.9581 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0104 | 50.0104 | 23.2802 | 0 | 22 | 23.2802 | 8.1481 | 61.3528 | 0
3807 | 6 | 8 | 15 | 159 | 32.3 | 645.5 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 59.9153 | 52960.8766 | 15.1317 | 22.2081 | 11.8443 | 49.184 | 49.184 | 10.7313 | 0 | 22 | 10.7313 | 3.7559 | 60.339 | 0
3808 | 6 | 8 | 16 | 159 | 32 | 472.2 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 43.8296 | 50416.0669 | 14.4046 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4569 | 0 | 43.8296 | 0 | 22 | 43.8296 | 15.3404 | 31.0357 | 0
3809 | 6 | 8 | 17 | 159 | 32 | 288.2 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 26.7507 | 43684.9253 | 12.4814 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5338 | 0 | 26.7507 | 0 | 22 | 26.7507 | 9.3628 | 18.9422 | 0
3810 | 6 | 8 | 18 | 159 | 32.2 | 140.2 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 13.0134 | 23906.9017 | 6.8305 | 7.0131 | 3.7403 | 17.5839 | 0 | 13.0134 | 0 | 22 | 13.0134 | 4.5547 | 9.2148 | 0
3811 | 6 | 8 | 19 | 159 | 32 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3812 | 6 | 8 | 20 | 159 | 30 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3813 | 6 | 8 | 21 | 159 | 21.5 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3814 | 6 | 8 | 22 | 159 | 20 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3815 | 6 | 8 | 23 | 159 | 20 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3816 | 6 | 8 | 24 | 159 | 20.7 | 0 | 4 | 2023-06-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3817 | 6 | 9 | 1 | 160 | 20 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3818 | 6 | 9 | 2 | 160 | 19 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3819 | 6 | 9 | 3 | 160 | 20.1 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3820 | 6 | 9 | 4 | 160 | 19.1 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3821 | 6 | 9 | 5 | 160 | 18 | 12.3 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 1.1417 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.1417 | 0 | 9.3026 | 0 | 0 | 0.2748 | 0
3822 | 6 | 9 | 6 | 160 | 18.5 | 109.6 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 10.1731 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.1731 | 0 | 19.4756 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3823 | 6 | 9 | 7 | 160 | 18 | 197.4 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 18.3227 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.3227 | 0 | 22 | 15.7983 | 0 | 0.86278 | 0
3824 | 6 | 9 | 8 | 160 | 21.1 | 439.9 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 40.8315 | 17060.9967 | 4.8746 | 11.6885 | 6.2338 | 22.7969 | 0 | 40.8315 | 0 | 22 | 40.8315 | 14.291 | 16.1425 | 0
3825 | 6 | 9 | 9 | 160 | 24.5 | 669.2 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 62.1151 | 35008.9093 | 10.0025 | 22.2081 | 11.8443 | 44.0549 | 0 | 62.1151 | 0 | 22 | 62.1151 | 21.7403 | 31.1953 | 0
3826 | 6 | 9 | 10 | 160 | 24 | 710.2 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 65.9208 | 43571.3438 | 12.449 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5013 | 0 | 65.9208 | 0 | 22 | 65.9208 | 23.0723 | 32.9276 | 0
3827 | 6 | 9 | 11 | 160 | 27 | 762.2 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 70.7474 | 48517.4697 | 13.8621 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9145 | 47.9145 | 22.8329 | 0 | 22 | 22.8329 | 7.9915 | 58.7815 | 0
3828 | 6 | 9 | 12 | 160 | 28.6 | 770 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 71.4714 | 43525.91 | 12.436 | 11.6885 | 9.9741 | 34.0986 | 34.0986 | 37.3728 | 0 | 22 | 37.3728 | 13.0805 | 41.8321 | 0
3829 | 6 | 9 | 13 | 160 | 30 | 775.3 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 71.9633 | 45065.0763 | 12.8757 | 11.6885 | 9.9741 | 34.5383 | 34.5383 | 37.425 | 0 | 22 | 37.425 | 13.0988 | 42.3716 | 0
3830 | 6 | 9 | 14 | 160 | 32 | 791.7 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 73.4856 | 53406.5995 | 15.259 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3114 | 49.3114 | 24.1742 | 0 | 22 | 24.1742 | 8.461 | 60.4952 | 0
3831 | 6 | 9 | 15 | 160 | 31 | 619.9 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 57.5391 | 50514.1713 | 14.4326 | 22.2081 | 11.8443 | 48.485 | 48.485 | 9.0541 | 0 | 22 | 9.0541 | 3.169 | 59.4814 | 0
3832 | 6 | 9 | 16 | 160 | 32 | 473.6 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 43.9596 | 47969.3616 | 13.7055 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7579 | 0 | 43.9596 | 0 | 22 | 43.9596 | 15.3858 | 31.1278 | 0
3833 | 6 | 9 | 17 | 160 | 32 | 289.5 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 26.8714 | 41238.22 | 11.7823 | 22.2081 | 11.8443 | 45.8347 | 0 | 26.8714 | 0 | 22 | 26.8714 | 9.405 | 19.0276 | 0
3834 | 6 | 9 | 18 | 160 | 31.8 | 136.4 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 12.6606 | 21704.8669 | 6.2014 | 7.0131 | 3.7403 | 16.9548 | 0 | 12.6606 | 0 | 22 | 12.6606 | 4.4312 | 8.965 | 0
3835 | 6 | 9 | 19 | 160 | 31 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3836 | 6 | 9 | 20 | 160 | 30 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3837 | 6 | 9 | 21 | 160 | 29.3 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3838 | 6 | 9 | 22 | 160 | 27 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3839 | 6 | 9 | 23 | 160 | 25 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3840 | 6 | 9 | 24 | 160 | 26 | 0 | 5 | 2023-06-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3841 | 6 | 10 | 1 | 161 | 25.4 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3842 | 6 | 10 | 2 | 161 | 24.9 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3843 | 6 | 10 | 3 | 161 | 24.3 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3844 | 6 | 10 | 4 | 161 | 21.7 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3845 | 6 | 10 | 5 | 161 | 19 | 2.9 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0.26918 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.26918 | 0 | 8.4301 | 0 | 0 | 0.064791 | 0
3846 | 6 | 10 | 6 | 161 | 21.1 | 100 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 9.282 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.282 | 0 | 17.7121 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3847 | 6 | 10 | 7 | 161 | 20 | 209.9 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 19.4829 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.4829 | 0 | 22 | 15.195 | 0 | 0.37137 | 0
3848 | 6 | 10 | 8 | 161 | 21.5 | 406.9 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 37.7685 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.7685 | 0 | 22 | 37.7685 | 13.219 | 1.0925 | 0
3849 | 6 | 10 | 9 | 161 | 23 | 491 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 45.5746 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 45.5746 | 0 | 22 | 45.5746 | 15.9511 | 1.0925 | 0
3850 | 6 | 10 | 10 | 161 | 24 | 634.5 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 58.8943 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 58.8943 | 0 | 22 | 58.8943 | 20.613 | 1.0925 | 0
3851 | 6 | 10 | 11 | 161 | 26 | 720.5 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 66.8768 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.3339 | 0 | 22 | 65.3339 | 22.8669 | 1.8928 | 0
3852 | 6 | 10 | 12 | 161 | 28.4 | 741.3 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 68.8075 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.2646 | 0 | 22 | 67.2646 | 23.5426 | 1.8928 | 0
3853 | 6 | 10 | 13 | 161 | 31 | 767.6 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 71.2486 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 69.7058 | 0 | 22 | 69.7058 | 24.397 | 1.8928 | 0
3854 | 6 | 10 | 14 | 161 | 32 | 766.9 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 71.1837 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 69.6408 | 0 | 22 | 69.6408 | 24.3743 | 1.8928 | 0
3855 | 6 | 10 | 15 | 161 | 33.3 | 674.5 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 62.6071 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.0642 | 0 | 22 | 61.0642 | 21.3725 | 1.8928 | 0
3856 | 6 | 10 | 16 | 161 | 34 | 487.1 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 45.2126 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 45.2126 | 0 | 22 | 45.2126 | 15.8244 | 1.0925 | 0
3857 | 6 | 10 | 17 | 161 | 34 | 316.7 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 29.3961 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.3961 | 0 | 22 | 29.3961 | 10.2886 | 1.0925 | 0
3858 | 6 | 10 | 18 | 161 | 32.4 | 122.8 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 11.3983 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.3983 | 0 | 22 | 11.3983 | 3.9894 | 1.0925 | 0
3859 | 6 | 10 | 19 | 161 | 32 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3860 | 6 | 10 | 20 | 161 | 31 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3861 | 6 | 10 | 21 | 161 | 30.1 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3862 | 6 | 10 | 22 | 161 | 29 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3863 | 6 | 10 | 23 | 161 | 28 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3864 | 6 | 10 | 24 | 161 | 27.4 | 0 | 6 | 2023-06-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3865 | 6 | 11 | 1 | 162 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3866 | 6 | 11 | 2 | 162 | 24.4 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3867 | 6 | 11 | 3 | 162 | 23.7 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3868 | 6 | 11 | 4 | 162 | 22.9 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3869 | 6 | 11 | 5 | 162 | 22 | 14.6 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 1.3552 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3552 | 0 | 18.7265 | 0 | 0 | 0.32619 | 0
3870 | 6 | 11 | 6 | 162 | 22.2 | 129.8 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 12.048 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.048 | 0 | 22 | 8.7746 | 0 | 0.37137 | 0
3871 | 6 | 11 | 7 | 162 | 21 | 203.1 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 18.8517 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.8517 | 0 | 22 | 18.8517 | 0 | 0.37137 | 0
3872 | 6 | 11 | 8 | 162 | 22 | 338.9 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 31.4567 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.4567 | 0 | 22 | 31.4567 | 11.0098 | 1.0925 | 0
3873 | 6 | 11 | 9 | 162 | 24.7 | 538.4 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 49.9743 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 49.9743 | 0 | 22 | 49.9743 | 17.491 | 1.0925 | 0
3874 | 6 | 11 | 10 | 162 | 25 | 666.5 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 61.8645 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 61.8645 | 0 | 22 | 61.8645 | 21.6526 | 1.0925 | 0
3875 | 6 | 11 | 11 | 162 | 27 | 746.7 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 69.3087 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.7658 | 0 | 22 | 67.7658 | 23.718 | 1.8928 | 0
3876 | 6 | 11 | 12 | 162 | 28.9 | 721.5 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 66.9696 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.4268 | 0 | 22 | 65.4268 | 22.8994 | 1.8928 | 0
3877 | 6 | 11 | 13 | 162 | 30 | 722.6 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 67.0717 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.5289 | 0 | 22 | 65.5289 | 22.9351 | 1.8928 | 0
3878 | 6 | 11 | 14 | 162 | 32 | 754.3 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 70.0141 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.4713 | 0 | 22 | 68.4713 | 23.9649 | 1.8928 | 0
3879 | 6 | 11 | 15 | 162 | 28.6 | 509 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 47.2454 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.7025 | 0 | 22 | 45.7025 | 15.9959 | 1.8928 | 0
3880 | 6 | 11 | 16 | 162 | 29 | 355 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 32.9511 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 32.9511 | 0 | 22 | 32.9511 | 11.5329 | 1.0925 | 0
3881 | 6 | 11 | 17 | 162 | 30 | 231.4 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 21.4785 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.4785 | 0 | 22 | 21.4785 | 7.5175 | 1.0925 | 0
3882 | 6 | 11 | 18 | 162 | 30.4 | 132.8 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 12.3265 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.3265 | 0 | 22 | 12.3265 | 4.3143 | 1.0925 | 0
3883 | 6 | 11 | 19 | 162 | 30 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3884 | 6 | 11 | 20 | 162 | 29 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3885 | 6 | 11 | 21 | 162 | 27.8 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3886 | 6 | 11 | 22 | 162 | 27 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3887 | 6 | 11 | 23 | 162 | 26 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3888 | 6 | 11 | 24 | 162 | 22.2 | 0 | 7 | 2023-06-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3889 | 6 | 12 | 1 | 163 | 23 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3890 | 6 | 12 | 2 | 163 | 23 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3891 | 6 | 12 | 3 | 163 | 22.9 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3892 | 6 | 12 | 4 | 163 | 22.5 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
3893 | 6 | 12 | 5 | 163 | 22 | 26.2 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 2.4319 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.4319 | 0 | 19.8033 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3894 | 6 | 12 | 6 | 163 | 22.1 | 128.7 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 11.9459 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.9459 | 0 | 22 | 9.7492 | 0 | 0.37137 | 0
3895 | 6 | 12 | 7 | 163 | 22 | 246.1 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 22.843 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.843 | 0 | 22 | 22.843 | 0 | 0.86278 | 0
3896 | 6 | 12 | 8 | 163 | 22.8 | 388.2 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 36.0327 | 19018.3609 | 5.4338 | 11.6885 | 6.2338 | 23.3561 | 0 | 36.0327 | 0 | 22 | 36.0327 | 12.6115 | 16.5385 | 0
3897 | 6 | 12 | 9 | 163 | 23.7 | 511.3 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 47.4589 | 37210.944 | 10.6317 | 22.2081 | 11.8443 | 44.684 | 0 | 47.4589 | 0 | 22 | 47.4589 | 16.6106 | 31.6408 | 0
3898 | 6 | 12 | 10 | 163 | 24.8 | 647.3 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 60.0824 | 46018.049 | 13.148 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2004 | 0 | 60.0824 | 0 | 22 | 60.0824 | 21.0288 | 33.4226 | 0
3899 | 6 | 12 | 11 | 163 | 25.9 | 717.4 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 66.5891 | 51453.516 | 14.701 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7534 | 48.7534 | 17.8357 | 0 | 22 | 17.8357 | 6.2425 | 59.8106 | 0
3900 | 6 | 12 | 12 | 163 | 27.1 | 767.2 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 71.2115 | 46706.6268 | 13.3448 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0073 | 35.0073 | 36.2042 | 0 | 22 | 36.2042 | 12.6715 | 42.947 | 0
3901 | 6 | 12 | 13 | 163 | 28.2 | 749.2 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 69.5407 | 48979.8047 | 13.9942 | 11.6885 | 9.9741 | 35.6568 | 35.6568 | 33.8839 | 0 | 22 | 33.8839 | 11.8594 | 43.7438 | 0
3902 | 6 | 12 | 14 | 163 | 29 | 656.6 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 60.9456 | 57810.6689 | 16.5173 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5697 | 50.5697 | 10.3759 | 0 | 22 | 10.3759 | 3.6316 | 62.0389 | 0
3903 | 6 | 12 | 15 | 163 | 28 | 511.4 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 47.4681 | 55407.5819 | 15.8307 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8831 | 49.8831 | -2.4149 | 2.4149 | 19.5851 | 0 | 0 | 58.2339 | 2.1174
3904 | 6 | 12 | 16 | 163 | 30 | 429.7 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 39.8848 | 53596.7837 | 15.3134 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3657 | 0 | 39.8848 | 0 | 22 | 37.4698 | 13.1144 | 28.2424 | 0
3905 | 6 | 12 | 17 | 163 | 29 | 245.5 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 22.7873 | 47110.3126 | 13.4601 | 22.2081 | 11.8443 | 47.5124 | 0 | 22.7873 | 0 | 22 | 22.7873 | 7.9756 | 16.1357 | 0
3906 | 6 | 12 | 18 | 163 | 27.2 | 107 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 9.9317 | 27821.6301 | 7.949 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7024 | 0 | 9.9317 | 0 | 22 | 9.9317 | 3.4761 | 7.0327 | 0
3907 | 6 | 12 | 19 | 163 | 27 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3908 | 6 | 12 | 20 | 163 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3909 | 6 | 12 | 21 | 163 | 22.9 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3910 | 6 | 12 | 22 | 163 | 22 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3911 | 6 | 12 | 23 | 163 | 22 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3912 | 6 | 12 | 24 | 163 | 21.3 | 0 | 1 | 2023-06-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3913 | 6 | 13 | 1 | 164 | 20.9 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3914 | 6 | 13 | 2 | 164 | 20.5 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3915 | 6 | 13 | 3 | 164 | 20.1 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3916 | 6 | 13 | 4 | 164 | 19.6 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3917 | 6 | 13 | 5 | 164 | 19 | 11 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 1.021 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.021 | 0 | 9.1819 | 0 | 0 | 0.24576 | 0
3918 | 6 | 13 | 6 | 164 | 19.3 | 98 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 9.0964 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.0964 | 0 | 18.2783 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3919 | 6 | 13 | 7 | 164 | 19.8 | 222.3 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 20.6339 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 20.6339 | 0 | 22 | 16.9121 | 0 | 0.86278 | 0
3920 | 6 | 13 | 8 | 164 | 21 | 366.9 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 34.0557 | 20731.0546 | 5.9232 | 11.6885 | 6.2338 | 23.8454 | 0 | 34.0557 | 0 | 22 | 34.0557 | 11.9195 | 16.885 | 0
3921 | 6 | 13 | 9 | 164 | 23.8 | 564.8 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 52.4247 | 39168.3083 | 11.1909 | 22.2081 | 11.8443 | 45.2433 | 0 | 52.4247 | 0 | 22 | 52.4247 | 18.3487 | 32.0368 | 0
3922 | 6 | 13 | 10 | 164 | 26 | 739.3 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 68.6218 | 47975.4132 | 13.7073 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7596 | 0 | 68.6218 | 0 | 22 | 68.6218 | 24.0176 | 33.8186 | 0
3923 | 6 | 13 | 11 | 164 | 28 | 763.9 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 70.9052 | 53166.2097 | 15.1903 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2427 | 49.2427 | 21.6625 | 0 | 22 | 21.6625 | 7.5819 | 60.4109 | 0
3924 | 6 | 13 | 12 | 164 | 28.7 | 769.3 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 71.4064 | 48663.991 | 13.904 | 11.6885 | 9.9741 | 35.5666 | 35.5666 | 35.8398 | 0 | 22 | 35.8398 | 12.5439 | 43.6331 | 0
3925 | 6 | 13 | 13 | 164 | 30 | 725.1 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 67.3038 | 50447.8279 | 14.4137 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0763 | 36.0763 | 31.2275 | 0 | 22 | 31.2275 | 10.9296 | 44.2584 | 0
3926 | 6 | 13 | 14 | 164 | 32 | 742.5 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 68.9188 | 59034.0216 | 16.8669 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9192 | 50.9192 | 17.9996 | 0 | 22 | 17.9996 | 6.2999 | 62.4677 | 0
3927 | 6 | 13 | 15 | 164 | 31.6 | 620.2 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 57.567 | 56141.5934 | 16.0405 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0928 | 50.0928 | 7.4742 | 0 | 22 | 7.4742 | 2.616 | 61.4539 | 0
3928 | 6 | 13 | 16 | 164 | 32 | 451.5 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 41.9082 | 53596.7837 | 15.3134 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3657 | 0 | 41.9082 | 0 | 22 | 41.9082 | 14.6679 | 29.6752 | 0
3929 | 6 | 13 | 17 | 164 | 32 | 286.8 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 26.6208 | 46865.6421 | 13.3902 | 22.2081 | 11.8443 | 47.4425 | 0 | 26.6208 | 0 | 22 | 26.6208 | 9.3173 | 18.8502 | 0
3930 | 6 | 13 | 18 | 164 | 32.1 | 138.9 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 12.8927 | 27087.6185 | 7.7393 | 7.0131 | 3.7403 | 18.4927 | 0 | 12.8927 | 0 | 22 | 12.8927 | 4.5124 | 9.1293 | 0
3931 | 6 | 13 | 19 | 164 | 31 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3932 | 6 | 13 | 20 | 164 | 30 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3933 | 6 | 13 | 21 | 164 | 30.1 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3934 | 6 | 13 | 22 | 164 | 28 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3935 | 6 | 13 | 23 | 164 | 26 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3936 | 6 | 13 | 24 | 164 | 25.8 | 0 | 2 | 2023-06-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3937 | 6 | 14 | 1 | 165 | 25.2 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3938 | 6 | 14 | 2 | 165 | 24.5 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3939 | 6 | 14 | 3 | 165 | 23.9 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3940 | 6 | 14 | 4 | 165 | 23.5 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3941 | 6 | 14 | 5 | 165 | 23.1 | 30.4 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 2.8217 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.8217 | 0 | 10.9826 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3942 | 6 | 14 | 6 | 165 | 22.7 | 139.7 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 12.967 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.967 | 0 | 22 | 1.9496 | 0 | 0.37137 | 0
3943 | 6 | 14 | 7 | 165 | 21 | 208.1 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 19.3158 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 19.3158 | 0 | 22 | 19.3158 | 0 | 0.86278 | 0
3944 | 6 | 14 | 8 | 165 | 24 | 388.9 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 36.0977 | 19752.3725 | 5.6435 | 11.6885 | 6.2338 | 23.5658 | 0 | 36.0977 | 0 | 22 | 36.0977 | 12.6342 | 16.687 | 0
3945 | 6 | 14 | 9 | 165 | 27.1 | 632.9 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 58.7458 | 37944.9556 | 10.8414 | 22.2081 | 11.8443 | 44.8938 | 0 | 58.7458 | 0 | 22 | 58.7458 | 20.561 | 31.7893 | 0
3946 | 6 | 14 | 10 | 165 | 27 | 761 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 70.636 | 46507.3901 | 13.2878 | 22.2081 | 11.8443 | 47.3402 | 0 | 70.636 | 0 | 22 | 70.636 | 24.7226 | 33.5216 | 0
3947 | 6 | 14 | 11 | 165 | 27 | 726.9 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 67.4709 | 51698.1866 | 14.7709 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8233 | 48.8233 | 18.6476 | 0 | 22 | 18.6476 | 6.5267 | 59.8964 | 0
3948 | 6 | 14 | 12 | 165 | 29.2 | 732.8 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 68.0185 | 46951.2973 | 13.4147 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0773 | 35.0773 | 32.9412 | 0 | 22 | 32.9412 | 11.5294 | 43.0328 | 0
3949 | 6 | 14 | 13 | 165 | 31 | 782.6 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 72.6409 | 48490.4637 | 13.8544 | 11.6885 | 9.9741 | 35.517 | 35.517 | 37.1239 | 0 | 22 | 37.1239 | 12.9934 | 43.5723 | 0
3950 | 6 | 14 | 14 | 165 | 33 | 784.4 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 72.808 | 57076.6574 | 16.3076 | 22.2081 | 11.8443 | 50.36 | 50.36 | 22.448 | 0 | 22 | 22.448 | 7.8568 | 61.7816 | 0
3951 | 6 | 14 | 15 | 165 | 31.8 | 592.6 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 55.0051 | 54184.2292 | 15.4812 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5336 | 49.5336 | 5.4716 | 0 | 22 | 5.4716 | 1.9151 | 60.7678 | 0
3952 | 6 | 14 | 16 | 165 | 34 | 482 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 44.7392 | 51884.09 | 14.824 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8764 | 0 | 44.7392 | 0 | 22 | 44.7392 | 15.6587 | 31.6799 | 0
3953 | 6 | 14 | 17 | 165 | 33 | 276.4 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 25.6554 | 45152.9485 | 12.9008 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9532 | 0 | 25.6554 | 0 | 22 | 25.6554 | 8.9794 | 18.1666 | 0
3954 | 6 | 14 | 18 | 165 | 32.8 | 139.2 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 12.9205 | 25619.5954 | 7.3199 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0733 | 0 | 12.9205 | 0 | 22 | 12.9205 | 4.5222 | 9.149 | 0
3955 | 6 | 14 | 19 | 165 | 32 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3956 | 6 | 14 | 20 | 165 | 30 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3957 | 6 | 14 | 21 | 165 | 30.2 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3958 | 6 | 14 | 22 | 165 | 29 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3959 | 6 | 14 | 23 | 165 | 28 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3960 | 6 | 14 | 24 | 165 | 27.4 | 0 | 3 | 2023-06-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3961 | 6 | 15 | 1 | 166 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3962 | 6 | 15 | 2 | 166 | 24 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3963 | 6 | 15 | 3 | 166 | 26.4 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3964 | 6 | 15 | 4 | 166 | 24.7 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3965 | 6 | 15 | 5 | 166 | 23 | 33.7 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 3.128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.128 | 0 | 11.2889 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3966 | 6 | 15 | 6 | 166 | 23.4 | 137.3 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 12.7442 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.7442 | 0 | 22 | 2.0331 | 0 | 0.37137 | 0
3967 | 6 | 15 | 7 | 166 | 23 | 232.4 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 21.5714 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 21.5714 | 0 | 22 | 21.5714 | 0 | 0.86278 | 0
3968 | 6 | 15 | 8 | 166 | 25 | 449.8 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 41.7504 | 19752.3725 | 5.6435 | 11.6885 | 6.2338 | 23.5658 | 0 | 41.7504 | 0 | 22 | 41.7504 | 14.6127 | 16.687 | 0
3969 | 6 | 15 | 9 | 166 | 27.1 | 631.2 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 58.588 | 37700.2851 | 10.7715 | 22.2081 | 11.8443 | 44.8239 | 0 | 58.588 | 0 | 22 | 58.588 | 20.5058 | 31.7398 | 0
3970 | 6 | 15 | 10 | 166 | 26 | 669.7 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 62.1616 | 46018.049 | 13.148 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2004 | 0 | 62.1616 | 0 | 22 | 62.1616 | 21.7565 | 33.4226 | 0
3971 | 6 | 15 | 11 | 166 | 29 | 771.8 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 71.6385 | 51208.8455 | 14.6311 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6834 | 48.6834 | 22.955 | 0 | 22 | 22.955 | 8.0343 | 59.7249 | 0
3972 | 6 | 15 | 12 | 166 | 30.8 | 733.7 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 68.102 | 46461.9563 | 13.2748 | 11.6885 | 9.9741 | 34.9374 | 34.9374 | 33.1646 | 0 | 22 | 33.1646 | 11.6076 | 42.8612 | 0
3973 | 6 | 15 | 13 | 166 | 32 | 763.6 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 70.8774 | 48245.7931 | 13.7845 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4471 | 35.4471 | 35.4302 | 0 | 22 | 35.4302 | 12.4006 | 43.4865 | 0
3974 | 6 | 15 | 14 | 166 | 33 | 733 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 68.0371 | 57076.6574 | 16.3076 | 22.2081 | 11.8443 | 50.36 | 50.36 | 17.6771 | 0 | 22 | 17.6771 | 6.187 | 61.7816 | 0
3975 | 6 | 15 | 15 | 166 | 33.8 | 631.7 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 58.6344 | 54918.2408 | 15.6909 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7433 | 49.7433 | 8.8911 | 0 | 22 | 8.8911 | 3.1119 | 61.0251 | 0
3976 | 6 | 15 | 16 | 166 | 34.6 | 473.8 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 43.9781 | 53107.4426 | 15.1736 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2259 | 0 | 43.9781 | 0 | 22 | 43.9781 | 15.3923 | 31.1409 | 0
3977 | 6 | 15 | 17 | 166 | 35 | 305.2 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 28.3287 | 47110.3126 | 13.4601 | 22.2081 | 11.8443 | 47.5124 | 0 | 28.3287 | 0 | 22 | 28.3287 | 9.915 | 20.0595 | 0
3978 | 6 | 15 | 18 | 166 | 35.1 | 144.6 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 13.4218 | 28310.9711 | 8.0888 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8422 | 0 | 13.4218 | 0 | 22 | 13.4218 | 4.6976 | 9.504 | 0
3979 | 6 | 15 | 19 | 166 | 34 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
3980 | 6 | 15 | 20 | 166 | 33 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3981 | 6 | 15 | 21 | 166 | 33 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
3982 | 6 | 15 | 22 | 166 | 30 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3983 | 6 | 15 | 23 | 166 | 28 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3984 | 6 | 15 | 24 | 166 | 29.2 | 0 | 4 | 2023-06-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3985 | 6 | 16 | 1 | 167 | 26 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3986 | 6 | 16 | 2 | 167 | 25.8 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3987 | 6 | 16 | 3 | 167 | 25.5 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3988 | 6 | 16 | 4 | 167 | 24.8 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
3989 | 6 | 16 | 5 | 167 | 24 | 32.8 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 3.0445 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.0445 | 0 | 11.2054 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
3990 | 6 | 16 | 6 | 167 | 23.6 | 127.8 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 11.8624 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.8624 | 0 | 22 | 1.0678 | 0 | 0.37137 | 0
3991 | 6 | 16 | 7 | 167 | 23 | 242.2 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 22.481 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.481 | 0 | 22 | 22.481 | 0 | 0.86278 | 0
3992 | 6 | 16 | 8 | 167 | 25 | 429.9 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 39.9033 | 19997.043 | 5.7134 | 11.6885 | 6.2338 | 23.6357 | 0 | 39.9033 | 0 | 22 | 39.9033 | 13.9662 | 16.7365 | 0
3993 | 6 | 16 | 9 | 167 | 27.6 | 635.5 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 58.9871 | 38189.6262 | 10.9113 | 22.2081 | 11.8443 | 44.9637 | 0 | 58.9871 | 0 | 22 | 58.9871 | 20.6455 | 31.8388 | 0
3994 | 6 | 16 | 10 | 167 | 28 | 739.6 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 68.6497 | 46752.0606 | 13.3577 | 22.2081 | 11.8443 | 47.4101 | 0 | 68.6497 | 0 | 22 | 68.6497 | 24.0274 | 33.5711 | 0
3995 | 6 | 16 | 11 | 167 | 30 | 729.9 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 67.7493 | 51942.8571 | 14.8408 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8932 | 48.8932 | 18.8562 | 0 | 22 | 18.8562 | 6.5997 | 59.9821 | 0
3996 | 6 | 16 | 12 | 167 | 31.7 | 762.5 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 70.7752 | 47195.9678 | 13.4846 | 11.6885 | 9.9741 | 35.1472 | 35.1472 | 35.6281 | 0 | 22 | 35.6281 | 12.4698 | 43.1185 | 0
3997 | 6 | 16 | 13 | 167 | 33 | 752.6 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 69.8563 | 48735.1342 | 13.9243 | 11.6885 | 9.9741 | 35.5869 | 35.5869 | 34.2694 | 0 | 22 | 34.2694 | 11.9943 | 43.658 | 0
3998 | 6 | 16 | 14 | 167 | 34 | 737.6 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 68.464 | 57321.3279 | 16.3775 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4299 | 50.4299 | 18.0342 | 0 | 22 | 18.0342 | 6.312 | 61.8674 | 0
3999 | 6 | 16 | 15 | 167 | 34.1 | 590.9 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 54.8473 | 54428.8998 | 15.5511 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6035 | 49.6035 | 5.2439 | 0 | 22 | 5.2439 | 1.8354 | 60.8535 | 0
4000 | 6 | 16 | 16 | 167 | 36 | 481 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 44.6464 | 52128.7605 | 14.8939 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9463 | 0 | 44.6464 | 0 | 22 | 44.6464 | 15.6262 | 31.6141 | 0
4001 | 6 | 16 | 17 | 167 | 34 | 279.2 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 25.9153 | 45397.619 | 12.9707 | 22.2081 | 11.8443 | 47.0231 | 0 | 25.9153 | 0 | 22 | 25.9153 | 9.0704 | 18.3507 | 0
4002 | 6 | 16 | 18 | 167 | 35.2 | 143.9 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 13.3568 | 25864.2659 | 7.3898 | 7.0131 | 3.7403 | 18.1432 | 0 | 13.3568 | 0 | 22 | 13.3568 | 4.6749 | 9.4579 | 0
4003 | 6 | 16 | 19 | 167 | 34 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4004 | 6 | 16 | 20 | 167 | 32 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4005 | 6 | 16 | 21 | 167 | 30 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4006 | 6 | 16 | 22 | 167 | 29 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4007 | 6 | 16 | 23 | 167 | 29 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4008 | 6 | 16 | 24 | 167 | 27.7 | 0 | 5 | 2023-06-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4009 | 6 | 17 | 1 | 168 | 26 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4010 | 6 | 17 | 2 | 168 | 25 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4011 | 6 | 17 | 3 | 168 | 25.8 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4012 | 6 | 17 | 4 | 168 | 24.9 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4013 | 6 | 17 | 5 | 168 | 24 | 36.1 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 3.3508 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.3508 | 0 | 11.5117 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4014 | 6 | 17 | 6 | 168 | 25 | 168.2 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 15.6123 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.6123 | 0 | 22 | 5.124 | 0 | 0.37137 | 0
4015 | 6 | 17 | 7 | 168 | 23 | 253.8 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 23.5577 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.5577 | 0 | 22 | 23.5577 | 0 | 0.37137 | 0
4016 | 6 | 17 | 8 | 168 | 25 | 430.1 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 39.9219 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.9219 | 0 | 22 | 39.9219 | 13.9727 | 1.0925 | 0
4017 | 6 | 17 | 9 | 168 | 26.9 | 594.6 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 55.1908 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 55.1908 | 0 | 22 | 55.1908 | 19.3168 | 1.0925 | 0
4018 | 6 | 17 | 10 | 168 | 29 | 792.5 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 73.5598 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 73.5598 | 0 | 22 | 73.5598 | 25.7459 | 1.0925 | 0
4019 | 6 | 17 | 11 | 168 | 30 | 757.4 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 70.3019 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.759 | 0 | 22 | 68.759 | 24.0656 | 1.8928 | 0
4020 | 6 | 17 | 12 | 168 | 31.7 | 808.4 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 75.0357 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 73.4928 | 0 | 22 | 73.4928 | 25.7225 | 1.8928 | 0
4021 | 6 | 17 | 13 | 168 | 33.6 | 751.9 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 69.7914 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.2485 | 0 | 22 | 68.2485 | 23.887 | 1.8928 | 0
4022 | 6 | 17 | 14 | 168 | 34 | 726 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 67.3873 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.8444 | 0 | 22 | 65.8444 | 23.0456 | 1.8928 | 0
4023 | 6 | 17 | 15 | 168 | 33.6 | 582.4 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 54.0584 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.5155 | 0 | 22 | 52.5155 | 18.3804 | 1.8928 | 0
4024 | 6 | 17 | 16 | 168 | 34 | 420.4 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 39.0215 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.0215 | 0 | 22 | 39.0215 | 13.6575 | 1.0925 | 0
4025 | 6 | 17 | 17 | 168 | 34 | 274 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 25.4327 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.4327 | 0 | 22 | 25.4327 | 8.9014 | 1.0925 | 0
4026 | 6 | 17 | 18 | 168 | 34.3 | 130.1 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 12.0759 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.0759 | 0 | 22 | 12.0759 | 4.2266 | 1.0925 | 0
4027 | 6 | 17 | 19 | 168 | 33 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4028 | 6 | 17 | 20 | 168 | 33 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4029 | 6 | 17 | 21 | 168 | 32.4 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4030 | 6 | 17 | 22 | 168 | 29 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4031 | 6 | 17 | 23 | 168 | 28.8 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4032 | 6 | 17 | 24 | 168 | 28.6 | 0 | 6 | 2023-06-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4033 | 6 | 18 | 1 | 169 | 28 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4034 | 6 | 18 | 2 | 169 | 27.4 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4035 | 6 | 18 | 3 | 169 | 26.8 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4036 | 6 | 18 | 4 | 169 | 24 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4037 | 6 | 18 | 5 | 169 | 24 | 30.1 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 2.7939 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.7939 | 0 | 20.1653 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4038 | 6 | 18 | 6 | 169 | 23.9 | 130.6 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 12.1223 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.1223 | 0 | 22 | 10.2875 | 0 | 0.37137 | 0
4039 | 6 | 18 | 7 | 169 | 23 | 256.3 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 23.7898 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.7898 | 0 | 22 | 23.7898 | 0 | 0.37137 | 0
4040 | 6 | 18 | 8 | 169 | 24 | 372.4 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 34.5662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.5662 | 0 | 22 | 34.5662 | 12.0982 | 1.0925 | 0
4041 | 6 | 18 | 9 | 169 | 27.8 | 663 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 61.5397 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 61.5397 | 0 | 22 | 61.5397 | 21.5389 | 1.0925 | 0
4042 | 6 | 18 | 10 | 169 | 28 | 721.6 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 66.9789 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 66.9789 | 0 | 22 | 66.9789 | 23.4426 | 1.0925 | 0
4043 | 6 | 18 | 11 | 169 | 29 | 720.8 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 66.9047 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.3618 | 0 | 22 | 65.3618 | 22.8766 | 1.8928 | 0
4044 | 6 | 18 | 12 | 169 | 31.2 | 774.9 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 71.9262 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.3833 | 0 | 22 | 70.3833 | 24.6342 | 1.8928 | 0
4045 | 6 | 18 | 13 | 169 | 31 | 720.6 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 66.8861 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.3432 | 0 | 22 | 65.3432 | 22.8701 | 1.8928 | 0
4046 | 6 | 18 | 14 | 169 | 33 | 770.4 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 71.5085 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 69.9657 | 0 | 22 | 69.9657 | 24.488 | 1.8928 | 0
4047 | 6 | 18 | 15 | 169 | 34.4 | 663.4 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 61.5768 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.0339 | 0 | 22 | 60.0339 | 21.0119 | 1.8928 | 0
4048 | 6 | 18 | 16 | 169 | 35 | 518.6 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 48.1365 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.1365 | 0 | 22 | 48.1365 | 16.8478 | 1.0925 | 0
4049 | 6 | 18 | 17 | 169 | 35 | 327.6 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 30.4078 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.4078 | 0 | 22 | 30.4078 | 10.6427 | 1.0925 | 0
4050 | 6 | 18 | 18 | 169 | 35 | 146.5 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 13.5981 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.5981 | 0 | 22 | 13.5981 | 4.7593 | 1.0925 | 0
4051 | 6 | 18 | 19 | 169 | 33 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4052 | 6 | 18 | 20 | 169 | 33 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4053 | 6 | 18 | 21 | 169 | 32.8 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4054 | 6 | 18 | 22 | 169 | 31 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4055 | 6 | 18 | 23 | 169 | 30 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4056 | 6 | 18 | 24 | 169 | 30.6 | 0 | 7 | 2023-06-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4057 | 6 | 19 | 1 | 170 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4058 | 6 | 19 | 2 | 170 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4059 | 6 | 19 | 3 | 170 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4060 | 6 | 19 | 4 | 170 | 25 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4061 | 6 | 19 | 5 | 170 | 24 | 30.5 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 2.831 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.831 | 0 | 20.2024 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4062 | 6 | 19 | 6 | 170 | 23.9 | 131.2 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 12.178 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.178 | 0 | 22 | 10.3804 | 0 | 0.37137 | 0
4063 | 6 | 19 | 7 | 170 | 23 | 229.5 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 21.3022 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 21.3022 | 0 | 22 | 21.3022 | 0 | 0.86278 | 0
4064 | 6 | 19 | 8 | 170 | 23 | 341.1 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 31.6609 | 18039.6788 | 5.1542 | 11.6885 | 6.2338 | 23.0765 | 0 | 31.6609 | 0 | 22 | 31.6609 | 11.0813 | 16.3405 | 0
4065 | 6 | 19 | 9 | 170 | 25 | 499 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 46.3172 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 46.3172 | 0 | 22 | 46.3172 | 16.211 | 31.5418 | 0
4066 | 6 | 19 | 10 | 170 | 25.9 | 646.5 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 60.0081 | 46018.049 | 13.148 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2004 | 0 | 60.0081 | 0 | 22 | 60.0081 | 21.0028 | 33.4226 | 0
4067 | 6 | 19 | 11 | 170 | 27 | 757.8 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 70.339 | 52187.5276 | 14.9107 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9631 | 48.9631 | 21.3759 | 0 | 22 | 21.3759 | 7.4816 | 60.0679 | 0
4068 | 6 | 19 | 12 | 170 | 26.7 | 706.6 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 65.5866 | 48174.6499 | 13.7642 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4268 | 35.4268 | 30.1598 | 0 | 22 | 30.1598 | 10.5559 | 43.4616 | 0
4069 | 6 | 19 | 13 | 170 | 30 | 763.1 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 70.8309 | 50937.1689 | 14.5535 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2161 | 36.2161 | 34.6149 | 0 | 22 | 34.6149 | 12.1152 | 44.4299 | 0
4070 | 6 | 19 | 14 | 170 | 31 | 711.9 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 66.0786 | 60257.3742 | 17.2164 | 22.2081 | 11.8443 | 51.2687 | 51.2687 | 14.8098 | 0 | 22 | 14.8098 | 5.1834 | 62.8965 | 0
4071 | 6 | 19 | 15 | 170 | 30.6 | 616.8 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 57.2514 | 58098.9576 | 16.5997 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6521 | 50.6521 | 6.5993 | 0 | 22 | 6.5993 | 2.3098 | 62.1399 | 0
4072 | 6 | 19 | 16 | 170 | 32 | 435.1 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 40.386 | 56288.1595 | 16.0823 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1347 | 0 | 40.386 | 0 | 22 | 40.386 | 14.1351 | 28.5973 | 0
4073 | 6 | 19 | 17 | 170 | 32 | 276.8 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 25.6926 | 49801.6884 | 14.2291 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2814 | 0 | 25.6926 | 0 | 22 | 25.6926 | 8.9924 | 18.1929 | 0
4074 | 6 | 19 | 18 | 170 | 32 | 141.3 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 13.1155 | 30513.0059 | 8.718 | 7.0131 | 3.7403 | 19.4714 | 0 | 13.1155 | 0 | 22 | 13.1155 | 4.5904 | 9.2871 | 0
4075 | 6 | 19 | 19 | 170 | 31 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4076 | 6 | 19 | 20 | 170 | 30 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4077 | 6 | 19 | 21 | 170 | 30.1 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4078 | 6 | 19 | 22 | 170 | 27 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4079 | 6 | 19 | 23 | 170 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4080 | 6 | 19 | 24 | 170 | 26 | 0 | 1 | 2023-06-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4081 | 6 | 20 | 1 | 171 | 24 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4082 | 6 | 20 | 2 | 171 | 24.1 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4083 | 6 | 20 | 3 | 171 | 24.2 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4084 | 6 | 20 | 4 | 171 | 23.1 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4085 | 6 | 20 | 5 | 171 | 22 | 30.5 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 2.831 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.831 | 0 | 10.9919 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4086 | 6 | 20 | 6 | 171 | 22.4 | 123.7 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 11.4818 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.4818 | 0 | 22 | 0.47372 | 0 | 0.37137 | 0
4087 | 6 | 20 | 7 | 171 | 22 | 239.3 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 22.2118 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.2118 | 0 | 22 | 22.2118 | 0 | 0.86278 | 0
4088 | 6 | 20 | 8 | 171 | 24 | 442.6 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 41.0821 | 21465.0662 | 6.1329 | 11.6885 | 6.2338 | 24.0552 | 0 | 41.0821 | 0 | 22 | 41.0821 | 14.3787 | 17.0335 | 0
4089 | 6 | 20 | 9 | 171 | 25.2 | 576.5 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 53.5107 | 39657.6493 | 11.3308 | 22.2081 | 11.8443 | 45.3831 | 0 | 53.5107 | 0 | 22 | 53.5107 | 18.7288 | 32.1358 | 0
4090 | 6 | 20 | 10 | 171 | 26 | 717 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 66.5519 | 47975.4132 | 13.7073 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7596 | 0 | 66.5519 | 0 | 22 | 66.5519 | 23.2932 | 33.8186 | 0
4091 | 6 | 20 | 11 | 171 | 27 | 746.8 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 69.318 | 53166.2097 | 15.1903 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2427 | 49.2427 | 20.0753 | 0 | 22 | 20.0753 | 7.0263 | 60.4109 | 0
4092 | 6 | 20 | 12 | 171 | 28.8 | 722.5 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 67.0624 | 48174.6499 | 13.7642 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4268 | 35.4268 | 31.6357 | 0 | 22 | 31.6357 | 11.0725 | 43.4616 | 0
4093 | 6 | 20 | 13 | 171 | 30 | 776.6 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 72.084 | 49958.4868 | 14.2739 | 11.6885 | 9.9741 | 35.9364 | 35.9364 | 36.1476 | 0 | 22 | 36.1476 | 12.6516 | 44.0868 | 0
4094 | 6 | 20 | 14 | 171 | 32 | 743.9 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 69.0488 | 58544.6805 | 16.7271 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7794 | 50.7794 | 18.2694 | 0 | 22 | 18.2694 | 6.3943 | 62.2962 | 0
4095 | 6 | 20 | 15 | 171 | 31.6 | 586.6 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 54.4482 | 56141.5934 | 16.0405 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0928 | 50.0928 | 4.3554 | 0 | 22 | 4.3554 | 1.5244 | 61.4539 | 0
4096 | 6 | 20 | 16 | 171 | 33 | 445.7 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 41.3699 | 54330.7953 | 15.5231 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5754 | 0 | 41.3699 | 0 | 22 | 41.3699 | 14.4795 | 29.294 | 0
4097 | 6 | 20 | 17 | 171 | 34 | 293.4 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 27.2334 | 48088.9947 | 13.7397 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7921 | 0 | 27.2334 | 0 | 22 | 27.2334 | 9.5317 | 19.284 | 0
4098 | 6 | 20 | 18 | 171 | 33.9 | 145.6 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 13.5146 | 29044.9827 | 8.2986 | 7.0131 | 3.7403 | 19.0519 | 0 | 13.5146 | 0 | 22 | 13.5146 | 4.7301 | 9.5697 | 0
4099 | 6 | 20 | 19 | 171 | 33 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4100 | 6 | 20 | 20 | 171 | 32 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4101 | 6 | 20 | 21 | 171 | 32.1 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4102 | 6 | 20 | 22 | 171 | 30.6 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4103 | 6 | 20 | 23 | 171 | 29 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4104 | 6 | 20 | 24 | 171 | 30.1 | 0 | 2 | 2023-06-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4105 | 6 | 21 | 1 | 172 | 28 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4106 | 6 | 21 | 2 | 172 | 28 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4107 | 6 | 21 | 3 | 172 | 28.2 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4108 | 6 | 21 | 4 | 172 | 25 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4109 | 6 | 21 | 5 | 172 | 25 | 25.8 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 2.3948 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.3948 | 0 | 10.5556 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4110 | 6 | 21 | 6 | 172 | 26.8 | 154.3 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 14.3221 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.3221 | 0 | 22 | 2.8778 | 0 | 0.37137 | 0
4111 | 6 | 21 | 7 | 172 | 25 | 253 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 23.4835 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 23.4835 | 0 | 22 | 23.4835 | 0 | 0.86278 | 0
4112 | 6 | 21 | 8 | 172 | 25.9 | 407.4 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 37.8149 | 21465.0662 | 6.1329 | 11.6885 | 6.2338 | 24.0552 | 0 | 37.8149 | 0 | 22 | 37.8149 | 13.2352 | 17.0335 | 0
4113 | 6 | 21 | 9 | 172 | 26.9 | 506.1 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 46.9762 | 39902.3198 | 11.4007 | 22.2081 | 11.8443 | 45.453 | 0 | 46.9762 | 0 | 22 | 46.9762 | 16.4417 | 32.1853 | 0
4114 | 6 | 21 | 10 | 172 | 26 | 558.7 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 51.8585 | 48954.0953 | 13.9869 | 22.2081 | 11.8443 | 48.0392 | 0 | 51.8585 | 0 | 22 | 51.8585 | 18.1505 | 34.0166 | 0
4115 | 6 | 21 | 11 | 172 | 29 | 693.5 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 64.3707 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | 14.7085 | 0 | 22 | 14.7085 | 5.148 | 60.9255 | 0
4116 | 6 | 21 | 12 | 172 | 29.5 | 736.2 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 68.3341 | 50132.0141 | 14.3234 | 11.6885 | 9.9741 | 35.986 | 35.986 | 32.3481 | 0 | 22 | 32.3481 | 11.3218 | 44.1477 | 0
4117 | 6 | 21 | 13 | 172 | 31 | 782 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 72.5852 | 52405.1921 | 14.9729 | 11.6885 | 9.9741 | 36.6355 | 36.6355 | 35.9497 | 0 | 22 | 35.9497 | 12.5824 | 44.9444 | 0
4118 | 6 | 21 | 14 | 172 | 32 | 692.2 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 64.25 | 61236.0563 | 17.496 | 22.2081 | 11.8443 | 51.5484 | 51.5484 | 12.7016 | 0 | 22 | 12.7016 | 4.4456 | 63.2395 | 0
4119 | 6 | 21 | 15 | 172 | 30.4 | 535.9 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 49.7422 | 58588.2987 | 16.7395 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7919 | 50.7919 | -1.0496 | 1.0496 | 20.9504 | 0 | 0 | 61.0238 | 0.92031
4120 | 6 | 21 | 16 | 172 | 31 | 395.5 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 36.7103 | 56532.83 | 16.1522 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2046 | 0 | 36.7103 | 0 | 22 | 35.6607 | 12.4812 | 25.9946 | 0
4121 | 6 | 21 | 17 | 172 | 30.7 | 254.8 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 23.6505 | 49801.6884 | 14.2291 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2814 | 0 | 23.6505 | 0 | 22 | 23.6505 | 8.2777 | 16.7469 | 0
4122 | 6 | 21 | 18 | 172 | 30.6 | 126.6 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 11.751 | 30268.3353 | 8.6481 | 7.0131 | 3.7403 | 19.4015 | 0 | 11.751 | 0 | 22 | 11.751 | 4.1129 | 8.3209 | 0
4123 | 6 | 21 | 19 | 172 | 30 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4124 | 6 | 21 | 20 | 172 | 30 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4125 | 6 | 21 | 21 | 172 | 29.6 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4126 | 6 | 21 | 22 | 172 | 28 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4127 | 6 | 21 | 23 | 172 | 27.7 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4128 | 6 | 21 | 24 | 172 | 27.4 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4129 | 6 | 22 | 1 | 173 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4130 | 6 | 22 | 2 | 173 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4131 | 6 | 22 | 3 | 173 | 24.9 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4132 | 6 | 22 | 4 | 173 | 23 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4133 | 6 | 22 | 5 | 173 | 21 | 21.2 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 1.9678 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.9678 | 0 | 10.1287 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4134 | 6 | 22 | 6 | 173 | 21.8 | 140.9 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 13.0783 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.0783 | 0 | 22 | 1.207 | 0 | 0.37137 | 0
4135 | 6 | 22 | 7 | 173 | 21 | 241 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 22.3696 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 22.3696 | 0 | 22 | 22.3696 | 0 | 0.86278 | 0
4136 | 6 | 22 | 8 | 173 | 23 | 433.8 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 40.2653 | 19263.0315 | 5.5037 | 11.6885 | 6.2338 | 23.426 | 0 | 40.2653 | 0 | 22 | 40.2653 | 14.0929 | 16.588 | 0
4137 | 6 | 22 | 9 | 173 | 24.3 | 631.9 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 58.653 | 36966.2735 | 10.5618 | 22.2081 | 11.8443 | 44.6141 | 0 | 58.653 | 0 | 22 | 58.653 | 20.5285 | 31.5913 | 0
4138 | 6 | 22 | 10 | 173 | 26 | 743.1 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 68.9745 | 45284.0375 | 12.9383 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9906 | 0 | 68.9745 | 0 | 22 | 68.9745 | 24.1411 | 33.2741 | 0
4139 | 6 | 22 | 11 | 173 | 28 | 774.2 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 71.8612 | 49985.4929 | 14.2816 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3339 | 48.3339 | 23.5273 | 0 | 22 | 23.5273 | 8.2346 | 59.2961 | 0
4140 | 6 | 22 | 12 | 173 | 28.9 | 822.7 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 76.363 | 44993.9331 | 12.8554 | 11.6885 | 9.9741 | 34.518 | 34.518 | 41.845 | 0 | 22 | 41.845 | 14.6458 | 42.3467 | 0
4141 | 6 | 22 | 13 | 173 | 30 | 752.9 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 69.8842 | 46533.0995 | 13.2952 | 11.6885 | 9.9741 | 34.9578 | 34.9578 | 34.9264 | 0 | 22 | 34.9264 | 12.2242 | 42.8862 | 0
4142 | 6 | 22 | 14 | 173 | 31 | 739.2 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 68.6125 | 54874.6226 | 15.6785 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7308 | 49.7308 | 18.8817 | 0 | 22 | 18.8817 | 6.6086 | 61.0098 | 0
4143 | 6 | 22 | 15 | 173 | 28.6 | 535 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 49.6587 | 51982.1945 | 14.8521 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9044 | 48.9044 | 0.75429 | 0 | 22 | 0.75429 | 0.264 | 59.9959 | 0
4144 | 6 | 22 | 16 | 173 | 29 | 407.4 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 37.8149 | 49682.0553 | 14.1949 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2472 | 0 | 37.8149 | 0 | 22 | 37.8149 | 13.2352 | 26.7767 | 0
4145 | 6 | 22 | 17 | 173 | 30 | 278.5 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 25.8504 | 43195.5842 | 12.3416 | 22.2081 | 11.8443 | 46.3939 | 0 | 25.8504 | 0 | 22 | 25.8504 | 9.0476 | 18.3046 | 0
4146 | 6 | 22 | 18 | 173 | 28.4 | 131.1 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 12.1687 | 23662.2311 | 6.7606 | 7.0131 | 3.7403 | 17.514 | 0 | 12.1687 | 0 | 22 | 12.1687 | 4.259 | 8.6167 | 0
4147 | 6 | 22 | 19 | 173 | 28 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4148 | 6 | 22 | 20 | 173 | 26 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4149 | 6 | 22 | 21 | 173 | 25.3 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4150 | 6 | 22 | 22 | 173 | 23 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4151 | 6 | 22 | 23 | 173 | 22 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4152 | 6 | 22 | 24 | 173 | 23.1 | 0 | 4 | 2023-06-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4153 | 6 | 23 | 1 | 174 | 21 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4154 | 6 | 23 | 2 | 174 | 21.2 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4155 | 6 | 23 | 3 | 174 | 21.4 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4156 | 6 | 23 | 4 | 174 | 20.7 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4157 | 6 | 23 | 5 | 174 | 20 | 26.4 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 2.4504 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.4504 | 0 | 10.6113 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4158 | 6 | 23 | 6 | 174 | 20.8 | 137.2 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 12.7349 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.7349 | 0 | 22 | 1.3462 | 0 | 0.37137 | 0
4159 | 6 | 23 | 7 | 174 | 20 | 227.4 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 21.1073 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 21.1073 | 0 | 22 | 21.1073 | 0 | 0.86278 | 0
4160 | 6 | 23 | 8 | 174 | 20 | 333 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 30.9091 | 17305.6673 | 4.9445 | 11.6885 | 6.2338 | 22.8668 | 0 | 30.9091 | 0 | 22 | 30.9091 | 10.8182 | 16.192 | 0
4161 | 6 | 23 | 9 | 174 | 22 | 469.8 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 43.6068 | 35008.9093 | 10.0025 | 22.2081 | 11.8443 | 44.0549 | 0 | 43.6068 | 0 | 22 | 43.6068 | 15.2624 | 30.878 | 0
4162 | 6 | 23 | 10 | 174 | 22 | 558.1 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 51.8028 | 43326.6732 | 12.379 | 22.2081 | 11.8443 | 46.4314 | 0 | 51.8028 | 0 | 22 | 51.8028 | 18.131 | 32.8781 | 0
4163 | 6 | 23 | 11 | 174 | 23 | 613.3 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 56.9265 | 48272.7992 | 13.7922 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8446 | 47.8446 | 9.0819 | 0 | 22 | 9.0819 | 3.1787 | 58.6957 | 0
4164 | 6 | 23 | 12 | 174 | 24.7 | 673.3 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 62.4957 | 43281.2394 | 12.3661 | 11.6885 | 9.9741 | 34.0287 | 34.0287 | 28.467 | 0 | 22 | 28.467 | 9.9635 | 41.7464 | 0
4165 | 6 | 23 | 13 | 174 | 26 | 689 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 63.953 | 45309.7468 | 12.9456 | 11.6885 | 9.9741 | 34.6082 | 34.6082 | 29.3447 | 0 | 22 | 29.3447 | 10.2707 | 42.4574 | 0
4166 | 6 | 23 | 14 | 174 | 27.3 | 663.9 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 61.6232 | 54140.611 | 15.4687 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5211 | 49.5211 | 12.1021 | 0 | 22 | 12.1021 | 4.2357 | 60.7525 | 0
4167 | 6 | 23 | 15 | 174 | 28.1 | 576.7 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 53.5293 | 51982.1945 | 14.8521 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9044 | 48.9044 | 4.6249 | 0 | 22 | 4.6249 | 1.6187 | 59.9959 | 0
4168 | 6 | 23 | 16 | 174 | 28 | 395 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 36.6639 | 50416.0669 | 14.4046 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4569 | 0 | 36.6639 | 0 | 22 | 36.6639 | 12.8324 | 25.9617 | 0
4169 | 6 | 23 | 17 | 174 | 28 | 245.4 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 22.778 | 44418.9369 | 12.6911 | 22.2081 | 11.8443 | 46.7435 | 0 | 22.778 | 0 | 22 | 22.778 | 7.9723 | 16.1291 | 0
4170 | 6 | 23 | 18 | 174 | 29.1 | 116.3 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 10.795 | 25619.5954 | 7.3199 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0733 | 0 | 10.795 | 0 | 22 | 10.795 | 3.7782 | 7.6439 | 0
4171 | 6 | 23 | 19 | 174 | 28 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4172 | 6 | 23 | 20 | 174 | 27 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4173 | 6 | 23 | 21 | 174 | 27.6 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4174 | 6 | 23 | 22 | 174 | 25 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4175 | 6 | 23 | 23 | 174 | 24 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4176 | 6 | 23 | 24 | 174 | 24.6 | 0 | 5 | 2023-06-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4177 | 6 | 24 | 1 | 175 | 23 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4178 | 6 | 24 | 2 | 175 | 23 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4179 | 6 | 24 | 3 | 175 | 23.9 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4180 | 6 | 24 | 4 | 175 | 22.5 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4181 | 6 | 24 | 5 | 175 | 21 | 13.1 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 1.2159 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2159 | 0 | 9.3768 | 0 | 0 | 0.29268 | 0
4182 | 6 | 24 | 6 | 175 | 21.9 | 107 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 9.9317 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.9317 | 0 | 19.3086 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4183 | 6 | 24 | 7 | 175 | 21 | 185.9 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 17.2552 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.2552 | 0 | 22 | 14.5638 | 0 | 0.37137 | 0
4184 | 6 | 24 | 8 | 175 | 23 | 370.3 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 34.3712 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.3712 | 0 | 22 | 34.3712 | 12.0299 | 1.0925 | 0
4185 | 6 | 24 | 9 | 175 | 25 | 548.8 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 50.9396 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 50.9396 | 0 | 22 | 50.9396 | 17.8289 | 1.0925 | 0
4186 | 6 | 24 | 10 | 175 | 26 | 651 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 60.4258 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 60.4258 | 0 | 22 | 60.4258 | 21.149 | 1.0925 | 0
4187 | 6 | 24 | 11 | 175 | 27 | 719 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 66.7376 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.1947 | 0 | 22 | 65.1947 | 22.8181 | 1.8928 | 0
4188 | 6 | 24 | 12 | 175 | 30.4 | 774 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 71.8427 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.2998 | 0 | 22 | 70.2998 | 24.6049 | 1.8928 | 0
4189 | 6 | 24 | 13 | 175 | 32 | 776.5 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 72.0747 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.5319 | 0 | 22 | 70.5319 | 24.6861 | 1.8928 | 0
4190 | 6 | 24 | 14 | 175 | 33 | 772.6 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 71.7127 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.1699 | 0 | 22 | 70.1699 | 24.5594 | 1.8928 | 0
4191 | 6 | 24 | 15 | 175 | 33.2 | 578.4 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 53.6871 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.1442 | 0 | 22 | 52.1442 | 18.2505 | 1.8928 | 0
4192 | 6 | 24 | 16 | 175 | 34 | 432.6 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 40.1539 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 40.1539 | 0 | 22 | 40.1539 | 14.0539 | 1.0925 | 0
4193 | 6 | 24 | 17 | 175 | 34 | 286.7 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 26.6115 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.6115 | 0 | 22 | 26.6115 | 9.314 | 1.0925 | 0
4194 | 6 | 24 | 18 | 175 | 34.4 | 143.3 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 13.3011 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.3011 | 0 | 22 | 13.3011 | 4.6554 | 1.0925 | 0
4195 | 6 | 24 | 19 | 175 | 34 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4196 | 6 | 24 | 20 | 175 | 32 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4197 | 6 | 24 | 21 | 175 | 27.5 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4198 | 6 | 24 | 22 | 175 | 30 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4199 | 6 | 24 | 23 | 175 | 26 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4200 | 6 | 24 | 24 | 175 | 27.1 | 0 | 6 | 2023-06-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4201 | 6 | 25 | 1 | 176 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4202 | 6 | 25 | 2 | 176 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4203 | 6 | 25 | 3 | 176 | 27 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4204 | 6 | 25 | 4 | 176 | 26.5 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4205 | 6 | 25 | 5 | 176 | 26 | 47.1 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 4.3718 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.3718 | 0 | 21.7432 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4206 | 6 | 25 | 6 | 176 | 26.2 | 166.7 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 15.4731 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.4731 | 0 | 22 | 15.2163 | 0 | 0.37137 | 0
4207 | 6 | 25 | 7 | 176 | 23 | 158.3 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 14.6934 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.6934 | 0 | 22 | 14.6934 | 0 | 0.37137 | 0
4208 | 6 | 25 | 8 | 176 | 23 | 202.7 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 18.8146 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.8146 | 0 | 22 | 18.8146 | 6.5851 | 1.0925 | 0
4209 | 6 | 25 | 9 | 176 | 22.8 | 319.9 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 29.6931 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.6931 | 0 | 22 | 29.6931 | 10.3926 | 1.0925 | 0
4210 | 6 | 25 | 10 | 176 | 23 | 399.2 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 37.0537 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.0537 | 0 | 22 | 37.0537 | 12.9688 | 1.0925 | 0
4211 | 6 | 25 | 11 | 176 | 22 | 436.1 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 40.4788 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.9359 | 0 | 22 | 38.9359 | 13.6276 | 1.8928 | 0
4212 | 6 | 25 | 12 | 176 | 21.7 | 423.4 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 39.3 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 37.7571 | 0 | 22 | 37.7571 | 13.215 | 1.8928 | 0
4213 | 6 | 25 | 13 | 176 | 21 | 302.2 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 28.0502 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.5073 | 0 | 22 | 26.5073 | 9.2776 | 1.8928 | 0
4214 | 6 | 25 | 14 | 176 | 21 | 320.9 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 29.7859 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 28.2431 | 0 | 22 | 28.2431 | 9.8851 | 1.8928 | 0
4215 | 6 | 25 | 15 | 176 | 22.5 | 398.5 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 36.9888 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.4459 | 0 | 22 | 35.4459 | 12.4061 | 1.8928 | 0
4216 | 6 | 25 | 16 | 176 | 24 | 333.1 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 30.9183 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.9183 | 0 | 22 | 30.9183 | 10.8214 | 1.0925 | 0
4217 | 6 | 25 | 17 | 176 | 25 | 273.3 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 25.3677 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.3677 | 0 | 22 | 25.3677 | 8.8787 | 1.0925 | 0
4218 | 6 | 25 | 18 | 176 | 27.6 | 150.8 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 13.9973 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.9973 | 0 | 22 | 13.9973 | 4.899 | 1.0925 | 0
4219 | 6 | 25 | 19 | 176 | 25 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4220 | 6 | 25 | 20 | 176 | 24 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4221 | 6 | 25 | 21 | 176 | 25.2 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4222 | 6 | 25 | 22 | 176 | 24 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4223 | 6 | 25 | 23 | 176 | 21 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4224 | 6 | 25 | 24 | 176 | 22.5 | 0 | 7 | 2023-06-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4225 | 6 | 26 | 1 | 177 | 20 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4226 | 6 | 26 | 2 | 177 | 20 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4227 | 6 | 26 | 3 | 177 | 20.1 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4228 | 6 | 26 | 4 | 177 | 18 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4229 | 6 | 26 | 5 | 177 | 18 | 11.4 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 1.0581 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.0581 | 0 | 18.4295 | 0 | 0 | 0.2547 | 0
4230 | 6 | 26 | 6 | 177 | 19 | 99.3 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 9.217 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.217 | 0 | 22 | 5.6465 | 0 | 0.37137 | 0
4231 | 6 | 26 | 7 | 177 | 18 | 202.3 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 18.7775 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.7775 | 0 | 22 | 18.7775 | 0 | 0.86278 | 0
4232 | 6 | 26 | 8 | 177 | 20 | 355.7 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 33.0161 | 20486.3841 | 5.8533 | 11.6885 | 6.2338 | 23.7755 | 0 | 33.0161 | 0 | 22 | 33.0161 | 11.5556 | 16.8355 | 0
4233 | 6 | 26 | 9 | 177 | 23.1 | 554.8 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 51.4965 | 38189.6262 | 10.9113 | 22.2081 | 11.8443 | 44.9637 | 0 | 51.4965 | 0 | 22 | 51.4965 | 18.0238 | 31.8388 | 0
4234 | 6 | 26 | 10 | 177 | 24 | 689.9 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 64.0365 | 46262.7196 | 13.2179 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2703 | 0 | 64.0365 | 0 | 22 | 64.0365 | 22.4128 | 33.4721 | 0
4235 | 6 | 26 | 11 | 177 | 26 | 747 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 69.3365 | 51208.8455 | 14.6311 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6834 | 48.6834 | 20.6531 | 0 | 22 | 20.6531 | 7.2286 | 59.7249 | 0
4236 | 6 | 26 | 12 | 177 | 28.1 | 760.1 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 70.5525 | 46461.9563 | 13.2748 | 11.6885 | 9.9741 | 34.9374 | 34.9374 | 35.615 | 0 | 22 | 35.615 | 12.4653 | 42.8612 | 0
4237 | 6 | 26 | 13 | 177 | 29 | 762.2 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 70.7474 | 48245.7931 | 13.7845 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4471 | 35.4471 | 35.3003 | 0 | 22 | 35.3003 | 12.3551 | 43.4865 | 0
4238 | 6 | 26 | 14 | 177 | 30 | 674.7 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 62.6257 | 57321.3279 | 16.3775 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4299 | 50.4299 | 12.1958 | 0 | 22 | 12.1958 | 4.2685 | 61.8674 | 0
4239 | 6 | 26 | 15 | 177 | 29.4 | 525.8 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 48.8048 | 55407.5819 | 15.8307 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8831 | 49.8831 | -1.0783 | 1.0783 | 20.9217 | 0 | 0 | 59.8737 | 0.94548
4240 | 6 | 26 | 16 | 177 | 31 | 411.3 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 38.1769 | 54086.1247 | 15.4532 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5055 | 0 | 38.1769 | 0 | 22 | 37.0985 | 12.9845 | 27.033 | 0
4241 | 6 | 26 | 17 | 177 | 31 | 260.3 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 24.161 | 48578.3358 | 13.8795 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9319 | 0 | 24.161 | 0 | 22 | 24.161 | 8.4564 | 17.1084 | 0
4242 | 6 | 26 | 18 | 177 | 31.7 | 135.3 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 12.5585 | 30023.6648 | 8.5782 | 7.0131 | 3.7403 | 19.3316 | 0 | 12.5585 | 0 | 22 | 12.5585 | 4.3955 | 8.8927 | 0
4243 | 6 | 26 | 19 | 177 | 30 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4244 | 6 | 26 | 20 | 177 | 29 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4245 | 6 | 26 | 21 | 177 | 26.3 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4246 | 6 | 26 | 22 | 177 | 24 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4247 | 6 | 26 | 23 | 177 | 24 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4248 | 6 | 26 | 24 | 177 | 22.9 | 0 | 1 | 2023-06-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4249 | 6 | 27 | 1 | 178 | 21 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4250 | 6 | 27 | 2 | 178 | 21 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4251 | 6 | 27 | 3 | 178 | 22.6 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4252 | 6 | 27 | 4 | 178 | 21.3 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4253 | 6 | 27 | 5 | 178 | 20 | 13.7 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 1.2716 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2716 | 0 | 9.4325 | 0 | 0 | 0.30608 | 0
4254 | 6 | 27 | 6 | 178 | 21.3 | 113.8 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 10.5629 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.5629 | 0 | 19.9954 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4255 | 6 | 27 | 7 | 178 | 20 | 176.6 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 16.392 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.392 | 0 | 22 | 14.3874 | 0 | 0.86278 | 0
4256 | 6 | 27 | 8 | 178 | 21.4 | 350.9 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 32.5705 | 21220.3957 | 6.063 | 11.6885 | 6.2338 | 23.9853 | 0 | 32.5705 | 0 | 22 | 32.5705 | 11.3997 | 16.984 | 0
4257 | 6 | 27 | 9 | 178 | 22.8 | 462 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 42.8828 | 39168.3083 | 11.1909 | 22.2081 | 11.8443 | 45.2433 | 0 | 42.8828 | 0 | 22 | 42.8828 | 15.009 | 30.3653 | 0
4258 | 6 | 27 | 10 | 178 | 24 | 571.6 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 53.0559 | 47486.0722 | 13.5674 | 22.2081 | 11.8443 | 47.6198 | 0 | 53.0559 | 0 | 22 | 53.0559 | 18.5696 | 33.7196 | 0
4259 | 6 | 27 | 11 | 178 | 24 | 594.4 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 55.1722 | 52676.8687 | 15.0505 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1029 | 49.1029 | 6.0693 | 0 | 22 | 6.0693 | 2.1243 | 60.2394 | 0
4260 | 6 | 27 | 12 | 178 | 27.1 | 719.6 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 66.7933 | 47685.3089 | 13.6244 | 11.6885 | 9.9741 | 35.287 | 35.287 | 31.5063 | 0 | 22 | 31.5063 | 11.0272 | 43.2901 | 0
4261 | 6 | 27 | 13 | 178 | 28 | 668.7 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 62.0687 | 49469.1458 | 14.134 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7966 | 35.7966 | 26.2721 | 0 | 22 | 26.2721 | 9.1952 | 43.9153 | 0
4262 | 6 | 27 | 14 | 178 | 30 | 696 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 64.6027 | 58055.3395 | 16.5872 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6396 | 50.6396 | 13.9631 | 0 | 22 | 13.9631 | 4.8871 | 62.1247 | 0
4263 | 6 | 27 | 15 | 178 | 31.1 | 567.4 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 52.6661 | 55407.5819 | 15.8307 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8831 | 49.8831 | 2.783 | 0 | 22 | 2.783 | 0.97404 | 61.1966 | 0
4264 | 6 | 27 | 16 | 178 | 32 | 441.6 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 40.9893 | 53596.7837 | 15.3134 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3657 | 0 | 40.9893 | 0 | 22 | 40.9893 | 14.3463 | 29.0245 | 0
4265 | 6 | 27 | 17 | 178 | 31 | 246.4 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 22.8708 | 47354.9832 | 13.53 | 22.2081 | 11.8443 | 47.5823 | 0 | 22.8708 | 0 | 22 | 22.8708 | 8.0048 | 16.1948 | 0
4266 | 6 | 27 | 18 | 178 | 31.9 | 122.2 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 11.3426 | 28310.9711 | 8.0888 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8422 | 0 | 11.3426 | 0 | 22 | 11.3426 | 3.9699 | 8.0317 | 0
4267 | 6 | 27 | 19 | 178 | 31 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4268 | 6 | 27 | 20 | 178 | 30 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4269 | 6 | 27 | 21 | 178 | 29.8 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4270 | 6 | 27 | 22 | 178 | 28 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4271 | 6 | 27 | 23 | 178 | 26 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4272 | 6 | 27 | 24 | 178 | 27.6 | 0 | 2 | 2023-06-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4273 | 6 | 28 | 1 | 179 | 25 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4274 | 6 | 28 | 2 | 179 | 24 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4275 | 6 | 28 | 3 | 179 | 26.5 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4276 | 6 | 28 | 4 | 179 | 26 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4277 | 6 | 28 | 5 | 179 | 25.5 | 27.6 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 2.5618 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.5618 | 0 | 10.7227 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4278 | 6 | 28 | 6 | 179 | 25 | 106.5 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 9.8853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.8853 | 0 | 20.608 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4279 | 6 | 28 | 7 | 179 | 24 | 153.3 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 14.2293 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.2293 | 0 | 22 | 12.8373 | 0 | 0.86278 | 0
4280 | 6 | 28 | 8 | 179 | 24 | 229.8 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 21.33 | 20975.7251 | 5.9931 | 11.6885 | 6.2338 | 23.9154 | 0 | 21.33 | 0 | 22 | 21.33 | 7.4655 | 15.1038 | 0
4281 | 6 | 28 | 9 | 179 | 24.9 | 375.1 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 34.8168 | 38923.6377 | 11.121 | 22.2081 | 11.8443 | 45.1734 | 0 | 34.8168 | 0 | 22 | 34.8168 | 12.1859 | 24.6538 | 0
4282 | 6 | 28 | 10 | 179 | 25 | 441.7 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 40.9986 | 47486.0722 | 13.5674 | 22.2081 | 11.8443 | 47.6198 | 0 | 40.9986 | 0 | 22 | 40.9986 | 14.3495 | 29.0311 | 0
4283 | 6 | 28 | 11 | 179 | 26 | 518.8 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 48.155 | 52432.1981 | 14.9806 | 22.2081 | 11.8443 | 49.033 | 49.033 | -0.87796 | 0.87796 | 21.122 | 0 | 0 | 59.0766 | 0.7698
4284 | 6 | 28 | 12 | 179 | 27.6 | 587.8 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 54.5596 | 47685.3089 | 13.6244 | 11.6885 | 9.9741 | 35.287 | 35.287 | 19.2726 | 0 | 22 | 18.3947 | 6.4381 | 43.2901 | 0
4285 | 6 | 28 | 13 | 179 | 29 | 584.5 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 54.2533 | 49469.1458 | 14.134 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7966 | 35.7966 | 18.4567 | 0 | 22 | 18.4567 | 6.4598 | 43.9153 | 0
4286 | 6 | 28 | 14 | 179 | 31 | 600.5 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 55.7384 | 58300.01 | 16.6571 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7095 | 50.7095 | 5.0289 | 0 | 22 | 5.0289 | 1.7601 | 62.2104 | 0
4287 | 6 | 28 | 15 | 179 | 31.4 | 505 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 46.8741 | 55896.9229 | 15.9705 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0229 | 50.0229 | -3.1488 | 3.1488 | 18.8512 | 0 | 0 | 57.5051 | 2.7609
4288 | 6 | 28 | 16 | 179 | 32 | 373.7 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 34.6868 | 54086.1247 | 15.4532 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5055 | 0 | 34.6868 | 0 | 22 | 31.538 | 11.0383 | 24.5617 | 0
4289 | 6 | 28 | 17 | 179 | 33 | 258.1 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 23.9568 | 47844.3242 | 13.6698 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7222 | 0 | 23.9568 | 0 | 22 | 23.9568 | 8.3849 | 16.9638 | 0
4290 | 6 | 28 | 18 | 179 | 33.3 | 123 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 11.4169 | 29044.9827 | 8.2986 | 7.0131 | 3.7403 | 19.0519 | 0 | 11.4169 | 0 | 22 | 11.4169 | 3.9959 | 8.0843 | 0
4291 | 6 | 28 | 19 | 179 | 31 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4292 | 6 | 28 | 20 | 179 | 30 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4293 | 6 | 28 | 21 | 179 | 30.6 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4294 | 6 | 28 | 22 | 179 | 29 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4295 | 6 | 28 | 23 | 179 | 28 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4296 | 6 | 28 | 24 | 179 | 28.5 | 0 | 3 | 2023-06-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4297 | 6 | 29 | 1 | 180 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4298 | 6 | 29 | 2 | 180 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4299 | 6 | 29 | 3 | 180 | 27.2 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4300 | 6 | 29 | 4 | 180 | 26.6 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4301 | 6 | 29 | 5 | 180 | 26 | 14.8 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 1.3737 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3737 | 0 | 9.5346 | 0 | 0 | 0.33066 | 0
4302 | 6 | 29 | 6 | 180 | 26.2 | 104 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 9.6533 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.6533 | 0 | 19.1879 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4303 | 6 | 29 | 7 | 180 | 25.4 | 183.9 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 17.0696 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.0696 | 0 | 22 | 14.2575 | 0 | 0.86278 | 0
4304 | 6 | 29 | 8 | 180 | 25 | 269.7 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 25.0336 | 22688.4188 | 6.4824 | 11.6885 | 6.2338 | 24.4047 | 0 | 25.0336 | 0 | 22 | 25.0336 | 8.7617 | 17.281 | 0
4305 | 6 | 29 | 9 | 180 | 25.9 | 346.8 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 32.19 | 40391.6609 | 11.5405 | 22.2081 | 11.8443 | 45.5928 | 0 | 32.19 | 0 | 22 | 32.19 | 11.2665 | 22.7937 | 0
4306 | 6 | 29 | 10 | 180 | 26 | 446.5 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 41.4441 | 48464.7543 | 13.8471 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8994 | 0 | 41.4441 | 0 | 22 | 41.4441 | 14.5054 | 29.3466 | 0
4307 | 6 | 29 | 11 | 180 | 26 | 490.8 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 45.5561 | 53410.8803 | 15.2603 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3126 | 49.3126 | -3.7565 | 3.7565 | 18.2435 | 0 | 0 | 55.8882 | 3.2937
4308 | 6 | 29 | 12 | 180 | 24.1 | 379.6 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 35.2345 | 48419.3205 | 13.8341 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4967 | 35.4967 | -0.26221 | 0.26221 | 17.9812 | 0 | 0 | 43.2257 | 0.22991
4309 | 6 | 29 | 13 | 180 | 24 | 331.5 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 30.7698 | 49958.4868 | 14.2739 | 11.6885 | 9.9741 | 35.9364 | 35.9364 | -5.1666 | 5.1666 | 12.8146 | 0 | 0 | 37.7484 | 4.5301
4310 | 6 | 29 | 14 | 180 | 26 | 425 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 39.4485 | 58544.6805 | 16.7271 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7794 | 50.7794 | -11.3309 | 11.3309 | 1.4837 | 0 | 0 | 48.3954 | 1.3009
4311 | 6 | 29 | 15 | 180 | 26.6 | 431.4 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 40.0425 | 56141.5934 | 16.0405 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0928 | 50.0928 | -10.0503 | 10.0503 | 0 | 0 | 0 | 49.1242 | 0
4312 | 6 | 29 | 16 | 180 | 26 | 308.3 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 28.6164 | 54330.7953 | 15.5231 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5754 | 0 | 28.6164 | 0 | 22 | 6.6164 | 2.3157 | 20.2633 | 0
4313 | 6 | 29 | 17 | 180 | 27 | 212.5 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 19.7243 | 48333.6653 | 13.8096 | 22.2081 | 11.8443 | 47.862 | 0 | 19.7243 | 0 | 22 | 19.7242 | 6.9035 | 13.9667 | 0
4314 | 6 | 29 | 18 | 180 | 28.9 | 111 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 10.303 | 29289.6532 | 8.3685 | 7.0131 | 3.7403 | 19.1218 | 0 | 10.303 | 0 | 22 | 10.303 | 3.6061 | 7.2956 | 0
4315 | 6 | 29 | 19 | 180 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4316 | 6 | 29 | 20 | 180 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4317 | 6 | 29 | 21 | 180 | 27 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4318 | 6 | 29 | 22 | 180 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4319 | 6 | 29 | 23 | 180 | 25 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4320 | 6 | 29 | 24 | 180 | 25.7 | 0 | 4 | 2023-06-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4321 | 6 | 30 | 1 | 181 | 24 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4322 | 6 | 30 | 2 | 181 | 24 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4323 | 6 | 30 | 3 | 181 | 24.9 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4324 | 6 | 30 | 4 | 181 | 23 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4325 | 6 | 30 | 5 | 181 | 23 | 6.8 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0.63118 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.63118 | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 0.15192 | 0
4326 | 6 | 30 | 6 | 181 | 24.1 | 99.9 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 9.2727 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.2727 | 0 | 18.0648 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4327 | 6 | 30 | 7 | 181 | 23 | 185.1 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 17.181 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.181 | 0 | 22 | 13.2458 | 0 | 0.86278 | 0
4328 | 6 | 30 | 8 | 181 | 23 | 279.4 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 25.9339 | 23667.1009 | 6.762 | 11.6885 | 6.2338 | 24.6843 | 0 | 25.9339 | 0 | 22 | 25.9339 | 9.0769 | 17.479 | 0
4329 | 6 | 30 | 9 | 181 | 23.3 | 361 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 33.508 | 40881.0019 | 11.6803 | 22.2081 | 11.8443 | 45.7326 | 0 | 33.508 | 0 | 22 | 33.508 | 11.7278 | 23.727 | 0
4330 | 6 | 30 | 10 | 181 | 23 | 468.2 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 43.4583 | 48220.0838 | 13.7772 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8295 | 0 | 43.4583 | 0 | 22 | 43.4583 | 15.2104 | 30.7728 | 0
4331 | 6 | 30 | 11 | 181 | 24 | 524.9 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 48.7212 | 52432.1981 | 14.9806 | 22.2081 | 11.8443 | 49.033 | 49.033 | -0.31176 | 0.31176 | 21.6882 | 0 | 0 | 59.7712 | 0.27335
4332 | 6 | 30 | 12 | 181 | 24.3 | 569 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 52.8146 | 46706.6268 | 13.3448 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0073 | 35.0073 | 17.8072 | 0 | 22 | 17.4955 | 6.1234 | 42.947 | 0
4333 | 6 | 30 | 13 | 181 | 25 | 553.5 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 51.3759 | 47756.4521 | 13.6447 | 11.6885 | 9.9741 | 35.3073 | 35.3073 | 16.0686 | 0 | 22 | 16.0686 | 5.624 | 43.315 | 0
4334 | 6 | 30 | 14 | 181 | 26 | 516 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 47.8951 | 55853.3047 | 15.9581 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0104 | 50.0104 | -2.1153 | 2.1153 | 19.8847 | 0 | 0 | 58.7577 | 1.8547
4335 | 6 | 30 | 15 | 181 | 26.7 | 460.9 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 42.7807 | 53450.2177 | 15.2715 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3238 | 49.3238 | -6.5431 | 6.5431 | 13.3416 | 0 | 0 | 52.4834 | 5.737
4336 | 6 | 30 | 16 | 181 | 27 | 329.3 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 30.5656 | 52128.7605 | 14.8939 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9463 | 0 | 30.5656 | 0 | 22 | 21.9072 | 7.6675 | 21.6435 | 0
4337 | 6 | 30 | 17 | 181 | 27 | 212.7 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 19.7428 | 46620.9716 | 13.3203 | 22.2081 | 11.8443 | 47.3726 | 0 | 19.7428 | 0 | 22 | 19.7428 | 6.91 | 13.9799 | 0
4338 | 6 | 30 | 18 | 181 | 28.1 | 108.3 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 10.0524 | 28066.3006 | 8.0189 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7723 | 0 | 10.0524 | 0 | 22 | 10.0524 | 3.5183 | 7.1181 | 0
4339 | 6 | 30 | 19 | 181 | 28 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4340 | 6 | 30 | 20 | 181 | 27 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4341 | 6 | 30 | 21 | 181 | 26.3 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4342 | 6 | 30 | 22 | 181 | 25.7 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4343 | 6 | 30 | 23 | 181 | 25 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4344 | 6 | 30 | 24 | 181 | 24.3 | 0 | 5 | 2023-06-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4345 | 7 | 1 | 1 | 182 | 23.7 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4346 | 7 | 1 | 2 | 182 | 23 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4347 | 7 | 1 | 3 | 182 | 22.3 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4348 | 7 | 1 | 4 | 182 | 21.7 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4349 | 7 | 1 | 5 | 182 | 21 | 13 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 1.2067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2067 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 | 0.29044 | 0
4350 | 7 | 1 | 6 | 182 | 20.5 | 107.9 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 10.0153 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.0153 | 0 | 19.3828 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4351 | 7 | 1 | 7 | 182 | 21 | 189.1 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 17.5523 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.5523 | 0 | 22 | 14.9351 | 0 | 0.37137 | 0
4352 | 7 | 1 | 8 | 182 | 21 | 252 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 23.3906 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.3906 | 0 | 22 | 23.3906 | 8.1867 | 1.0925 | 0
4353 | 7 | 1 | 9 | 182 | 21.2 | 359.5 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 33.3688 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 33.3688 | 0 | 22 | 33.3688 | 11.6791 | 1.0925 | 0
4354 | 7 | 1 | 10 | 182 | 22 | 436.3 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 40.4974 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 40.4974 | 0 | 22 | 40.4974 | 14.1741 | 1.0925 | 0
4355 | 7 | 1 | 11 | 182 | 24 | 540.6 | 6 | 2023-07-01 | 1.3551 | 50.1785 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.6356 | 0 | 22 | 48.6356 | 17.0225 | 2.0908 | 0
4356 | 7 | 1 | 12 | 182 | 23.5 | 580 | 6 | 2023-07-01 | 1.3551 | 53.8356 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.2927 | 0 | 22 | 52.2927 | 18.3025 | 2.0908 | 0
4357 | 7 | 1 | 13 | 182 | 25 | 567.4 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 52.6661 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.1232 | 0 | 22 | 51.1232 | 17.8931 | 1.8928 | 0
4358 | 7 | 1 | 14 | 182 | 25 | 478.9 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 44.4515 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.9086 | 0 | 22 | 42.9086 | 15.018 | 1.8928 | 0
4359 | 7 | 1 | 15 | 182 | 25.8 | 457.1 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 42.428 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.8851 | 0 | 22 | 40.8851 | 14.3098 | 1.8928 | 0
4360 | 7 | 1 | 16 | 182 | 27 | 347.7 | 6 | 2023-07-01 | 1.3551 | 32.2735 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.7306 | 0 | 22 | 30.7306 | 10.7557 | 2.0908 | 0
4361 | 7 | 1 | 17 | 182 | 27 | 227.2 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 21.0887 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.0887 | 0 | 22 | 21.0887 | 7.381 | 1.0925 | 0
4362 | 7 | 1 | 18 | 182 | 27 | 104.4 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 9.6904 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.6904 | 0 | 22 | 9.6904 | 3.3916 | 1.0925 | 0
4363 | 7 | 1 | 19 | 182 | 27 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4364 | 7 | 1 | 20 | 182 | 26.1 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4365 | 7 | 1 | 21 | 182 | 25.1 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4366 | 7 | 1 | 22 | 182 | 24 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4367 | 7 | 1 | 23 | 182 | 24 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4368 | 7 | 1 | 24 | 182 | 23.8 | 0 | 6 | 2023-07-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4369 | 7 | 2 | 1 | 183 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4370 | 7 | 2 | 2 | 183 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4371 | 7 | 2 | 3 | 183 | 23.3 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4372 | 7 | 2 | 4 | 183 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4373 | 7 | 2 | 5 | 183 | 22 | 5.7 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0.52907 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.52907 | 0 | 17.9004 | 0 | 0 | 0.12735 | 0
4374 | 7 | 2 | 6 | 183 | 21.2 | 83.6 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 7.7598 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.7598 | 0 | 22 | 3.6602 | 0 | 0.37137 | 0
4375 | 7 | 2 | 7 | 183 | 21 | 199.6 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 18.5269 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.5269 | 0 | 22 | 18.5269 | 0 | 0.37137 | 0
4376 | 7 | 2 | 8 | 183 | 24 | 400.1 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 37.1373 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.1373 | 0 | 22 | 37.1373 | 12.998 | 1.0925 | 0
4377 | 7 | 2 | 9 | 183 | 24.8 | 526.8 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 48.8976 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.8976 | 0 | 22 | 48.8976 | 17.1142 | 1.0925 | 0
4378 | 7 | 2 | 10 | 183 | 27 | 725.1 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 67.3038 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 67.3038 | 0 | 22 | 67.3038 | 23.5563 | 1.0925 | 0
4379 | 7 | 2 | 11 | 183 | 28 | 742.7 | 7 | 2023-07-02 | 1.3551 | 68.9374 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.3945 | 0 | 22 | 67.3945 | 23.5881 | 2.0908 | 0
4380 | 7 | 2 | 12 | 183 | 28.5 | 740.9 | 7 | 2023-07-02 | 1.3551 | 68.7703 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.2275 | 0 | 22 | 67.2275 | 23.5296 | 2.0908 | 0
4381 | 7 | 2 | 13 | 183 | 30 | 751.6 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 69.7635 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.2206 | 0 | 22 | 68.2206 | 23.8772 | 1.8928 | 0
4382 | 7 | 2 | 14 | 183 | 31 | 674.6 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 62.6164 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.0735 | 0 | 22 | 61.0735 | 21.3757 | 1.8928 | 0
4383 | 7 | 2 | 15 | 183 | 30.7 | 530.6 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 49.2503 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.7074 | 0 | 22 | 47.7074 | 16.6976 | 1.8928 | 0
4384 | 7 | 2 | 16 | 183 | 32 | 437.5 | 7 | 2023-07-02 | 1.3551 | 40.6088 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.0659 | 0 | 22 | 39.0659 | 13.6731 | 2.0908 | 0
4385 | 7 | 2 | 17 | 183 | 32 | 276.4 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 25.6554 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.6554 | 0 | 22 | 25.6554 | 8.9794 | 1.0925 | 0
4386 | 7 | 2 | 18 | 183 | 31.1 | 112.4 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 10.433 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.433 | 0 | 22 | 10.433 | 3.6515 | 1.0925 | 0
4387 | 7 | 2 | 19 | 183 | 32 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4388 | 7 | 2 | 20 | 183 | 30 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4389 | 7 | 2 | 21 | 183 | 28.6 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4390 | 7 | 2 | 22 | 183 | 27 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4391 | 7 | 2 | 23 | 183 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4392 | 7 | 2 | 24 | 183 | 25.5 | 0 | 7 | 2023-07-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4393 | 7 | 3 | 1 | 184 | 25 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4394 | 7 | 3 | 2 | 184 | 24 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4395 | 7 | 3 | 3 | 184 | 24.7 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4396 | 7 | 3 | 4 | 184 | 24 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4397 | 7 | 3 | 5 | 184 | 24 | 13 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 1.2067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2067 | 0 | 18.578 | 0 | 0 | 0.29044 | 0
4398 | 7 | 3 | 6 | 184 | 23 | 87.7 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 8.1403 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.1403 | 0 | 22 | 4.7183 | 0 | 0.37137 | 0
4399 | 7 | 3 | 7 | 184 | 24 | 204.8 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 19.0095 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 19.0095 | 0 | 22 | 19.0095 | 0 | 0.86278 | 0
4400 | 7 | 3 | 8 | 184 | 25 | 324.9 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 30.1572 | 25379.7946 | 7.2514 | 11.6885 | 6.2338 | 25.1737 | 0 | 30.1572 | 0 | 22 | 30.1572 | 10.555 | 17.8255 | 0
4401 | 7 | 3 | 9 | 184 | 26.9 | 520 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 48.2664 | 42838.3661 | 12.2395 | 22.2081 | 11.8443 | 46.2919 | 0 | 48.2664 | 0 | 22 | 48.2664 | 16.8932 | 32.7793 | 0
4402 | 7 | 3 | 10 | 184 | 28 | 594.4 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 55.1722 | 50911.4595 | 14.5461 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5985 | 0 | 55.1722 | 0 | 22 | 55.1722 | 19.3103 | 34.4126 | 0
4403 | 7 | 3 | 11 | 184 | 29 | 652.3 | 1 | 2023-07-03 | 1.3551 | 60.5465 | 55368.2444 | 15.8195 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8718 | 49.8718 | 10.6746 | 0 | 22 | 10.6746 | 3.7361 | 67.5813 | 0
4404 | 7 | 3 | 12 | 184 | 30.7 | 752.1 | 1 | 2023-07-03 | 1.3551 | 69.8099 | 50132.0141 | 14.3234 | 11.6885 | 9.9741 | 35.986 | 35.986 | 33.8239 | 0 | 22 | 33.8239 | 11.8384 | 48.7647 | 0
4405 | 7 | 3 | 13 | 184 | 32 | 714 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 66.2735 | 51671.1805 | 14.7632 | 11.6885 | 9.9741 | 36.4258 | 36.4258 | 29.8477 | 0 | 22 | 29.8477 | 10.4467 | 44.6872 | 0
4406 | 7 | 3 | 14 | 184 | 32 | 620.6 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 57.6041 | 60257.3742 | 17.2164 | 22.2081 | 11.8443 | 51.2687 | 51.2687 | 6.3353 | 0 | 22 | 6.3353 | 2.2174 | 62.8965 | 0
4407 | 7 | 3 | 15 | 184 | 32.6 | 537.5 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 49.8908 | 57854.2871 | 16.5298 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5821 | 50.5821 | -0.6914 | 0.6914 | 21.3086 | 0 | 0 | 61.206 | 0.60622
4408 | 7 | 3 | 16 | 184 | 33 | 390.3 | 1 | 2023-07-03 | 1.3551 | 36.2276 | 56288.1595 | 16.0823 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1347 | 50.1347 | -13.907 | 13.907 | 7.4016 | 0 | 0 | 49.0921 | 7.4393
4409 | 7 | 3 | 17 | 184 | 33 | 249.6 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 23.1679 | 50291.0295 | 14.3689 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4212 | 0 | 23.1679 | 0 | 22 | 8.5694 | 2.9993 | 16.4052 | 0
4410 | 7 | 3 | 18 | 184 | 32.8 | 116.5 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 10.8135 | 31491.688 | 8.9976 | 7.0131 | 3.7403 | 19.751 | 0 | 10.8135 | 0 | 22 | 10.8135 | 3.7847 | 7.6571 | 0
4411 | 7 | 3 | 19 | 184 | 31.9 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4412 | 7 | 3 | 20 | 184 | 31 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4413 | 7 | 3 | 21 | 184 | 29.5 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4414 | 7 | 3 | 22 | 184 | 29 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4415 | 7 | 3 | 23 | 184 | 28 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4416 | 7 | 3 | 24 | 184 | 27.5 | 0 | 1 | 2023-07-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4417 | 7 | 4 | 1 | 185 | 22 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4418 | 7 | 4 | 2 | 185 | 23 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4419 | 7 | 4 | 3 | 185 | 22.5 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4420 | 7 | 4 | 4 | 185 | 22 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4421 | 7 | 4 | 5 | 185 | 22 | 5 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0.4641 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.4641 | 0 | 8.625 | 0 | 0 | 0.11171 | 0
4422 | 7 | 4 | 6 | 185 | 22.4 | 102.2 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 9.4862 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.4862 | 0 | 18.1112 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4423 | 7 | 4 | 7 | 185 | 22 | 200.9 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 18.6475 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.6475 | 0 | 22 | 14.7587 | 0 | 0.86278 | 0
4424 | 7 | 4 | 8 | 185 | 22 | 284 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 26.3609 | 25135.1241 | 7.1815 | 11.6885 | 6.2338 | 25.1038 | 0 | 26.3609 | 0 | 22 | 26.3609 | 9.2263 | 17.776 | 0
4425 | 7 | 4 | 9 | 185 | 22.8 | 371.2 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 34.4548 | 43083.0367 | 12.3094 | 22.2081 | 11.8443 | 46.3618 | 0 | 34.4548 | 0 | 22 | 34.4548 | 12.0592 | 24.3974 | 0
4426 | 7 | 4 | 10 | 185 | 23 | 424.4 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 39.3928 | 51156.1301 | 14.616 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6684 | 0 | 39.3928 | 0 | 22 | 39.3928 | 13.7875 | 27.894 | 0
4427 | 7 | 4 | 11 | 185 | 23 | 455.8 | 2 | 2023-07-04 | 1.3551 | 42.3074 | 55857.5855 | 15.9593 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0117 | 50.0117 | -7.7043 | 7.7043 | 14.2957 | 0 | 0 | 57.3307 | 7.7436
4428 | 7 | 4 | 12 | 185 | 24.3 | 541.8 | 2 | 2023-07-04 | 1.3551 | 50.2899 | 50621.3552 | 14.4632 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1258 | 36.1258 | 14.164 | 0 | 22 | 6.4597 | 2.2609 | 48.9541 | 0
4429 | 7 | 4 | 13 | 185 | 25 | 512.4 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 47.561 | 51915.851 | 14.8331 | 11.6885 | 9.9741 | 36.4957 | 36.4957 | 11.0653 | 0 | 22 | 11.0653 | 3.8728 | 44.7729 | 0
4430 | 7 | 4 | 14 | 185 | 25 | 463.1 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 42.9849 | 60012.7037 | 17.1465 | 22.2081 | 11.8443 | 51.1988 | 51.1988 | -8.2139 | 8.2139 | 13.7861 | 0 | 0 | 52.7339 | 7.2019
4431 | 7 | 4 | 15 | 185 | 27.1 | 456.5 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 42.3723 | 57120.2755 | 16.3201 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3724 | 50.3724 | -8.0001 | 8.0001 | 5.786 | 0 | 0 | 51.9824 | 5.0732
4432 | 7 | 4 | 16 | 185 | 26 | 275.5 | 2 | 2023-07-04 | 1.3551 | 25.5719 | 54575.4658 | 15.593 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6453 | 49.6453 | -24.0734 | 24.0734 | 0 | 0 | 0 | 34.6525 | 0
4433 | 7 | 4 | 17 | 185 | 27 | 197.7 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 18.3505 | 48088.9947 | 13.7397 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7921 | 0 | 18.3505 | 0 | 18.3505 | 0 | 0 | 12.994 | 0
4434 | 7 | 4 | 18 | 185 | 28.5 | 91 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 8.4466 | 28555.6417 | 8.1588 | 7.0131 | 3.7403 | 18.9121 | 0 | 8.4466 | 0 | 22 | 4.7971 | 1.679 | 5.9811 | 0
4435 | 7 | 4 | 19 | 185 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4436 | 7 | 4 | 20 | 185 | 26 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4437 | 7 | 4 | 21 | 185 | 26 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4438 | 7 | 4 | 22 | 185 | 26 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4439 | 7 | 4 | 23 | 185 | 26 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4440 | 7 | 4 | 24 | 185 | 25.3 | 0 | 2 | 2023-07-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4441 | 7 | 5 | 1 | 186 | 25.2 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4442 | 7 | 5 | 2 | 186 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4443 | 7 | 5 | 3 | 186 | 25.5 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4444 | 7 | 5 | 4 | 186 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4445 | 7 | 5 | 5 | 186 | 25 | 11.2 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 1.0396 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.0396 | 0 | 9.2005 | 0 | 0 | 0.25023 | 0
4446 | 7 | 5 | 6 | 186 | 24.7 | 111.3 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 10.3309 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.3309 | 0 | 19.5313 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4447 | 7 | 5 | 7 | 186 | 25 | 189.2 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 17.5615 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.5615 | 0 | 22 | 15.0929 | 0 | 0.86278 | 0
4448 | 7 | 5 | 8 | 186 | 25 | 267.7 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 24.8479 | 25379.7946 | 7.2514 | 11.6885 | 6.2338 | 25.1737 | 0 | 24.8479 | 0 | 22 | 24.8479 | 8.6968 | 17.5948 | 0
4449 | 7 | 5 | 9 | 186 | 25.5 | 396.9 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 36.8403 | 43572.3777 | 12.4493 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5016 | 0 | 36.8403 | 0 | 22 | 36.8403 | 12.8941 | 26.0866 | 0
4450 | 7 | 5 | 10 | 186 | 26 | 456.8 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 42.4002 | 52134.8122 | 14.8957 | 22.2081 | 11.8443 | 48.948 | 0 | 42.4002 | 0 | 22 | 42.4002 | 14.8401 | 30.0236 | 0
4451 | 7 | 5 | 11 | 186 | 28 | 583.8 | 3 | 2023-07-05 | 1.3551 | 54.1883 | 57325.6087 | 16.3787 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4311 | 50.4311 | 3.7572 | 0 | 22 | 3.7572 | 1.315 | 68.3392 | 0
4452 | 7 | 5 | 12 | 186 | 28.4 | 626.3 | 3 | 2023-07-05 | 1.3551 | 58.1332 | 52578.7194 | 15.0225 | 11.6885 | 9.9741 | 36.6851 | 36.6851 | 21.4481 | 0 | 22 | 21.4481 | 7.5068 | 49.712 | 0
4453 | 7 | 5 | 13 | 186 | 28 | 537.1 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 49.8536 | 54362.5563 | 15.5322 | 11.6885 | 9.9741 | 37.1948 | 37.1948 | 12.6589 | 0 | 22 | 12.6589 | 4.4306 | 45.6305 | 0
4454 | 7 | 5 | 14 | 186 | 29 | 472.7 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 43.876 | 62948.75 | 17.9854 | 22.2081 | 11.8443 | 52.0377 | 52.0377 | -8.1617 | 8.1617 | 13.8383 | 0 | 0 | 53.8271 | 7.1562
4455 | 7 | 5 | 15 | 186 | 30.2 | 479.2 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 44.4793 | 60056.3219 | 17.1589 | 22.2081 | 11.8443 | 51.2113 | 51.2113 | -6.732 | 6.732 | 7.1063 | 0 | 0 | 54.5673 | 5.9026
4456 | 7 | 5 | 16 | 186 | 25 | 174.6 | 3 | 2023-07-05 | 1.3551 | 16.2064 | 58000.8532 | 16.5717 | 22.2081 | 11.8443 | 50.624 | 50.624 | -34.4177 | 34.4177 | 0 | 0 | 0 | 21.9613 | 0
4457 | 7 | 5 | 17 | 186 | 26 | 125 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 11.6025 | 51269.7116 | 14.6485 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7008 | 0 | 11.6025 | 0 | 11.6025 | 0 | 0 | 8.2157 | 0
4458 | 7 | 5 | 18 | 186 | 26.7 | 48.4 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 4.4925 | 31736.3585 | 9.0675 | 7.0131 | 3.7403 | 19.8209 | 0 | 4.4925 | 0 | 16.095 | 0 | 0 | 3.1811 | 0
4459 | 7 | 5 | 19 | 186 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 5.3416 | 0 | 0 | 0 | 4.6835
4460 | 7 | 5 | 20 | 186 | 26 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.7987 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4461 | 7 | 5 | 21 | 186 | 26.5 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4462 | 7 | 5 | 22 | 186 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4463 | 7 | 5 | 23 | 186 | 24 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4464 | 7 | 5 | 24 | 186 | 23.9 | 0 | 3 | 2023-07-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4465 | 7 | 6 | 1 | 187 | 23 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4466 | 7 | 6 | 2 | 187 | 24 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4467 | 7 | 6 | 3 | 187 | 24.8 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4468 | 7 | 6 | 4 | 187 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 0 | 0 | 0 | 0
4469 | 7 | 6 | 5 | 187 | 25 | 11.7 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 1.086 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.086 | 0 | 3.3419 | 0 | 0 | 0.2614 | 0
4470 | 7 | 6 | 6 | 187 | 25.8 | 127.8 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 11.8624 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.8624 | 0 | 15.2043 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4471 | 7 | 6 | 7 | 187 | 21 | 112.2 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 10.4144 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.4144 | 0 | 22 | 3.6187 | 0 | 0.86278 | 0
4472 | 7 | 6 | 8 | 187 | 23 | 214.2 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 19.882 | 26358.4767 | 7.531 | 11.6885 | 6.2338 | 25.4533 | 0 | 19.882 | 0 | 22 | 19.882 | 6.9587 | 14.0785 | 0
4473 | 7 | 6 | 9 | 187 | 24.6 | 332.4 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 30.8534 | 44551.0598 | 12.7289 | 22.2081 | 11.8443 | 46.7812 | 0 | 30.8534 | 0 | 22 | 30.8534 | 10.7987 | 21.8473 | 0
4474 | 7 | 6 | 10 | 187 | 27 | 598.2 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 55.5249 | 52868.8238 | 15.1054 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1577 | 0 | 55.5249 | 0 | 22 | 55.5249 | 19.4337 | 34.8086 | 0
4475 | 7 | 6 | 11 | 187 | 28 | 600.3 | 4 | 2023-07-06 | 1.3551 | 55.7198 | 57814.9497 | 16.5186 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5709 | 50.5709 | 5.1489 | 0 | 22 | 5.1489 | 1.8021 | 68.5286 | 0
4476 | 7 | 6 | 12 | 187 | 30 | 720.7 | 4 | 2023-07-06 | 1.3551 | 66.8954 | 52823.3899 | 15.0924 | 11.6885 | 9.9741 | 36.755 | 36.755 | 30.1404 | 0 | 22 | 30.1404 | 10.5491 | 49.8067 | 0
4477 | 7 | 6 | 13 | 187 | 31 | 623.4 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 57.864 | 54362.5563 | 15.5322 | 11.6885 | 9.9741 | 37.1948 | 37.1948 | 20.6692 | 0 | 22 | 20.6692 | 7.2342 | 45.6305 | 0
4478 | 7 | 6 | 14 | 187 | 31 | 555.9 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 51.5986 | 62704.0794 | 17.9155 | 22.2081 | 11.8443 | 51.9678 | 51.9678 | -0.36916 | 0.36916 | 21.6308 | 0 | 0 | 63.3012 | 0.32368
4479 | 7 | 6 | 15 | 187 | 32.3 | 497.3 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 46.1594 | 59811.6513 | 17.089 | 22.2081 | 11.8443 | 51.1414 | 51.1414 | -4.982 | 4.982 | 16.6488 | 0 | 0 | 56.6283 | 4.3682
4480 | 7 | 6 | 16 | 187 | 28.8 | 266.3 | 4 | 2023-07-06 | 1.3551 | 24.718 | 57756.1826 | 16.5018 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5541 | 50.5541 | -25.8362 | 25.8362 | 0 | 0 | 0 | 33.4953 | 0
4481 | 7 | 6 | 17 | 187 | 26 | 110.1 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 10.2195 | 51269.7116 | 14.6485 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7008 | 0 | 10.2195 | 0 | 10.2195 | 0 | 0 | 7.2364 | 0
4482 | 7 | 6 | 18 | 187 | 28.2 | 47 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 4.3625 | 31981.029 | 9.1374 | 7.0131 | 3.7403 | 19.8908 | 0 | 4.3625 | 0 | 14.582 | 0 | 0 | 3.0891 | 0
4483 | 7 | 6 | 19 | 187 | 30 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 3.357
4484 | 7 | 6 | 20 | 187 | 29 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4485 | 7 | 6 | 21 | 187 | 27 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0.65137
4486 | 7 | 6 | 22 | 187 | 29 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4487 | 7 | 6 | 23 | 187 | 29 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4488 | 7 | 6 | 24 | 187 | 28.5 | 0 | 4 | 2023-07-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4489 | 7 | 7 | 1 | 188 | 28 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4490 | 7 | 7 | 2 | 188 | 28 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4491 | 7 | 7 | 3 | 188 | 28.4 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4492 | 7 | 7 | 4 | 188 | 28 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 0
4493 | 7 | 7 | 5 | 188 | 27 | 29.8 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 2.766 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.766 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4494 | 7 | 7 | 6 | 188 | 27.2 | 169.5 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 15.733 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.733 | 0 | 19.2419 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4495 | 7 | 7 | 7 | 188 | 26.8 | 293.7 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 27.2612 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 27.2612 | 0 | 22 | 24.5032 | 0 | 0.86278 | 0
4496 | 7 | 7 | 8 | 188 | 27 | 415.9 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 38.6038 | 27337.1588 | 7.8106 | 11.6885 | 6.2338 | 25.7329 | 0 | 38.6038 | 0 | 22 | 38.6038 | 13.5113 | 18.2215 | 0
4497 | 7 | 7 | 9 | 188 | 29.8 | 618.3 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 57.3906 | 45285.0714 | 12.9386 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9909 | 0 | 57.3906 | 0 | 22 | 57.3906 | 20.0867 | 33.2743 | 0
4498 | 7 | 7 | 10 | 188 | 30 | 724.9 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 67.2852 | 53113.4943 | 15.1753 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2276 | 0 | 67.2852 | 0 | 22 | 67.2852 | 23.5498 | 34.8581 | 0
4499 | 7 | 7 | 11 | 188 | 31 | 758.4 | 5 | 2023-07-07 | 1.3551 | 70.3947 | 57814.9497 | 16.5186 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5709 | 50.5709 | 19.8238 | 0 | 22 | 19.8238 | 6.9383 | 68.5286 | 0
4500 | 7 | 7 | 12 | 188 | 32.9 | 807 | 5 | 2023-07-07 | 1.3551 | 74.9057 | 52334.0489 | 14.9526 | 11.6885 | 9.9741 | 36.6152 | 36.6152 | 38.2906 | 0 | 22 | 38.2906 | 13.4017 | 49.6172 | 0
4501 | 7 | 7 | 13 | 188 | 33 | 734.7 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 68.1949 | 53628.5447 | 15.3224 | 11.6885 | 9.9741 | 36.985 | 36.985 | 31.2098 | 0 | 22 | 31.2098 | 10.9234 | 45.3732 | 0
4502 | 7 | 7 | 14 | 188 | 34 | 759 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 70.4504 | 61725.3973 | 17.6358 | 22.2081 | 11.8443 | 51.6882 | 51.6882 | 18.7622 | 0 | 22 | 18.7622 | 6.5668 | 63.4111 | 0
4503 | 7 | 7 | 15 | 188 | 34.3 | 630.6 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 58.5323 | 58832.9692 | 16.8094 | 22.2081 | 11.8443 | 50.8618 | 50.8618 | 7.6705 | 0 | 22 | 7.6705 | 2.6847 | 62.3972 | 0
4504 | 7 | 7 | 16 | 188 | 34.7 | 485.9 | 5 | 2023-07-07 | 1.3551 | 45.1012 | 56532.83 | 16.1522 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2046 | 50.2046 | -5.1034 | 5.1034 | 16.8966 | 0 | 0 | 61.1167 | 5.1294
4505 | 7 | 7 | 17 | 188 | 35 | 309.5 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 28.7278 | 49801.6884 | 14.2291 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2814 | 0 | 28.7278 | 0 | 22 | 23.6244 | 8.2686 | 20.3421 | 0
4506 | 7 | 7 | 18 | 188 | 34.7 | 138.8 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 12.8834 | 30513.0059 | 8.718 | 7.0131 | 3.7403 | 19.4714 | 0 | 12.8834 | 0 | 22 | 12.8834 | 4.5092 | 9.1227 | 0
4507 | 7 | 7 | 19 | 188 | 34 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4508 | 7 | 7 | 20 | 188 | 33 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4509 | 7 | 7 | 21 | 188 | 29.8 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4510 | 7 | 7 | 22 | 188 | 30 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4511 | 7 | 7 | 23 | 188 | 28 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4512 | 7 | 7 | 24 | 188 | 27 | 0 | 5 | 2023-07-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4513 | 7 | 8 | 1 | 189 | 26 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4514 | 7 | 8 | 2 | 189 | 26 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4515 | 7 | 8 | 3 | 189 | 25.1 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4516 | 7 | 8 | 4 | 189 | 24 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4517 | 7 | 8 | 5 | 189 | 22 | 2.8 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0.2599 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.2599 | 0 | 8.4208 | 0 | 0 | 0.062557 | 0
4518 | 7 | 8 | 6 | 189 | 23.9 | 127 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 11.7881 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.7881 | 0 | 20.2089 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4519 | 7 | 8 | 7 | 189 | 23 | 203.1 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 18.8517 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.8517 | 0 | 22 | 17.0607 | 0 | 0.37137 | 0
4520 | 7 | 8 | 8 | 189 | 24 | 381.7 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 35.4294 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 35.4294 | 0 | 22 | 35.4294 | 12.4003 | 1.0925 | 0
4521 | 7 | 8 | 9 | 189 | 26.3 | 587.4 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 54.5225 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 54.5225 | 0 | 22 | 54.5225 | 19.0829 | 1.0925 | 0
4522 | 7 | 8 | 10 | 189 | 27 | 684.9 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 63.5724 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 63.5724 | 0 | 22 | 63.5724 | 22.2503 | 1.0925 | 0
4523 | 7 | 8 | 11 | 189 | 28 | 759.8 | 6 | 2023-07-08 | 1.3551 | 70.5246 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.9818 | 0 | 22 | 68.9818 | 24.1436 | 2.0908 | 0
4524 | 7 | 8 | 12 | 189 | 30.1 | 756.8 | 6 | 2023-07-08 | 1.3551 | 70.2462 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 68.7033 | 0 | 22 | 68.7033 | 24.0462 | 2.0908 | 0
4525 | 7 | 8 | 13 | 189 | 30 | 731.2 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 67.87 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.3271 | 0 | 22 | 66.3271 | 23.2145 | 1.8928 | 0
4526 | 7 | 8 | 14 | 189 | 31 | 702.5 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 65.206 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.6632 | 0 | 22 | 63.6632 | 22.2821 | 1.8928 | 0
4527 | 7 | 8 | 15 | 189 | 31 | 544.6 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 50.5498 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.0069 | 0 | 22 | 49.0069 | 17.1524 | 1.8928 | 0
4528 | 7 | 8 | 16 | 189 | 32 | 462.5 | 6 | 2023-07-08 | 1.3551 | 42.9293 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.3864 | 0 | 22 | 41.3864 | 14.4852 | 2.0908 | 0
4529 | 7 | 8 | 17 | 189 | 33 | 292.8 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 27.1777 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.1777 | 0 | 22 | 27.1777 | 9.5122 | 1.0925 | 0
4530 | 7 | 8 | 18 | 189 | 29.5 | 89.7 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 8.326 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.326 | 0 | 22 | 8.326 | 2.9141 | 1.0925 | 0
4531 | 7 | 8 | 19 | 189 | 31 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4532 | 7 | 8 | 20 | 189 | 28.4 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4533 | 7 | 8 | 21 | 189 | 25.8 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4534 | 7 | 8 | 22 | 189 | 26 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4535 | 7 | 8 | 23 | 189 | 24 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4536 | 7 | 8 | 24 | 189 | 22.8 | 0 | 6 | 2023-07-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4537 | 7 | 9 | 1 | 190 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4538 | 7 | 9 | 2 | 190 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4539 | 7 | 9 | 3 | 190 | 21.9 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4540 | 7 | 9 | 4 | 190 | 22 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4541 | 7 | 9 | 5 | 190 | 22 | 8.3 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0.77041 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.77041 | 0 | 18.1418 | 0 | 0 | 0.18544 | 0
4542 | 7 | 9 | 6 | 190 | 21.7 | 106.5 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 9.8853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.8853 | 0 | 22 | 6.0271 | 0 | 0.37137 | 0
4543 | 7 | 9 | 7 | 190 | 22 | 173.6 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 16.1136 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.1136 | 0 | 22 | 16.1136 | 0 | 0.37137 | 0
4544 | 7 | 9 | 8 | 190 | 22 | 249.5 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 23.1586 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.1586 | 0 | 22 | 23.1586 | 8.1055 | 1.0925 | 0
4545 | 7 | 9 | 9 | 190 | 23.1 | 407.2 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 37.7963 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.7963 | 0 | 22 | 37.7963 | 13.2287 | 1.0925 | 0
4546 | 7 | 9 | 10 | 190 | 24 | 469.8 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 43.6068 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 43.6068 | 0 | 22 | 43.6068 | 15.2624 | 1.0925 | 0
4547 | 7 | 9 | 11 | 190 | 24 | 504.4 | 7 | 2023-07-09 | 1.3551 | 46.8184 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.2755 | 0 | 22 | 45.2755 | 15.8464 | 2.0908 | 0
4548 | 7 | 9 | 12 | 190 | 24.9 | 571.8 | 7 | 2023-07-09 | 1.3551 | 53.0745 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.5316 | 0 | 22 | 51.5316 | 18.0361 | 2.0908 | 0
4549 | 7 | 9 | 13 | 190 | 27 | 598.6 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 55.5621 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.0192 | 0 | 22 | 54.0192 | 18.9067 | 1.8928 | 0
4550 | 7 | 9 | 14 | 190 | 27 | 541.4 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 50.2527 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.7099 | 0 | 22 | 48.7099 | 17.0485 | 1.8928 | 0
4551 | 7 | 9 | 15 | 190 | 27.1 | 440.4 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 40.8779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.3351 | 0 | 22 | 39.3351 | 13.7673 | 1.8928 | 0
4552 | 7 | 9 | 16 | 190 | 29 | 332.6 | 7 | 2023-07-09 | 1.3551 | 30.8719 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 29.3291 | 0 | 22 | 29.3291 | 10.2652 | 2.0908 | 0
4553 | 7 | 9 | 17 | 190 | 29 | 232.5 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 21.5806 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.5806 | 0 | 22 | 21.5806 | 7.5532 | 1.0925 | 0
4554 | 7 | 9 | 18 | 190 | 28.8 | 97.1 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 9.0128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.0128 | 0 | 22 | 9.0128 | 3.1545 | 1.0925 | 0
4555 | 7 | 9 | 19 | 190 | 29 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4556 | 7 | 9 | 20 | 190 | 27 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4557 | 7 | 9 | 21 | 190 | 26.8 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4558 | 7 | 9 | 22 | 190 | 27 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4559 | 7 | 9 | 23 | 190 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4560 | 7 | 9 | 24 | 190 | 25.2 | 0 | 7 | 2023-07-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4561 | 7 | 10 | 1 | 191 | 25 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4562 | 7 | 10 | 2 | 191 | 24.3 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4563 | 7 | 10 | 3 | 191 | 23.6 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4564 | 7 | 10 | 4 | 191 | 24 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4565 | 7 | 10 | 5 | 191 | 24 | 8.1 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0.75184 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.75184 | 0 | 18.1232 | 0 | 0 | 0.18097 | 0
4566 | 7 | 10 | 6 | 191 | 22.9 | 101.1 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 9.3841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.3841 | 0 | 22 | 5.5073 | 0 | 0.37137 | 0
4567 | 7 | 10 | 7 | 191 | 23 | 162 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 15.0368 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.0368 | 0 | 22 | 15.0368 | 0 | 0.86278 | 0
4568 | 7 | 10 | 8 | 191 | 24.1 | 291 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 27.0106 | 22933.0893 | 6.5523 | 11.6885 | 6.2338 | 24.4746 | 0 | 27.0106 | 0 | 22 | 27.0106 | 9.4537 | 17.3305 | 0
4569 | 7 | 10 | 9 | 191 | 25.8 | 476.9 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 44.2659 | 40881.0019 | 11.6803 | 22.2081 | 11.8443 | 45.7326 | 0 | 44.2659 | 0 | 22 | 44.2659 | 15.4931 | 31.3447 | 0
4570 | 7 | 10 | 10 | 191 | 27 | 602.3 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 55.9055 | 49443.4364 | 14.1267 | 22.2081 | 11.8443 | 48.179 | 0 | 55.9055 | 0 | 22 | 55.9055 | 19.5669 | 34.1156 | 0
4571 | 7 | 10 | 11 | 191 | 28.4 | 702.8 | 1 | 2023-07-10 | 1.3551 | 65.2339 | 54389.5624 | 15.5399 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5922 | 49.5922 | 15.6417 | 0 | 22 | 15.6417 | 5.4746 | 67.2024 | 0
4572 | 7 | 10 | 12 | 191 | 29.5 | 728.1 | 1 | 2023-07-10 | 1.3551 | 67.5822 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 31.8059 | 0 | 22 | 31.8059 | 11.1321 | 48.4805 | 0
4573 | 7 | 10 | 13 | 191 | 31 | 735.3 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 68.2505 | 51181.8394 | 14.6234 | 11.6885 | 9.9741 | 36.286 | 36.286 | 31.9646 | 0 | 22 | 31.9646 | 11.1876 | 44.5156 | 0
4574 | 7 | 10 | 14 | 191 | 31 | 627.4 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 58.2353 | 59768.0332 | 17.0766 | 22.2081 | 11.8443 | 51.1289 | 51.1289 | 7.1063 | 0 | 22 | 7.1063 | 2.4872 | 62.725 | 0
4575 | 7 | 10 | 15 | 191 | 30.2 | 493.3 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 45.7881 | 57120.2755 | 16.3201 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3724 | 50.3724 | -4.5843 | 4.5843 | 17.4157 | 0 | 0 | 56.1728 | 4.0195
4576 | 7 | 10 | 16 | 191 | 32 | 371.8 | 1 | 2023-07-10 | 1.3551 | 34.5105 | 55064.8068 | 15.7328 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7852 | 49.7852 | -15.2747 | 15.2747 | 2.141 | 0 | 0 | 46.7651 | 2.1519
4577 | 7 | 10 | 17 | 191 | 30.8 | 218.8 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 20.309 | 48578.3358 | 13.8795 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9319 | 0 | 20.309 | 0 | 22 | 0.45002 | 0.15751 | 14.3808 | 0
4578 | 7 | 10 | 18 | 191 | 29.3 | 82.6 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 7.6669 | 29534.3238 | 8.4384 | 7.0131 | 3.7403 | 19.1918 | 0 | 7.6669 | 0 | 22 | 7.6669 | 2.6834 | 5.429 | 0
4579 | 7 | 10 | 19 | 191 | 30 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4580 | 7 | 10 | 20 | 191 | 28 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4581 | 7 | 10 | 21 | 191 | 26.9 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4582 | 7 | 10 | 22 | 191 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4583 | 7 | 10 | 23 | 191 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4584 | 7 | 10 | 24 | 191 | 25.5 | 0 | 1 | 2023-07-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4585 | 7 | 11 | 1 | 192 | 25 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4586 | 7 | 11 | 2 | 192 | 25 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4587 | 7 | 11 | 3 | 192 | 24.5 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4588 | 7 | 11 | 4 | 192 | 24 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4589 | 7 | 11 | 5 | 192 | 24 | 1.7 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0.15779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.15779 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | 0.037981 | 0
4590 | 7 | 11 | 6 | 192 | 25 | 102.4 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 9.5048 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.5048 | 0 | 17.8234 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4591 | 7 | 11 | 7 | 192 | 24.9 | 198.2 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 18.3969 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.3969 | 0 | 22 | 14.2204 | 0 | 0.86278 | 0
4592 | 7 | 11 | 8 | 192 | 25 | 287.5 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 26.6858 | 23667.1009 | 6.762 | 11.6885 | 6.2338 | 24.6843 | 0 | 26.6858 | 0 | 22 | 26.6857 | 9.34 | 17.479 | 0
4593 | 7 | 11 | 9 | 192 | 25.5 | 385.9 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 35.8192 | 41370.343 | 11.8201 | 22.2081 | 11.8443 | 45.8724 | 0 | 35.8192 | 0 | 22 | 35.8192 | 12.5367 | 25.3636 | 0
4594 | 7 | 11 | 10 | 192 | 27 | 482.9 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 44.8228 | 49443.4364 | 14.1267 | 22.2081 | 11.8443 | 48.179 | 0 | 44.8228 | 0 | 22 | 44.8228 | 15.688 | 31.739 | 0
4595 | 7 | 11 | 11 | 192 | 27 | 515.3 | 2 | 2023-07-11 | 1.3551 | 47.8301 | 54144.8918 | 15.47 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5223 | 49.5223 | -1.6922 | 1.6922 | 20.3078 | 0 | 0 | 64.8146 | 1.7008
4596 | 7 | 11 | 12 | 192 | 27.5 | 590.1 | 2 | 2023-07-11 | 1.3551 | 54.7731 | 49153.332 | 14.0438 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7064 | 35.7064 | 19.0667 | 0 | 22 | 17.3745 | 6.0811 | 48.3857 | 0
4597 | 7 | 11 | 13 | 192 | 29 | 612.1 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 56.8151 | 50692.4984 | 14.4836 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1462 | 36.1462 | 20.669 | 0 | 22 | 20.669 | 7.2341 | 44.3441 | 0
4598 | 7 | 11 | 14 | 192 | 28 | 476.8 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 44.2566 | 59034.0216 | 16.8669 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9192 | 50.9192 | -6.6626 | 6.6626 | 15.3374 | 0 | 0 | 54.294 | 5.8418
4599 | 7 | 11 | 15 | 192 | 28.5 | 414.2 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 38.446 | 56386.264 | 16.1104 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1627 | 50.1627 | -11.7167 | 11.7167 | 3.6207 | 0 | 0 | 47.1656 | 3.1746
4600 | 7 | 11 | 16 | 192 | 28 | 227 | 2 | 2023-07-11 | 1.3551 | 21.0701 | 54330.7953 | 15.5231 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5754 | 49.5754 | -28.5053 | 28.5053 | 0 | 0 | 0 | 28.5521 | 0
4601 | 7 | 11 | 17 | 192 | 27 | 155.4 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 14.4242 | 48088.9947 | 13.7397 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7921 | 0 | 14.4242 | 0 | 14.4242 | 0 | 0 | 10.2138 | 0
4602 | 7 | 11 | 18 | 192 | 27.5 | 86.2 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 8.0011 | 29044.9827 | 8.2986 | 7.0131 | 3.7403 | 19.0519 | 0 | 8.0011 | 0 | 22 | 0.42531 | 0.14886 | 5.6656 | 0
4603 | 7 | 11 | 19 | 192 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4604 | 7 | 11 | 20 | 192 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4605 | 7 | 11 | 21 | 192 | 24.7 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4606 | 7 | 11 | 22 | 192 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4607 | 7 | 11 | 23 | 192 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4608 | 7 | 11 | 24 | 192 | 22.1 | 0 | 2 | 2023-07-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4609 | 7 | 12 | 1 | 193 | 23 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4610 | 7 | 12 | 2 | 193 | 22 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4611 | 7 | 12 | 3 | 193 | 23.6 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4612 | 7 | 12 | 4 | 193 | 22 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4613 | 7 | 12 | 5 | 193 | 23 | 14.4 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 1.3366 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3366 | 0 | 9.4975 | 0 | 0 | 0.32172 | 0
4614 | 7 | 12 | 6 | 193 | 23.2 | 139.3 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 12.9298 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.9298 | 0 | 22 | 0.42731 | 0 | 0.37137 | 0
4615 | 7 | 12 | 7 | 193 | 23 | 218.6 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 20.2905 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 20.2905 | 0 | 22 | 20.2905 | 0 | 0.86278 | 0
4616 | 7 | 12 | 8 | 193 | 23 | 272.6 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 25.3027 | 24401.1125 | 6.9717 | 11.6885 | 6.2338 | 24.894 | 0 | 25.3027 | 0 | 22 | 25.3027 | 8.856 | 17.6275 | 0
4617 | 7 | 12 | 9 | 193 | 21.9 | 331.5 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 30.7698 | 42104.3546 | 12.0298 | 22.2081 | 11.8443 | 46.0822 | 0 | 30.7698 | 0 | 22 | 30.7698 | 10.7694 | 21.7881 | 0
4618 | 7 | 12 | 10 | 193 | 22.4 | 422.6 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 39.2257 | 50177.448 | 14.3364 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3888 | 0 | 39.2257 | 0 | 22 | 39.2257 | 13.729 | 27.7757 | 0
4619 | 7 | 12 | 11 | 193 | 23 | 448.4 | 3 | 2023-07-12 | 1.3551 | 41.6205 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | -8.0416 | 8.0416 | 13.9584 | 0 | 0 | 56.3999 | 8.0827
4620 | 7 | 12 | 12 | 193 | 23.7 | 571.1 | 3 | 2023-07-12 | 1.3551 | 53.0095 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 17.2332 | 0 | 22 | 9.1915 | 3.217 | 48.4805 | 0
4621 | 7 | 12 | 13 | 193 | 24 | 526 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 48.8233 | 50937.1689 | 14.5535 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2161 | 36.2161 | 12.6072 | 0 | 22 | 12.6072 | 4.4125 | 44.4299 | 0
4622 | 7 | 12 | 14 | 193 | 24 | 415.2 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 38.5389 | 59523.3626 | 17.0067 | 22.2081 | 11.8443 | 51.059 | 51.059 | -12.5202 | 12.5202 | 9.4798 | 0 | 0 | 47.2795 | 8.3119
4623 | 7 | 12 | 15 | 193 | 25.3 | 441.5 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 40.98 | 57120.2755 | 16.3201 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3724 | 50.3724 | -9.3924 | 9.3924 | 0.087438 | 0 | 0 | 50.2743 | 0.076666
4624 | 7 | 12 | 16 | 193 | 25 | 289.9 | 3 | 2023-07-12 | 1.3551 | 26.9085 | 55554.1479 | 15.8726 | 22.2081 | 11.8443 | 49.925 | 49.925 | -23.0164 | 23.0164 | 0 | 0 | 0 | 36.4637 | 0
4625 | 7 | 12 | 17 | 193 | 25 | 184.2 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 17.0974 | 49557.0179 | 14.1591 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2115 | 0 | 17.0974 | 0 | 17.0974 | 0 | 0 | 12.1067 | 0
4626 | 7 | 12 | 18 | 193 | 25.3 | 75.5 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 7.0079 | 30757.6764 | 8.7879 | 7.0131 | 3.7403 | 19.5413 | 0 | 7.0079 | 0 | 22 | 2.1054 | 0.73687 | 4.9623 | 0
4627 | 7 | 12 | 19 | 193 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4628 | 7 | 12 | 20 | 193 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4629 | 7 | 12 | 21 | 193 | 24.7 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4630 | 7 | 12 | 22 | 193 | 24 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4631 | 7 | 12 | 23 | 193 | 23 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4632 | 7 | 12 | 24 | 193 | 24.2 | 0 | 3 | 2023-07-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4633 | 7 | 13 | 1 | 194 | 23 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4634 | 7 | 13 | 2 | 194 | 23 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4635 | 7 | 13 | 3 | 194 | 23.2 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4636 | 7 | 13 | 4 | 194 | 23 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4637 | 7 | 13 | 5 | 194 | 23 | 7.3 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0.67759 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.67759 | 0 | 8.8385 | 0 | 0 | 0.16309 | 0
4638 | 7 | 13 | 6 | 194 | 23 | 96.4 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 8.9478 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.9478 | 0 | 17.7863 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4639 | 7 | 13 | 7 | 194 | 22 | 156.1 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 14.4892 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.4892 | 0 | 22 | 10.2755 | 0 | 0.86278 | 0
4640 | 7 | 13 | 8 | 194 | 22 | 258.2 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 23.9661 | 24156.442 | 6.9018 | 11.6885 | 6.2338 | 24.8241 | 0 | 23.9661 | 0 | 22 | 23.9661 | 8.3881 | 16.9704 | 0
4641 | 7 | 13 | 9 | 194 | 22.1 | 329.6 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 30.5935 | 41859.684 | 11.9599 | 22.2081 | 11.8443 | 46.0123 | 0 | 30.5935 | 0 | 22 | 30.5935 | 10.7077 | 21.6632 | 0
4642 | 7 | 13 | 10 | 194 | 22 | 358.7 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 33.2945 | 49932.7774 | 14.2665 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3189 | 0 | 33.2945 | 0 | 22 | 33.2945 | 11.6531 | 23.5759 | 0
4643 | 7 | 13 | 11 | 194 | 22 | 385.9 | 4 | 2023-07-13 | 1.3551 | 35.8192 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | -13.8429 | 13.8429 | 8.1571 | 0 | 0 | 48.5386 | 8.1987
4644 | 7 | 13 | 12 | 194 | 23 | 427.4 | 4 | 2023-07-13 | 1.3551 | 39.6713 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 3.895 | 0 | 12.0521 | 0 | 0 | 48.4805 | 0
4645 | 7 | 13 | 13 | 194 | 23 | 412.5 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 38.2882 | 50937.1689 | 14.5535 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2161 | 36.2161 | 2.0722 | 0 | 14.1242 | 0 | 0 | 44.4299 | 0
4646 | 7 | 13 | 14 | 194 | 24 | 420 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 38.9844 | 59523.3626 | 17.0067 | 22.2081 | 11.8443 | 51.059 | 51.059 | -12.0746 | 12.0746 | 2.0496 | 0 | 0 | 47.8261 | 1.7971
4647 | 7 | 13 | 15 | 194 | 26 | 422.8 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 39.2443 | 57120.2755 | 16.3201 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3724 | 50.3724 | -11.1281 | 11.1281 | 0 | 0 | 0 | 48.1449 | 0
4648 | 7 | 13 | 16 | 194 | 27 | 322.4 | 4 | 2023-07-13 | 1.3551 | 29.9252 | 55309.4774 | 15.8027 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8551 | 49.8551 | -19.9299 | 19.9299 | 0 | 0 | 0 | 40.5516 | 0
4649 | 7 | 13 | 17 | 194 | 27 | 194.2 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 18.0256 | 49312.3474 | 14.0892 | 22.2081 | 11.8443 | 48.1416 | 0 | 18.0256 | 0 | 18.0256 | 0 | 0 | 12.764 | 0
4650 | 7 | 13 | 18 | 194 | 26.9 | 67.8 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 6.2932 | 30513.0059 | 8.718 | 7.0131 | 3.7403 | 19.4714 | 0 | 6.2932 | 0 | 22 | 2.3188 | 0.81159 | 4.4562 | 0
4651 | 7 | 13 | 19 | 194 | 27 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4652 | 7 | 13 | 20 | 194 | 26.6 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4653 | 7 | 13 | 21 | 194 | 26.2 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4654 | 7 | 13 | 22 | 194 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4655 | 7 | 13 | 23 | 194 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4656 | 7 | 13 | 24 | 194 | 25.1 | 0 | 4 | 2023-07-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4657 | 7 | 14 | 1 | 195 | 25 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4658 | 7 | 14 | 2 | 195 | 25 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4659 | 7 | 14 | 3 | 195 | 24.7 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4660 | 7 | 14 | 4 | 195 | 25 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4661 | 7 | 14 | 5 | 195 | 25 | 5.5 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0.51051 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.51051 | 0 | 8.6714 | 0 | 0 | 0.12288 | 0
4662 | 7 | 14 | 6 | 195 | 24.4 | 92 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 8.5394 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.5394 | 0 | 17.2108 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4663 | 7 | 14 | 7 | 195 | 24 | 157.8 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 14.647 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.647 | 0 | 22 | 9.8578 | 0 | 0.86278 | 0
4664 | 7 | 14 | 8 | 195 | 24 | 228.1 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 21.1722 | 26358.4767 | 7.531 | 11.6885 | 6.2338 | 25.4533 | 0 | 21.1722 | 0 | 22 | 21.1722 | 7.4103 | 14.9921 | 0
4665 | 7 | 14 | 9 | 195 | 25.4 | 374.7 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 34.7797 | 44551.0598 | 12.7289 | 22.2081 | 11.8443 | 46.7812 | 0 | 34.7797 | 0 | 22 | 34.7797 | 12.1729 | 24.6275 | 0
4666 | 7 | 14 | 10 | 195 | 26 | 457.8 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 42.493 | 53358.1648 | 15.2452 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2975 | 0 | 42.493 | 0 | 22 | 42.493 | 14.8725 | 30.0893 | 0
4667 | 7 | 14 | 11 | 195 | 27 | 518.9 | 5 | 2023-07-14 | 1.3551 | 48.1643 | 58548.9613 | 16.7283 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7806 | 50.7806 | -2.6163 | 2.6163 | 19.3837 | 0 | 0 | 65.2674 | 2.6297
4668 | 7 | 14 | 12 | 195 | 29.3 | 667.8 | 5 | 2023-07-14 | 1.3551 | 61.9852 | 53802.072 | 15.372 | 11.6885 | 9.9741 | 37.0346 | 37.0346 | 24.9506 | 0 | 22 | 22.3343 | 7.817 | 50.1856 | 0
4669 | 7 | 14 | 13 | 195 | 30 | 605.3 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 56.1839 | 55585.9089 | 15.8817 | 11.6885 | 9.9741 | 37.5443 | 37.5443 | 18.6397 | 0 | 22 | 18.6397 | 6.5239 | 46.0593 | 0
4670 | 7 | 14 | 14 | 195 | 32 | 634.7 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 58.9129 | 64416.7731 | 18.4048 | 22.2081 | 11.8443 | 52.4571 | 52.4571 | 6.4557 | 0 | 22 | 6.4557 | 2.2595 | 64.3544 | 0
4671 | 7 | 14 | 15 | 195 | 32.8 | 529.7 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 49.1668 | 62013.6861 | 17.7182 | 22.2081 | 11.8443 | 51.7705 | 51.7705 | -2.6038 | 2.6038 | 19.3962 | 0 | 0 | 60.3178 | 2.283
4672 | 7 | 14 | 16 | 195 | 34 | 471 | 5 | 2023-07-14 | 1.3551 | 43.7182 | 59958.2174 | 17.1309 | 22.2081 | 11.8443 | 51.1833 | 51.1833 | -7.4651 | 7.4651 | 11.9312 | 0 | 0 | 59.2426 | 7.5031
4673 | 7 | 14 | 17 | 195 | 35 | 303.8 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 28.1987 | 53716.4169 | 15.3475 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3999 | 0 | 28.1987 | 0 | 22 | 18.1299 | 6.3455 | 19.9675 | 0
4674 | 7 | 14 | 18 | 195 | 32.4 | 77.4 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 7.1843 | 34672.4048 | 9.9064 | 7.0131 | 3.7403 | 20.6598 | 0 | 7.1843 | 0 | 22 | 7.1843 | 2.5145 | 5.0872 | 0
4675 | 7 | 14 | 19 | 195 | 34 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4676 | 7 | 14 | 20 | 195 | 33 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4677 | 7 | 14 | 21 | 195 | 30.5 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4678 | 7 | 14 | 22 | 195 | 31 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4679 | 7 | 14 | 23 | 195 | 30 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4680 | 7 | 14 | 24 | 195 | 28.5 | 0 | 5 | 2023-07-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4681 | 7 | 15 | 1 | 196 | 27 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4682 | 7 | 15 | 2 | 196 | 26 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4683 | 7 | 15 | 3 | 196 | 26.7 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4684 | 7 | 15 | 4 | 196 | 26 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4685 | 7 | 15 | 5 | 196 | 26 | 14.3 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 1.3273 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3273 | 0 | 9.4882 | 0 | 0 | 0.31949 | 0
4686 | 7 | 15 | 6 | 196 | 26.6 | 155.2 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 14.4057 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.4057 | 0 | 22 | 1.8939 | 0 | 0.37137 | 0
4687 | 7 | 15 | 7 | 196 | 26 | 251.3 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 23.3257 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.3257 | 0 | 22 | 23.3257 | 0 | 0.37137 | 0
4688 | 7 | 15 | 8 | 196 | 28 | 428.7 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 39.7919 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.7919 | 0 | 22 | 39.7919 | 13.9272 | 1.0925 | 0
4689 | 7 | 15 | 9 | 196 | 29 | 586 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 54.3925 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 54.3925 | 0 | 22 | 54.3925 | 19.0374 | 1.0925 | 0
4690 | 7 | 15 | 10 | 196 | 30 | 708.5 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 65.763 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 65.763 | 0 | 22 | 65.763 | 23.017 | 1.0925 | 0
4691 | 7 | 15 | 11 | 196 | 31 | 703.6 | 6 | 2023-07-15 | 1.3551 | 65.3082 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.7653 | 0 | 22 | 63.7653 | 22.3178 | 2.0908 | 0
4692 | 7 | 15 | 12 | 196 | 32.4 | 745.5 | 6 | 2023-07-15 | 1.3551 | 69.1973 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.6544 | 0 | 22 | 67.6544 | 23.6791 | 2.0908 | 0
4693 | 7 | 15 | 13 | 196 | 33 | 701.5 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 65.1132 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.5704 | 0 | 22 | 63.5704 | 22.2496 | 1.8928 | 0
4694 | 7 | 15 | 14 | 196 | 33 | 622.3 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 57.7619 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.219 | 0 | 22 | 56.219 | 19.6767 | 1.8928 | 0
4695 | 7 | 15 | 15 | 196 | 33.1 | 523.3 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 48.5727 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.0298 | 0 | 22 | 47.0298 | 16.4604 | 1.8928 | 0
4696 | 7 | 15 | 16 | 196 | 33 | 373.1 | 6 | 2023-07-15 | 1.3551 | 34.6311 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.0883 | 0 | 22 | 33.0883 | 11.5809 | 2.0908 | 0
4697 | 7 | 15 | 17 | 196 | 34 | 263.1 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 24.4209 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.4209 | 0 | 22 | 24.4209 | 8.5473 | 1.0925 | 0
4698 | 7 | 15 | 18 | 196 | 33.9 | 116.7 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 10.8321 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.8321 | 0 | 22 | 10.8321 | 3.7912 | 1.0925 | 0
4699 | 7 | 15 | 19 | 196 | 34 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4700 | 7 | 15 | 20 | 196 | 32 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4701 | 7 | 15 | 21 | 196 | 29.9 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4702 | 7 | 15 | 22 | 196 | 29 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4703 | 7 | 15 | 23 | 196 | 28 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4704 | 7 | 15 | 24 | 196 | 26.7 | 0 | 6 | 2023-07-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4705 | 7 | 16 | 1 | 197 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4706 | 7 | 16 | 2 | 197 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4707 | 7 | 16 | 3 | 197 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4708 | 7 | 16 | 4 | 197 | 27 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4709 | 7 | 16 | 5 | 197 | 26 | 5.8 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0.53836 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.53836 | 0 | 17.9097 | 0 | 0 | 0.12958 | 0
4710 | 7 | 16 | 6 | 197 | 25.1 | 86.3 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 8.0104 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.0104 | 0 | 22 | 3.9201 | 0 | 0.37137 | 0
4711 | 7 | 16 | 7 | 197 | 26 | 177.9 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 16.5127 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.5127 | 0 | 22 | 16.5127 | 0 | 0.37137 | 0
4712 | 7 | 16 | 8 | 197 | 26 | 278 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 25.804 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.804 | 0 | 22 | 25.804 | 9.0314 | 1.0925 | 0
4713 | 7 | 16 | 9 | 197 | 27.3 | 446 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 41.3977 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.3977 | 0 | 22 | 41.3977 | 14.4892 | 1.0925 | 0
4714 | 7 | 16 | 10 | 197 | 27 | 447.9 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 41.5741 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.5741 | 0 | 22 | 41.5741 | 14.5509 | 1.0925 | 0
4715 | 7 | 16 | 11 | 197 | 28 | 570.2 | 7 | 2023-07-16 | 1.3551 | 52.926 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.3831 | 0 | 22 | 51.3831 | 17.9841 | 2.0908 | 0
4716 | 7 | 16 | 12 | 197 | 29.5 | 639.1 | 7 | 2023-07-16 | 1.3551 | 59.3213 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.7784 | 0 | 22 | 57.7784 | 20.2224 | 2.0908 | 0
4717 | 7 | 16 | 13 | 197 | 31 | 657.3 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 61.0106 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.4677 | 0 | 22 | 59.4677 | 20.8137 | 1.8928 | 0
4718 | 7 | 16 | 14 | 197 | 31 | 566.7 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 52.6011 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.0582 | 0 | 22 | 51.0582 | 17.8704 | 1.8928 | 0
4719 | 7 | 16 | 15 | 197 | 30.6 | 464.9 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 43.152 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.6091 | 0 | 22 | 41.6091 | 14.5632 | 1.8928 | 0
4720 | 7 | 16 | 16 | 197 | 31 | 309 | 7 | 2023-07-16 | 1.3551 | 28.6814 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 27.1385 | 0 | 22 | 27.1385 | 9.4985 | 2.0908 | 0
4721 | 7 | 16 | 17 | 197 | 31 | 196.3 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 18.2206 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.2206 | 0 | 22 | 18.2206 | 6.3772 | 1.0925 | 0
4722 | 7 | 16 | 18 | 197 | 30.9 | 90.3 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 8.3816 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.3816 | 0 | 22 | 8.3816 | 2.9336 | 1.0925 | 0
4723 | 7 | 16 | 19 | 197 | 30 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4724 | 7 | 16 | 20 | 197 | 29 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4725 | 7 | 16 | 21 | 197 | 29.3 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4726 | 7 | 16 | 22 | 197 | 28 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4727 | 7 | 16 | 23 | 197 | 27 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4728 | 7 | 16 | 24 | 197 | 26.3 | 0 | 7 | 2023-07-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4729 | 7 | 17 | 1 | 198 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4730 | 7 | 17 | 2 | 198 | 25.8 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4731 | 7 | 17 | 3 | 198 | 25.5 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4732 | 7 | 17 | 4 | 198 | 25.2 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4733 | 7 | 17 | 5 | 198 | 25 | 2.8 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0.2599 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.2599 | 0 | 17.6313 | 0 | 0 | 0.062557 | 0
4734 | 7 | 17 | 6 | 198 | 24.7 | 95.9 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 8.9014 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.9014 | 0 | 22 | 4.5327 | 0 | 0.37137 | 0
4735 | 7 | 17 | 7 | 198 | 24.4 | 181.8 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 16.8747 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.8747 | 0 | 22 | 16.8747 | 0 | 0.86278 | 0
4736 | 7 | 17 | 8 | 198 | 24.3 | 262.9 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 24.4024 | 25624.4651 | 7.3213 | 11.6885 | 6.2338 | 25.2436 | 0 | 24.4024 | 0 | 22 | 24.4024 | 8.5408 | 17.2793 | 0
4737 | 7 | 17 | 9 | 198 | 24.3 | 338.5 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 31.4196 | 43327.7072 | 12.3793 | 22.2081 | 11.8443 | 46.4317 | 0 | 31.4196 | 0 | 22 | 31.4196 | 10.9968 | 22.2482 | 0
4738 | 7 | 17 | 10 | 198 | 24.6 | 416 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 38.6131 | 51156.1301 | 14.616 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6684 | 0 | 38.6131 | 0 | 22 | 38.6131 | 13.5146 | 27.342 | 0
4739 | 7 | 17 | 11 | 198 | 25 | 433.1 | 1 | 2023-07-17 | 1.3551 | 40.2003 | 55857.5855 | 15.9593 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0117 | 50.0117 | -9.8113 | 9.8113 | 12.1887 | 0 | 0 | 54.4755 | 9.8614
4740 | 7 | 17 | 12 | 198 | 26.2 | 550.3 | 1 | 2023-07-17 | 1.3551 | 51.0788 | 50376.6847 | 14.3933 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0559 | 36.0559 | 15.0229 | 0 | 22 | 5.2116 | 1.8241 | 48.8594 | 0
4741 | 7 | 17 | 13 | 198 | 26 | 483.6 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 44.8878 | 51671.1805 | 14.7632 | 11.6885 | 9.9741 | 36.4258 | 36.4258 | 8.462 | 0 | 22 | 8.462 | 2.9617 | 44.6872 | 0
4742 | 7 | 17 | 14 | 198 | 26.2 | 456.7 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 42.3909 | 60012.7037 | 17.1465 | 22.2081 | 11.8443 | 51.1988 | 51.1988 | -8.8079 | 8.8079 | 13.1921 | 0 | 0 | 52.0051 | 7.7228
4743 | 7 | 17 | 15 | 198 | 26.4 | 385.3 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 35.7635 | 57120.2755 | 16.3201 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3724 | 50.3724 | -14.6089 | 14.6089 | 0 | 0 | 0 | 43.8747 | 0
4744 | 7 | 17 | 16 | 198 | 26 | 249.7 | 1 | 2023-07-17 | 1.3551 | 23.1772 | 54820.1363 | 15.6629 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7152 | 49.7152 | -26.5381 | 26.5381 | 0 | 0 | 0 | 31.4074 | 0
4745 | 7 | 17 | 17 | 198 | 27 | 173.3 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 16.0857 | 48333.6653 | 13.8096 | 22.2081 | 11.8443 | 47.862 | 0 | 16.0857 | 0 | 16.0857 | 0 | 0 | 11.3903 | 0
4746 | 7 | 17 | 18 | 198 | 26.7 | 72.8 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 6.7573 | 29044.9827 | 8.2986 | 7.0131 | 3.7403 | 19.0519 | 0 | 6.7573 | 0 | 22 | 0.843 | 0.29505 | 4.7848 | 0
4747 | 7 | 17 | 19 | 198 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4748 | 7 | 17 | 20 | 198 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4749 | 7 | 17 | 21 | 198 | 25.3 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4750 | 7 | 17 | 22 | 198 | 25 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4751 | 7 | 17 | 23 | 198 | 24 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4752 | 7 | 17 | 24 | 198 | 24.5 | 0 | 1 | 2023-07-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4753 | 7 | 18 | 1 | 199 | 20 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4754 | 7 | 18 | 2 | 199 | 20 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4755 | 7 | 18 | 3 | 199 | 20.7 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4756 | 7 | 18 | 4 | 199 | 20 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4757 | 7 | 18 | 5 | 199 | 20 | 1.7 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0.15779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.15779 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | 0.037981 | 0
4758 | 7 | 18 | 6 | 199 | 20.3 | 95.4 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 8.855 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.855 | 0 | 17.1737 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4759 | 7 | 18 | 7 | 199 | 20 | 168.3 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 15.6216 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.6216 | 0 | 22 | 10.7953 | 0 | 0.86278 | 0
4760 | 7 | 18 | 8 | 199 | 21 | 265.5 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 24.6437 | 23911.7715 | 6.8319 | 11.6885 | 6.2338 | 24.7542 | 0 | 24.6437 | 0 | 22 | 24.6437 | 8.6253 | 17.4502 | 0
4761 | 7 | 18 | 9 | 199 | 22.7 | 476.4 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 44.2194 | 42104.3546 | 12.0298 | 22.2081 | 11.8443 | 46.0822 | 0 | 44.2194 | 0 | 22 | 44.2194 | 15.4768 | 31.3118 | 0
4762 | 7 | 18 | 10 | 199 | 24 | 570.9 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 52.9909 | 50666.789 | 14.4762 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5286 | 0 | 52.9909 | 0 | 22 | 52.9909 | 18.5468 | 34.3631 | 0
4763 | 7 | 18 | 11 | 199 | 26 | 655.2 | 2 | 2023-07-18 | 1.3551 | 60.8157 | 55857.5855 | 15.9593 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0117 | 50.0117 | 10.804 | 0 | 22 | 10.804 | 3.7814 | 67.7708 | 0
4764 | 7 | 18 | 12 | 199 | 27.1 | 728.9 | 2 | 2023-07-18 | 1.3551 | 67.6565 | 51110.6962 | 14.6031 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2657 | 36.2657 | 31.3908 | 0 | 22 | 31.3908 | 10.9868 | 49.1436 | 0
4765 | 7 | 18 | 13 | 199 | 28 | 653.4 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 60.6486 | 52894.5331 | 15.1127 | 11.6885 | 9.9741 | 36.7753 | 36.7753 | 23.8733 | 0 | 22 | 23.8733 | 8.3556 | 45.116 | 0
4766 | 7 | 18 | 14 | 199 | 29 | 576.3 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 53.4922 | 61480.7268 | 17.5659 | 22.2081 | 11.8443 | 51.6183 | 51.6183 | 1.8739 | 0 | 22 | 1.8739 | 0.65586 | 63.3253 | 0
4767 | 7 | 18 | 15 | 199 | 28.8 | 480.4 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 44.5907 | 58588.2987 | 16.7395 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7919 | 50.7919 | -6.2011 | 6.2011 | 15.7989 | 0 | 0 | 54.7039 | 5.4372
4768 | 7 | 18 | 16 | 199 | 29 | 307.8 | 2 | 2023-07-18 | 1.3551 | 28.57 | 56043.4889 | 16.0124 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0648 | 50.0648 | -21.4948 | 21.4948 | 0 | 0 | 0 | 38.7152 | 0
4769 | 7 | 18 | 17 | 199 | 29 | 198.3 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 18.4062 | 49312.3474 | 14.0892 | 22.2081 | 11.8443 | 48.1416 | 0 | 18.4062 | 0 | 18.4062 | 0 | 0 | 13.0334 | 0
4770 | 7 | 18 | 18 | 199 | 29.2 | 85.9 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 7.9732 | 29778.9943 | 8.5083 | 7.0131 | 3.7403 | 19.2617 | 0 | 7.9732 | 0 | 22 | 4.3794 | 1.5328 | 5.6458 | 0
4771 | 7 | 18 | 19 | 199 | 22 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4772 | 7 | 18 | 20 | 199 | 21.4 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4773 | 7 | 18 | 21 | 199 | 20.7 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4774 | 7 | 18 | 22 | 199 | 22 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4775 | 7 | 18 | 23 | 199 | 21 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4776 | 7 | 18 | 24 | 199 | 21.4 | 0 | 2 | 2023-07-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4777 | 7 | 19 | 1 | 200 | 22 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4778 | 7 | 19 | 2 | 200 | 21 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4779 | 7 | 19 | 3 | 200 | 20.7 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4780 | 7 | 19 | 4 | 200 | 20 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4781 | 7 | 19 | 5 | 200 | 20 | 1.7 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0.15779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.15779 | 0 | 8.3187 | 0 | 0 | 0.037981 | 0
4782 | 7 | 19 | 6 | 200 | 19.9 | 83.9 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 7.7876 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.7876 | 0 | 16.1063 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4783 | 7 | 19 | 7 | 200 | 20 | 167.4 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 15.5381 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.5381 | 0 | 22 | 9.6443 | 0 | 0.86278 | 0
4784 | 7 | 19 | 8 | 200 | 22 | 316.7 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 29.3961 | 24890.4536 | 7.1116 | 11.6885 | 6.2338 | 25.0338 | 0 | 29.3961 | 0 | 22 | 29.3961 | 10.2886 | 17.7265 | 0
4785 | 7 | 19 | 9 | 200 | 24.8 | 549.2 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 50.9767 | 42593.6956 | 12.1696 | 22.2081 | 11.8443 | 46.222 | 0 | 50.9767 | 0 | 22 | 50.9767 | 17.8419 | 32.7298 | 0
4786 | 7 | 19 | 10 | 200 | 27 | 702.8 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 65.2339 | 50422.1185 | 14.4063 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4587 | 0 | 65.2339 | 0 | 22 | 65.2339 | 22.8319 | 34.3136 | 0
4787 | 7 | 19 | 11 | 200 | 29 | 735.4 | 3 | 2023-07-19 | 1.3551 | 68.2598 | 54878.9034 | 15.6797 | 22.2081 | 11.8443 | 49.732 | 49.732 | 18.5278 | 0 | 22 | 18.5278 | 6.4847 | 67.3919 | 0
4788 | 7 | 19 | 12 | 200 | 29.8 | 745.9 | 3 | 2023-07-19 | 1.3551 | 69.2344 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 33.4581 | 0 | 22 | 33.4581 | 11.7103 | 48.4805 | 0
4789 | 7 | 19 | 13 | 200 | 32 | 749.8 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 69.5964 | 50692.4984 | 14.4836 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1462 | 36.1462 | 33.4503 | 0 | 22 | 33.4503 | 11.7076 | 44.3441 | 0
4790 | 7 | 19 | 14 | 200 | 33 | 769.4 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 71.4157 | 59034.0216 | 16.8669 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9192 | 50.9192 | 20.4965 | 0 | 22 | 20.4965 | 7.1738 | 62.4677 | 0
4791 | 7 | 19 | 15 | 200 | 34.3 | 709.1 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 65.8187 | 56141.5934 | 16.0405 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0928 | 50.0928 | 15.7259 | 0 | 22 | 15.7259 | 5.504 | 61.4539 | 0
4792 | 7 | 19 | 16 | 200 | 34.1 | 488.6 | 3 | 2023-07-19 | 1.3551 | 45.3519 | 54086.1247 | 15.4532 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5055 | 49.5055 | -4.1537 | 4.1537 | 17.8463 | 0 | 0 | 61.4563 | 4.1749
4793 | 7 | 19 | 17 | 200 | 34 | 292.7 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 27.1684 | 47844.3242 | 13.6698 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7222 | 0 | 27.1684 | 0 | 22 | 23.0147 | 8.0552 | 19.238 | 0
4794 | 7 | 19 | 18 | 200 | 34.5 | 130.5 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 12.113 | 28800.3122 | 8.2287 | 7.0131 | 3.7403 | 18.982 | 0 | 12.113 | 0 | 22 | 12.113 | 4.2396 | 8.5772 | 0
4795 | 7 | 19 | 19 | 200 | 34 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4796 | 7 | 19 | 20 | 200 | 33 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4797 | 7 | 19 | 21 | 200 | 29.8 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4798 | 7 | 19 | 22 | 200 | 29 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4799 | 7 | 19 | 23 | 200 | 26 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4800 | 7 | 19 | 24 | 200 | 26 | 0 | 3 | 2023-07-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4801 | 7 | 20 | 1 | 201 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4802 | 7 | 20 | 2 | 201 | 26 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4803 | 7 | 20 | 3 | 201 | 24.4 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4804 | 7 | 20 | 4 | 201 | 22 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4805 | 7 | 20 | 5 | 201 | 22 | 1.5 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0.13923 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.13923 | 0 | 8.3001 | 0 | 0 | 0.033513 | 0
4806 | 7 | 20 | 6 | 201 | 22.6 | 110.1 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 10.2195 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.2195 | 0 | 18.5196 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4807 | 7 | 20 | 7 | 201 | 21 | 203.8 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 18.9167 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.9167 | 0 | 22 | 15.4363 | 0 | 0.86278 | 0
4808 | 7 | 20 | 8 | 201 | 24 | 387.6 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 35.977 | 24645.783 | 7.0417 | 11.6885 | 6.2338 | 24.9639 | 0 | 35.977 | 0 | 22 | 35.977 | 12.592 | 17.677 | 0
4809 | 7 | 20 | 9 | 201 | 27.8 | 684.8 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 63.5631 | 42104.3546 | 12.0298 | 22.2081 | 11.8443 | 46.0822 | 0 | 63.5631 | 0 | 22 | 63.5631 | 22.2471 | 32.6308 | 0
4810 | 7 | 20 | 10 | 201 | 27 | 713 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 66.1807 | 50177.448 | 14.3364 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3888 | 0 | 66.1807 | 0 | 22 | 66.1807 | 23.1632 | 34.2641 | 0
4811 | 7 | 20 | 11 | 201 | 30 | 798 | 4 | 2023-07-20 | 1.3551 | 74.0704 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | 24.4082 | 0 | 22 | 24.4082 | 8.5429 | 67.2972 | 0
4812 | 7 | 20 | 12 | 201 | 31.9 | 819.5 | 4 | 2023-07-20 | 1.3551 | 76.066 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 40.2897 | 0 | 22 | 40.2897 | 14.1014 | 48.4805 | 0
4813 | 7 | 20 | 13 | 201 | 32 | 789.7 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 73.3 | 50937.1689 | 14.5535 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2161 | 36.2161 | 37.0839 | 0 | 22 | 37.0839 | 12.9794 | 44.4299 | 0
4814 | 7 | 20 | 14 | 201 | 32 | 712.2 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 66.1064 | 59278.6921 | 16.9368 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9891 | 50.9891 | 15.1173 | 0 | 22 | 15.1173 | 5.291 | 62.5535 | 0
4815 | 7 | 20 | 15 | 201 | 33.6 | 613.1 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 56.9079 | 56630.9345 | 16.1803 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2326 | 50.2326 | 6.6753 | 0 | 22 | 6.6753 | 2.3364 | 61.6254 | 0
4816 | 7 | 20 | 16 | 201 | 34 | 469.8 | 4 | 2023-07-20 | 1.3551 | 43.6068 | 54575.4658 | 15.593 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6453 | 49.6453 | -6.0385 | 6.0385 | 15.9615 | 0 | 0 | 59.0916 | 6.0693
4817 | 7 | 20 | 17 | 201 | 33 | 265.2 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 24.6159 | 48088.9947 | 13.7397 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7921 | 0 | 24.6159 | 0 | 22 | 18.5774 | 6.5021 | 17.4305 | 0
4818 | 7 | 20 | 18 | 201 | 31.9 | 93.6 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 8.688 | 29289.6532 | 8.3685 | 7.0131 | 3.7403 | 19.1218 | 0 | 8.688 | 0 | 22 | 8.688 | 3.0408 | 6.1519 | 0
4819 | 7 | 20 | 19 | 201 | 31 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4820 | 7 | 20 | 20 | 201 | 30 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4821 | 7 | 20 | 21 | 201 | 29.3 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4822 | 7 | 20 | 22 | 201 | 27 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4823 | 7 | 20 | 23 | 201 | 27 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4824 | 7 | 20 | 24 | 201 | 25.7 | 0 | 4 | 2023-07-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4825 | 7 | 21 | 1 | 202 | 26 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4826 | 7 | 21 | 2 | 202 | 25 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4827 | 7 | 21 | 3 | 202 | 24.2 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4828 | 7 | 21 | 4 | 202 | 24 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4829 | 7 | 21 | 5 | 202 | 23 | 1.5 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0.13923 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.13923 | 0 | 8.3001 | 0 | 0 | 0.033513 | 0
4830 | 7 | 21 | 6 | 202 | 21.8 | 77.9 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 7.2307 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.2307 | 0 | 15.5308 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4831 | 7 | 21 | 7 | 202 | 23 | 181.4 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 16.8375 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.8375 | 0 | 22 | 10.3683 | 0 | 0.86278 | 0
4832 | 7 | 21 | 8 | 202 | 24 | 300.5 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 27.8924 | 25869.1357 | 7.3912 | 11.6885 | 6.2338 | 25.3135 | 0 | 27.8924 | 0 | 22 | 27.8924 | 9.7623 | 17.9245 | 0
4833 | 7 | 21 | 9 | 202 | 25.2 | 480.1 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 44.5629 | 43572.3777 | 12.4493 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5016 | 0 | 44.5629 | 0 | 22 | 44.5629 | 15.597 | 31.555 | 0
4834 | 7 | 21 | 10 | 202 | 27 | 594.9 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 55.2186 | 51645.4711 | 14.7558 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8082 | 0 | 55.2186 | 0 | 22 | 55.2186 | 19.3265 | 34.5611 | 0
4835 | 7 | 21 | 11 | 202 | 28 | 627.2 | 5 | 2023-07-21 | 1.3551 | 58.2167 | 56102.256 | 16.0292 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0816 | 50.0816 | 8.1351 | 0 | 22 | 8.1351 | 2.8473 | 67.8655 | 0
4836 | 7 | 21 | 12 | 202 | 29.2 | 723.2 | 5 | 2023-07-21 | 1.3551 | 67.1274 | 50866.0257 | 14.5332 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1957 | 36.1957 | 30.9317 | 0 | 22 | 30.9317 | 10.8261 | 49.0489 | 0
4837 | 7 | 21 | 13 | 202 | 30 | 665.9 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 61.8088 | 52160.5216 | 14.903 | 11.6885 | 9.9741 | 36.5656 | 36.5656 | 25.2432 | 0 | 22 | 25.2432 | 8.8351 | 44.8587 | 0
4838 | 7 | 21 | 14 | 202 | 32 | 649 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 60.2402 | 60502.0447 | 17.2863 | 22.2081 | 11.8443 | 51.3386 | 51.3386 | 8.9015 | 0 | 22 | 8.9015 | 3.1155 | 62.9823 | 0
4839 | 7 | 21 | 15 | 202 | 31.9 | 549.3 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 50.986 | 57609.6166 | 16.4599 | 22.2081 | 11.8443 | 50.5122 | 50.5122 | 0.47378 | 0 | 22 | 0.47378 | 0.16582 | 61.9684 | 0
4840 | 7 | 21 | 16 | 202 | 33 | 420.6 | 5 | 2023-07-21 | 1.3551 | 39.0401 | 55309.4774 | 15.8027 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8551 | 49.8551 | -10.815 | 10.815 | 11.185 | 0 | 0 | 52.9032 | 10.8701
4841 | 7 | 21 | 17 | 202 | 33 | 251.4 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 23.3349 | 48578.3358 | 13.8795 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9319 | 0 | 23.3349 | 0 | 22 | 12.52 | 4.382 | 16.5235 | 0
4842 | 7 | 21 | 18 | 202 | 32.6 | 104.3 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 9.6811 | 29289.6532 | 8.3685 | 7.0131 | 3.7403 | 19.1218 | 0 | 9.6811 | 0 | 22 | 9.6811 | 3.3884 | 6.8552 | 0
4843 | 7 | 21 | 19 | 202 | 31 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4844 | 7 | 21 | 20 | 202 | 31 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4845 | 7 | 21 | 21 | 202 | 27.8 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4846 | 7 | 21 | 22 | 202 | 28 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4847 | 7 | 21 | 23 | 202 | 26.3 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4848 | 7 | 21 | 24 | 202 | 24.5 | 0 | 5 | 2023-07-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4849 | 7 | 22 | 1 | 203 | 22 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4850 | 7 | 22 | 2 | 203 | 22 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4851 | 7 | 22 | 3 | 203 | 22.5 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4852 | 7 | 22 | 4 | 203 | 22 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4853 | 7 | 22 | 5 | 203 | 22 | 1.3 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0.12067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12067 | 0 | 8.2815 | 0 | 0 | 0.029044 | 0
4854 | 7 | 22 | 6 | 203 | 22.4 | 104.9 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 9.7368 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.7368 | 0 | 18.0184 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4855 | 7 | 22 | 7 | 203 | 22 | 187.5 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 17.4037 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.4037 | 0 | 22 | 13.4221 | 0 | 0.37137 | 0
4856 | 7 | 22 | 8 | 203 | 23 | 267.6 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 24.8386 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.8386 | 0 | 22 | 24.8386 | 8.6935 | 1.0925 | 0
4857 | 7 | 22 | 9 | 203 | 23.9 | 427.8 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 39.7084 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.7084 | 0 | 22 | 39.7084 | 13.8979 | 1.0925 | 0
4858 | 7 | 22 | 10 | 203 | 26 | 556.8 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 51.6822 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 51.6822 | 0 | 22 | 51.6822 | 18.0888 | 1.0925 | 0
4859 | 7 | 22 | 11 | 203 | 27 | 639.1 | 6 | 2023-07-22 | 1.3551 | 59.3213 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.7784 | 0 | 22 | 57.7784 | 20.2224 | 2.0908 | 0
4860 | 7 | 22 | 12 | 203 | 26.8 | 647.4 | 6 | 2023-07-22 | 1.3551 | 60.0917 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 58.5488 | 0 | 22 | 58.5488 | 20.4921 | 2.0908 | 0
4861 | 7 | 22 | 13 | 203 | 27.3 | 570.3 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 52.9352 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.3924 | 0 | 22 | 51.3924 | 17.9873 | 1.8928 | 0
4862 | 7 | 22 | 14 | 203 | 28 | 487.4 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 45.2405 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.6976 | 0 | 22 | 43.6976 | 15.2942 | 1.8928 | 0
4863 | 7 | 22 | 15 | 203 | 29 | 490.6 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 45.5375 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.9946 | 0 | 22 | 43.9946 | 15.3981 | 1.8928 | 0
4864 | 7 | 22 | 16 | 203 | 30 | 354.2 | 6 | 2023-07-22 | 1.3551 | 32.8768 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 31.334 | 0 | 22 | 31.334 | 10.9669 | 2.0908 | 0
4865 | 7 | 22 | 17 | 203 | 30 | 215.6 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 20.012 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.012 | 0 | 22 | 20.012 | 7.0042 | 1.0925 | 0
4866 | 7 | 22 | 18 | 203 | 29.5 | 81.9 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 7.602 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.602 | 0 | 22 | 7.602 | 2.6607 | 1.0925 | 0
4867 | 7 | 22 | 19 | 203 | 29 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4868 | 7 | 22 | 20 | 203 | 28 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4869 | 7 | 22 | 21 | 203 | 27.2 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4870 | 7 | 22 | 22 | 203 | 27 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4871 | 7 | 22 | 23 | 203 | 27 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4872 | 7 | 22 | 24 | 203 | 25.4 | 0 | 6 | 2023-07-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4873 | 7 | 23 | 1 | 204 | 25 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4874 | 7 | 23 | 2 | 204 | 24 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4875 | 7 | 23 | 3 | 204 | 23.9 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4876 | 7 | 23 | 4 | 204 | 24 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4877 | 7 | 23 | 5 | 204 | 23 | 1.3 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0.12067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12067 | 0 | 17.492 | 0 | 0 | 0.029044 | 0
4878 | 7 | 23 | 6 | 204 | 23.3 | 96.4 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 8.9478 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.9478 | 0 | 22 | 4.4399 | 0 | 0.37137 | 0
4879 | 7 | 23 | 7 | 204 | 23 | 153.6 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 14.2572 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.2572 | 0 | 22 | 14.2572 | 0 | 0.37137 | 0
4880 | 7 | 23 | 8 | 204 | 23 | 247.2 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 22.9451 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.9451 | 0 | 22 | 22.9451 | 8.0308 | 1.0925 | 0
4881 | 7 | 23 | 9 | 204 | 23.4 | 352.5 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 32.7191 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 32.7191 | 0 | 22 | 32.7191 | 11.4517 | 1.0925 | 0
4882 | 7 | 23 | 10 | 204 | 24.3 | 458.8 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 42.5858 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 42.5858 | 0 | 22 | 42.5858 | 14.905 | 1.0925 | 0
4883 | 7 | 23 | 11 | 204 | 25 | 519 | 7 | 2023-07-23 | 1.3551 | 48.1736 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.6307 | 0 | 22 | 46.6307 | 16.3207 | 2.0908 | 0
4884 | 7 | 23 | 12 | 204 | 24.7 | 513.1 | 7 | 2023-07-23 | 1.3551 | 47.6259 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.0831 | 0 | 22 | 46.0831 | 16.1291 | 2.0908 | 0
4885 | 7 | 23 | 13 | 204 | 23 | 364.9 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 33.87 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.3271 | 0 | 22 | 32.3271 | 11.3145 | 1.8928 | 0
4886 | 7 | 23 | 14 | 204 | 24 | 332.1 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 30.8255 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 29.2826 | 0 | 22 | 29.2826 | 10.2489 | 1.8928 | 0
4887 | 7 | 23 | 15 | 204 | 26.6 | 422.7 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 39.235 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 37.6921 | 0 | 22 | 37.6921 | 13.1922 | 1.8928 | 0
4888 | 7 | 23 | 16 | 204 | 23 | 209.1 | 7 | 2023-07-23 | 1.3551 | 19.4087 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 17.8658 | 0 | 22 | 17.8658 | 6.253 | 2.0908 | 0
4889 | 7 | 23 | 17 | 204 | 23 | 113.5 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 10.5351 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.5351 | 0 | 22 | 10.5351 | 3.6873 | 1.0925 | 0
4890 | 7 | 23 | 18 | 204 | 23.9 | 26 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 2.4133 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.4133 | 0 | 22 | 2.4133 | 0.84466 | 1.0925 | 0
4891 | 7 | 23 | 19 | 204 | 24 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4892 | 7 | 23 | 20 | 204 | 24 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4893 | 7 | 23 | 21 | 204 | 23.2 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4894 | 7 | 23 | 22 | 204 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4895 | 7 | 23 | 23 | 204 | 23 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4896 | 7 | 23 | 24 | 204 | 22.9 | 0 | 7 | 2023-07-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4897 | 7 | 24 | 1 | 205 | 21 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4898 | 7 | 24 | 2 | 205 | 21 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4899 | 7 | 24 | 3 | 205 | 21.6 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4900 | 7 | 24 | 4 | 205 | 21 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
4901 | 7 | 24 | 5 | 205 | 21 | 1.1 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0.1021 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.1021 | 0 | 17.4735 | 0 | 0 | 0.024576 | 0
4902 | 7 | 24 | 6 | 205 | 21.4 | 82.4 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 7.6484 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.6484 | 0 | 22 | 3.1218 | 0 | 0.37137 | 0
4903 | 7 | 24 | 7 | 205 | 21 | 163.3 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 15.1575 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.1575 | 0 | 22 | 15.1575 | 0 | 0.86278 | 0
4904 | 7 | 24 | 8 | 205 | 22.1 | 295.7 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 27.4469 | 28071.1704 | 8.0203 | 11.6885 | 6.2338 | 25.9426 | 0 | 27.4469 | 0 | 22 | 27.4469 | 9.6064 | 18.37 | 0
4905 | 7 | 24 | 9 | 205 | 23.7 | 441.2 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 40.9522 | 46263.7535 | 13.2182 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2706 | 0 | 40.9522 | 0 | 22 | 40.9522 | 14.3333 | 28.9982 | 0
4906 | 7 | 24 | 10 | 205 | 26 | 561.3 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 52.0999 | 54581.5174 | 15.5947 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6471 | 0 | 52.0999 | 0 | 22 | 52.0999 | 18.235 | 35.1551 | 0
4907 | 7 | 24 | 11 | 205 | 26 | 617.5 | 1 | 2023-07-24 | 1.3551 | 57.3163 | 59527.6434 | 17.0079 | 22.2081 | 11.8443 | 51.0602 | 51.0602 | 6.2561 | 0 | 22 | 6.2561 | 2.1896 | 69.1917 | 0
4908 | 7 | 24 | 12 | 205 | 27 | 667.9 | 1 | 2023-07-24 | 1.3551 | 61.9945 | 54291.4131 | 15.5118 | 11.6885 | 9.9741 | 37.1744 | 37.1744 | 24.8201 | 0 | 22 | 24.8201 | 8.687 | 50.3751 | 0
4909 | 7 | 24 | 13 | 205 | 28 | 568.9 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 52.8053 | 55830.5794 | 15.9516 | 11.6885 | 9.9741 | 37.6142 | 37.6142 | 15.1911 | 0 | 22 | 15.1911 | 5.3169 | 46.1451 | 0
4910 | 7 | 24 | 14 | 205 | 28.8 | 579.5 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 53.7892 | 64172.1026 | 18.3349 | 22.2081 | 11.8443 | 52.3872 | 52.3872 | 1.402 | 0 | 22 | 1.402 | 0.49068 | 64.2687 | 0
4911 | 7 | 24 | 15 | 205 | 29.5 | 507.8 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 47.134 | 61279.6745 | 17.5085 | 22.2081 | 11.8443 | 51.5608 | 51.5608 | -4.4268 | 4.4268 | 17.5732 | 0 | 0 | 57.824 | 3.8814
4912 | 7 | 24 | 16 | 205 | 30 | 350.1 | 1 | 2023-07-24 | 1.3551 | 32.4963 | 58979.5353 | 16.8513 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9036 | 50.9036 | -18.4074 | 18.4074 | 0 | 0 | 0 | 44.0357 | 0
4913 | 7 | 24 | 17 | 205 | 30 | 203.3 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 18.8703 | 52493.0642 | 14.998 | 22.2081 | 11.8443 | 49.0504 | 0 | 18.8703 | 0 | 18.8703 | 0 | 0 | 13.3621 | 0
4914 | 7 | 24 | 18 | 205 | 29.6 | 76.8 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 7.1286 | 33204.3817 | 9.487 | 7.0131 | 3.7403 | 20.2403 | 0 | 7.1286 | 0 | 22 | 3.9989 | 1.3996 | 5.0477 | 0
4915 | 7 | 24 | 19 | 205 | 28 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
4916 | 7 | 24 | 20 | 205 | 27 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4917 | 7 | 24 | 21 | 205 | 26.6 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4918 | 7 | 24 | 22 | 205 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4919 | 7 | 24 | 23 | 205 | 26 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4920 | 7 | 24 | 24 | 205 | 25.6 | 0 | 1 | 2023-07-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4921 | 7 | 25 | 1 | 206 | 25 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4922 | 7 | 25 | 2 | 206 | 25 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4923 | 7 | 25 | 3 | 206 | 24.8 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4924 | 7 | 25 | 4 | 206 | 23 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
4925 | 7 | 25 | 5 | 206 | 23 | 1.1 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0.1021 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.1021 | 0 | 8.263 | 0 | 0 | 0.024576 | 0
4926 | 7 | 25 | 6 | 206 | 23.7 | 88.9 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 8.2517 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.2517 | 0 | 16.5147 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4927 | 7 | 25 | 7 | 206 | 23 | 179 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 16.6148 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.6148 | 0 | 22 | 11.1295 | 0 | 0.86278 | 0
4928 | 7 | 25 | 8 | 206 | 23 | 245.6 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 22.7966 | 26358.4767 | 7.531 | 11.6885 | 6.2338 | 25.4533 | 0 | 22.7966 | 0 | 22 | 22.7966 | 7.9788 | 16.1423 | 0
4929 | 7 | 25 | 9 | 206 | 24.8 | 390 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 36.1998 | 44061.7188 | 12.5891 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6414 | 0 | 36.1998 | 0 | 22 | 36.1998 | 12.6699 | 25.6331 | 0
4930 | 7 | 25 | 10 | 206 | 23 | 360.6 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 33.4709 | 52379.4827 | 14.9656 | 22.2081 | 11.8443 | 49.0179 | 0 | 33.4709 | 0 | 22 | 33.4709 | 11.7148 | 23.7007 | 0
4931 | 7 | 25 | 11 | 206 | 24 | 441 | 2 | 2023-07-25 | 1.3551 | 40.9336 | 57325.6087 | 16.3787 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4311 | 50.4311 | -9.4975 | 9.4975 | 12.5025 | 0 | 0 | 55.4691 | 9.5459
4932 | 7 | 25 | 12 | 206 | 27.3 | 605.6 | 2 | 2023-07-25 | 1.3551 | 56.2118 | 52334.0489 | 14.9526 | 11.6885 | 9.9741 | 36.6152 | 36.6152 | 19.5966 | 0 | 22 | 10.0991 | 3.5347 | 49.6172 | 0
4933 | 7 | 25 | 13 | 206 | 26 | 527.1 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 48.9254 | 54117.8858 | 15.4623 | 11.6885 | 9.9741 | 37.1248 | 37.1248 | 11.8006 | 0 | 22 | 11.8006 | 4.1302 | 45.5448 | 0
4934 | 7 | 25 | 14 | 206 | 27 | 469.6 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 43.5883 | 62704.0794 | 17.9155 | 22.2081 | 11.8443 | 51.9678 | 51.9678 | -8.3795 | 8.3795 | 13.6205 | 0 | 0 | 53.4741 | 7.3472
4935 | 7 | 25 | 15 | 206 | 29.3 | 463.2 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 42.9942 | 60056.3219 | 17.1589 | 22.2081 | 11.8443 | 51.2113 | 51.2113 | -8.2171 | 8.2171 | 5.4034 | 0 | 0 | 52.7453 | 4.7377
4936 | 7 | 25 | 16 | 206 | 27 | 258.1 | 2 | 2023-07-25 | 1.3551 | 23.9568 | 58000.8532 | 16.5717 | 22.2081 | 11.8443 | 50.624 | 50.624 | -26.6672 | 26.6672 | 0 | 0 | 0 | 32.4639 | 0
4937 | 7 | 25 | 17 | 206 | 28 | 171.2 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 15.8908 | 51514.3821 | 14.7184 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7707 | 0 | 15.8908 | 0 | 15.8908 | 0 | 0 | 11.2523 | 0
4938 | 7 | 25 | 18 | 206 | 28.8 | 60 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 5.5692 | 32470.3701 | 9.2772 | 7.0131 | 3.7403 | 20.0306 | 0 | 5.5692 | 0 | 21.46 | 0 | 0 | 3.9436 | 0
4939 | 7 | 25 | 19 | 206 | 28 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 10.7066 | 0 | 0 | 0 | 9.3876
4940 | 7 | 25 | 20 | 206 | 27 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.1637 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4941 | 7 | 25 | 21 | 206 | 26.7 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4942 | 7 | 25 | 22 | 206 | 26 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4943 | 7 | 25 | 23 | 206 | 25 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4944 | 7 | 25 | 24 | 206 | 25.3 | 0 | 2 | 2023-07-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4945 | 7 | 26 | 1 | 207 | 25 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4946 | 7 | 26 | 2 | 207 | 24 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4947 | 7 | 26 | 3 | 207 | 24.2 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4948 | 7 | 26 | 4 | 207 | 24 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.6209 | 0 | 0 | 0 | 0
4949 | 7 | 26 | 5 | 207 | 24 | 0.9 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0.083538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.083538 | 0 | 7.7044 | 0 | 0 | 0.020108 | 0
4950 | 7 | 26 | 6 | 207 | 23.5 | 86.8 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 8.0568 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.0568 | 0 | 15.7612 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4951 | 7 | 26 | 7 | 207 | 23 | 151 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 14.0158 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.0158 | 0 | 22 | 7.777 | 0 | 0.86278 | 0
4952 | 7 | 26 | 8 | 207 | 24 | 259.2 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 24.0589 | 26603.1472 | 7.6009 | 11.6885 | 6.2338 | 25.5232 | 0 | 24.0589 | 0 | 22 | 24.0589 | 8.4206 | 17.0361 | 0
4953 | 7 | 26 | 9 | 207 | 23.9 | 358.1 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 33.2388 | 44061.7188 | 12.5891 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6414 | 0 | 33.2388 | 0 | 22 | 33.2388 | 11.6336 | 23.5364 | 0
4954 | 7 | 26 | 10 | 207 | 23.8 | 422 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 39.17 | 51890.1416 | 14.8258 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8781 | 0 | 39.17 | 0 | 22 | 39.17 | 13.7095 | 27.7363 | 0
4955 | 7 | 26 | 11 | 207 | 24 | 409.9 | 3 | 2023-07-26 | 1.3551 | 38.0469 | 56346.9266 | 16.0991 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1515 | 50.1515 | -12.1046 | 12.1046 | 9.8954 | 0 | 0 | 51.5574 | 9.9459
4956 | 7 | 26 | 12 | 207 | 26 | 546 | 3 | 2023-07-26 | 1.3551 | 50.6797 | 50866.0257 | 14.5332 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1957 | 36.1957 | 14.484 | 0 | 22 | 2.3794 | 0.8328 | 49.0489 | 0
4957 | 7 | 26 | 13 | 207 | 26 | 502.6 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 46.6513 | 52160.5216 | 14.903 | 11.6885 | 9.9741 | 36.5656 | 36.5656 | 10.0857 | 0 | 22 | 10.0857 | 3.53 | 44.8587 | 0
4958 | 7 | 26 | 14 | 207 | 26 | 446.7 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 41.4627 | 60257.3742 | 17.2164 | 22.2081 | 11.8443 | 51.2687 | 51.2687 | -9.806 | 9.806 | 12.194 | 0 | 0 | 50.8664 | 8.5979
4959 | 7 | 26 | 15 | 207 | 27.5 | 387.5 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 35.9678 | 57364.9461 | 16.39 | 22.2081 | 11.8443 | 50.4423 | 50.4423 | -14.4746 | 14.4746 | 0 | 0 | 0 | 44.1252 | 0
4960 | 7 | 26 | 16 | 207 | 27 | 257 | 3 | 2023-07-26 | 1.3551 | 23.8547 | 55064.8068 | 15.7328 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7852 | 49.7852 | -25.9304 | 25.9304 | 0 | 0 | 0 | 32.3256 | 0
4961 | 7 | 26 | 17 | 207 | 27 | 156.7 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 14.5449 | 48823.0063 | 13.9494 | 22.2081 | 11.8443 | 48.0018 | 0 | 14.5449 | 0 | 14.5449 | 0 | 0 | 10.2992 | 0
4962 | 7 | 26 | 18 | 207 | 28.6 | 58.1 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 5.3928 | 29778.9943 | 8.5083 | 7.0131 | 3.7403 | 19.2617 | 0 | 5.3928 | 0 | 19.9377 | 0 | 0 | 3.8187 | 0
4963 | 7 | 26 | 19 | 207 | 27 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.1844 | 0 | 0 | 0 | 8.0528
4964 | 7 | 26 | 20 | 207 | 27 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.6415 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4965 | 7 | 26 | 21 | 207 | 27.2 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4966 | 7 | 26 | 22 | 207 | 26 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4967 | 7 | 26 | 23 | 207 | 26.1 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4968 | 7 | 26 | 24 | 207 | 26.1 | 0 | 3 | 2023-07-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4969 | 7 | 27 | 1 | 208 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4970 | 7 | 27 | 2 | 208 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4971 | 7 | 27 | 3 | 208 | 25.4 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4972 | 7 | 27 | 4 | 208 | 25 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 0 | 0
4973 | 7 | 27 | 5 | 208 | 25 | 0.9 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0.083538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.083538 | 0 | 6.1821 | 0 | 0 | 0.020108 | 0
4974 | 7 | 27 | 6 | 208 | 25 | 79.6 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 7.3885 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.3885 | 0 | 13.5706 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4975 | 7 | 27 | 7 | 208 | 25 | 173 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 16.0579 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.0579 | 0 | 22 | 7.6285 | 0 | 0.86278 | 0
4976 | 7 | 27 | 8 | 208 | 25 | 255.3 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 23.6969 | 24401.1125 | 6.9717 | 11.6885 | 6.2338 | 24.894 | 0 | 23.6969 | 0 | 22 | 23.6969 | 8.2939 | 16.7798 | 0
4977 | 7 | 27 | 9 | 208 | 25.8 | 369.8 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 34.3248 | 41370.343 | 11.8201 | 22.2081 | 11.8443 | 45.8724 | 0 | 34.3248 | 0 | 22 | 34.3248 | 12.0137 | 24.3054 | 0
4978 | 7 | 27 | 10 | 208 | 26 | 421.2 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 39.0958 | 48709.4248 | 13.917 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9693 | 0 | 39.0958 | 0 | 22 | 39.0958 | 13.6835 | 27.6837 | 0
4979 | 7 | 27 | 11 | 208 | 27.4 | 529.2 | 4 | 2023-07-27 | 1.3551 | 49.1203 | 52921.5392 | 15.1204 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1728 | 49.1728 | -0.052447 | 0.052447 | 21.9476 | 0 | 0 | 66.563 | 0.052714
4980 | 7 | 27 | 12 | 208 | 28.6 | 572.2 | 4 | 2023-07-27 | 1.3551 | 53.1116 | 47195.9678 | 13.4846 | 11.6885 | 9.9741 | 35.1472 | 35.1472 | 17.9644 | 0 | 22 | 17.912 | 6.2692 | 47.6279 | 0
4981 | 7 | 27 | 13 | 208 | 28 | 480.5 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 44.6 | 48245.7931 | 13.7845 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4471 | 35.4471 | 9.1529 | 0 | 22 | 9.1529 | 3.2035 | 43.4865 | 0
4982 | 7 | 27 | 14 | 208 | 29 | 437.2 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 40.5809 | 56342.6458 | 16.0979 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1502 | 50.1502 | -9.5693 | 9.5693 | 12.4307 | 0 | 0 | 49.7847 | 8.3904
4983 | 7 | 27 | 15 | 208 | 31.8 | 443.8 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 41.1935 | 53694.8882 | 15.3414 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3937 | 49.3937 | -8.2002 | 8.2002 | 4.2304 | 0 | 0 | 50.5362 | 3.7092
4984 | 7 | 27 | 16 | 208 | 31 | 326.3 | 4 | 2023-07-27 | 1.3551 | 30.2872 | 51639.4195 | 14.7541 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8065 | 48.8065 | -18.5193 | 18.5193 | 0 | 0 | 0 | 41.0421 | 0
4985 | 7 | 27 | 17 | 208 | 30 | 156.8 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 14.5542 | 45886.96 | 13.1106 | 22.2081 | 11.8443 | 47.1629 | 0 | 14.5542 | 0 | 14.5542 | 0 | 0 | 10.3058 | 0
4986 | 7 | 27 | 18 | 208 | 31.6 | 67.6 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 6.2746 | 27087.6185 | 7.7393 | 7.0131 | 3.7403 | 18.4927 | 0 | 6.2746 | 0 | 20.8288 | 0 | 0 | 4.4431 | 0
4987 | 7 | 27 | 19 | 208 | 29 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 10.0754 | 0 | 0 | 0 | 8.8341
4988 | 7 | 27 | 20 | 208 | 29 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.5326 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4989 | 7 | 27 | 21 | 208 | 29.1 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
4990 | 7 | 27 | 22 | 208 | 28 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4991 | 7 | 27 | 23 | 208 | 27 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4992 | 7 | 27 | 24 | 208 | 27.7 | 0 | 4 | 2023-07-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4993 | 7 | 28 | 1 | 209 | 27 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4994 | 7 | 28 | 2 | 209 | 27 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4995 | 7 | 28 | 3 | 209 | 26.9 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4996 | 7 | 28 | 4 | 209 | 25.5 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9897 | 0 | 0 | 0 | 0
4997 | 7 | 28 | 5 | 209 | 24 | 0.9 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0.083538 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.083538 | 0 | 7.0732 | 0 | 0 | 0.020108 | 0
4998 | 7 | 28 | 6 | 209 | 24.5 | 96.1 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 8.92 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.92 | 0 | 15.9932 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
4999 | 7 | 28 | 7 | 209 | 24 | 188.9 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 17.5337 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 17.5337 | 0 | 22 | 11.5269 | 0 | 0.86278 | 0
5000 | 7 | 28 | 8 | 209 | 24 | 273.1 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 25.3491 | 26847.8178 | 7.6708 | 11.6885 | 6.2338 | 25.5931 | 0 | 25.3491 | 0 | 22 | 25.3491 | 8.8722 | 17.9497 | 0
5001 | 7 | 28 | 9 | 209 | 24.5 | 424.9 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 39.4392 | 44795.7303 | 12.7988 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8511 | 0 | 39.4392 | 0 | 22 | 39.4392 | 13.8037 | 27.9269 | 0
5002 | 7 | 28 | 10 | 209 | 25 | 470.8 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 43.6997 | 53113.4943 | 15.1753 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2276 | 0 | 43.6997 | 0 | 22 | 43.6997 | 15.2949 | 30.9437 | 0
5003 | 7 | 28 | 11 | 209 | 25 | 507.1 | 5 | 2023-07-28 | 1.3551 | 47.069 | 58059.6202 | 16.5885 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6408 | 50.6408 | -3.5718 | 3.5718 | 18.4282 | 0 | 0 | 63.7832 | 3.59
5004 | 7 | 28 | 12 | 209 | 25.1 | 505.1 | 5 | 2023-07-28 | 1.3551 | 46.8834 | 53068.0604 | 15.1623 | 11.6885 | 9.9741 | 36.8249 | 36.8249 | 10.0585 | 0 | 22 | 6.4867 | 2.2703 | 49.9014 | 0
5005 | 7 | 28 | 13 | 209 | 26 | 486 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 45.1105 | 54607.2268 | 15.6021 | 11.6885 | 9.9741 | 37.2647 | 37.2647 | 7.8459 | 0 | 22 | 7.8459 | 2.7461 | 45.7163 | 0
5006 | 7 | 28 | 14 | 209 | 26 | 415.7 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 38.5853 | 63193.4205 | 18.0553 | 22.2081 | 11.8443 | 52.1076 | 52.1076 | -13.5223 | 13.5223 | 8.4777 | 0 | 0 | 47.3364 | 7.4332
5007 | 7 | 28 | 15 | 209 | 24.2 | 284.5 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 26.4073 | 60545.6629 | 17.2988 | 22.2081 | 11.8443 | 51.3511 | 51.3511 | -24.9438 | 24.9438 | 0 | 0 | 0 | 32.3965 | 0
5008 | 7 | 28 | 16 | 209 | 28 | 316.9 | 5 | 2023-07-28 | 1.3551 | 29.4147 | 58490.1942 | 16.7115 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7638 | 50.7638 | -21.3492 | 21.3492 | 0 | 0 | 0 | 39.8598 | 0
5009 | 7 | 28 | 17 | 209 | 28 | 187.3 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 17.3852 | 52248.3937 | 14.9281 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9805 | 0 | 17.3852 | 0 | 17.3852 | 0 | 0 | 12.3105 | 0
5010 | 7 | 28 | 18 | 209 | 26.7 | 65.6 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 6.089 | 33204.3817 | 9.487 | 7.0131 | 3.7403 | 20.2403 | 0 | 6.089 | 0 | 22 | 1.4742 | 0.51596 | 4.3116 | 0
5011 | 7 | 28 | 19 | 209 | 27 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5012 | 7 | 28 | 20 | 209 | 26 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5013 | 7 | 28 | 21 | 209 | 24.8 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5014 | 7 | 28 | 22 | 209 | 24 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5015 | 7 | 28 | 23 | 209 | 24 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5016 | 7 | 28 | 24 | 209 | 22.8 | 0 | 5 | 2023-07-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5017 | 7 | 29 | 1 | 210 | 23 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5018 | 7 | 29 | 2 | 210 | 23 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | 7 | 29 | 3 | 210 | 22.6 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5020 | 7 | 29 | 4 | 210 | 23 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5021 | 7 | 29 | 5 | 210 | 23 | 0.6 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0.055692 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.055692 | 0 | 8.2166 | 0 | 0 | 0.013405 | 0
5022 | 7 | 29 | 6 | 210 | 22.7 | 80.9 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 7.5091 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.5091 | 0 | 15.7257 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5023 | 7 | 29 | 7 | 210 | 23 | 174.7 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 16.2157 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.2157 | 0 | 22 | 9.9414 | 0 | 0.37137 | 0
5024 | 7 | 29 | 8 | 210 | 24 | 276.4 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 25.6554 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 25.6554 | 0 | 22 | 25.6554 | 8.9794 | 1.0925 | 0
5025 | 7 | 29 | 9 | 210 | 25.5 | 467.4 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 43.3841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 43.3841 | 0 | 22 | 43.3841 | 15.1844 | 1.0925 | 0
5026 | 7 | 29 | 10 | 210 | 26 | 498 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 46.2244 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.2244 | 0 | 22 | 46.2244 | 16.1785 | 1.0925 | 0
5027 | 7 | 29 | 11 | 210 | 28 | 618.5 | 6 | 2023-07-29 | 1.3551 | 57.4092 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.8663 | 0 | 22 | 55.8663 | 19.5532 | 2.0908 | 0
5028 | 7 | 29 | 12 | 210 | 29.1 | 675.1 | 6 | 2023-07-29 | 1.3551 | 62.6628 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.1199 | 0 | 22 | 61.1199 | 21.392 | 2.0908 | 0
5029 | 7 | 29 | 13 | 210 | 30 | 591.2 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 54.8752 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.3323 | 0 | 22 | 53.3323 | 18.6663 | 1.8928 | 0
5030 | 7 | 29 | 14 | 210 | 30 | 516.3 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 47.923 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.3801 | 0 | 22 | 46.3801 | 16.233 | 1.8928 | 0
5031 | 7 | 29 | 15 | 210 | 30.9 | 475.4 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 44.1266 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.5838 | 0 | 22 | 42.5838 | 14.9043 | 1.8928 | 0
5032 | 7 | 29 | 16 | 210 | 32 | 336.2 | 6 | 2023-07-29 | 1.3551 | 31.2061 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 29.6632 | 0 | 22 | 29.6632 | 10.3821 | 2.0908 | 0
5033 | 7 | 29 | 17 | 210 | 31 | 183.4 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 17.0232 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.0232 | 0 | 22 | 17.0232 | 5.9581 | 1.0925 | 0
5034 | 7 | 29 | 18 | 210 | 31 | 66.1 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 6.1354 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.1354 | 0 | 22 | 6.1354 | 2.1474 | 1.0925 | 0
5035 | 7 | 29 | 19 | 210 | 30 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5036 | 7 | 29 | 20 | 210 | 29 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5037 | 7 | 29 | 21 | 210 | 28.8 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5038 | 7 | 29 | 22 | 210 | 28 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5039 | 7 | 29 | 23 | 210 | 27 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5040 | 7 | 29 | 24 | 210 | 26.3 | 0 | 6 | 2023-07-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5041 | 7 | 30 | 1 | 211 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5042 | 7 | 30 | 2 | 211 | 26 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5043 | 7 | 30 | 3 | 211 | 25.9 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5044 | 7 | 30 | 4 | 211 | 25 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5045 | 7 | 30 | 5 | 211 | 25 | 0.6 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0.055692 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.055692 | 0 | 17.4271 | 0 | 0 | 0.013405 | 0
5046 | 7 | 30 | 6 | 211 | 24.8 | 68.4 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 6.3489 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.3489 | 0 | 22 | 1.776 | 0 | 0.37137 | 0
5047 | 7 | 30 | 7 | 211 | 25 | 157.8 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 14.647 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.647 | 0 | 22 | 14.647 | 0 | 0.37137 | 0
5048 | 7 | 30 | 8 | 211 | 25 | 235.9 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 21.8962 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.8962 | 0 | 22 | 21.8962 | 7.6637 | 1.0925 | 0
5049 | 7 | 30 | 9 | 211 | 26.7 | 387.3 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 35.9492 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 35.9492 | 0 | 22 | 35.9492 | 12.5822 | 1.0925 | 0
5050 | 7 | 30 | 10 | 211 | 27 | 443.2 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 41.1378 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.1378 | 0 | 22 | 41.1378 | 14.3982 | 1.0925 | 0
5051 | 7 | 30 | 11 | 211 | 29 | 568.9 | 7 | 2023-07-30 | 1.3551 | 52.8053 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.2624 | 0 | 22 | 51.2624 | 17.9418 | 2.0908 | 0
5052 | 7 | 30 | 12 | 211 | 29.6 | 610.2 | 7 | 2023-07-30 | 1.3551 | 56.6388 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.0959 | 0 | 22 | 55.0959 | 19.2836 | 2.0908 | 0
5053 | 7 | 30 | 13 | 211 | 30.5 | 631.3 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 58.5973 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.0544 | 0 | 22 | 57.0544 | 19.969 | 1.8928 | 0
5054 | 7 | 30 | 14 | 211 | 31 | 509 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 47.2454 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.7025 | 0 | 22 | 45.7025 | 15.9959 | 1.8928 | 0
5055 | 7 | 30 | 15 | 211 | 31 | 453.4 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 42.0846 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.5417 | 0 | 22 | 40.5417 | 14.1896 | 1.8928 | 0
5056 | 7 | 30 | 16 | 211 | 32 | 326.1 | 7 | 2023-07-30 | 1.3551 | 30.2686 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 28.7257 | 0 | 22 | 28.7257 | 10.054 | 2.0908 | 0
5057 | 7 | 30 | 17 | 211 | 31 | 177.8 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 16.5034 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.5034 | 0 | 22 | 16.5034 | 5.7762 | 1.0925 | 0
5058 | 7 | 30 | 18 | 211 | 30.9 | 62.9 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 5.8384 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.8384 | 0 | 22 | 5.8384 | 2.0434 | 1.0925 | 0
5059 | 7 | 30 | 19 | 211 | 29.9 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5060 | 7 | 30 | 20 | 211 | 28.5 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5061 | 7 | 30 | 21 | 211 | 27.3 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5062 | 7 | 30 | 22 | 211 | 26.5 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5063 | 7 | 30 | 23 | 211 | 25.6 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5064 | 7 | 30 | 24 | 211 | 24.8 | 0 | 7 | 2023-07-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5065 | 7 | 31 | 1 | 212 | 25 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5066 | 7 | 31 | 2 | 212 | 25 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5067 | 7 | 31 | 3 | 212 | 24.4 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5068 | 7 | 31 | 4 | 212 | 24 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5069 | 7 | 31 | 5 | 212 | 24 | 0.4 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 17.4085 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
5070 | 7 | 31 | 6 | 212 | 23.6 | 80.7 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 7.4906 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.4906 | 0 | 22 | 2.8991 | 0 | 0.37137 | 0
5071 | 7 | 31 | 7 | 212 | 23 | 146.1 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 13.561 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.561 | 0 | 22 | 13.561 | 0 | 0.86278 | 0
5072 | 7 | 31 | 8 | 212 | 24 | 236.7 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 21.9705 | 24890.4536 | 7.1116 | 11.6885 | 6.2338 | 25.0338 | 0 | 21.9705 | 0 | 22 | 21.9705 | 7.6897 | 15.5573 | 0
5073 | 7 | 31 | 9 | 212 | 24.5 | 385.7 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 35.8007 | 42593.6956 | 12.1696 | 22.2081 | 11.8443 | 46.222 | 0 | 35.8007 | 0 | 22 | 35.8007 | 12.5302 | 25.3505 | 0
5074 | 7 | 31 | 10 | 212 | 26 | 498.3 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 46.2522 | 50422.1185 | 14.4063 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4587 | 0 | 46.2522 | 0 | 22 | 46.2522 | 16.1883 | 32.7512 | 0
5075 | 7 | 31 | 11 | 212 | 27 | 553.6 | 1 | 2023-07-31 | 1.3551 | 51.3852 | 55123.5739 | 15.7496 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8019 | 49.8019 | 1.5832 | 0 | 22 | 1.5832 | 0.55412 | 67.4866 | 0
5076 | 7 | 31 | 12 | 212 | 27.9 | 646.9 | 1 | 2023-07-31 | 1.3551 | 60.0453 | 49887.3436 | 14.2535 | 11.6885 | 9.9741 | 35.9161 | 35.9161 | 24.1291 | 0 | 22 | 24.1291 | 8.4452 | 48.6699 | 0
5077 | 7 | 31 | 13 | 212 | 28 | 541.4 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 50.2527 | 51181.8394 | 14.6234 | 11.6885 | 9.9741 | 36.286 | 36.286 | 13.9668 | 0 | 22 | 13.9668 | 4.8884 | 44.5156 | 0
5078 | 7 | 31 | 14 | 212 | 30 | 556.7 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 51.6729 | 59523.3626 | 17.0067 | 22.2081 | 11.8443 | 51.059 | 51.059 | 0.61387 | 0 | 22 | 0.61387 | 0.21485 | 62.6392 | 0
5079 | 7 | 31 | 15 | 212 | 29.5 | 463.2 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 42.9942 | 56875.605 | 16.2502 | 22.2081 | 11.8443 | 50.3025 | 50.3025 | -7.3083 | 7.3083 | 14.6917 | 0 | 0 | 52.7453 | 6.4079
5080 | 7 | 31 | 16 | 212 | 29 | 291.8 | 1 | 2023-07-31 | 1.3551 | 27.0849 | 55064.8068 | 15.7328 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7852 | 49.7852 | -22.7003 | 22.7003 | 0 | 0 | 0 | 36.7027 | 0
5081 | 7 | 31 | 17 | 212 | 29 | 154.1 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 14.3036 | 49067.6769 | 14.0193 | 22.2081 | 11.8443 | 48.0717 | 0 | 14.3036 | 0 | 14.3036 | 0 | 0 | 10.1284 | 0
5082 | 7 | 31 | 18 | 212 | 29.8 | 60.4 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 5.6063 | 30268.3353 | 8.6481 | 7.0131 | 3.7403 | 19.4015 | 0 | 5.6063 | 0 | 19.9099 | 0 | 0 | 3.9698 | 0
5083 | 7 | 31 | 19 | 212 | 29 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.1565 | 0 | 0 | 0 | 8.0284
5084 | 7 | 31 | 20 | 212 | 27.8 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.6136 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5085 | 7 | 31 | 21 | 212 | 27.9 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5086 | 7 | 31 | 22 | 212 | 28.1 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5087 | 7 | 31 | 23 | 212 | 28.2 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5088 | 7 | 31 | 24 | 212 | 28.3 | 0 | 1 | 2023-07-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5089 | 8 | 1 | 1 | 213 | 28.5 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5090 | 8 | 1 | 2 | 213 | 28.6 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5091 | 8 | 1 | 3 | 213 | 28.7 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5092 | 8 | 1 | 4 | 213 | 28.9 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
5093 | 8 | 1 | 5 | 213 | 29 | 0.4 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 6.1079 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
5094 | 8 | 1 | 6 | 213 | 28.8 | 79.2 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 7.3513 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.3513 | 0 | 13.4592 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5095 | 8 | 1 | 7 | 213 | 28 | 145.3 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 13.4867 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.4867 | 0 | 22 | 4.946 | 0 | 0.86278 | 0
5096 | 8 | 1 | 8 | 213 | 28 | 219.6 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 20.3833 | 25135.1241 | 7.1815 | 11.6885 | 6.2338 | 25.1038 | 0 | 20.3833 | 0 | 22 | 20.3833 | 7.1341 | 14.4334 | 0
5097 | 8 | 1 | 9 | 213 | 29.9 | 395.4 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 36.701 | 42593.6956 | 12.1696 | 22.2081 | 11.8443 | 46.222 | 0 | 36.701 | 0 | 22 | 36.701 | 12.8454 | 25.988 | 0
5098 | 8 | 1 | 10 | 213 | 29 | 377.6 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 35.0488 | 50422.1185 | 14.4063 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4587 | 0 | 35.0488 | 0 | 22 | 35.0488 | 12.2671 | 24.8181 | 0
5099 | 8 | 1 | 11 | 213 | 30 | 457.7 | 2 | 2023-08-01 | 1.3551 | 42.4837 | 54878.9034 | 15.6797 | 22.2081 | 11.8443 | 49.732 | 49.732 | -7.2483 | 7.2483 | 14.7517 | 0 | 0 | 57.5697 | 7.2853
5100 | 8 | 1 | 12 | 213 | 31.6 | 540 | 2 | 2023-08-01 | 1.3551 | 50.1228 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 14.3465 | 0 | 22 | 7.0982 | 2.4844 | 48.4805 | 0
5101 | 8 | 1 | 13 | 213 | 32 | 508.6 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 47.2083 | 50692.4984 | 14.4836 | 11.6885 | 9.9741 | 36.1462 | 36.1462 | 11.0621 | 0 | 22 | 11.0621 | 3.8717 | 44.3441 | 0
5102 | 8 | 1 | 14 | 213 | 33 | 484.4 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 44.962 | 58789.351 | 16.797 | 22.2081 | 11.8443 | 50.8493 | 50.8493 | -5.8873 | 5.8873 | 16.1127 | 0 | 0 | 55.1594 | 5.162
5103 | 8 | 1 | 15 | 213 | 33.8 | 461.2 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 42.8086 | 55896.9229 | 15.9705 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0229 | 50.0229 | -7.2143 | 7.2143 | 8.8984 | 0 | 0 | 52.5176 | 6.3255
5104 | 8 | 1 | 16 | 213 | 33 | 275.9 | 2 | 2023-08-01 | 1.3551 | 25.609 | 53841.4542 | 15.3833 | 22.2081 | 11.8443 | 49.4356 | 49.4356 | -23.8266 | 23.8266 | 0 | 0 | 0 | 34.7028 | 0
5105 | 8 | 1 | 17 | 213 | 33 | 168.6 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 15.6495 | 47354.9832 | 13.53 | 22.2081 | 11.8443 | 47.5823 | 0 | 15.6495 | 0 | 15.6495 | 0 | 0 | 11.0814 | 0
5106 | 8 | 1 | 18 | 213 | 33.5 | 58 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 5.3836 | 28310.9711 | 8.0888 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8422 | 0 | 5.3836 | 0 | 21.033 | 0 | 0 | 3.8121 | 0
5107 | 8 | 1 | 19 | 213 | 33 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 10.2796 | 0 | 0 | 0 | 9.0132
5108 | 8 | 1 | 20 | 213 | 32 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.7368 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5109 | 8 | 1 | 21 | 213 | 31.7 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5110 | 8 | 1 | 22 | 213 | 30 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5111 | 8 | 1 | 23 | 213 | 30 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5112 | 8 | 1 | 24 | 213 | 29.9 | 0 | 2 | 2023-08-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5113 | 8 | 2 | 1 | 214 | 28 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5114 | 8 | 2 | 2 | 214 | 27 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5115 | 8 | 2 | 3 | 214 | 29.2 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5116 | 8 | 2 | 4 | 214 | 27 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 7.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
5117 | 8 | 2 | 5 | 214 | 26 | 0.4 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 7.231 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
5118 | 8 | 2 | 6 | 214 | 27.3 | 78.9 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 7.3235 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.3235 | 0 | 14.5545 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5119 | 8 | 2 | 7 | 214 | 26 | 140 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 12.9948 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.9948 | 0 | 22 | 5.5493 | 0 | 0.86278 | 0
5120 | 8 | 2 | 8 | 214 | 27 | 252.1 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 23.3999 | 25869.1357 | 7.3912 | 11.6885 | 6.2338 | 25.3135 | 0 | 23.3999 | 0 | 22 | 23.3999 | 8.19 | 16.5695 | 0
5121 | 8 | 2 | 9 | 214 | 28.4 | 401.5 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 37.2672 | 43327.7072 | 12.3793 | 22.2081 | 11.8443 | 46.4317 | 0 | 37.2672 | 0 | 22 | 37.2672 | 13.0435 | 26.3889 | 0
5122 | 8 | 2 | 10 | 214 | 30 | 541.5 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 50.262 | 50911.4595 | 14.5461 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5985 | 0 | 50.262 | 0 | 22 | 50.262 | 17.5917 | 34.4126 | 0
5123 | 8 | 2 | 11 | 214 | 31 | 577.9 | 3 | 2023-08-02 | 1.3551 | 53.6407 | 55123.5739 | 15.7496 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8019 | 49.8019 | 3.8387 | 0 | 22 | 3.8387 | 1.3436 | 67.4866 | 0
5124 | 8 | 2 | 12 | 214 | 31.5 | 637.5 | 3 | 2023-08-02 | 1.3551 | 59.1728 | 49398.0026 | 14.1137 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7763 | 35.7763 | 23.3964 | 0 | 22 | 23.3964 | 8.1888 | 48.4805 | 0
5125 | 8 | 2 | 13 | 214 | 32.9 | 608 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 56.4346 | 50203.1574 | 14.3438 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0064 | 36.0064 | 20.4282 | 0 | 22 | 20.4282 | 7.1499 | 44.1726 | 0
5126 | 8 | 2 | 14 | 214 | 34 | 529.1 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 49.1111 | 58300.01 | 16.6571 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7095 | 50.7095 | -1.5984 | 1.5984 | 20.4016 | 0 | 0 | 60.2495 | 1.4015
5127 | 8 | 2 | 15 | 214 | 33.8 | 461.6 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 42.8457 | 55407.5819 | 15.8307 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8831 | 49.8831 | -7.0374 | 7.0374 | 13.3642 | 0 | 0 | 52.5631 | 6.1704
5128 | 8 | 2 | 16 | 214 | 35 | 309.1 | 3 | 2023-08-02 | 1.3551 | 28.6907 | 53107.4426 | 15.1736 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2259 | 49.2259 | -20.5352 | 20.5352 | 0 | 0 | 0 | 38.8787 | 0
5129 | 8 | 2 | 17 | 214 | 34 | 158.2 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 14.6841 | 46865.6421 | 13.3902 | 22.2081 | 11.8443 | 47.4425 | 0 | 14.6841 | 0 | 14.6841 | 0 | 0 | 10.3978 | 0
5130 | 8 | 2 | 18 | 214 | 34.3 | 58.4 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 5.4207 | 28066.3006 | 8.0189 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7723 | 0 | 5.4207 | 0 | 20.1048 | 0 | 0 | 3.8384 | 0
5131 | 8 | 2 | 19 | 214 | 33 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.3514 | 0 | 0 | 0 | 8.1993
5132 | 8 | 2 | 20 | 214 | 32 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.8086 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5133 | 8 | 2 | 21 | 214 | 32.4 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5134 | 8 | 2 | 22 | 214 | 31 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5135 | 8 | 2 | 23 | 214 | 30 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5136 | 8 | 2 | 24 | 214 | 30.9 | 0 | 3 | 2023-08-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5137 | 8 | 3 | 1 | 215 | 30 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5138 | 8 | 3 | 2 | 215 | 30 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5139 | 8 | 3 | 3 | 215 | 30.5 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5140 | 8 | 3 | 4 | 215 | 29 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.2657 | 0 | 0 | 0 | 0
5141 | 8 | 3 | 5 | 215 | 25 | 0.4 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 6.3028 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
5142 | 8 | 3 | 6 | 215 | 24.4 | 44.7 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 4.1491 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.1491 | 0 | 10.4519 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5143 | 8 | 3 | 7 | 215 | 24 | 96.6 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 8.9664 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.9664 | 0 | 19.4183 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5144 | 8 | 3 | 8 | 215 | 25 | 248.2 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 23.0379 | 21709.7367 | 6.2028 | 11.6885 | 6.2338 | 24.1251 | 0 | 23.0379 | 0 | 22 | 20.4562 | 7.1597 | 16.3132 | 0
5145 | 8 | 3 | 9 | 215 | 25.7 | 429.6 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 39.8755 | 39412.9788 | 11.2609 | 22.2081 | 11.8443 | 45.3132 | 0 | 39.8755 | 0 | 22 | 39.8755 | 13.9564 | 28.2358 | 0
5146 | 8 | 3 | 10 | 215 | 28 | 549.6 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 51.0139 | 47486.0722 | 13.5674 | 22.2081 | 11.8443 | 47.6198 | 0 | 51.0139 | 0 | 22 | 51.0139 | 17.8549 | 33.7196 | 0
5147 | 8 | 3 | 11 | 215 | 30 | 672.1 | 4 | 2023-08-03 | 1.3551 | 62.3843 | 52432.1981 | 14.9806 | 22.2081 | 11.8443 | 49.033 | 49.033 | 13.3513 | 0 | 22 | 13.3513 | 4.673 | 66.4446 | 0
5148 | 8 | 3 | 12 | 215 | 30 | 757.5 | 4 | 2023-08-03 | 1.3551 | 70.3111 | 47440.6384 | 13.5545 | 11.6885 | 9.9741 | 35.2171 | 35.2171 | 35.0941 | 0 | 22 | 35.0941 | 12.2829 | 47.7226 | 0
5149 | 8 | 3 | 13 | 215 | 31 | 609.4 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 56.5645 | 49224.4753 | 14.0641 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7267 | 35.7267 | 20.8378 | 0 | 22 | 20.8378 | 7.2932 | 43.8296 | 0
5150 | 8 | 3 | 14 | 215 | 32 | 563.4 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 52.2948 | 58055.3395 | 16.5872 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6396 | 50.6396 | 1.6552 | 0 | 22 | 1.6552 | 0.57932 | 62.1247 | 0
5151 | 8 | 3 | 15 | 215 | 32.2 | 490 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 45.4818 | 55652.2524 | 15.9006 | 22.2081 | 11.8443 | 49.953 | 49.953 | -4.4712 | 4.4712 | 17.5288 | 0 | 0 | 55.7971 | 3.9203
5152 | 8 | 3 | 16 | 215 | 32 | 311.1 | 4 | 2023-08-03 | 1.3551 | 28.8763 | 54086.1247 | 15.4532 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5055 | 49.5055 | -20.6292 | 20.6292 | 0 | 0 | 0 | 39.1303 | 0
5153 | 8 | 3 | 17 | 215 | 32 | 162.1 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 15.0461 | 47844.3242 | 13.6698 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7222 | 0 | 15.0461 | 0 | 15.0461 | 0 | 0 | 10.6542 | 0
5154 | 8 | 3 | 18 | 215 | 31.6 | 50 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 4.641 | 29044.9827 | 8.2986 | 7.0131 | 3.7403 | 19.0519 | 0 | 4.641 | 0 | 19.6871 | 0 | 0 | 3.2863 | 0
5155 | 8 | 3 | 19 | 215 | 31 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 8.9337 | 0 | 0 | 0 | 7.8331
5156 | 8 | 3 | 20 | 215 | 30 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.3909 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5157 | 8 | 3 | 21 | 215 | 30 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5158 | 8 | 3 | 22 | 215 | 29 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5159 | 8 | 3 | 23 | 215 | 28 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5160 | 8 | 3 | 24 | 215 | 27.4 | 0 | 4 | 2023-08-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5161 | 8 | 4 | 1 | 216 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5162 | 8 | 4 | 2 | 216 | 24 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5163 | 8 | 4 | 3 | 216 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5164 | 8 | 4 | 4 | 216 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0
5165 | 8 | 4 | 5 | 216 | 24 | 0.2 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 5.8666 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
5166 | 8 | 4 | 6 | 216 | 24.7 | 65.8 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 6.1076 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.1076 | 0 | 11.9741 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5167 | 8 | 4 | 7 | 216 | 24 | 139.9 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 12.9855 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.9855 | 0 | 22 | 2.9596 | 0 | 0.86278 | 0
5168 | 8 | 4 | 8 | 216 | 24 | 233.2 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 21.6456 | 24890.4536 | 7.1116 | 11.6885 | 6.2338 | 25.0338 | 0 | 21.6456 | 0 | 22 | 21.6456 | 7.576 | 15.3273 | 0
5169 | 8 | 4 | 9 | 216 | 25.4 | 349.6 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 32.4499 | 42349.0251 | 12.0997 | 22.2081 | 11.8443 | 46.1521 | 0 | 32.4499 | 0 | 22 | 32.4499 | 11.3575 | 22.9778 | 0
5170 | 8 | 4 | 10 | 216 | 25 | 372.4 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 34.5662 | 50177.448 | 14.3364 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3888 | 0 | 34.5662 | 0 | 22 | 34.5662 | 12.0982 | 24.4763 | 0
5171 | 8 | 4 | 11 | 216 | 27 | 503.9 | 5 | 2023-08-04 | 1.3551 | 46.772 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | -2.8901 | 2.8901 | 19.1099 | 0 | 0 | 63.3807 | 2.9049
5172 | 8 | 4 | 12 | 216 | 29.3 | 646.9 | 5 | 2023-08-04 | 1.3551 | 60.0453 | 49153.332 | 14.0438 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7064 | 35.7064 | 24.3389 | 0 | 22 | 21.4487 | 7.5071 | 48.3857 | 0
5173 | 8 | 4 | 13 | 216 | 30 | 592.3 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 54.9773 | 50203.1574 | 14.3438 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0064 | 36.0064 | 18.9709 | 0 | 22 | 18.9709 | 6.6398 | 44.1726 | 0
5174 | 8 | 4 | 14 | 216 | 30 | 479 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 44.4608 | 58544.6805 | 16.7271 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7794 | 50.7794 | -6.3186 | 6.3186 | 15.6814 | 0 | 0 | 54.5445 | 5.5402
5175 | 8 | 4 | 15 | 216 | 31.3 | 436.2 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 40.4881 | 55896.9229 | 15.9705 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0229 | 50.0229 | -9.5348 | 9.5348 | 6.1466 | 0 | 0 | 49.6708 | 5.3893
5176 | 8 | 4 | 16 | 216 | 31 | 279.6 | 5 | 2023-08-04 | 1.3551 | 25.9525 | 53841.4542 | 15.3833 | 22.2081 | 11.8443 | 49.4356 | 49.4356 | -23.4832 | 23.4832 | 0 | 0 | 0 | 35.1682 | 0
5177 | 8 | 4 | 17 | 216 | 31 | 151.4 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 14.0529 | 47599.6537 | 13.5999 | 22.2081 | 11.8443 | 47.6523 | 0 | 14.0529 | 0 | 14.0529 | 0 | 0 | 9.9509 | 0
5178 | 8 | 4 | 18 | 216 | 32.1 | 57.1 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 5.3 | 28800.3122 | 8.2287 | 7.0131 | 3.7403 | 18.982 | 0 | 5.3 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 3.7529 | 0
5179 | 8 | 4 | 19 | 216 | 31 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 8.5996 | 0 | 0 | 0 | 7.5401
5180 | 8 | 4 | 20 | 216 | 30 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.0567 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5181 | 8 | 4 | 21 | 216 | 29.2 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5182 | 8 | 4 | 22 | 216 | 28 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5183 | 8 | 4 | 23 | 216 | 26 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5184 | 8 | 4 | 24 | 216 | 26 | 0 | 5 | 2023-08-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5185 | 8 | 5 | 1 | 217 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5186 | 8 | 5 | 2 | 217 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5187 | 8 | 5 | 3 | 217 | 24.2 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5188 | 8 | 5 | 4 | 217 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 5.5138 | 0 | 0 | 0 | 0
5189 | 8 | 5 | 5 | 217 | 24 | 0.2 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 5.5324 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
5190 | 8 | 5 | 6 | 217 | 24.5 | 86.8 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 8.0568 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.0568 | 0 | 13.5892 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5191 | 8 | 5 | 7 | 217 | 22 | 122.7 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 11.389 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.389 | 0 | 22 | 2.9782 | 0 | 0.37137 | 0
5192 | 8 | 5 | 8 | 217 | 22 | 190.1 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 17.6451 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.6451 | 0 | 22 | 17.6451 | 6.1758 | 1.0925 | 0
5193 | 8 | 5 | 9 | 217 | 23.6 | 322.5 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 29.9344 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.9344 | 0 | 22 | 29.9344 | 10.4771 | 1.0925 | 0
5194 | 8 | 5 | 10 | 217 | 25 | 496 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 46.0387 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.0387 | 0 | 22 | 46.0387 | 16.1136 | 1.0925 | 0
5195 | 8 | 5 | 11 | 217 | 27 | 653 | 6 | 2023-08-05 | 1.3551 | 60.6115 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.0686 | 0 | 22 | 59.0686 | 20.674 | 2.0908 | 0
5196 | 8 | 5 | 12 | 217 | 28.1 | 726.5 | 6 | 2023-08-05 | 1.3551 | 67.4337 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 65.8909 | 0 | 22 | 65.8909 | 23.0618 | 2.0908 | 0
5197 | 8 | 5 | 13 | 217 | 29 | 607.6 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 56.3974 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.8546 | 0 | 22 | 54.8546 | 19.1991 | 1.8928 | 0
5198 | 8 | 5 | 14 | 217 | 29 | 492.8 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 45.7417 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.1988 | 0 | 22 | 44.1988 | 15.4696 | 1.8928 | 0
5199 | 8 | 5 | 15 | 217 | 30 | 445.1 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 41.3142 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.7713 | 0 | 22 | 39.7713 | 13.92 | 1.8928 | 0
5200 | 8 | 5 | 16 | 217 | 29 | 267.3 | 6 | 2023-08-05 | 1.3551 | 24.8108 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 23.2679 | 0 | 22 | 23.2679 | 8.1438 | 2.0908 | 0
5201 | 8 | 5 | 17 | 217 | 29 | 149.5 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 13.8766 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.8766 | 0 | 22 | 13.8766 | 4.8568 | 1.0925 | 0
5202 | 8 | 5 | 18 | 217 | 29.3 | 46.4 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 4.3068 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.3068 | 0 | 22 | 4.3068 | 1.5074 | 1.0925 | 0
5203 | 8 | 5 | 19 | 217 | 28 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5204 | 8 | 5 | 20 | 217 | 28 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5205 | 8 | 5 | 21 | 217 | 27.5 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5206 | 8 | 5 | 22 | 217 | 27 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5207 | 8 | 5 | 23 | 217 | 27 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5208 | 8 | 5 | 24 | 217 | 26.8 | 0 | 6 | 2023-08-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5209 | 8 | 6 | 1 | 218 | 25 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5210 | 8 | 6 | 2 | 218 | 24 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5211 | 8 | 6 | 3 | 218 | 25.2 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5212 | 8 | 6 | 4 | 218 | 23 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5213 | 8 | 6 | 5 | 218 | 23 | 0.2 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
5214 | 8 | 6 | 6 | 218 | 23.2 | 139.8 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 12.9762 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.9762 | 0 | 22 | 8.3662 | 0 | 0.37137 | 0
5215 | 8 | 6 | 7 | 218 | 21 | 237.6 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 22.054 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.054 | 0 | 22 | 22.054 | 0 | 0.37137 | 0
5216 | 8 | 6 | 8 | 218 | 23 | 402.8 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 37.3879 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.3879 | 0 | 22 | 37.3879 | 13.0858 | 1.0925 | 0
5217 | 8 | 6 | 9 | 218 | 25.2 | 654.4 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 60.7414 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 60.7414 | 0 | 22 | 60.7414 | 21.2595 | 1.0925 | 0
5218 | 8 | 6 | 10 | 218 | 26 | 776.5 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 72.0747 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 72.0747 | 0 | 22 | 72.0747 | 25.2262 | 1.0925 | 0
5219 | 8 | 6 | 11 | 218 | 27 | 734.5 | 7 | 2023-08-06 | 1.3551 | 68.1763 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.6334 | 0 | 22 | 66.6334 | 23.3217 | 2.0908 | 0
5220 | 8 | 6 | 12 | 218 | 27.4 | 746.5 | 7 | 2023-08-06 | 1.3551 | 69.2901 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 67.7473 | 0 | 22 | 67.7473 | 23.7115 | 2.0908 | 0
5221 | 8 | 6 | 13 | 218 | 29 | 774.6 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 71.8984 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 70.3555 | 0 | 22 | 70.3555 | 24.6244 | 1.8928 | 0
5222 | 8 | 6 | 14 | 218 | 28 | 620.9 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 57.6319 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.0891 | 0 | 22 | 56.0891 | 19.6312 | 1.8928 | 0
5223 | 8 | 6 | 15 | 218 | 29.2 | 613 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 56.8987 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.3558 | 0 | 22 | 55.3558 | 19.3745 | 1.8928 | 0
5224 | 8 | 6 | 16 | 218 | 29 | 397.8 | 7 | 2023-08-06 | 1.3551 | 36.9238 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.3809 | 0 | 22 | 35.3809 | 12.3833 | 2.0908 | 0
5225 | 8 | 6 | 17 | 218 | 29 | 257.1 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 23.864 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.864 | 0 | 22 | 23.864 | 8.3524 | 1.0925 | 0
5226 | 8 | 6 | 18 | 218 | 29.7 | 83.9 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 7.7876 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.7876 | 0 | 22 | 7.7876 | 2.7257 | 1.0925 | 0
5227 | 8 | 6 | 19 | 218 | 30 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5228 | 8 | 6 | 20 | 218 | 27 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5229 | 8 | 6 | 21 | 218 | 26.7 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5230 | 8 | 6 | 22 | 218 | 24 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5231 | 8 | 6 | 23 | 218 | 23 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5232 | 8 | 6 | 24 | 218 | 23.2 | 0 | 7 | 2023-08-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5233 | 8 | 7 | 1 | 219 | 23 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5234 | 8 | 7 | 2 | 219 | 22 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5235 | 8 | 7 | 3 | 219 | 22.6 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5236 | 8 | 7 | 4 | 219 | 18 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5237 | 8 | 7 | 5 | 219 | 18 | 0.2 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
5238 | 8 | 7 | 6 | 219 | 21.1 | 108.6 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 10.0803 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.0803 | 0 | 22 | 5.4702 | 0 | 0.37137 | 0
5239 | 8 | 7 | 7 | 219 | 19 | 202.1 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 18.7589 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 18.7589 | 0 | 22 | 18.7589 | 0 | 0.86278 | 0
5240 | 8 | 7 | 8 | 219 | 21 | 385.7 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 35.8007 | 25869.1357 | 7.3912 | 11.6885 | 6.2338 | 25.3135 | 0 | 35.8007 | 0 | 22 | 35.8007 | 12.5302 | 17.9245 | 0
5241 | 8 | 7 | 9 | 219 | 24.2 | 603.3 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 55.9983 | 43083.0367 | 12.3094 | 22.2081 | 11.8443 | 46.3618 | 0 | 55.9983 | 0 | 22 | 55.9983 | 19.5994 | 32.8288 | 0
5242 | 8 | 7 | 10 | 219 | 24 | 679.4 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 63.0619 | 50666.789 | 14.4762 | 22.2081 | 11.8443 | 48.5286 | 0 | 63.0619 | 0 | 22 | 63.0619 | 22.0717 | 34.3631 | 0
5243 | 8 | 7 | 11 | 219 | 27 | 769.6 | 1 | 2023-08-07 | 1.3551 | 71.4343 | 54878.9034 | 15.6797 | 22.2081 | 11.8443 | 49.732 | 49.732 | 21.7022 | 0 | 22 | 21.7022 | 7.5958 | 67.3919 | 0
5244 | 8 | 7 | 12 | 219 | 27.5 | 765.9 | 1 | 2023-08-07 | 1.3551 | 71.0908 | 49153.332 | 14.0438 | 11.6885 | 9.9741 | 35.7064 | 35.7064 | 35.3844 | 0 | 22 | 35.3844 | 12.3846 | 48.3857 | 0
5245 | 8 | 7 | 13 | 219 | 28 | 741.3 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 68.8075 | 49958.4868 | 14.2739 | 11.6885 | 9.9741 | 35.9364 | 35.9364 | 32.871 | 0 | 22 | 32.871 | 11.5049 | 44.0868 | 0
5246 | 8 | 7 | 14 | 219 | 28 | 603.8 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 56.0447 | 58055.3395 | 16.5872 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6396 | 50.6396 | 5.4051 | 0 | 22 | 5.4051 | 1.8918 | 62.1247 | 0
5247 | 8 | 7 | 15 | 219 | 28.5 | 535.2 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 49.6773 | 55162.9113 | 15.7608 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8132 | 49.8132 | -0.13592 | 0.13592 | 21.8641 | 0 | 0 | 60.9441 | 0.11917
5248 | 8 | 7 | 16 | 219 | 30 | 414.6 | 1 | 2023-08-07 | 1.3551 | 38.4832 | 53107.4426 | 15.1736 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2259 | 49.2259 | -10.7427 | 10.7427 | 11.1213 | 0 | 0 | 52.1485 | 10.7975
5249 | 8 | 7 | 17 | 219 | 30 | 244.4 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 22.6852 | 46865.6421 | 13.3902 | 22.2081 | 11.8443 | 47.4425 | 0 | 22.6852 | 0 | 22 | 11.8066 | 4.1323 | 16.0634 | 0
5250 | 8 | 7 | 18 | 219 | 27.2 | 55.6 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 5.1608 | 28066.3006 | 8.0189 | 7.0131 | 3.7403 | 18.7723 | 0 | 5.1608 | 0 | 22 | 5.1608 | 1.8063 | 3.6544 | 0
5251 | 8 | 7 | 19 | 219 | 26.6 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5252 | 8 | 7 | 20 | 219 | 26 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5253 | 8 | 7 | 21 | 219 | 25.7 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5254 | 8 | 7 | 22 | 219 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5255 | 8 | 7 | 23 | 219 | 25 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5256 | 8 | 7 | 24 | 219 | 24.3 | 0 | 1 | 2023-08-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5257 | 8 | 8 | 1 | 220 | 22 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5258 | 8 | 8 | 2 | 220 | 22 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5259 | 8 | 8 | 3 | 220 | 20.9 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5260 | 8 | 8 | 4 | 220 | 21 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5261 | 8 | 8 | 5 | 220 | 21 | 0.2 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
5262 | 8 | 8 | 6 | 220 | 20.5 | 84.6 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 7.8526 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 7.8526 | 0 | 16.032 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5263 | 8 | 8 | 7 | 220 | 21 | 183.1 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 16.9953 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 16.9953 | 0 | 22 | 11.0274 | 0 | 0.86278 | 0
5264 | 8 | 8 | 8 | 220 | 21 | 277 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 25.7111 | 24645.783 | 7.0417 | 11.6885 | 6.2338 | 24.9639 | 0 | 25.7111 | 0 | 22 | 25.7111 | 8.9989 | 17.677 | 0
5265 | 8 | 8 | 9 | 220 | 25.3 | 620.6 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 57.6041 | 41615.0135 | 11.89 | 22.2081 | 11.8443 | 45.9424 | 0 | 57.6041 | 0 | 22 | 57.6041 | 20.1614 | 32.5318 | 0
5266 | 8 | 8 | 10 | 220 | 25 | 645.7 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 59.9339 | 48709.4248 | 13.917 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9693 | 0 | 59.9339 | 0 | 22 | 59.9339 | 20.9769 | 33.9671 | 0
5267 | 8 | 8 | 11 | 220 | 26 | 757.3 | 2 | 2023-08-08 | 1.3551 | 70.2926 | 52432.1981 | 14.9806 | 22.2081 | 11.8443 | 49.033 | 49.033 | 21.2596 | 0 | 22 | 21.2596 | 7.4409 | 66.4446 | 0
5268 | 8 | 8 | 12 | 220 | 27.2 | 690.7 | 2 | 2023-08-08 | 1.3551 | 64.1108 | 46217.2857 | 13.2049 | 11.6885 | 9.9741 | 34.8675 | 34.8675 | 29.2432 | 0 | 22 | 29.2432 | 10.2351 | 47.249 | 0
5269 | 8 | 8 | 13 | 220 | 28 | 676.5 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 62.7927 | 47022.4405 | 13.435 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0976 | 35.0976 | 27.6952 | 0 | 22 | 27.6952 | 9.6933 | 43.0577 | 0
5270 | 8 | 8 | 14 | 220 | 28 | 597.1 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 55.4228 | 54874.6226 | 15.6785 | 22.2081 | 11.8443 | 49.7308 | 49.7308 | 5.692 | 0 | 22 | 5.692 | 1.9922 | 61.0098 | 0
5271 | 8 | 8 | 15 | 220 | 22 | 236.4 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 21.9426 | 51982.1945 | 14.8521 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9044 | 48.9044 | -26.9618 | 26.9618 | 0 | 0 | 0 | 26.9192 | 0
5272 | 8 | 8 | 16 | 220 | 29 | 363.3 | 2 | 2023-08-08 | 1.3551 | 33.7215 | 50171.3963 | 14.3347 | 22.2081 | 11.8443 | 48.387 | 48.387 | -14.6655 | 14.6655 | 0 | 0 | 0 | 45.696 | 0
5273 | 8 | 8 | 17 | 220 | 28 | 196.6 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 18.2484 | 44174.2663 | 12.6212 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6736 | 0 | 18.2484 | 0 | 18.2484 | 0 | 0 | 12.9217 | 0
5274 | 8 | 8 | 18 | 220 | 27.1 | 72.3 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 6.7109 | 25619.5954 | 7.3199 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0733 | 0 | 6.7109 | 0 | 22 | 2.9593 | 1.0358 | 4.752 | 0
5275 | 8 | 8 | 19 | 220 | 27 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5276 | 8 | 8 | 20 | 220 | 25 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5277 | 8 | 8 | 21 | 220 | 23.8 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5278 | 8 | 8 | 22 | 220 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5279 | 8 | 8 | 23 | 220 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5280 | 8 | 8 | 24 | 220 | 22.7 | 0 | 2 | 2023-08-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5281 | 8 | 9 | 1 | 221 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5282 | 8 | 9 | 2 | 221 | 20 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5283 | 8 | 9 | 3 | 221 | 21.7 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5284 | 8 | 9 | 4 | 221 | 19 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5285 | 8 | 9 | 5 | 221 | 19 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5286 | 8 | 9 | 6 | 221 | 19.8 | 71.1 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 6.5995 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.5995 | 0 | 14.7604 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5287 | 8 | 9 | 7 | 221 | 19 | 160.3 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 14.879 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.879 | 0 | 22 | 7.6394 | 0 | 0.86278 | 0
5288 | 8 | 9 | 8 | 221 | 20 | 261.1 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 24.2353 | 23422.4304 | 6.6921 | 11.6885 | 6.2338 | 24.6144 | 0 | 24.2353 | 0 | 22 | 24.2353 | 8.4824 | 17.161 | 0
5289 | 8 | 9 | 9 | 221 | 22.8 | 502.8 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 46.6699 | 40881.0019 | 11.6803 | 22.2081 | 11.8443 | 45.7326 | 0 | 46.6699 | 0 | 22 | 46.6699 | 16.3345 | 32.3833 | 0
5290 | 8 | 9 | 10 | 221 | 24 | 594.4 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 55.1722 | 48464.7543 | 13.8471 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8994 | 0 | 55.1722 | 0 | 22 | 55.1722 | 19.3103 | 33.9176 | 0
5291 | 8 | 9 | 11 | 221 | 25 | 742.6 | 3 | 2023-08-09 | 1.3551 | 68.9281 | 52921.5392 | 15.1204 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1728 | 49.1728 | 19.7553 | 0 | 22 | 19.7553 | 6.9144 | 66.634 | 0
5292 | 8 | 9 | 12 | 221 | 26.9 | 737.6 | 3 | 2023-08-09 | 1.3551 | 68.464 | 47440.6384 | 13.5545 | 11.6885 | 9.9741 | 35.2171 | 35.2171 | 33.247 | 0 | 22 | 33.247 | 11.6364 | 47.7226 | 0
5293 | 8 | 9 | 13 | 221 | 28 | 789.3 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 73.2628 | 48735.1342 | 13.9243 | 11.6885 | 9.9741 | 35.5869 | 35.5869 | 37.6759 | 0 | 22 | 37.6759 | 13.1866 | 43.658 | 0
5294 | 8 | 9 | 14 | 221 | 28 | 711.3 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 66.0229 | 56831.9868 | 16.2377 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2901 | 50.2901 | 15.7328 | 0 | 22 | 15.7328 | 5.5065 | 61.6958 | 0
5295 | 8 | 9 | 15 | 221 | 28.3 | 525.7 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 48.7955 | 53939.5587 | 15.4113 | 22.2081 | 11.8443 | 49.4637 | 49.4637 | -0.66818 | 0.66818 | 21.3318 | 0 | 0 | 59.8623 | 0.58586
5296 | 8 | 9 | 16 | 221 | 28 | 360.1 | 3 | 2023-08-09 | 1.3551 | 33.4245 | 51884.09 | 14.824 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8764 | 48.8764 | -15.4519 | 15.4519 | 5.8799 | 0 | 0 | 45.2935 | 5.9099
5297 | 8 | 9 | 17 | 221 | 29 | 237.8 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 22.0726 | 45397.619 | 12.9707 | 22.2081 | 11.8443 | 47.0231 | 0 | 22.0726 | 0 | 22 | 5.9525 | 2.0834 | 15.6296 | 0
5298 | 8 | 9 | 18 | 221 | 27.9 | 61.9 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 5.7456 | 26353.6069 | 7.5296 | 7.0131 | 3.7403 | 18.283 | 0 | 5.7456 | 0 | 22 | 5.7456 | 2.0109 | 4.0684 | 0
5299 | 8 | 9 | 19 | 221 | 27 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5300 | 8 | 9 | 20 | 221 | 26 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5301 | 8 | 9 | 21 | 221 | 24.6 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5302 | 8 | 9 | 22 | 221 | 24 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5303 | 8 | 9 | 23 | 221 | 22 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5304 | 8 | 9 | 24 | 221 | 22.4 | 0 | 3 | 2023-08-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5305 | 8 | 10 | 1 | 222 | 21 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5306 | 8 | 10 | 2 | 222 | 20 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5307 | 8 | 10 | 3 | 222 | 19.1 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5308 | 8 | 10 | 4 | 222 | 19 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5309 | 8 | 10 | 5 | 222 | 19 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5310 | 8 | 10 | 6 | 222 | 19.9 | 95.5 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 8.8643 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.8643 | 0 | 17.0252 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5311 | 8 | 10 | 7 | 222 | 18 | 147.3 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 13.6724 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.6724 | 0 | 22 | 8.6976 | 0 | 0.86278 | 0
5312 | 8 | 10 | 8 | 222 | 19 | 262.5 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 24.3652 | 23177.7599 | 6.6222 | 11.6885 | 6.2338 | 24.5445 | 0 | 24.3652 | 0 | 22 | 24.3653 | 8.5278 | 17.253 | 0
5313 | 8 | 10 | 9 | 222 | 23.1 | 570.3 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 52.9352 | 41370.343 | 11.8201 | 22.2081 | 11.8443 | 45.8724 | 0 | 52.9352 | 0 | 22 | 52.9352 | 18.5273 | 32.4823 | 0
5314 | 8 | 10 | 10 | 222 | 24 | 661.4 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 61.3911 | 49932.7774 | 14.2665 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3189 | 0 | 61.3911 | 0 | 22 | 61.3911 | 21.4869 | 34.2146 | 0
5315 | 8 | 10 | 11 | 222 | 26 | 792.8 | 4 | 2023-08-10 | 1.3551 | 73.5877 | 55123.5739 | 15.7496 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8019 | 49.8019 | 23.7858 | 0 | 22 | 23.7858 | 8.325 | 67.4866 | 0
5316 | 8 | 10 | 12 | 222 | 27.6 | 733.5 | 4 | 2023-08-10 | 1.3551 | 68.0835 | 50376.6847 | 14.3933 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0559 | 36.0559 | 32.0275 | 0 | 22 | 32.0275 | 11.2096 | 48.8594 | 0
5317 | 8 | 10 | 13 | 222 | 29 | 757.8 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 70.339 | 52405.1921 | 14.9729 | 11.6885 | 9.9741 | 36.6355 | 36.6355 | 33.7035 | 0 | 22 | 33.7035 | 11.7962 | 44.9444 | 0
5318 | 8 | 10 | 14 | 222 | 30 | 719.6 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 66.7933 | 60991.3858 | 17.4261 | 22.2081 | 11.8443 | 51.4785 | 51.4785 | 15.3148 | 0 | 22 | 15.3148 | 5.3602 | 63.1538 | 0
5319 | 8 | 10 | 15 | 222 | 29 | 533.5 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 49.5195 | 58343.6282 | 16.6696 | 22.2081 | 11.8443 | 50.722 | 50.722 | -1.2025 | 1.2025 | 20.7975 | 0 | 0 | 60.7505 | 1.0543
5320 | 8 | 10 | 16 | 222 | 29 | 343.1 | 4 | 2023-08-10 | 1.3551 | 31.8465 | 56043.4889 | 16.0124 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0648 | 50.0648 | -18.2182 | 18.2182 | 2.5793 | 0 | 0 | 43.1552 | 2.5924
5321 | 8 | 10 | 17 | 222 | 29 | 197.1 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 18.2948 | 49557.0179 | 14.1591 | 22.2081 | 11.8443 | 48.2115 | 0 | 18.2948 | 0 | 20.8741 | 0 | 0 | 12.9546 | 0
5322 | 8 | 10 | 18 | 222 | 28.8 | 58.4 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 5.4207 | 30023.6648 | 8.5782 | 7.0131 | 3.7403 | 19.3316 | 0 | 5.4207 | 0 | 22 | 4.2948 | 1.5032 | 3.8384 | 0
5323 | 8 | 10 | 19 | 222 | 28 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5324 | 8 | 10 | 20 | 222 | 25 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5325 | 8 | 10 | 21 | 222 | 25.8 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5326 | 8 | 10 | 22 | 222 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5327 | 8 | 10 | 23 | 222 | 23 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5328 | 8 | 10 | 24 | 222 | 22.3 | 0 | 4 | 2023-08-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5329 | 8 | 11 | 1 | 223 | 21 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5330 | 8 | 11 | 2 | 223 | 21 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5331 | 8 | 11 | 3 | 223 | 19.4 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5332 | 8 | 11 | 4 | 223 | 20 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5333 | 8 | 11 | 5 | 223 | 20 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5334 | 8 | 11 | 6 | 223 | 19.4 | 70 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 6.4974 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.4974 | 0 | 14.6583 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5335 | 8 | 11 | 7 | 223 | 20 | 155.8 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 14.4614 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.4614 | 0 | 22 | 7.1196 | 0 | 0.86278 | 0
5336 | 8 | 11 | 8 | 223 | 21 | 255.2 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 23.6877 | 24890.4536 | 7.1116 | 11.6885 | 6.2338 | 25.0338 | 0 | 23.6877 | 0 | 22 | 23.6877 | 8.2907 | 16.7732 | 0
5337 | 8 | 11 | 9 | 223 | 21.6 | 402.1 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 37.3229 | 43083.0367 | 12.3094 | 22.2081 | 11.8443 | 46.3618 | 0 | 37.3229 | 0 | 22 | 37.3229 | 13.063 | 26.4284 | 0
5338 | 8 | 11 | 10 | 223 | 23.2 | 537.4 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 49.8815 | 51645.4711 | 14.7558 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8082 | 0 | 49.8815 | 0 | 22 | 49.8815 | 17.4585 | 34.5611 | 0
5339 | 8 | 11 | 11 | 223 | 24.8 | 658.7 | 5 | 2023-08-11 | 1.3551 | 61.1405 | 56591.5971 | 16.169 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2214 | 50.2214 | 10.9192 | 0 | 22 | 10.9192 | 3.8217 | 68.055 | 0
5340 | 8 | 11 | 12 | 223 | 26.3 | 720.7 | 5 | 2023-08-11 | 1.3551 | 66.8954 | 51600.0373 | 14.7429 | 11.6885 | 9.9741 | 36.4055 | 36.4055 | 30.4899 | 0 | 22 | 30.4899 | 10.6715 | 49.333 | 0
5341 | 8 | 11 | 13 | 223 | 27 | 648.5 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 60.1938 | 53139.2037 | 15.1826 | 11.6885 | 9.9741 | 36.8452 | 36.8452 | 23.3485 | 0 | 22 | 23.3485 | 8.172 | 45.2017 | 0
5342 | 8 | 11 | 14 | 223 | 28 | 571.4 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 53.0373 | 61236.0563 | 17.496 | 22.2081 | 11.8443 | 51.5484 | 51.5484 | 1.489 | 0 | 22 | 1.489 | 0.52114 | 63.2395 | 0
5343 | 8 | 11 | 15 | 223 | 29 | 547.2 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 50.7911 | 58098.9576 | 16.5997 | 22.2081 | 11.8443 | 50.6521 | 50.6521 | 0.13905 | 0 | 22 | 0.13905 | 0.048668 | 62.1399 | 0
5344 | 8 | 11 | 16 | 223 | 30 | 404.4 | 5 | 2023-08-11 | 1.3551 | 37.5364 | 55309.4774 | 15.8027 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8551 | 49.8551 | -12.3187 | 12.3187 | 9.6813 | 0 | 0 | 50.8656 | 9.7307
5345 | 8 | 11 | 17 | 223 | 28 | 189.4 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 17.5801 | 48333.6653 | 13.8096 | 22.2081 | 11.8443 | 47.862 | 0 | 17.5801 | 0 | 22 | 5.2615 | 1.8415 | 12.4485 | 0
5346 | 8 | 11 | 18 | 223 | 29 | 52.5 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 4.8731 | 28310.9711 | 8.0888 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8422 | 0 | 4.8731 | 0 | 22 | 4.873 | 1.7056 | 3.4506 | 0
5347 | 8 | 11 | 19 | 223 | 24 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5348 | 8 | 11 | 20 | 223 | 21 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5349 | 8 | 11 | 21 | 223 | 21.3 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5350 | 8 | 11 | 22 | 223 | 19 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5351 | 8 | 11 | 23 | 223 | 19 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5352 | 8 | 11 | 24 | 223 | 19 | 0 | 5 | 2023-08-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5353 | 8 | 12 | 1 | 224 | 19 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5354 | 8 | 12 | 2 | 224 | 18 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5355 | 8 | 12 | 3 | 224 | 19.1 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5356 | 8 | 12 | 4 | 224 | 18 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5357 | 8 | 12 | 5 | 224 | 17 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5358 | 8 | 12 | 6 | 224 | 17.7 | 58 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 5.3836 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.3836 | 0 | 13.5444 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5359 | 8 | 12 | 7 | 224 | 17 | 150.9 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 14.0065 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.0065 | 0 | 22 | 5.551 | 0 | 0.37137 | 0
5360 | 8 | 12 | 8 | 224 | 19 | 296.6 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 27.5304 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.5304 | 0 | 22 | 27.5304 | 9.6356 | 1.0925 | 0
5361 | 8 | 12 | 9 | 224 | 21.2 | 518.3 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 48.1086 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.1086 | 0 | 22 | 48.1086 | 16.838 | 1.0925 | 0
5362 | 8 | 12 | 10 | 224 | 22 | 584.7 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 54.2719 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 54.2719 | 0 | 22 | 54.2719 | 18.9951 | 1.0925 | 0
5363 | 8 | 12 | 11 | 224 | 24 | 682.2 | 6 | 2023-08-12 | 1.3551 | 63.3218 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.7789 | 0 | 22 | 61.7789 | 21.6226 | 2.0908 | 0
5364 | 8 | 12 | 12 | 224 | 25.9 | 769.1 | 6 | 2023-08-12 | 1.3551 | 71.3879 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 69.845 | 0 | 22 | 69.845 | 24.4457 | 2.0908 | 0
5365 | 8 | 12 | 13 | 224 | 27 | 699.9 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 64.9647 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 63.4218 | 0 | 22 | 63.4218 | 22.1976 | 1.8928 | 0
5366 | 8 | 12 | 14 | 224 | 28 | 656.2 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 60.9085 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.3656 | 0 | 22 | 59.3656 | 20.778 | 1.8928 | 0
5367 | 8 | 12 | 15 | 224 | 28.3 | 514.7 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 47.7745 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.2316 | 0 | 22 | 46.2316 | 16.1811 | 1.8928 | 0
5368 | 8 | 12 | 16 | 224 | 29 | 380.9 | 6 | 2023-08-12 | 1.3551 | 35.3551 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.8123 | 0 | 22 | 33.8123 | 11.8343 | 2.0908 | 0
5369 | 8 | 12 | 17 | 224 | 29 | 201 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 18.6568 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.6568 | 0 | 22 | 18.6568 | 6.5299 | 1.0925 | 0
5370 | 8 | 12 | 18 | 224 | 29.3 | 52.5 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 4.8731 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8731 | 0 | 22 | 4.873 | 1.7056 | 1.0925 | 0
5371 | 8 | 12 | 19 | 224 | 28 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5372 | 8 | 12 | 20 | 224 | 26 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5373 | 8 | 12 | 21 | 224 | 26 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5374 | 8 | 12 | 22 | 224 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5375 | 8 | 12 | 23 | 224 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5376 | 8 | 12 | 24 | 224 | 23.6 | 0 | 6 | 2023-08-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5377 | 8 | 13 | 1 | 225 | 21 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5378 | 8 | 13 | 2 | 225 | 21 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5379 | 8 | 13 | 3 | 225 | 21.6 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5380 | 8 | 13 | 4 | 225 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5381 | 8 | 13 | 5 | 225 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5382 | 8 | 13 | 6 | 225 | 20.4 | 56.3 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 5.2258 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.2258 | 0 | 22 | 0.59714 | 0 | 0.37137 | 0
5383 | 8 | 13 | 7 | 225 | 20 | 152.7 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 14.1736 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.1736 | 0 | 22 | 14.1736 | 0 | 0.37137 | 0
5384 | 8 | 13 | 8 | 225 | 21 | 254.7 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 23.6413 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.6413 | 0 | 22 | 23.6413 | 8.2744 | 1.0925 | 0
5385 | 8 | 13 | 9 | 225 | 22.7 | 421.6 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 39.1329 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.1329 | 0 | 22 | 39.1329 | 13.6965 | 1.0925 | 0
5386 | 8 | 13 | 10 | 225 | 23 | 448.8 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 41.6576 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.6576 | 0 | 22 | 41.6576 | 14.5802 | 1.0925 | 0
5387 | 8 | 13 | 11 | 225 | 24 | 505.1 | 7 | 2023-08-13 | 1.3551 | 46.8834 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.3405 | 0 | 22 | 45.3405 | 15.8692 | 2.0908 | 0
5388 | 8 | 13 | 12 | 225 | 26.8 | 674.4 | 7 | 2023-08-13 | 1.3551 | 62.5978 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.0549 | 0 | 22 | 61.0549 | 21.3692 | 2.0908 | 0
5389 | 8 | 13 | 13 | 225 | 28 | 628.3 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 58.3188 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.7759 | 0 | 22 | 56.7759 | 19.8716 | 1.8928 | 0
5390 | 8 | 13 | 14 | 225 | 29 | 592.1 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 54.9587 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.4158 | 0 | 22 | 53.4158 | 18.6955 | 1.8928 | 0
5391 | 8 | 13 | 15 | 225 | 30.2 | 518.5 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 48.1272 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.5843 | 0 | 22 | 46.5843 | 16.3045 | 1.8928 | 0
5392 | 8 | 13 | 16 | 225 | 30 | 324.8 | 7 | 2023-08-13 | 1.3551 | 30.1479 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 28.6051 | 0 | 22 | 28.6051 | 10.0118 | 2.0908 | 0
5393 | 8 | 13 | 17 | 225 | 31 | 209.3 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 19.4272 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.4272 | 0 | 22 | 19.4272 | 6.7995 | 1.0925 | 0
5394 | 8 | 13 | 18 | 225 | 30.4 | 45.8 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 4.2512 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.2512 | 0 | 22 | 4.2512 | 1.4879 | 1.0925 | 0
5395 | 8 | 13 | 19 | 225 | 29 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5396 | 8 | 13 | 20 | 225 | 28 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5397 | 8 | 13 | 21 | 225 | 27.5 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5398 | 8 | 13 | 22 | 225 | 25 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5399 | 8 | 13 | 23 | 225 | 25 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5400 | 8 | 13 | 24 | 225 | 24.7 | 0 | 7 | 2023-08-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5401 | 8 | 14 | 1 | 226 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5402 | 8 | 14 | 2 | 226 | 23 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5403 | 8 | 14 | 3 | 226 | 23.2 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5404 | 8 | 14 | 4 | 226 | 23 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5405 | 8 | 14 | 5 | 226 | 22 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5406 | 8 | 14 | 6 | 226 | 20.9 | 52.5 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 4.8731 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8731 | 0 | 22 | 0.24442 | 0 | 0.37137 | 0
5407 | 8 | 14 | 7 | 226 | 21 | 145.7 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 13.5239 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.5239 | 0 | 22 | 13.5239 | 0 | 0.86278 | 0
5408 | 8 | 14 | 8 | 226 | 21 | 213.4 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 19.8078 | 21954.4073 | 6.2727 | 11.6885 | 6.2338 | 24.195 | 0 | 19.8078 | 0 | 22 | 19.8078 | 6.9327 | 14.0259 | 0
5409 | 8 | 14 | 9 | 226 | 23.3 | 440.4 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 40.8779 | 39902.3198 | 11.4007 | 22.2081 | 11.8443 | 45.453 | 0 | 40.8779 | 0 | 22 | 40.8779 | 14.3073 | 28.9457 | 0
5410 | 8 | 14 | 10 | 226 | 24 | 508.2 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 47.1711 | 48464.7543 | 13.8471 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8994 | 0 | 47.1711 | 0 | 22 | 47.1711 | 16.5099 | 33.4019 | 0
5411 | 8 | 14 | 11 | 226 | 25 | 597.6 | 1 | 2023-08-14 | 1.3551 | 55.4692 | 53410.8803 | 15.2603 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3126 | 49.3126 | 6.1566 | 0 | 22 | 6.1566 | 2.1548 | 66.8235 | 0
5412 | 8 | 14 | 12 | 226 | 26.6 | 644.2 | 1 | 2023-08-14 | 1.3551 | 59.7946 | 48663.991 | 13.904 | 11.6885 | 9.9741 | 35.5666 | 35.5666 | 24.2281 | 0 | 22 | 24.2281 | 8.4798 | 48.1963 | 0
5413 | 8 | 14 | 13 | 226 | 28 | 598.1 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 55.5156 | 50447.8279 | 14.4137 | 11.6885 | 9.9741 | 36.0763 | 36.0763 | 19.4394 | 0 | 22 | 19.4394 | 6.8038 | 44.2584 | 0
5414 | 8 | 14 | 14 | 226 | 28 | 508.8 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 47.2268 | 59278.6921 | 16.9368 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9891 | 50.9891 | -3.7623 | 3.7623 | 18.2377 | 0 | 0 | 57.9379 | 3.2988
5415 | 8 | 14 | 15 | 226 | 29.5 | 479.5 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 44.5072 | 56386.264 | 16.1104 | 22.2081 | 11.8443 | 50.1627 | 50.1627 | -5.6555 | 5.6555 | 12.5822 | 0 | 0 | 54.6014 | 4.9588
5416 | 8 | 14 | 16 | 226 | 30 | 303.3 | 1 | 2023-08-14 | 1.3551 | 28.1523 | 54330.7953 | 15.5231 | 22.2081 | 11.8443 | 49.5754 | 49.5754 | -21.4231 | 21.4231 | 0 | 0 | 0 | 38.1492 | 0
5417 | 8 | 14 | 17 | 226 | 30 | 178.8 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 16.5962 | 47599.6537 | 13.5999 | 22.2081 | 11.8443 | 47.6523 | 0 | 16.5962 | 0 | 16.5962 | 0 | 0 | 11.7518 | 0
5418 | 8 | 14 | 18 | 226 | 29.1 | 36.4 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 3.3786 | 28310.9711 | 8.0888 | 7.0131 | 3.7403 | 18.8422 | 0 | 3.3786 | 0 | 19.9749 | 0 | 0 | 2.3924 | 0
5419 | 8 | 14 | 19 | 226 | 28 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.2215 | 0 | 0 | 0 | 8.0854
5420 | 8 | 14 | 20 | 226 | 27 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 7.6786 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5421 | 8 | 14 | 21 | 226 | 26.3 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5422 | 8 | 14 | 22 | 226 | 25 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5423 | 8 | 14 | 23 | 226 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5424 | 8 | 14 | 24 | 226 | 23.7 | 0 | 1 | 2023-08-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5425 | 8 | 15 | 1 | 227 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5426 | 8 | 15 | 2 | 227 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5427 | 8 | 15 | 3 | 227 | 23.4 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5428 | 8 | 15 | 4 | 227 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5429 | 8 | 15 | 5 | 227 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0
5430 | 8 | 15 | 6 | 227 | 22.9 | 59.5 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 5.5228 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.5228 | 0 | 11.6585 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5431 | 8 | 15 | 7 | 227 | 21 | 111.3 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 10.3309 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.3309 | 0 | 21.9894 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5432 | 8 | 15 | 8 | 227 | 22 | 226.3 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 21.0052 | 23911.7715 | 6.8319 | 11.6885 | 6.2338 | 24.7542 | 0 | 21.0052 | 0 | 22 | 20.9946 | 7.3481 | 14.8738 | 0
5433 | 8 | 15 | 9 | 227 | 23.7 | 378.4 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 35.1231 | 41859.684 | 11.9599 | 22.2081 | 11.8443 | 46.0123 | 0 | 35.1231 | 0 | 22 | 35.1231 | 12.2931 | 24.8707 | 0
5434 | 8 | 15 | 10 | 227 | 25 | 530.6 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 49.2503 | 49932.7774 | 14.2665 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3189 | 0 | 49.2503 | 0 | 22 | 49.2503 | 17.2376 | 34.2146 | 0
5435 | 8 | 15 | 11 | 227 | 27 | 657.2 | 2 | 2023-08-15 | 1.3551 | 61.0013 | 54634.2329 | 15.6098 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6621 | 49.6621 | 11.3392 | 0 | 22 | 11.3392 | 3.9687 | 67.2972 | 0
5436 | 8 | 15 | 12 | 227 | 27.6 | 653.8 | 2 | 2023-08-15 | 1.3551 | 60.6857 | 49642.6731 | 14.1836 | 11.6885 | 9.9741 | 35.8462 | 35.8462 | 24.8395 | 0 | 22 | 24.8395 | 8.6938 | 48.5752 | 0
5437 | 8 | 15 | 13 | 227 | 29 | 648.4 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 60.1845 | 50937.1689 | 14.5535 | 11.6885 | 9.9741 | 36.2161 | 36.2161 | 23.9684 | 0 | 22 | 23.9684 | 8.3889 | 44.4299 | 0
5438 | 8 | 15 | 14 | 227 | 30 | 564.7 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 52.4155 | 59278.6921 | 16.9368 | 22.2081 | 11.8443 | 50.9891 | 50.9891 | 1.4263 | 0 | 22 | 1.4263 | 0.49922 | 62.5535 | 0
5439 | 8 | 15 | 15 | 227 | 30.8 | 495.5 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 45.9923 | 56141.5934 | 16.0405 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0928 | 50.0928 | -4.1005 | 4.1005 | 17.8995 | 0 | 0 | 56.4234 | 3.5953
5440 | 8 | 15 | 16 | 227 | 31 | 326.9 | 2 | 2023-08-15 | 1.3551 | 30.3429 | 53352.1132 | 15.2435 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2958 | 49.2958 | -18.953 | 18.953 | 0 | 0 | 0 | 41.1176 | 0
5441 | 8 | 15 | 17 | 227 | 31 | 188.1 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 17.4594 | 46620.9716 | 13.3203 | 22.2081 | 11.8443 | 47.3726 | 0 | 17.4594 | 0 | 17.4594 | 0 | 0 | 12.363 | 0
5442 | 8 | 15 | 18 | 227 | 30.4 | 36.2 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 3.3601 | 27087.6185 | 7.7393 | 7.0131 | 3.7403 | 18.4927 | 0 | 3.3601 | 0 | 20.8195 | 0 | 0 | 2.3793 | 0
5443 | 8 | 15 | 19 | 227 | 29 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 10.0662 | 0 | 0 | 0 | 8.826
5444 | 8 | 15 | 20 | 227 | 28 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.5233 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5445 | 8 | 15 | 21 | 227 | 26.3 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5446 | 8 | 15 | 22 | 227 | 26 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5447 | 8 | 15 | 23 | 227 | 26 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5448 | 8 | 15 | 24 | 227 | 24.6 | 0 | 2 | 2023-08-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5449 | 8 | 16 | 1 | 228 | 24 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5450 | 8 | 16 | 2 | 228 | 24 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5451 | 8 | 16 | 3 | 228 | 22.9 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5452 | 8 | 16 | 4 | 228 | 23 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5453 | 8 | 16 | 5 | 228 | 22 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
5454 | 8 | 16 | 6 | 228 | 23.1 | 65.2 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 6.0519 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.0519 | 0 | 13.0323 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5455 | 8 | 16 | 7 | 228 | 22 | 122.9 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 11.4076 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.4076 | 0 | 22 | 2.4398 | 0 | 0.86278 | 0
5456 | 8 | 16 | 8 | 228 | 23 | 238.5 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 22.1376 | 22199.0778 | 6.3426 | 11.6885 | 6.2338 | 24.2649 | 0 | 22.1376 | 0 | 22 | 22.1376 | 7.7481 | 15.6756 | 0
5457 | 8 | 16 | 9 | 228 | 24.4 | 372.2 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 34.5476 | 39412.9788 | 11.2609 | 22.2081 | 11.8443 | 45.3132 | 0 | 34.5476 | 0 | 22 | 34.5476 | 12.0917 | 24.4632 | 0
5458 | 8 | 16 | 10 | 228 | 25 | 479.2 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 44.4793 | 47241.4017 | 13.4975 | 22.2081 | 11.8443 | 47.5499 | 0 | 44.4793 | 0 | 22 | 44.4793 | 15.5678 | 31.4958 | 0
5459 | 8 | 16 | 11 | 228 | 27 | 604.6 | 3 | 2023-08-16 | 1.3551 | 56.119 | 51453.516 | 14.701 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7534 | 48.7534 | 7.3656 | 0 | 22 | 7.3656 | 2.578 | 66.0657 | 0
5460 | 8 | 16 | 12 | 228 | 28.5 | 644.4 | 3 | 2023-08-16 | 1.3551 | 59.8132 | 45972.6152 | 13.135 | 11.6885 | 9.9741 | 34.7976 | 34.7976 | 25.0156 | 0 | 22 | 25.0156 | 8.7555 | 47.1543 | 0
5461 | 8 | 16 | 13 | 228 | 31 | 708 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 65.7166 | 47022.4405 | 13.435 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0976 | 35.0976 | 30.619 | 0 | 22 | 30.619 | 10.7166 | 43.0577 | 0
5462 | 8 | 16 | 14 | 228 | 32 | 632.6 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 58.7179 | 55363.9637 | 15.8183 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8706 | 49.8706 | 8.8473 | 0 | 22 | 8.8473 | 3.0966 | 61.1813 | 0
5463 | 8 | 16 | 15 | 228 | 31.9 | 516.7 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 47.9601 | 52471.5356 | 14.9919 | 22.2081 | 11.8443 | 49.0442 | 49.0442 | -1.0841 | 1.0841 | 20.9159 | 0 | 0 | 58.8374 | 0.95056
5464 | 8 | 16 | 16 | 228 | 33 | 368 | 3 | 2023-08-16 | 1.3551 | 34.1578 | 50416.0669 | 14.4046 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4569 | 48.4569 | -14.2992 | 14.2992 | 6.6167 | 0 | 0 | 46.2872 | 6.6504
5465 | 8 | 16 | 17 | 228 | 33 | 195.6 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 18.1556 | 44418.9369 | 12.6911 | 22.2081 | 11.8443 | 46.7435 | 0 | 18.1556 | 0 | 22 | 2.7723 | 0.9703 | 12.856 | 0
5466 | 8 | 16 | 18 | 228 | 32.7 | 48.6 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 4.5111 | 25374.9248 | 7.25 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0034 | 0 | 4.5111 | 0 | 22 | 4.5111 | 1.5789 | 3.1943 | 0
5467 | 8 | 16 | 19 | 228 | 30 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5468 | 8 | 16 | 20 | 228 | 29 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5469 | 8 | 16 | 21 | 228 | 26.7 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5470 | 8 | 16 | 22 | 228 | 25 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5471 | 8 | 16 | 23 | 228 | 24 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5472 | 8 | 16 | 24 | 228 | 24.6 | 0 | 3 | 2023-08-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5473 | 8 | 17 | 1 | 229 | 23 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5474 | 8 | 17 | 2 | 229 | 22 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5475 | 8 | 17 | 3 | 229 | 22.9 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5476 | 8 | 17 | 4 | 229 | 22 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5477 | 8 | 17 | 5 | 229 | 22 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5478 | 8 | 17 | 6 | 229 | 21.5 | 48.5 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 4.5018 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.5018 | 0 | 12.6626 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5479 | 8 | 17 | 7 | 229 | 22 | 154.9 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 14.3778 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.3778 | 0 | 22 | 5.0405 | 0 | 0.86278 | 0
5480 | 8 | 17 | 8 | 229 | 23 | 254.4 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 23.6134 | 20975.7251 | 5.9931 | 11.6885 | 6.2338 | 23.9154 | 0 | 23.6134 | 0 | 22 | 23.6134 | 8.2647 | 16.7207 | 0
5481 | 8 | 17 | 9 | 229 | 24.3 | 421.3 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 39.1051 | 38923.6377 | 11.121 | 22.2081 | 11.8443 | 45.1734 | 0 | 39.1051 | 0 | 22 | 39.1051 | 13.6868 | 27.6903 | 0
5482 | 8 | 17 | 10 | 229 | 26 | 520.9 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 48.3499 | 46996.7311 | 13.4276 | 22.2081 | 11.8443 | 47.48 | 0 | 48.3499 | 0 | 22 | 48.3499 | 16.9225 | 33.6206 | 0
5483 | 8 | 17 | 11 | 229 | 27 | 602.7 | 4 | 2023-08-17 | 1.3551 | 55.9426 | 51942.8571 | 14.8408 | 22.2081 | 11.8443 | 48.8932 | 48.8932 | 7.0494 | 0 | 22 | 7.0494 | 2.4673 | 66.2551 | 0
5484 | 8 | 17 | 12 | 229 | 28.7 | 737.5 | 4 | 2023-08-17 | 1.3551 | 68.4548 | 46951.2973 | 13.4147 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0773 | 35.0773 | 33.3775 | 0 | 22 | 33.3775 | 11.6821 | 47.5332 | 0
5485 | 8 | 17 | 13 | 229 | 29 | 560.5 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 52.0256 | 48490.4637 | 13.8544 | 11.6885 | 9.9741 | 35.517 | 35.517 | 16.5086 | 0 | 22 | 16.5086 | 5.778 | 43.5723 | 0
5486 | 8 | 17 | 14 | 229 | 30 | 527.3 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 48.944 | 57076.6574 | 16.3076 | 22.2081 | 11.8443 | 50.36 | 50.36 | -1.416 | 1.416 | 20.584 | 0 | 0 | 60.0445 | 1.2415
5487 | 8 | 17 | 15 | 229 | 29.3 | 407.8 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 37.852 | 54428.8998 | 15.5511 | 22.2081 | 11.8443 | 49.6035 | 49.6035 | -11.7515 | 11.7515 | 8.8325 | 0 | 0 | 46.4368 | 7.7444
5488 | 8 | 17 | 16 | 229 | 30 | 280.3 | 4 | 2023-08-17 | 1.3551 | 26.0174 | 52128.7605 | 14.8939 | 22.2081 | 11.8443 | 48.9463 | 48.9463 | -22.9288 | 22.9288 | 0 | 0 | 0 | 35.2562 | 0
5489 | 8 | 17 | 17 | 229 | 30 | 139.8 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 12.9762 | 45886.96 | 13.1106 | 22.2081 | 11.8443 | 47.1629 | 0 | 12.9762 | 0 | 12.9762 | 0 | 0 | 9.1885 | 0
5490 | 8 | 17 | 18 | 229 | 29.1 | 23.1 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 2.1441 | 26598.2775 | 7.5995 | 7.0131 | 3.7403 | 18.3529 | 0 | 2.1441 | 0 | 15.1204 | 0 | 0 | 1.5183 | 0
5491 | 8 | 17 | 19 | 229 | 28 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 4.367 | 0 | 0 | 0 | 3.829
5492 | 8 | 17 | 20 | 229 | 27 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 2.8241 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5493 | 8 | 17 | 21 | 229 | 26 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 1.1234
5494 | 8 | 17 | 22 | 229 | 25 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5495 | 8 | 17 | 23 | 229 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5496 | 8 | 17 | 24 | 229 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5497 | 8 | 18 | 1 | 230 | 23 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5498 | 8 | 18 | 2 | 230 | 23 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5499 | 8 | 18 | 3 | 230 | 23.7 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5500 | 8 | 18 | 4 | 230 | 22 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5501 | 8 | 18 | 5 | 230 | 22 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
5502 | 8 | 18 | 6 | 230 | 22 | 50.1 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 4.6503 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.6503 | 0 | 5.9315 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5503 | 8 | 18 | 7 | 230 | 21 | 120.2 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 11.157 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.157 | 0 | 17.0885 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5504 | 8 | 18 | 8 | 230 | 22 | 212.9 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 19.7614 | 21954.4073 | 6.2727 | 11.6885 | 6.2338 | 24.195 | 0 | 19.7614 | 0 | 22 | 14.8499 | 5.1975 | 13.993 | 0
5505 | 8 | 18 | 9 | 230 | 24.2 | 420.3 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 39.0122 | 39902.3198 | 11.4007 | 22.2081 | 11.8443 | 45.453 | 0 | 39.0122 | 0 | 22 | 39.0122 | 13.6543 | 27.6246 | 0
5506 | 8 | 18 | 10 | 230 | 25 | 503.6 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 46.7442 | 48220.0838 | 13.7772 | 22.2081 | 11.8443 | 47.8295 | 0 | 46.7442 | 0 | 22 | 46.7442 | 16.3605 | 33.0995 | 0
5507 | 8 | 18 | 11 | 230 | 27 | 587.6 | 5 | 2023-08-18 | 1.3551 | 54.541 | 53166.2097 | 15.1903 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2427 | 49.2427 | 5.2983 | 0 | 22 | 5.2983 | 1.8544 | 66.7288 | 0
5508 | 8 | 18 | 12 | 230 | 28.4 | 659.8 | 5 | 2023-08-18 | 1.3551 | 61.2426 | 48174.6499 | 13.7642 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4268 | 35.4268 | 25.8159 | 0 | 22 | 25.8159 | 9.0355 | 48.0068 | 0
5509 | 8 | 18 | 13 | 230 | 29 | 624.3 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 57.9475 | 49713.8163 | 14.2039 | 11.6885 | 9.9741 | 35.8665 | 35.8665 | 22.081 | 0 | 22 | 22.081 | 7.7283 | 44.0011 | 0
5510 | 8 | 18 | 14 | 230 | 30 | 525.9 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 48.814 | 58300.01 | 16.6571 | 22.2081 | 11.8443 | 50.7095 | 50.7095 | -1.8955 | 1.8955 | 20.1045 | 0 | 0 | 59.8851 | 1.6619
5511 | 8 | 18 | 15 | 230 | 30.2 | 434.3 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 40.3117 | 55407.5819 | 15.8307 | 22.2081 | 11.8443 | 49.8831 | 49.8831 | -9.5714 | 9.5714 | 10.5332 | 0 | 0 | 49.4544 | 8.3922
5512 | 8 | 18 | 16 | 230 | 30 | 288.3 | 5 | 2023-08-18 | 1.3551 | 26.76 | 53107.4426 | 15.1736 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2259 | 49.2259 | -22.4659 | 22.4659 | 0 | 0 | 0 | 36.2625 | 0
5513 | 8 | 18 | 17 | 230 | 30 | 144.3 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 13.3939 | 46376.3011 | 13.2504 | 22.2081 | 11.8443 | 47.3027 | 0 | 13.3939 | 0 | 13.3939 | 0 | 0 | 9.4842 | 0
5514 | 8 | 18 | 18 | 230 | 29.8 | 24.7 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 2.2927 | 26842.948 | 7.6694 | 7.0131 | 3.7403 | 18.4228 | 0 | 2.2927 | 0 | 15.6866 | 0 | 0 | 1.6234 | 0
5515 | 8 | 18 | 19 | 230 | 26 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 4.9332 | 0 | 0 | 0 | 4.3254
5516 | 8 | 18 | 20 | 230 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.3903 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5517 | 8 | 18 | 21 | 230 | 26.1 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5518 | 8 | 18 | 22 | 230 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5519 | 8 | 18 | 23 | 230 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5520 | 8 | 18 | 24 | 230 | 24.1 | 0 | 5 | 2023-08-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5521 | 8 | 19 | 1 | 231 | 23.9 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5522 | 8 | 19 | 2 | 231 | 23.8 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5523 | 8 | 19 | 3 | 231 | 23.6 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5524 | 8 | 19 | 4 | 231 | 23.3 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5525 | 8 | 19 | 5 | 231 | 23.1 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
5526 | 8 | 19 | 6 | 231 | 22.8 | 49.8 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 4.6224 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.6224 | 0 | 6.4699 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5527 | 8 | 19 | 7 | 231 | 21.9 | 139.6 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 12.9577 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.9577 | 0 | 19.4276 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5528 | 8 | 19 | 8 | 231 | 21.1 | 225.4 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 20.9216 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.9216 | 0 | 22 | 18.3492 | 6.4222 | 1.0925 | 0
5529 | 8 | 19 | 9 | 231 | 20.3 | 300.7 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 27.911 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.911 | 0 | 22 | 27.911 | 9.7688 | 1.0925 | 0
5530 | 8 | 19 | 10 | 231 | 20 | 327.3 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 30.38 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.38 | 0 | 22 | 30.38 | 10.633 | 1.0925 | 0
5531 | 8 | 19 | 11 | 231 | 20 | 327.3 | 6 | 2023-08-19 | 1.3551 | 30.38 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 28.8371 | 0 | 22 | 28.8371 | 10.093 | 2.0908 | 0
5532 | 8 | 19 | 12 | 231 | 22.1 | 563.9 | 6 | 2023-08-19 | 1.3551 | 52.3412 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.7983 | 0 | 22 | 50.7983 | 17.7794 | 2.0908 | 0
5533 | 8 | 19 | 13 | 231 | 22 | 468 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 43.4398 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.8969 | 0 | 22 | 41.8969 | 14.6639 | 1.8928 | 0
5534 | 8 | 19 | 14 | 231 | 22 | 416 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 38.6131 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 37.0702 | 0 | 22 | 37.0702 | 12.9746 | 1.8928 | 0
5535 | 8 | 19 | 15 | 231 | 24.9 | 465 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 43.1613 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.6184 | 0 | 22 | 41.6184 | 14.5664 | 1.8928 | 0
5536 | 8 | 19 | 16 | 231 | 24 | 268.8 | 6 | 2023-08-19 | 1.3551 | 24.95 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 23.4071 | 0 | 22 | 23.4071 | 8.1925 | 2.0908 | 0
5537 | 8 | 19 | 17 | 231 | 25 | 182 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 16.8932 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.8932 | 0 | 22 | 16.8932 | 5.9126 | 1.0925 | 0
5538 | 8 | 19 | 18 | 231 | 25.7 | 28.4 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 2.6361 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.6361 | 0 | 22 | 2.6361 | 0.92263 | 1.0925 | 0
5539 | 8 | 19 | 19 | 231 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5540 | 8 | 19 | 20 | 231 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5541 | 8 | 19 | 21 | 231 | 23.2 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5542 | 8 | 19 | 22 | 231 | 22 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5543 | 8 | 19 | 23 | 231 | 21 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5544 | 8 | 19 | 24 | 231 | 20.9 | 0 | 6 | 2023-08-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5545 | 8 | 20 | 1 | 232 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5546 | 8 | 20 | 2 | 232 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5547 | 8 | 20 | 3 | 232 | 20.7 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5548 | 8 | 20 | 4 | 232 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5549 | 8 | 20 | 5 | 232 | 19 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5550 | 8 | 20 | 6 | 232 | 19.8 | 52.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 4.8452 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8452 | 0 | 22 | 0.21658 | 0 | 0.37137 | 0
5551 | 8 | 20 | 7 | 232 | 19 | 118.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 10.9713 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.9713 | 0 | 22 | 10.9713 | 0 | 0.37137 | 0
5552 | 8 | 20 | 8 | 232 | 20 | 228.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 21.1815 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.1815 | 0 | 22 | 21.1815 | 7.4135 | 1.0925 | 0
5553 | 8 | 20 | 9 | 232 | 21.9 | 394.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 36.5896 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.5896 | 0 | 22 | 36.5896 | 12.8064 | 1.0925 | 0
5554 | 8 | 20 | 10 | 232 | 22 | 470.4 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 43.6625 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 43.6625 | 0 | 22 | 43.6625 | 15.2819 | 1.0925 | 0
5555 | 8 | 20 | 11 | 232 | 24 | 522.2 | 7 | 2023-08-20 | 1.3551 | 48.4706 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.9277 | 0 | 22 | 46.9277 | 16.4247 | 2.0908 | 0
5556 | 8 | 20 | 12 | 232 | 25.8 | 681 | 7 | 2023-08-20 | 1.3551 | 63.2104 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.6675 | 0 | 22 | 61.6675 | 21.5836 | 2.0908 | 0
5557 | 8 | 20 | 13 | 232 | 25 | 539.9 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 50.1135 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.5706 | 0 | 22 | 48.5706 | 16.9997 | 1.8928 | 0
5558 | 8 | 20 | 14 | 232 | 26 | 488.3 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 45.324 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.7811 | 0 | 22 | 43.7811 | 15.3234 | 1.8928 | 0
5559 | 8 | 20 | 15 | 232 | 26.1 | 364.5 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 33.8329 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.29 | 0 | 22 | 32.29 | 11.3015 | 1.8928 | 0
5560 | 8 | 20 | 16 | 232 | 26 | 269.7 | 7 | 2023-08-20 | 1.3551 | 25.0336 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 23.4907 | 0 | 22 | 23.4907 | 8.2217 | 2.0908 | 0
5561 | 8 | 20 | 17 | 232 | 26 | 143.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 13.2918 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.2918 | 0 | 22 | 13.2918 | 4.6521 | 1.0925 | 0
5562 | 8 | 20 | 18 | 232 | 25.3 | 20.2 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 1.875 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.875 | 0 | 22 | 1.875 | 0.65624 | 1.0925 | 0
5563 | 8 | 20 | 19 | 232 | 24 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5564 | 8 | 20 | 20 | 232 | 24 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5565 | 8 | 20 | 21 | 232 | 23.2 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5566 | 8 | 20 | 22 | 232 | 22 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5567 | 8 | 20 | 23 | 232 | 22 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5568 | 8 | 20 | 24 | 232 | 22.1 | 0 | 7 | 2023-08-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5569 | 8 | 21 | 1 | 233 | 21 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5570 | 8 | 21 | 2 | 233 | 20 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5571 | 8 | 21 | 3 | 233 | 21.1 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5572 | 8 | 21 | 4 | 233 | 20 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5573 | 8 | 21 | 5 | 233 | 19 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5574 | 8 | 21 | 6 | 233 | 20 | 55.6 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 5.1608 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.1608 | 0 | 22 | 0.53217 | 0 | 0.37137 | 0
5575 | 8 | 21 | 7 | 233 | 19 | 118.4 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 10.9899 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.9899 | 0 | 22 | 10.9899 | 0 | 0.86278 | 0
5576 | 8 | 21 | 8 | 233 | 20 | 227.9 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 21.1537 | 19263.0315 | 5.5037 | 11.6885 | 6.2338 | 23.426 | 0 | 21.1537 | 0 | 22 | 21.1537 | 7.4038 | 14.9789 | 0
5577 | 8 | 21 | 9 | 233 | 21.3 | 392.4 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 36.4226 | 37455.6146 | 10.7016 | 22.2081 | 11.8443 | 44.754 | 0 | 36.4226 | 0 | 22 | 36.4226 | 12.7479 | 25.7908 | 0
5578 | 8 | 21 | 10 | 233 | 24 | 551.2 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 51.1624 | 46018.049 | 13.148 | 22.2081 | 11.8443 | 47.2004 | 0 | 51.1624 | 0 | 22 | 51.1624 | 17.9068 | 33.4226 | 0
5579 | 8 | 21 | 11 | 233 | 25 | 634.3 | 1 | 2023-08-21 | 1.3551 | 58.8757 | 50964.175 | 14.5612 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6135 | 48.6135 | 10.2622 | 0 | 22 | 10.2622 | 3.5918 | 65.8762 | 0
5580 | 8 | 21 | 12 | 233 | 25.7 | 669.9 | 1 | 2023-08-21 | 1.3551 | 62.1801 | 46217.2857 | 13.2049 | 11.6885 | 9.9741 | 34.8675 | 34.8675 | 27.3126 | 0 | 22 | 27.3126 | 9.5594 | 47.249 | 0
5581 | 8 | 21 | 13 | 233 | 27 | 569.1 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 52.8239 | 48001.1226 | 13.7146 | 11.6885 | 9.9741 | 35.3772 | 35.3772 | 17.4467 | 0 | 22 | 17.4467 | 6.1063 | 43.4007 | 0
5582 | 8 | 21 | 14 | 233 | 28 | 495 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 45.9459 | 56587.3163 | 16.1678 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2202 | 50.2202 | -4.2743 | 4.2743 | 17.7257 | 0 | 0 | 56.3664 | 3.7477
5583 | 8 | 21 | 15 | 233 | 29.2 | 470.4 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 43.6625 | 53694.8882 | 15.3414 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3937 | 49.3937 | -5.7312 | 5.7312 | 11.9945 | 0 | 0 | 53.5652 | 5.0251
5584 | 8 | 21 | 16 | 233 | 29 | 269.7 | 1 | 2023-08-21 | 1.3551 | 25.0336 | 51394.749 | 14.6842 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7366 | 48.7366 | -23.703 | 23.703 | 0 | 0 | 0 | 33.923 | 0
5585 | 8 | 21 | 17 | 233 | 29 | 147.7 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 13.7095 | 44663.6074 | 12.761 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8134 | 0 | 13.7095 | 0 | 13.7095 | 0 | 0 | 9.7077 | 0
5586 | 8 | 21 | 18 | 233 | 29.6 | 19.7 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 1.8286 | 25374.9248 | 7.25 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0034 | 0 | 1.8286 | 0 | 15.5381 | 0 | 0 | 1.2948 | 0
5587 | 8 | 21 | 19 | 233 | 28 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 4.7847 | 0 | 0 | 0 | 4.1952
5588 | 8 | 21 | 20 | 233 | 26 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.2418 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5589 | 8 | 21 | 21 | 233 | 25 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5590 | 8 | 21 | 22 | 233 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5591 | 8 | 21 | 23 | 233 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5592 | 8 | 21 | 24 | 233 | 24.1 | 0 | 1 | 2023-08-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5593 | 8 | 22 | 1 | 234 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5594 | 8 | 22 | 2 | 234 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5595 | 8 | 22 | 3 | 234 | 22.2 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5596 | 8 | 22 | 4 | 234 | 22 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5597 | 8 | 22 | 5 | 234 | 22 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
5598 | 8 | 22 | 6 | 234 | 22.8 | 52.8 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 4.9009 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.9009 | 0 | 6.5998 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5599 | 8 | 22 | 7 | 234 | 22 | 126.6 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 11.751 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.751 | 0 | 18.3509 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5600 | 8 | 22 | 8 | 234 | 23 | 229.6 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 21.3115 | 17060.9967 | 4.8746 | 11.6885 | 6.2338 | 22.7969 | 0 | 21.3115 | 0 | 22 | 17.6623 | 6.1818 | 15.0907 | 0
5601 | 8 | 22 | 9 | 234 | 23.8 | 334.7 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 31.0669 | 34764.2388 | 9.9326 | 22.2081 | 11.8443 | 43.985 | 0 | 31.0669 | 0 | 22 | 31.0669 | 10.8734 | 21.9984 | 0
5602 | 8 | 22 | 10 | 234 | 24 | 382 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 35.4572 | 43082.0027 | 12.3091 | 22.2081 | 11.8443 | 46.3615 | 0 | 35.4572 | 0 | 22 | 35.4572 | 12.41 | 25.1073 | 0
5603 | 8 | 22 | 11 | 234 | 25 | 436.2 | 2 | 2023-08-22 | 1.3551 | 40.4881 | 48028.1287 | 13.7223 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7747 | 47.7747 | -7.2866 | 7.2866 | 14.7134 | 0 | 0 | 54.8654 | 7.3238
5604 | 8 | 22 | 12 | 234 | 27.3 | 595.5 | 2 | 2023-08-22 | 1.3551 | 55.2743 | 43036.5689 | 12.2962 | 11.6885 | 9.9741 | 33.9588 | 33.9588 | 21.3156 | 0 | 22 | 14.029 | 4.9101 | 46.0175 | 0
5605 | 8 | 22 | 13 | 234 | 29 | 586.7 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 54.4575 | 44575.7353 | 12.7359 | 11.6885 | 9.9741 | 34.3985 | 34.3985 | 20.059 | 0 | 22 | 20.059 | 7.0206 | 42.2001 | 0
5606 | 8 | 22 | 14 | 234 | 30 | 515.8 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 47.8766 | 53161.929 | 15.1891 | 22.2081 | 11.8443 | 49.2415 | 49.2415 | -1.3649 | 1.3649 | 20.6351 | 0 | 0 | 58.735 | 1.1968
5607 | 8 | 22 | 15 | 234 | 31.1 | 484.9 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 45.0084 | 50269.5008 | 14.3627 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4151 | 48.4151 | -3.4066 | 3.4066 | 17.2284 | 0 | 0 | 55.2163 | 2.9869
5608 | 8 | 22 | 16 | 234 | 31 | 271.6 | 2 | 2023-08-22 | 1.3551 | 25.2099 | 47969.3616 | 13.7055 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7579 | 47.7579 | -22.548 | 22.548 | 0 | 0 | 0 | 34.162 | 0
5609 | 8 | 22 | 17 | 234 | 31 | 135.9 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 12.6142 | 41238.22 | 11.7823 | 22.2081 | 11.8443 | 45.8347 | 0 | 12.6142 | 0 | 12.6142 | 0 | 0 | 8.9321 | 0
5610 | 8 | 22 | 18 | 234 | 31.3 | 10.7 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 0.99317 | 21949.5375 | 6.2713 | 7.0131 | 3.7403 | 17.0247 | 0 | 0.99317 | 0 | 13.6074 | 0 | 0 | 0.70327 | 0
5611 | 8 | 22 | 19 | 234 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 2.854 | 0 | 0 | 0 | 2.5024
5612 | 8 | 22 | 20 | 234 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 1.3112 | 0 | 0 | 0 | 1.1496
5613 | 8 | 22 | 21 | 234 | 25.4 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5614 | 8 | 22 | 22 | 234 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5615 | 8 | 22 | 23 | 234 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5616 | 8 | 22 | 24 | 234 | 23.7 | 0 | 2 | 2023-08-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5617 | 8 | 23 | 1 | 235 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5618 | 8 | 23 | 2 | 235 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5619 | 8 | 23 | 3 | 235 | 21.5 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5620 | 8 | 23 | 4 | 235 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5621 | 8 | 23 | 5 | 235 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5622 | 8 | 23 | 6 | 235 | 22.6 | 62.4 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 5.792 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.792 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5623 | 8 | 23 | 7 | 235 | 22 | 156 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 14.4799 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 14.4799 | 0 | 20.2719 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5624 | 8 | 23 | 8 | 235 | 22 | 251.3 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 23.3257 | 18529.0199 | 5.294 | 11.6885 | 6.2338 | 23.2163 | 0 | 23.3257 | 0 | 22 | 21.5976 | 7.5591 | 16.4395 | 0
5625 | 8 | 23 | 9 | 235 | 24.3 | 419 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 38.8916 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 38.8916 | 0 | 22 | 38.8916 | 13.6121 | 27.5391 | 0
5626 | 8 | 23 | 10 | 235 | 25 | 468.2 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 43.4583 | 45039.3669 | 12.8684 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9207 | 0 | 43.4583 | 0 | 22 | 43.4583 | 15.2104 | 30.7728 | 0
5627 | 8 | 23 | 11 | 235 | 26 | 531.9 | 3 | 2023-08-23 | 1.3551 | 49.371 | 50230.1634 | 14.3515 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4038 | 48.4038 | 0.96713 | 0 | 22 | 0.96713 | 0.3385 | 65.592 | 0
5628 | 8 | 23 | 12 | 235 | 27.4 | 643.5 | 3 | 2023-08-23 | 1.3551 | 59.7297 | 45483.2741 | 12.9952 | 11.6885 | 9.9741 | 34.6578 | 34.6578 | 25.0719 | 0 | 22 | 25.0719 | 8.7751 | 46.9648 | 0
5629 | 8 | 23 | 13 | 235 | 29 | 575.5 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 53.4179 | 47267.111 | 13.5049 | 11.6885 | 9.9741 | 35.1675 | 35.1675 | 18.2504 | 0 | 22 | 18.2504 | 6.3876 | 43.1435 | 0
5630 | 8 | 23 | 14 | 235 | 29 | 486.6 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 45.1662 | 56097.9753 | 16.028 | 22.2081 | 11.8443 | 50.0803 | 50.0803 | -4.9141 | 4.9141 | 17.0859 | 0 | 0 | 55.4099 | 4.3087
5631 | 8 | 23 | 15 | 235 | 29.7 | 447.6 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 41.5462 | 53450.2177 | 15.2715 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3238 | 49.3238 | -7.7776 | 7.7776 | 9.3083 | 0 | 0 | 50.9689 | 6.8194
5632 | 8 | 23 | 16 | 235 | 30 | 267.5 | 3 | 2023-08-23 | 1.3551 | 24.8293 | 51394.749 | 14.6842 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7366 | 48.7366 | -23.9072 | 23.9072 | 0 | 0 | 0 | 33.6463 | 0
5633 | 8 | 23 | 17 | 235 | 29 | 133.9 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 12.4286 | 44908.2779 | 12.8309 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8833 | 0 | 12.4286 | 0 | 12.4286 | 0 | 0 | 8.8007 | 0
5634 | 8 | 23 | 18 | 235 | 28.8 | 7.1 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 0.65902 | 25619.5954 | 7.3199 | 7.0131 | 3.7403 | 18.0733 | 0 | 0.65902 | 0 | 13.0876 | 0 | 0 | 0.46665 | 0
5635 | 8 | 23 | 19 | 235 | 28 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.0467
5636 | 8 | 23 | 20 | 235 | 27 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0.79137 | 0 | 0 | 0 | 0.69387
5637 | 8 | 23 | 21 | 235 | 26.7 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5638 | 8 | 23 | 22 | 235 | 26 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5639 | 8 | 23 | 23 | 235 | 25 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5640 | 8 | 23 | 24 | 235 | 24.5 | 0 | 3 | 2023-08-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5641 | 8 | 24 | 1 | 236 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5642 | 8 | 24 | 2 | 236 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5643 | 8 | 24 | 3 | 236 | 24.2 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5644 | 8 | 24 | 4 | 236 | 23 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5645 | 8 | 24 | 5 | 236 | 22 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5646 | 8 | 24 | 6 | 236 | 22.3 | 39.6 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 3.6757 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.6757 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5647 | 8 | 24 | 7 | 236 | 22 | 129.4 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 12.0109 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.0109 | 0 | 15.6866 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5648 | 8 | 24 | 8 | 236 | 22 | 232.6 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 21.5899 | 18284.3494 | 5.2241 | 11.6885 | 6.2338 | 23.1464 | 0 | 21.5899 | 0 | 22 | 15.2765 | 5.3468 | 15.2878 | 0
5649 | 8 | 24 | 9 | 236 | 22.9 | 383.7 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 35.615 | 35987.5914 | 10.2822 | 22.2081 | 11.8443 | 44.3345 | 0 | 35.615 | 0 | 22 | 35.615 | 12.4653 | 25.219 | 0
5650 | 8 | 24 | 10 | 236 | 25 | 506.3 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 46.9948 | 43816.0143 | 12.5189 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5712 | 0 | 46.9948 | 0 | 22 | 46.9948 | 16.4482 | 32.9771 | 0
5651 | 8 | 24 | 11 | 236 | 25 | 549.8 | 4 | 2023-08-24 | 1.3551 | 51.0324 | 48517.4697 | 13.8621 | 22.2081 | 11.8443 | 47.9145 | 47.9145 | 3.118 | 0 | 22 | 3.118 | 1.0913 | 64.9289 | 0
5652 | 8 | 24 | 12 | 236 | 26.4 | 644.8 | 4 | 2023-08-24 | 1.3551 | 59.8503 | 43036.5689 | 12.2962 | 11.6885 | 9.9741 | 33.9588 | 33.9588 | 25.8916 | 0 | 22 | 25.8916 | 9.0621 | 46.0175 | 0
5653 | 8 | 24 | 13 | 236 | 26 | 472.3 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 43.8389 | 44575.7353 | 12.7359 | 11.6885 | 9.9741 | 34.3985 | 34.3985 | 9.4404 | 0 | 22 | 9.4404 | 3.3041 | 42.2001 | 0
5654 | 8 | 24 | 14 | 236 | 26.8 | 478.3 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 44.3958 | 52917.2584 | 15.1192 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1716 | 49.1716 | -4.7758 | 4.7758 | 17.2242 | 0 | 0 | 54.4648 | 4.1874
5655 | 8 | 24 | 15 | 236 | 27.4 | 397.8 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 36.9238 | 50024.8303 | 14.2928 | 22.2081 | 11.8443 | 48.3452 | 48.3452 | -11.4214 | 11.4214 | 5.8029 | 0 | 0 | 45.2981 | 5.088
5656 | 8 | 24 | 16 | 236 | 27 | 266.9 | 4 | 2023-08-24 | 1.3551 | 24.7737 | 47969.3616 | 13.7055 | 22.2081 | 11.8443 | 47.7579 | 47.7579 | -22.9842 | 22.9842 | 0 | 0 | 0 | 33.5708 | 0
5657 | 8 | 24 | 17 | 236 | 27 | 126.3 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 11.7232 | 41727.5611 | 11.9222 | 22.2081 | 11.8443 | 45.9745 | 0 | 11.7232 | 0 | 11.7232 | 0 | 0 | 8.3012 | 0
5658 | 8 | 24 | 18 | 236 | 26.9 | 3.7 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 0.34343 | 22683.5491 | 6.481 | 7.0131 | 3.7403 | 17.2344 | 0 | 0.34343 | 0 | 12.0666 | 0 | 0 | 0.24319 | 0
5659 | 8 | 24 | 19 | 236 | 25 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
5660 | 8 | 24 | 20 | 236 | 25 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5661 | 8 | 24 | 21 | 236 | 24.4 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5662 | 8 | 24 | 22 | 236 | 23 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5663 | 8 | 24 | 23 | 236 | 23 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5664 | 8 | 24 | 24 | 236 | 23.9 | 0 | 4 | 2023-08-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5665 | 8 | 25 | 1 | 237 | 23 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5666 | 8 | 25 | 2 | 237 | 23 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5667 | 8 | 25 | 3 | 237 | 23.4 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5668 | 8 | 25 | 4 | 237 | 22 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5669 | 8 | 25 | 5 | 237 | 20 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5670 | 8 | 25 | 6 | 237 | 21.2 | 36.7 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 3.4065 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.4065 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5671 | 8 | 25 | 7 | 237 | 20 | 98.1 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 9.1056 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.1056 | 0 | 12.5121 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5672 | 8 | 25 | 8 | 237 | 21 | 220.2 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 20.439 | 18284.3494 | 5.2241 | 11.6885 | 6.2338 | 23.1464 | 0 | 20.439 | 0 | 22 | 10.9511 | 3.8329 | 14.4728 | 0
5673 | 8 | 25 | 9 | 237 | 22.4 | 360.3 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 33.443 | 36476.9325 | 10.422 | 22.2081 | 11.8443 | 44.4743 | 0 | 33.443 | 0 | 22 | 33.443 | 11.7051 | 23.681 | 0
5674 | 8 | 25 | 10 | 237 | 25 | 556.3 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 51.6358 | 45284.0375 | 12.9383 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9906 | 0 | 51.6358 | 0 | 22 | 51.6358 | 18.0725 | 33.2741 | 0
5675 | 8 | 25 | 11 | 237 | 26 | 639.9 | 5 | 2023-08-25 | 1.3551 | 59.3955 | 50474.8339 | 14.4214 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4737 | 48.4737 | 10.9218 | 0 | 22 | 10.9218 | 3.8226 | 65.6868 | 0
5676 | 8 | 25 | 12 | 237 | 27.9 | 740.1 | 5 | 2023-08-25 | 1.3551 | 68.6961 | 45972.6152 | 13.135 | 11.6885 | 9.9741 | 34.7976 | 34.7976 | 33.8985 | 0 | 22 | 33.8985 | 11.8645 | 47.1543 | 0
5677 | 8 | 25 | 13 | 237 | 28 | 568.5 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 52.7682 | 47756.4521 | 13.6447 | 11.6885 | 9.9741 | 35.3073 | 35.3073 | 17.4609 | 0 | 22 | 17.4609 | 6.1113 | 43.315 | 0
5678 | 8 | 25 | 14 | 237 | 29 | 530.6 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 49.2503 | 56587.3163 | 16.1678 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2202 | 50.2202 | -0.96986 | 0.96986 | 21.0301 | 0 | 0 | 60.4203 | 0.85038
5679 | 8 | 25 | 15 | 237 | 30.2 | 464.2 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 43.087 | 53694.8882 | 15.3414 | 22.2081 | 11.8443 | 49.3937 | 49.3937 | -6.3067 | 6.3067 | 14.7234 | 0 | 0 | 52.8592 | 5.5297
5680 | 8 | 25 | 16 | 237 | 29 | 265.1 | 5 | 2023-08-25 | 1.3551 | 24.6066 | 51150.0784 | 14.6143 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6667 | 48.6667 | -24.0601 | 24.0601 | 0 | 0 | 0 | 33.3444 | 0
5681 | 8 | 25 | 17 | 237 | 29 | 117.6 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 10.9156 | 44174.2663 | 12.6212 | 22.2081 | 11.8443 | 46.6736 | 0 | 10.9156 | 0 | 10.9156 | 0 | 0 | 7.7294 | 0
5682 | 8 | 25 | 18 | 237 | 29.1 | 2.1 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 0.19492 | 24640.9133 | 7.0403 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7936 | 0 | 0.19492 | 0 | 11.1106 | 0 | 0 | 0.13802 | 0
5683 | 8 | 25 | 19 | 237 | 27 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0.35718 | 0 | 0 | 0 | 0.31318
5684 | 8 | 25 | 20 | 237 | 27.3 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5685 | 8 | 25 | 21 | 237 | 27.5 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5686 | 8 | 25 | 22 | 237 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5687 | 8 | 25 | 23 | 237 | 25 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5688 | 8 | 25 | 24 | 237 | 25.9 | 0 | 5 | 2023-08-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5689 | 8 | 26 | 1 | 238 | 25 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5690 | 8 | 26 | 2 | 238 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5691 | 8 | 26 | 3 | 238 | 23.3 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5692 | 8 | 26 | 4 | 238 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5693 | 8 | 26 | 5 | 238 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5694 | 8 | 26 | 6 | 238 | 23.2 | 48.8 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 4.5296 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.5296 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5695 | 8 | 26 | 7 | 238 | 22 | 127.3 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 11.816 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.816 | 0 | 16.3456 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5696 | 8 | 26 | 8 | 238 | 23 | 235.4 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 21.8498 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.8498 | 0 | 22 | 16.1954 | 5.6684 | 1.0925 | 0
5697 | 8 | 26 | 9 | 238 | 24 | 382.1 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 35.4665 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 35.4665 | 0 | 22 | 35.4665 | 12.4133 | 1.0925 | 0
5698 | 8 | 26 | 10 | 238 | 26 | 522.4 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 48.4892 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.4892 | 0 | 22 | 48.4892 | 16.9712 | 1.0925 | 0
5699 | 8 | 26 | 11 | 238 | 28 | 678.5 | 6 | 2023-08-26 | 1.3551 | 62.9784 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 61.4355 | 0 | 22 | 61.4355 | 21.5024 | 2.0908 | 0
5700 | 8 | 26 | 12 | 238 | 28.4 | 737.1 | 6 | 2023-08-26 | 1.3551 | 68.4176 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 66.8747 | 0 | 22 | 66.8747 | 23.4062 | 2.0908 | 0
5701 | 8 | 26 | 13 | 238 | 28 | 536.9 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 49.8351 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.2922 | 0 | 22 | 48.2922 | 16.9023 | 1.8928 | 0
5702 | 8 | 26 | 14 | 238 | 28 | 411.4 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 38.1861 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 36.6433 | 0 | 22 | 36.6433 | 12.8251 | 1.8928 | 0
5703 | 8 | 26 | 15 | 238 | 28.7 | 383.7 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 35.615 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.0722 | 0 | 22 | 34.0722 | 11.9253 | 1.8928 | 0
5704 | 8 | 26 | 16 | 238 | 27 | 223 | 6 | 2023-08-26 | 1.3551 | 20.6989 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 19.156 | 0 | 22 | 19.156 | 6.7046 | 2.0908 | 0
5705 | 8 | 26 | 17 | 238 | 27 | 111.3 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 10.3309 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.3309 | 0 | 22 | 10.3309 | 3.6158 | 1.0925 | 0
5706 | 8 | 26 | 18 | 238 | 27.5 | 0.4 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 22 | 0.037128 | 0.012995 | 0.02629 | 0
5707 | 8 | 26 | 19 | 238 | 26 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5708 | 8 | 26 | 20 | 238 | 24 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5709 | 8 | 26 | 21 | 238 | 23.5 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5710 | 8 | 26 | 22 | 238 | 23 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5711 | 8 | 26 | 23 | 238 | 22 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5712 | 8 | 26 | 24 | 238 | 22 | 0 | 6 | 2023-08-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5713 | 8 | 27 | 1 | 239 | 21 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5714 | 8 | 27 | 2 | 239 | 22 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5715 | 8 | 27 | 3 | 239 | 20.7 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5716 | 8 | 27 | 4 | 239 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5717 | 8 | 27 | 5 | 239 | 20 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5718 | 8 | 27 | 6 | 239 | 21.2 | 37.9 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 3.5179 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.5179 | 0 | 20.8893 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5719 | 8 | 27 | 7 | 239 | 21 | 130 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 12.0666 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.0666 | 0 | 22 | 10.9559 | 0 | 0.37137 | 0
5720 | 8 | 27 | 8 | 239 | 21 | 216.8 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 20.1234 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.1234 | 0 | 22 | 20.1234 | 7.0432 | 1.0925 | 0
5721 | 8 | 27 | 9 | 239 | 22.3 | 333.5 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 30.9555 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.9555 | 0 | 22 | 30.9555 | 10.8344 | 1.0925 | 0
5722 | 8 | 27 | 10 | 239 | 23 | 398.2 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 36.9609 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 36.9609 | 0 | 22 | 36.9609 | 12.9363 | 1.0925 | 0
5723 | 8 | 27 | 11 | 239 | 24 | 483 | 7 | 2023-08-27 | 1.3551 | 44.8321 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.2892 | 0 | 22 | 43.2892 | 15.1512 | 2.0908 | 0
5724 | 8 | 27 | 12 | 239 | 25 | 545.2 | 7 | 2023-08-27 | 1.3551 | 50.6055 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.0626 | 0 | 22 | 49.0626 | 17.1719 | 2.0908 | 0
5725 | 8 | 27 | 13 | 239 | 26 | 519.8 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 48.2478 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.705 | 0 | 22 | 46.705 | 16.3467 | 1.8928 | 0
5726 | 8 | 27 | 14 | 239 | 28 | 556.1 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 51.6172 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.0743 | 0 | 22 | 50.0743 | 17.526 | 1.8928 | 0
5727 | 8 | 27 | 15 | 239 | 28.2 | 426.6 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 39.597 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.0541 | 0 | 22 | 38.0541 | 13.3189 | 1.8928 | 0
5728 | 8 | 27 | 16 | 239 | 27 | 249.4 | 7 | 2023-08-27 | 1.3551 | 23.1493 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 21.6064 | 0 | 22 | 21.6064 | 7.5623 | 2.0908 | 0
5729 | 8 | 27 | 17 | 239 | 27 | 103.1 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 9.5697 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.5697 | 0 | 22 | 9.5697 | 3.3494 | 1.0925 | 0
5730 | 8 | 27 | 18 | 239 | 29 | 0.4 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 22 | 0.037128 | 0.012995 | 0.02629 | 0
5731 | 8 | 27 | 19 | 239 | 27 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5732 | 8 | 27 | 20 | 239 | 26 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5733 | 8 | 27 | 21 | 239 | 27 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5734 | 8 | 27 | 22 | 239 | 25 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5735 | 8 | 27 | 23 | 239 | 25 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5736 | 8 | 27 | 24 | 239 | 24.8 | 0 | 7 | 2023-08-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5737 | 8 | 28 | 1 | 240 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5738 | 8 | 28 | 2 | 240 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5739 | 8 | 28 | 3 | 240 | 24.2 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5740 | 8 | 28 | 4 | 240 | 24 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5741 | 8 | 28 | 5 | 240 | 23.8 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5742 | 8 | 28 | 6 | 240 | 23.5 | 34.7 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 3.2209 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.2209 | 0 | 20.5922 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5743 | 8 | 28 | 7 | 240 | 23 | 107.8 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 10.006 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.006 | 0 | 22 | 8.5982 | 0 | 0.86278 | 0
5744 | 8 | 28 | 8 | 240 | 24 | 202.2 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 18.7682 | 18773.6904 | 5.3639 | 11.6885 | 6.2338 | 23.2862 | 0 | 18.7682 | 0 | 22 | 18.7682 | 6.5689 | 13.2898 | 0
5745 | 8 | 28 | 9 | 240 | 24.8 | 361.5 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 33.5544 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 33.5544 | 0 | 22 | 33.5544 | 11.7441 | 23.7599 | 0
5746 | 8 | 28 | 10 | 240 | 25 | 387.8 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 35.9956 | 44794.6964 | 12.7985 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8508 | 0 | 35.9956 | 0 | 22 | 35.9956 | 12.5985 | 25.4885 | 0
5747 | 8 | 28 | 11 | 240 | 26 | 464.5 | 1 | 2023-08-28 | 1.3551 | 43.1149 | 49740.8224 | 14.2117 | 22.2081 | 11.8443 | 48.264 | 48.264 | -5.1491 | 5.1491 | 16.8509 | 0 | 0 | 58.425 | 5.1754
5748 | 8 | 28 | 12 | 240 | 27.9 | 589.1 | 1 | 2023-08-28 | 1.3551 | 54.6803 | 44504.592 | 12.7156 | 11.6885 | 9.9741 | 34.3782 | 34.3782 | 20.3021 | 0 | 22 | 15.1529 | 5.3035 | 46.5859 | 0
5749 | 8 | 28 | 13 | 240 | 28 | 523.8 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 48.6191 | 46043.7584 | 13.1554 | 11.6885 | 9.9741 | 34.818 | 34.818 | 13.8012 | 0 | 22 | 13.8012 | 4.8304 | 42.7147 | 0
5750 | 8 | 28 | 14 | 240 | 28 | 420.8 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 39.0587 | 54385.2816 | 15.5387 | 22.2081 | 11.8443 | 49.591 | 49.591 | -10.5323 | 10.5323 | 11.4677 | 0 | 0 | 47.9172 | 9.2348
5751 | 8 | 28 | 15 | 240 | 29.5 | 380.9 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 35.3551 | 51492.8535 | 14.7122 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7646 | 48.7646 | -13.4095 | 13.4095 | 0 | 0 | 0 | 43.3737 | 0
5752 | 8 | 28 | 16 | 240 | 29 | 217.6 | 1 | 2023-08-28 | 1.3551 | 20.1976 | 48948.0437 | 13.9852 | 22.2081 | 11.8443 | 48.0375 | 48.0375 | -27.8399 | 27.8399 | 0 | 0 | 0 | 27.3698 | 0
5753 | 8 | 28 | 17 | 240 | 29 | 106.9 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 9.9225 | 42461.5727 | 12.1319 | 22.2081 | 11.8443 | 46.1842 | 0 | 9.9225 | 0 | 9.9225 | 0 | 0 | 7.0261 | 0
5754 | 8 | 28 | 18 | 240 | 29.8 | 0.2 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 0.018564 | 22928.2196 | 6.5509 | 7.0131 | 3.7403 | 17.3043 | 0 | 0.018564 | 0 | 9.941 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
5755 | 8 | 28 | 19 | 240 | 28 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5756 | 8 | 28 | 20 | 240 | 27 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5757 | 8 | 28 | 21 | 240 | 28.1 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5758 | 8 | 28 | 22 | 240 | 27 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5759 | 8 | 28 | 23 | 240 | 27 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5760 | 8 | 28 | 24 | 240 | 28.4 | 0 | 1 | 2023-08-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5761 | 8 | 29 | 1 | 241 | 26 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5762 | 8 | 29 | 2 | 241 | 25 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5763 | 8 | 29 | 3 | 241 | 26.3 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5764 | 8 | 29 | 4 | 241 | 24 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5765 | 8 | 29 | 5 | 241 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5766 | 8 | 29 | 6 | 241 | 23.1 | 26.1 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 2.4226 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.4226 | 0 | 2.4226 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5767 | 8 | 29 | 7 | 241 | 22 | 110.6 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 10.2659 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.2659 | 0 | 12.6885 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5768 | 8 | 29 | 8 | 241 | 23 | 229.8 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 21.33 | 18284.3494 | 5.2241 | 11.6885 | 6.2338 | 23.1464 | 0 | 21.33 | 0 | 22 | 12.0185 | 4.2065 | 15.1038 | 0
5769 | 8 | 29 | 9 | 241 | 24.3 | 412.2 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 38.2604 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 38.2604 | 0 | 22 | 38.2604 | 13.3911 | 27.0922 | 0
5770 | 8 | 29 | 10 | 241 | 26 | 515.1 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 47.8116 | 45773.3785 | 13.0781 | 22.2081 | 11.8443 | 47.1305 | 0 | 47.8116 | 0 | 22 | 47.8116 | 16.7341 | 33.3731 | 0
5771 | 8 | 29 | 11 | 241 | 26 | 532.5 | 2 | 2023-08-29 | 1.3551 | 49.4266 | 51208.8455 | 14.6311 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6834 | 48.6834 | 0.7432 | 0 | 22 | 0.7432 | 0.26012 | 65.9709 | 0
5772 | 8 | 29 | 12 | 241 | 28.7 | 705.9 | 2 | 2023-08-29 | 1.3551 | 65.5216 | 46461.9563 | 13.2748 | 11.6885 | 9.9741 | 34.9374 | 34.9374 | 30.5842 | 0 | 22 | 30.5842 | 10.7045 | 47.3437 | 0
5773 | 8 | 29 | 13 | 241 | 30 | 676 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 62.7463 | 48490.4637 | 13.8544 | 11.6885 | 9.9741 | 35.517 | 35.517 | 27.2293 | 0 | 22 | 27.2293 | 9.5303 | 43.5723 | 0
5774 | 8 | 29 | 14 | 241 | 31 | 683.5 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 63.4425 | 57076.6574 | 16.3076 | 22.2081 | 11.8443 | 50.36 | 50.36 | 13.0825 | 0 | 22 | 13.0825 | 4.5789 | 61.7816 | 0
5775 | 8 | 29 | 15 | 241 | 32.8 | 577.7 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 53.6221 | 53939.5587 | 15.4113 | 22.2081 | 11.8443 | 49.4637 | 49.4637 | 4.1585 | 0 | 22 | 4.1585 | 1.4555 | 60.682 | 0
5776 | 8 | 29 | 16 | 241 | 32 | 378.6 | 2 | 2023-08-29 | 1.3551 | 35.1417 | 51394.749 | 14.6842 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7366 | 48.7366 | -13.5949 | 13.5949 | 8.4051 | 0 | 0 | 47.6205 | 8.448
5777 | 8 | 29 | 17 | 241 | 32 | 189.8 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 17.6172 | 44418.9369 | 12.6911 | 22.2081 | 11.8443 | 46.7435 | 0 | 17.6172 | 0 | 22 | 4.0223 | 1.4078 | 12.4748 | 0
5778 | 8 | 29 | 18 | 241 | 32.3 | 3.3 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 0.30631 | 24640.9133 | 7.0403 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7936 | 0 | 0.30631 | 0 | 22 | 0.30631 | 0.10721 | 0.2169 | 0
5779 | 8 | 29 | 19 | 241 | 29 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5780 | 8 | 29 | 20 | 241 | 26 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5781 | 8 | 29 | 21 | 241 | 27.2 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5782 | 8 | 29 | 22 | 241 | 23 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5783 | 8 | 29 | 23 | 241 | 22 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5784 | 8 | 29 | 24 | 241 | 22.6 | 0 | 2 | 2023-08-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5785 | 8 | 30 | 1 | 242 | 21 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5786 | 8 | 30 | 2 | 242 | 21.4 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5787 | 8 | 30 | 3 | 242 | 21.7 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5788 | 8 | 30 | 4 | 242 | 20 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5789 | 8 | 30 | 5 | 242 | 19 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5790 | 8 | 30 | 6 | 242 | 20.9 | 33 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 3.0631 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.0631 | 0 | 11.2239 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5791 | 8 | 30 | 7 | 242 | 19 | 125.1 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 11.6118 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.6118 | 0 | 22 | 0.83572 | 0 | 0.86278 | 0
5792 | 8 | 30 | 8 | 242 | 20 | 244.4 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 22.6852 | 18529.0199 | 5.294 | 11.6885 | 6.2338 | 23.2163 | 0 | 22.6852 | 0 | 22 | 22.6852 | 7.9398 | 16.0634 | 0
5793 | 8 | 30 | 9 | 242 | 22.9 | 419.9 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 38.9751 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 38.9751 | 0 | 22 | 38.9751 | 13.6413 | 27.5983 | 0
5794 | 8 | 30 | 10 | 242 | 22 | 495.5 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 45.9923 | 45039.3669 | 12.8684 | 22.2081 | 11.8443 | 46.9207 | 0 | 45.9923 | 0 | 22 | 45.9923 | 16.0973 | 32.5672 | 0
5795 | 8 | 30 | 11 | 242 | 25 | 590.7 | 3 | 2023-08-30 | 1.3551 | 54.8288 | 50230.1634 | 14.3515 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4038 | 48.4038 | 6.4249 | 0 | 22 | 6.4249 | 2.2487 | 65.592 | 0
5796 | 8 | 30 | 12 | 242 | 27.7 | 646.4 | 3 | 2023-08-30 | 1.3551 | 59.9988 | 45483.2741 | 12.9952 | 11.6885 | 9.9741 | 34.6578 | 34.6578 | 25.341 | 0 | 22 | 25.341 | 8.8694 | 46.9648 | 0
5797 | 8 | 30 | 13 | 242 | 29 | 640.2 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 59.4234 | 47022.4405 | 13.435 | 11.6885 | 9.9741 | 35.0976 | 35.0976 | 24.3258 | 0 | 22 | 24.3258 | 8.514 | 43.0577 | 0
5798 | 8 | 30 | 14 | 242 | 29 | 526.7 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 48.8883 | 55608.6342 | 15.8882 | 22.2081 | 11.8443 | 49.9405 | 49.9405 | -1.0522 | 1.0522 | 20.9478 | 0 | 0 | 59.9762 | 0.9226
5799 | 8 | 30 | 15 | 242 | 29.8 | 429.5 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 39.8662 | 52716.2061 | 15.0618 | 22.2081 | 11.8443 | 49.1141 | 49.1141 | -9.2479 | 9.2479 | 11.6998 | 0 | 0 | 48.9078 | 8.1086
5800 | 8 | 30 | 16 | 242 | 30 | 268.6 | 3 | 2023-08-30 | 1.3551 | 24.9315 | 50416.0669 | 14.4046 | 22.2081 | 11.8443 | 48.4569 | 48.4569 | -23.5255 | 23.5255 | 0 | 0 | 0 | 33.7846 | 0
5801 | 8 | 30 | 17 | 242 | 30 | 128.1 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 11.8902 | 43684.9253 | 12.4814 | 22.2081 | 11.8443 | 46.5338 | 0 | 11.8902 | 0 | 11.8902 | 0 | 0 | 8.4195 | 0
5802 | 8 | 30 | 18 | 242 | 29.7 | 0.2 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 0.018564 | 24151.5722 | 6.9004 | 7.0131 | 3.7403 | 17.6538 | 0 | 0.018564 | 0 | 11.9088 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
5803 | 8 | 30 | 19 | 242 | 28 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
5804 | 8 | 30 | 20 | 242 | 27 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5805 | 8 | 30 | 21 | 242 | 26.6 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5806 | 8 | 30 | 22 | 242 | 25 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5807 | 8 | 30 | 23 | 242 | 25 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5808 | 8 | 30 | 24 | 242 | 24.2 | 0 | 3 | 2023-08-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5809 | 8 | 31 | 1 | 243 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5810 | 8 | 31 | 2 | 243 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5811 | 8 | 31 | 3 | 243 | 23.3 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5812 | 8 | 31 | 4 | 243 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5813 | 8 | 31 | 5 | 243 | 24 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5814 | 8 | 31 | 6 | 243 | 23.9 | 29.7 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 2.7568 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.7568 | 0 | 2.7568 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5815 | 8 | 31 | 7 | 243 | 24 | 122 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 11.324 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.324 | 0 | 14.0808 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5816 | 8 | 31 | 8 | 243 | 24 | 193.8 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 17.9885 | 18284.3494 | 5.2241 | 11.6885 | 6.2338 | 23.1464 | 0 | 17.9885 | 0 | 22 | 10.0693 | 3.5243 | 12.7377 | 0
5817 | 8 | 31 | 9 | 243 | 23.9 | 298.6 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 27.7161 | 36721.603 | 10.4919 | 22.2081 | 11.8443 | 44.5442 | 0 | 27.7161 | 0 | 22 | 27.7161 | 9.7006 | 19.6257 | 0
5818 | 8 | 31 | 10 | 243 | 24 | 314.3 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 29.1733 | 45528.708 | 13.0082 | 22.2081 | 11.8443 | 47.0606 | 0 | 29.1733 | 0 | 22 | 29.1733 | 10.2107 | 20.6576 | 0
5819 | 8 | 31 | 11 | 243 | 25 | 391.5 | 4 | 2023-08-31 | 1.3551 | 36.339 | 50964.175 | 14.5612 | 22.2081 | 11.8443 | 48.6135 | 48.6135 | -12.2745 | 12.2745 | 9.7255 | 0 | 0 | 49.243 | 9.7751
5820 | 8 | 31 | 12 | 243 | 25.6 | 463.1 | 4 | 2023-08-31 | 1.3551 | 42.9849 | 46217.2857 | 13.2049 | 11.6885 | 9.9741 | 34.8675 | 34.8675 | 8.1174 | 0 | 17.8429 | 0 | 0 | 47.249 | 0
5821 | 8 | 31 | 13 | 243 | 25 | 378 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 35.086 | 48245.7931 | 13.7845 | 11.6885 | 9.9741 | 35.4471 | 35.4471 | -0.36115 | 0.36115 | 17.4817 | 0 | 0 | 43.0435 | 0.31665
5822 | 8 | 31 | 14 | 243 | 25 | 308.8 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 28.6628 | 56831.9868 | 16.2377 | 22.2081 | 11.8443 | 50.2901 | 50.2901 | -21.6272 | 21.6272 | 0 | 0 | 0 | 35.1635 | 0
5823 | 8 | 31 | 15 | 243 | 26.6 | 323.5 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 30.0273 | 53939.5587 | 15.4113 | 22.2081 | 11.8443 | 49.4637 | 49.4637 | -19.4364 | 19.4364 | 0 | 0 | 0 | 36.8375 | 0
5824 | 8 | 31 | 16 | 243 | 27 | 210.9 | 4 | 2023-08-31 | 1.3551 | 19.5757 | 51394.749 | 14.6842 | 22.2081 | 11.8443 | 48.7366 | 48.7366 | -29.1608 | 29.1608 | 0 | 0 | 0 | 26.5271 | 0
5825 | 8 | 31 | 17 | 243 | 27 | 100.3 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 9.3098 | 44663.6074 | 12.761 | 22.2081 | 11.8443 | 46.8134 | 0 | 9.3098 | 0 | 9.3098 | 0 | 0 | 6.5923 | 0
5826 | 8 | 31 | 18 | 243 | 27.8 | 0.2 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 0.018564 | 24885.5838 | 7.1102 | 7.0131 | 3.7403 | 17.8635 | 0 | 0.018564 | 0 | 9.3284 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
5827 | 8 | 31 | 19 | 243 | 26 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5828 | 8 | 31 | 20 | 243 | 25.7 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5829 | 8 | 31 | 21 | 243 | 25.1 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5830 | 8 | 31 | 22 | 243 | 24.5 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5831 | 8 | 31 | 23 | 243 | 23.8 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5832 | 8 | 31 | 24 | 243 | 23.2 | 0 | 4 | 2023-08-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5833 | 9 | 1 | 1 | 244 | 22.6 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5834 | 9 | 1 | 2 | 244 | 22 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5835 | 9 | 1 | 3 | 244 | 21.3 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5836 | 9 | 1 | 4 | 244 | 20.7 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5837 | 9 | 1 | 5 | 244 | 20.1 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5838 | 9 | 1 | 6 | 244 | 19.7 | 26.2 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 2.4319 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.4319 | 0 | 2.4319 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5839 | 9 | 1 | 7 | 244 | 20.1 | 123.9 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 11.5004 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.5004 | 0 | 13.9323 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5840 | 9 | 1 | 8 | 244 | 20.9 | 249.8 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 23.1864 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 23.1864 | 0 | 22 | 15.1187 | 5.2916 | 12.6908 | 0
5841 | 9 | 1 | 9 | 244 | 22 | 378.2 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 35.1045 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.1045 | 0 | 22 | 35.1045 | 12.2866 | 24.1125 | 0
5842 | 9 | 1 | 10 | 244 | 23.5 | 494.2 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 45.8716 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 45.8716 | 0 | 22 | 45.8716 | 16.0551 | 24.1125 | 0
5843 | 9 | 1 | 11 | 244 | 24.9 | 596.4 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 55.3578 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.3055 | 0 | 22 | 21.3055 | 7.4569 | 41.7754 | 0
5844 | 9 | 1 | 12 | 244 | 26.2 | 610.7 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 56.6852 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.0226 | 0 | 22 | 35.0226 | 12.2579 | 26.5757 | 0
5845 | 9 | 1 | 13 | 244 | 27 | 601.4 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 55.8219 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.1594 | 0 | 22 | 34.1594 | 11.9558 | 26.5757 | 0
5846 | 9 | 1 | 14 | 244 | 27.7 | 530.8 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 49.2689 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.2165 | 0 | 22 | 15.2165 | 5.3258 | 41.7754 | 0
5847 | 9 | 1 | 15 | 244 | 28.5 | 428.9 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 39.8105 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.7581 | 0 | 22 | 5.7581 | 2.0154 | 41.7754 | 0
5848 | 9 | 1 | 16 | 244 | 28.8 | 295.8 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 27.4562 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.4562 | 0 | 22 | 27.4562 | 9.6097 | 19.4417 | 0
5849 | 9 | 1 | 17 | 244 | 29.1 | 146.3 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 13.5796 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 13.5796 | 0 | 22 | 13.5796 | 4.7528 | 9.6157 | 0
5850 | 9 | 1 | 18 | 244 | 29.4 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5851 | 9 | 1 | 19 | 244 | 28.2 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5852 | 9 | 1 | 20 | 244 | 27 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5853 | 9 | 1 | 21 | 244 | 25.8 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5854 | 9 | 1 | 22 | 244 | 24.8 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5855 | 9 | 1 | 23 | 244 | 23.8 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5856 | 9 | 1 | 24 | 244 | 22.8 | 0 | 5 | 2023-09-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5857 | 9 | 2 | 1 | 245 | 22.7 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5858 | 9 | 2 | 2 | 245 | 22.6 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5859 | 9 | 2 | 3 | 245 | 22.5 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5860 | 9 | 2 | 4 | 245 | 21.7 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5861 | 9 | 2 | 5 | 245 | 21 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5862 | 9 | 2 | 6 | 245 | 20.2 | 16.6 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 1.5408 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5408 | 0 | 9.7017 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
5863 | 9 | 2 | 7 | 245 | 20.5 | 112.8 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 10.4701 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.4701 | 0 | 20.1718 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5864 | 9 | 2 | 8 | 245 | 21 | 224.1 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 20.801 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.801 | 0 | 22 | 18.9727 | 6.6405 | 1.0925 | 0
5865 | 9 | 2 | 9 | 245 | 21.9 | 324.4 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 30.1108 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.1108 | 0 | 22 | 30.1108 | 10.5388 | 1.0925 | 0
5866 | 9 | 2 | 10 | 245 | 22.9 | 435.5 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 40.4231 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 40.4231 | 0 | 22 | 40.4231 | 14.1481 | 1.0925 | 0
5867 | 9 | 2 | 11 | 245 | 24 | 505.8 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 46.9484 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.4055 | 0 | 22 | 45.4055 | 15.8919 | 1.8928 | 0
5868 | 9 | 2 | 12 | 245 | 25.1 | 534.8 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 49.6401 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.0973 | 0 | 22 | 48.0973 | 16.834 | 1.8928 | 0
5869 | 9 | 2 | 13 | 245 | 26.2 | 539.8 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 50.1042 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.5614 | 0 | 22 | 48.5614 | 16.9965 | 1.8928 | 0
5870 | 9 | 2 | 14 | 245 | 27.1 | 466.4 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 43.2912 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.7484 | 0 | 22 | 41.7484 | 14.6119 | 1.8928 | 0
5871 | 9 | 2 | 15 | 245 | 27.8 | 378.9 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 35.1695 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.6266 | 0 | 22 | 33.6266 | 11.7693 | 1.8928 | 0
5872 | 9 | 2 | 16 | 245 | 28.2 | 257.9 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 23.9383 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.9383 | 0 | 22 | 23.9383 | 8.3784 | 1.0925 | 0
5873 | 9 | 2 | 17 | 245 | 28.3 | 120.7 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 11.2034 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.2034 | 0 | 22 | 11.2034 | 3.9212 | 1.0925 | 0
5874 | 9 | 2 | 18 | 245 | 28.1 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5875 | 9 | 2 | 19 | 245 | 27.7 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5876 | 9 | 2 | 20 | 245 | 26.9 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5877 | 9 | 2 | 21 | 245 | 26.3 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5878 | 9 | 2 | 22 | 245 | 25.4 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5879 | 9 | 2 | 23 | 245 | 24.6 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5880 | 9 | 2 | 24 | 245 | 23.7 | 0 | 6 | 2023-09-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5881 | 9 | 3 | 1 | 246 | 23.5 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5882 | 9 | 3 | 2 | 246 | 23.3 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5883 | 9 | 3 | 3 | 246 | 23.1 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5884 | 9 | 3 | 4 | 246 | 22.4 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5885 | 9 | 3 | 5 | 246 | 21.6 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5886 | 9 | 3 | 6 | 246 | 20.9 | 17 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 1.5779 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5779 | 0 | 18.9493 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5887 | 9 | 3 | 7 | 246 | 20.6 | 97.1 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 9.0128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.0128 | 0 | 22 | 5.9621 | 0 | 0.37137 | 0
5888 | 9 | 3 | 8 | 246 | 20.7 | 187.6 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 17.413 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.413 | 0 | 22 | 17.413 | 6.0946 | 1.0925 | 0
5889 | 9 | 3 | 9 | 246 | 20.7 | 268.2 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 24.8943 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.8943 | 0 | 22 | 24.8943 | 8.713 | 1.0925 | 0
5890 | 9 | 3 | 10 | 246 | 20.8 | 330.1 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 30.6399 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.6399 | 0 | 22 | 30.6399 | 10.724 | 1.0925 | 0
5891 | 9 | 3 | 11 | 246 | 20.8 | 358.4 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 33.2667 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 31.7238 | 0 | 22 | 31.7238 | 11.1033 | 1.8928 | 0
5892 | 9 | 3 | 12 | 246 | 20.8 | 364.6 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 33.8422 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.2993 | 0 | 22 | 32.2993 | 11.3048 | 1.8928 | 0
5893 | 9 | 3 | 13 | 246 | 20.8 | 343.6 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 31.893 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.3501 | 0 | 22 | 30.3501 | 10.6225 | 1.8928 | 0
5894 | 9 | 3 | 14 | 246 | 20.8 | 301.5 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 27.9852 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.4424 | 0 | 22 | 26.4424 | 9.2548 | 1.8928 | 0
5895 | 9 | 3 | 15 | 246 | 20.8 | 239 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 22.184 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 20.6411 | 0 | 22 | 20.6411 | 7.2244 | 1.8928 | 0
5896 | 9 | 3 | 16 | 246 | 20.8 | 160.2 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 14.8698 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.8698 | 0 | 22 | 14.8698 | 5.2044 | 1.0925 | 0
5897 | 9 | 3 | 17 | 246 | 20.8 | 70.5 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 6.5438 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.5438 | 0 | 22 | 6.5438 | 2.2903 | 1.0925 | 0
5898 | 9 | 3 | 18 | 246 | 20.9 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5899 | 9 | 3 | 19 | 246 | 20.9 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5900 | 9 | 3 | 20 | 246 | 20.3 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5901 | 9 | 3 | 21 | 246 | 20 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5902 | 9 | 3 | 22 | 246 | 19.8 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5903 | 9 | 3 | 23 | 246 | 19.7 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5904 | 9 | 3 | 24 | 246 | 19.5 | 0 | 7 | 2023-09-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5905 | 9 | 4 | 1 | 247 | 19.6 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5906 | 9 | 4 | 2 | 247 | 19.6 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5907 | 9 | 4 | 3 | 247 | 19.7 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5908 | 9 | 4 | 4 | 247 | 19.5 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5909 | 9 | 4 | 5 | 247 | 19.4 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
5910 | 9 | 4 | 6 | 247 | 19.2 | 18.2 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 1.6893 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.6893 | 0 | 19.0607 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5911 | 9 | 4 | 7 | 247 | 19 | 101 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 9.3748 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.3748 | 0 | 22 | 6.4355 | 0 | 0.86278 | 0
5912 | 9 | 4 | 8 | 247 | 19.1 | 167 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 15.5009 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 15.5009 | 0 | 22 | 15.5009 | 5.4253 | 10.9762 | 0
5913 | 9 | 4 | 9 | 247 | 19.7 | 244.9 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 22.7316 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.7316 | 0 | 22 | 22.7316 | 7.9561 | 16.0963 | 0
5914 | 9 | 4 | 10 | 247 | 21.2 | 410 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 38.0562 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.0562 | 0 | 22 | 38.0562 | 13.3197 | 24.1125 | 0
5915 | 9 | 4 | 11 | 247 | 22.9 | 521.9 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 48.4428 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 14.3904 | 0 | 22 | 14.3904 | 5.0366 | 41.7754 | 0
5916 | 9 | 4 | 12 | 247 | 24.5 | 587.9 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 54.5689 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.9063 | 0 | 22 | 32.9063 | 11.5172 | 26.5757 | 0
5917 | 9 | 4 | 13 | 247 | 25.5 | 575.5 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 53.4179 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 31.7553 | 0 | 22 | 31.7553 | 11.1144 | 26.5757 | 0
5918 | 9 | 4 | 14 | 247 | 26.3 | 504.5 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 46.8277 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.7753 | 0 | 22 | 12.7753 | 4.4714 | 41.7754 | 0
5919 | 9 | 4 | 15 | 247 | 27 | 413.7 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 38.3996 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.3473 | 0 | 22 | 4.3473 | 1.5215 | 41.7754 | 0
5920 | 9 | 4 | 16 | 247 | 27.9 | 284.3 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 26.3887 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.3887 | 0 | 22 | 26.3887 | 9.2361 | 18.6859 | 0
5921 | 9 | 4 | 17 | 247 | 28.3 | 137.1 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 12.7256 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.7256 | 0 | 22 | 12.7256 | 4.454 | 9.011 | 0
5922 | 9 | 4 | 18 | 247 | 28.2 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5923 | 9 | 4 | 19 | 247 | 27.1 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5924 | 9 | 4 | 20 | 247 | 25.6 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5925 | 9 | 4 | 21 | 247 | 24.3 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5926 | 9 | 4 | 22 | 247 | 23.2 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5927 | 9 | 4 | 23 | 247 | 22.2 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5928 | 9 | 4 | 24 | 247 | 21.1 | 0 | 1 | 2023-09-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5929 | 9 | 5 | 1 | 248 | 21 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5930 | 9 | 5 | 2 | 248 | 21 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5931 | 9 | 5 | 3 | 248 | 20.9 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5932 | 9 | 5 | 4 | 248 | 20.6 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5933 | 9 | 5 | 5 | 248 | 20.2 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5934 | 9 | 5 | 6 | 248 | 19.9 | 40.3 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 3.7406 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.7406 | 0 | 11.9015 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
5935 | 9 | 5 | 7 | 248 | 20.1 | 171.3 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 15.9001 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 15.9001 | 0 | 22 | 5.8016 | 0 | 0.86278 | 0
5936 | 9 | 5 | 8 | 248 | 20.7 | 303.9 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 28.208 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 28.208 | 0 | 22 | 28.208 | 9.8728 | 12.6908 | 0
5937 | 9 | 5 | 9 | 248 | 21.5 | 447.1 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 41.4998 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.4998 | 0 | 22 | 41.4998 | 14.5249 | 24.1125 | 0
5938 | 9 | 5 | 10 | 248 | 22.5 | 558.2 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 51.8121 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.8121 | 0 | 22 | 51.8121 | 18.1342 | 24.1125 | 0
5939 | 9 | 5 | 11 | 248 | 23.4 | 632.8 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 58.7365 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.6841 | 0 | 22 | 24.6841 | 8.6395 | 41.7754 | 0
5940 | 9 | 5 | 12 | 248 | 24.3 | 669.2 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 62.1151 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 40.4526 | 0 | 22 | 40.4526 | 14.1584 | 26.5757 | 0
5941 | 9 | 5 | 13 | 248 | 24.9 | 621.4 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 57.6783 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.0158 | 0 | 22 | 36.0158 | 12.6055 | 26.5757 | 0
5942 | 9 | 5 | 14 | 248 | 25.4 | 550.6 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 51.1067 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.0543 | 0 | 22 | 17.0543 | 5.969 | 41.7754 | 0
5943 | 9 | 5 | 15 | 248 | 25.7 | 433.4 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 40.2282 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.1758 | 0 | 22 | 6.1758 | 2.1615 | 41.7754 | 0
5944 | 9 | 5 | 16 | 248 | 26 | 289.9 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 26.9085 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.9085 | 0 | 22 | 26.9085 | 9.418 | 19.0539 | 0
5945 | 9 | 5 | 17 | 248 | 26.1 | 136.4 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 12.6606 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.6606 | 0 | 22 | 12.6606 | 4.4312 | 8.965 | 0
5946 | 9 | 5 | 18 | 248 | 26 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5947 | 9 | 5 | 19 | 248 | 25.5 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5948 | 9 | 5 | 20 | 248 | 23.9 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5949 | 9 | 5 | 21 | 248 | 22.9 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5950 | 9 | 5 | 22 | 248 | 21.5 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5951 | 9 | 5 | 23 | 248 | 20.1 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5952 | 9 | 5 | 24 | 248 | 18.7 | 0 | 2 | 2023-09-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5953 | 9 | 6 | 1 | 249 | 18.2 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5954 | 9 | 6 | 2 | 249 | 17.8 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5955 | 9 | 6 | 3 | 249 | 17.3 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5956 | 9 | 6 | 4 | 249 | 16.8 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5957 | 9 | 6 | 5 | 249 | 16.4 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5958 | 9 | 6 | 6 | 249 | 15.9 | 12 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 1.1138 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.1138 | 0 | 9.2747 | 0 | 0 | 0.2681 | 0
5959 | 9 | 6 | 7 | 249 | 16.3 | 108.2 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 10.0431 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.0431 | 0 | 19.3178 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5960 | 9 | 6 | 8 | 249 | 17.3 | 238.9 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 22.1747 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 22.1747 | 0 | 22 | 19.4925 | 6.8224 | 12.6908 | 0
5961 | 9 | 6 | 9 | 249 | 18.7 | 384.1 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 35.6522 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.6522 | 0 | 22 | 35.6522 | 12.4783 | 24.1125 | 0
5962 | 9 | 6 | 10 | 249 | 20.6 | 527.8 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 48.9904 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 48.9904 | 0 | 22 | 48.9904 | 17.1466 | 24.1125 | 0
5963 | 9 | 6 | 11 | 249 | 21.9 | 620 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 57.5484 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 23.496 | 0 | 22 | 23.496 | 8.2236 | 41.7754 | 0
5964 | 9 | 6 | 12 | 249 | 22.7 | 658.1 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 61.0848 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.4222 | 0 | 22 | 39.4222 | 13.7978 | 26.5757 | 0
5965 | 9 | 6 | 13 | 249 | 21.9 | 521.2 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 48.3778 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 26.7152 | 0 | 22 | 26.7152 | 9.3503 | 26.5757 | 0
5966 | 9 | 6 | 14 | 249 | 21 | 410.2 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 38.0748 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.0224 | 0 | 22 | 4.0224 | 1.4078 | 41.7754 | 0
5967 | 9 | 6 | 15 | 249 | 20.3 | 286.2 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 26.5651 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.4873 | 7.4873 | 14.5127 | 0 | 0 | 32.59 | 6.5648
5968 | 9 | 6 | 16 | 249 | 20.8 | 203 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 18.8425 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.8425 | 0 | 22 | 11.3552 | 3.9743 | 13.3423 | 0
5969 | 9 | 6 | 17 | 249 | 21.4 | 107 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 9.9317 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.9317 | 0 | 22 | 9.9317 | 3.4761 | 7.0327 | 0
5970 | 9 | 6 | 18 | 249 | 21.8 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5971 | 9 | 6 | 19 | 249 | 21.2 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5972 | 9 | 6 | 20 | 249 | 19.8 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5973 | 9 | 6 | 21 | 249 | 18.8 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5974 | 9 | 6 | 22 | 249 | 18 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5975 | 9 | 6 | 23 | 249 | 17.2 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5976 | 9 | 6 | 24 | 249 | 16.4 | 0 | 3 | 2023-09-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5977 | 9 | 7 | 1 | 250 | 16.3 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5978 | 9 | 7 | 2 | 250 | 16.3 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5979 | 9 | 7 | 3 | 250 | 16.2 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5980 | 9 | 7 | 4 | 250 | 15.7 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5981 | 9 | 7 | 5 | 250 | 15.1 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5982 | 9 | 7 | 6 | 250 | 14.6 | 7.4 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0.68687 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.68687 | 0 | 8.8477 | 0 | 0 | 0.16533 | 0
5983 | 9 | 7 | 7 | 250 | 15.4 | 114.4 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 10.6186 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.6186 | 0 | 19.4664 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
5984 | 9 | 7 | 8 | 250 | 16.6 | 244.1 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 22.6574 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 22.6574 | 0 | 22 | 20.1237 | 7.0433 | 12.6908 | 0
5985 | 9 | 7 | 9 | 250 | 18.2 | 382 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 35.4572 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.4572 | 0 | 22 | 35.4572 | 12.41 | 24.1125 | 0
5986 | 9 | 7 | 10 | 250 | 20 | 532.1 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 49.3895 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 49.3895 | 0 | 22 | 49.3895 | 17.2863 | 24.1125 | 0
5987 | 9 | 7 | 11 | 250 | 21.8 | 629.2 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 58.4023 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.35 | 0 | 22 | 24.35 | 8.5225 | 41.7754 | 0
5988 | 9 | 7 | 12 | 250 | 23.3 | 660.3 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 61.289 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.6265 | 0 | 22 | 39.6265 | 13.8693 | 26.5757 | 0
5989 | 9 | 7 | 13 | 250 | 24.3 | 633.9 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 58.8386 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.176 | 0 | 22 | 37.176 | 13.0116 | 26.5757 | 0
5990 | 9 | 7 | 14 | 250 | 25 | 533.6 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 49.5288 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.4764 | 0 | 22 | 15.4764 | 5.4167 | 41.7754 | 0
5991 | 9 | 7 | 15 | 250 | 25.4 | 415.6 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 38.576 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.5236 | 0 | 22 | 4.5236 | 1.5833 | 41.7754 | 0
5992 | 9 | 7 | 16 | 250 | 25.5 | 272.7 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 25.312 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.312 | 0 | 22 | 25.312 | 8.8592 | 17.9234 | 0
5993 | 9 | 7 | 17 | 250 | 25.2 | 117.3 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 10.8878 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.8878 | 0 | 22 | 10.8878 | 3.8107 | 7.7096 | 0
5994 | 9 | 7 | 18 | 250 | 24.5 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5995 | 9 | 7 | 19 | 250 | 23.3 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
5996 | 9 | 7 | 20 | 250 | 22.2 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5997 | 9 | 7 | 21 | 250 | 21.1 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
5998 | 9 | 7 | 22 | 250 | 20.4 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
5999 | 9 | 7 | 23 | 250 | 19.6 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | 9 | 7 | 24 | 250 | 18.9 | 0 | 4 | 2023-09-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6001 | 9 | 8 | 1 | 251 | 18.1 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6002 | 9 | 8 | 2 | 251 | 17.3 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6003 | 9 | 8 | 3 | 251 | 16.5 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6004 | 9 | 8 | 4 | 251 | 16 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6005 | 9 | 8 | 5 | 251 | 15.6 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6006 | 9 | 8 | 6 | 251 | 15.1 | 13.6 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 1.2624 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2624 | 0 | 9.4232 | 0 | 0 | 0.30385 | 0
6007 | 9 | 8 | 7 | 251 | 15.3 | 108.3 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 10.0524 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.0524 | 0 | 19.4756 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6008 | 9 | 8 | 8 | 251 | 16.1 | 213.7 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 19.8356 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 19.8356 | 0 | 22 | 17.3113 | 6.0589 | 12.6908 | 0
6009 | 9 | 8 | 9 | 251 | 17.3 | 361 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 33.508 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.508 | 0 | 22 | 33.508 | 11.7278 | 23.727 | 0
6010 | 9 | 8 | 10 | 251 | 19.3 | 480.8 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 44.6279 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 44.6279 | 0 | 22 | 44.6279 | 15.6197 | 24.1125 | 0
6011 | 9 | 8 | 11 | 251 | 21.2 | 568.4 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 52.7589 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.7065 | 0 | 22 | 18.7065 | 6.5473 | 41.7754 | 0
6012 | 9 | 8 | 12 | 251 | 22.9 | 621.8 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 57.7155 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 36.0529 | 0 | 22 | 36.0529 | 12.6185 | 26.5757 | 0
6013 | 9 | 8 | 13 | 251 | 23.9 | 578.5 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 53.6964 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.0338 | 0 | 22 | 32.0338 | 11.2118 | 26.5757 | 0
6014 | 9 | 8 | 14 | 251 | 24.8 | 524.5 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 48.6841 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 14.6317 | 0 | 22 | 14.6317 | 5.1211 | 41.7754 | 0
6015 | 9 | 8 | 15 | 251 | 25.5 | 399.8 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 37.1094 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.0571 | 0 | 22 | 3.0571 | 1.07 | 41.7754 | 0
6016 | 9 | 8 | 16 | 251 | 26.2 | 281.5 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 26.1288 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.1288 | 0 | 22 | 26.1288 | 9.1451 | 18.5018 | 0
6017 | 9 | 8 | 17 | 251 | 26.5 | 127.7 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 11.8531 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.8531 | 0 | 22 | 11.8531 | 4.1486 | 8.3932 | 0
6018 | 9 | 8 | 18 | 251 | 26.4 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6019 | 9 | 8 | 19 | 251 | 25.7 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6020 | 9 | 8 | 20 | 251 | 24.7 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6021 | 9 | 8 | 21 | 251 | 23.8 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6022 | 9 | 8 | 22 | 251 | 22.9 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6023 | 9 | 8 | 23 | 251 | 22 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6024 | 9 | 8 | 24 | 251 | 21.1 | 0 | 5 | 2023-09-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6025 | 9 | 9 | 1 | 252 | 20.4 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6026 | 9 | 9 | 2 | 252 | 19.8 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6027 | 9 | 9 | 3 | 252 | 19.1 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6028 | 9 | 9 | 4 | 252 | 18.4 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6029 | 9 | 9 | 5 | 252 | 17.6 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6030 | 9 | 9 | 6 | 252 | 16.9 | 5.5 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0.51051 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.51051 | 0 | 8.6714 | 0 | 0 | 0.12288 | 0
6031 | 9 | 9 | 7 | 252 | 16.9 | 93.5 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 8.6787 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.6787 | 0 | 17.3501 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6032 | 9 | 9 | 8 | 252 | 17.3 | 186.4 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 17.3016 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.3016 | 0 | 22 | 12.6517 | 4.4281 | 1.0925 | 0
6033 | 9 | 9 | 9 | 252 | 18.1 | 313.5 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 29.0991 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.0991 | 0 | 22 | 29.0991 | 10.1847 | 1.0925 | 0
6034 | 9 | 9 | 10 | 252 | 19.5 | 429.2 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 39.8383 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.8383 | 0 | 22 | 39.8383 | 13.9434 | 1.0925 | 0
6035 | 9 | 9 | 11 | 252 | 21 | 509.4 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 47.2825 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.7396 | 0 | 22 | 45.7396 | 16.0089 | 1.8928 | 0
6036 | 9 | 9 | 12 | 252 | 22.6 | 569.5 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 52.861 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.3181 | 0 | 22 | 51.3181 | 17.9613 | 1.8928 | 0
6037 | 9 | 9 | 13 | 252 | 24 | 540.9 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 50.2063 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.6635 | 0 | 22 | 48.6635 | 17.0322 | 1.8928 | 0
6038 | 9 | 9 | 14 | 252 | 25.2 | 497.6 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 46.1872 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.6444 | 0 | 22 | 44.6444 | 15.6255 | 1.8928 | 0
6039 | 9 | 9 | 15 | 252 | 26.2 | 391.9 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 36.3762 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.8333 | 0 | 22 | 34.8333 | 12.1916 | 1.8928 | 0
6040 | 9 | 9 | 16 | 252 | 26.8 | 261.3 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 24.2539 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.2539 | 0 | 22 | 24.2539 | 8.4889 | 1.0925 | 0
6041 | 9 | 9 | 17 | 252 | 26.8 | 110 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 10.2102 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.2102 | 0 | 22 | 10.2102 | 3.5736 | 1.0925 | 0
6042 | 9 | 9 | 18 | 252 | 26.4 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6043 | 9 | 9 | 19 | 252 | 25.3 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6044 | 9 | 9 | 20 | 252 | 24.4 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6045 | 9 | 9 | 21 | 252 | 23.4 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6046 | 9 | 9 | 22 | 252 | 23.2 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6047 | 9 | 9 | 23 | 252 | 23.1 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6048 | 9 | 9 | 24 | 252 | 22.9 | 0 | 6 | 2023-09-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6049 | 9 | 10 | 1 | 253 | 22 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6050 | 9 | 10 | 2 | 253 | 21 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6051 | 9 | 10 | 3 | 253 | 20.1 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6052 | 9 | 10 | 4 | 253 | 19.7 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6053 | 9 | 10 | 5 | 253 | 19.3 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6054 | 9 | 10 | 6 | 253 | 18.9 | 6 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0.55692 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.55692 | 0 | 17.9283 | 0 | 0 | 0.13405 | 0
6055 | 9 | 10 | 7 | 253 | 19.2 | 103 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 9.5605 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.5605 | 0 | 22 | 5.4888 | 0 | 0.37137 | 0
6056 | 9 | 10 | 8 | 253 | 19.8 | 214.9 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 19.947 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.947 | 0 | 22 | 19.947 | 6.9815 | 1.0925 | 0
6057 | 9 | 10 | 9 | 253 | 20.7 | 309.5 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 28.7278 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.7278 | 0 | 22 | 28.7278 | 10.0547 | 1.0925 | 0
6058 | 9 | 10 | 10 | 253 | 21.8 | 404.3 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 37.5271 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.5271 | 0 | 22 | 37.5271 | 13.1345 | 1.0925 | 0
6059 | 9 | 10 | 11 | 253 | 23 | 496.2 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 46.0573 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.5144 | 0 | 22 | 44.5144 | 15.58 | 1.8928 | 0
6060 | 9 | 10 | 12 | 253 | 24.2 | 535.8 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 49.733 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.1901 | 0 | 22 | 48.1901 | 16.8665 | 1.8928 | 0
6061 | 9 | 10 | 13 | 253 | 25.4 | 524.8 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 48.7119 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.1691 | 0 | 22 | 47.1691 | 16.5092 | 1.8928 | 0
6062 | 9 | 10 | 14 | 253 | 26.4 | 465.6 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 43.217 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.6741 | 0 | 22 | 41.6741 | 14.5859 | 1.8928 | 0
6063 | 9 | 10 | 15 | 253 | 27.2 | 363.1 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 33.7029 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.1601 | 0 | 22 | 32.1601 | 11.256 | 1.8928 | 0
6064 | 9 | 10 | 16 | 253 | 27.5 | 236.9 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 21.9891 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.9891 | 0 | 22 | 21.9891 | 7.6962 | 1.0925 | 0
6065 | 9 | 10 | 17 | 253 | 27.4 | 99.3 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 9.217 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.217 | 0 | 22 | 9.217 | 3.226 | 1.0925 | 0
6066 | 9 | 10 | 18 | 253 | 27 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6067 | 9 | 10 | 19 | 253 | 26.3 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6068 | 9 | 10 | 20 | 253 | 25.5 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6069 | 9 | 10 | 21 | 253 | 24.8 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6070 | 9 | 10 | 22 | 253 | 24.3 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6071 | 9 | 10 | 23 | 253 | 23.8 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6072 | 9 | 10 | 24 | 253 | 23.3 | 0 | 7 | 2023-09-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6073 | 9 | 11 | 1 | 254 | 22.3 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6074 | 9 | 11 | 2 | 254 | 21.2 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6075 | 9 | 11 | 3 | 254 | 20.2 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6076 | 9 | 11 | 4 | 254 | 20.5 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6077 | 9 | 11 | 5 | 254 | 20.9 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6078 | 9 | 11 | 6 | 254 | 21.2 | 15.5 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 1.4387 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.4387 | 0 | 18.8101 | 0 | 0 | 0.3463 | 0
6079 | 9 | 11 | 7 | 254 | 21.4 | 127.8 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 11.8624 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 11.8624 | 0 | 22 | 8.6725 | 0 | 0.86278 | 0
6080 | 9 | 11 | 8 | 254 | 21.6 | 217.5 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 20.1883 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 20.1883 | 0 | 22 | 20.1883 | 7.0659 | 12.6908 | 0
6081 | 9 | 11 | 9 | 254 | 21.9 | 303.1 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 28.1337 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.1337 | 0 | 22 | 28.1337 | 9.8468 | 19.9215 | 0
6082 | 9 | 11 | 10 | 254 | 22.5 | 394.5 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 36.6175 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.6175 | 0 | 22 | 36.6175 | 12.8161 | 24.1125 | 0
6083 | 9 | 11 | 11 | 254 | 23.3 | 450.2 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 41.7876 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.7352 | 0 | 22 | 7.7352 | 2.7073 | 41.7754 | 0
6084 | 9 | 11 | 12 | 254 | 24.3 | 507.2 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 47.0783 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 25.4157 | 0 | 22 | 25.4157 | 8.8955 | 26.5757 | 0
6085 | 9 | 11 | 13 | 254 | 25.6 | 512.8 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 47.5981 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 25.9355 | 0 | 22 | 25.9355 | 9.0774 | 26.5757 | 0
6086 | 9 | 11 | 14 | 254 | 26.8 | 484.3 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 44.9527 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.9004 | 0 | 22 | 10.9004 | 3.8151 | 41.7754 | 0
6087 | 9 | 11 | 15 | 254 | 27.7 | 385.7 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 35.8007 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.7483 | 0 | 22 | 1.7483 | 0.61191 | 41.7754 | 0
6088 | 9 | 11 | 16 | 254 | 28.1 | 253.1 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 23.4927 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.4927 | 0 | 22 | 23.4927 | 8.2225 | 16.6352 | 0
6089 | 9 | 11 | 17 | 254 | 27.9 | 103.4 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 9.5976 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.5976 | 0 | 22 | 9.5976 | 3.3592 | 6.7961 | 0
6090 | 9 | 11 | 18 | 254 | 27.4 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6091 | 9 | 11 | 19 | 254 | 26.4 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6092 | 9 | 11 | 20 | 254 | 25.3 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6093 | 9 | 11 | 21 | 254 | 24.3 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6094 | 9 | 11 | 22 | 254 | 23.7 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6095 | 9 | 11 | 23 | 254 | 23.2 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6096 | 9 | 11 | 24 | 254 | 22.6 | 0 | 1 | 2023-09-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6097 | 9 | 12 | 1 | 255 | 21.8 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6098 | 9 | 12 | 2 | 255 | 21.1 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6099 | 9 | 12 | 3 | 255 | 20.3 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6100 | 9 | 12 | 4 | 255 | 19.6 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6101 | 9 | 12 | 5 | 255 | 18.8 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6102 | 9 | 12 | 6 | 255 | 18.1 | 1.3 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0.12067 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.12067 | 0 | 8.2815 | 0 | 0 | 0.029044 | 0
6103 | 9 | 12 | 7 | 255 | 18.4 | 88.1 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 8.1774 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.1774 | 0 | 16.459 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6104 | 9 | 12 | 8 | 255 | 19.1 | 190.3 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 17.6636 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 17.6636 | 0 | 22 | 12.1226 | 4.2429 | 12.5076 | 0
6105 | 9 | 12 | 9 | 255 | 20.1 | 309.3 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 28.7092 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.7092 | 0 | 22 | 28.7092 | 10.0482 | 20.329 | 0
6106 | 9 | 12 | 10 | 255 | 21.2 | 422.7 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 39.235 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 39.235 | 0 | 22 | 39.235 | 13.7323 | 24.1125 | 0
6107 | 9 | 12 | 11 | 255 | 22.4 | 513.9 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 47.7002 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.6478 | 0 | 22 | 13.6478 | 4.7767 | 41.7754 | 0
6108 | 9 | 12 | 12 | 255 | 23.8 | 558.1 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 51.8028 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.1402 | 0 | 22 | 30.1402 | 10.5491 | 26.5757 | 0
6109 | 9 | 12 | 13 | 255 | 25.1 | 578.2 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 53.6685 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.0059 | 0 | 22 | 32.0059 | 11.2021 | 26.5757 | 0
6110 | 9 | 12 | 14 | 255 | 26.2 | 514.4 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 47.7466 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.6943 | 0 | 22 | 13.6943 | 4.793 | 41.7754 | 0
6111 | 9 | 12 | 15 | 255 | 27 | 410 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 38.0562 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.0038 | 0 | 22 | 4.0038 | 1.4013 | 41.7754 | 0
6112 | 9 | 12 | 16 | 255 | 27.3 | 264.2 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 24.523 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.523 | 0 | 22 | 24.523 | 8.5831 | 17.3648 | 0
6113 | 9 | 12 | 17 | 255 | 27.2 | 110.1 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 10.2195 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.2195 | 0 | 22 | 10.2195 | 3.5768 | 7.2364 | 0
6114 | 9 | 12 | 18 | 255 | 26.8 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6115 | 9 | 12 | 19 | 255 | 26 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6116 | 9 | 12 | 20 | 255 | 25.1 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6117 | 9 | 12 | 21 | 255 | 24.3 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6118 | 9 | 12 | 22 | 255 | 23.7 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6119 | 9 | 12 | 23 | 255 | 23.1 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6120 | 9 | 12 | 24 | 255 | 22.5 | 0 | 2 | 2023-09-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6121 | 9 | 13 | 1 | 256 | 21.9 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6122 | 9 | 13 | 2 | 256 | 21.3 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6123 | 9 | 13 | 3 | 256 | 20.7 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6124 | 9 | 13 | 4 | 256 | 20.6 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6125 | 9 | 13 | 5 | 256 | 20.6 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6126 | 9 | 13 | 6 | 256 | 20.5 | 7.4 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0.68687 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.68687 | 0 | 8.8477 | 0 | 0 | 0.16533 | 0
6127 | 9 | 13 | 7 | 256 | 20.5 | 109.2 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 10.1359 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.1359 | 0 | 18.9837 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6128 | 9 | 13 | 8 | 256 | 20.9 | 204.5 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 18.9817 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.9817 | 0 | 22 | 15.9654 | 5.5879 | 12.6908 | 0
6129 | 9 | 13 | 9 | 256 | 21.8 | 306.6 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 28.4586 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.4586 | 0 | 22 | 28.4586 | 9.9605 | 20.1515 | 0
6130 | 9 | 13 | 10 | 256 | 23.7 | 484.5 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 44.9713 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 44.9713 | 0 | 22 | 44.9713 | 15.74 | 24.1125 | 0
6131 | 9 | 13 | 11 | 256 | 25.6 | 611.8 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 56.7873 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.7349 | 0 | 22 | 22.7349 | 7.9572 | 41.7754 | 0
6132 | 9 | 13 | 12 | 256 | 27.4 | 682.5 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 63.3496 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.6871 | 0 | 22 | 41.6871 | 14.5905 | 26.5757 | 0
6133 | 9 | 13 | 13 | 256 | 28.3 | 654.2 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 60.7228 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.0602 | 0 | 22 | 39.0602 | 13.6711 | 26.5757 | 0
6134 | 9 | 13 | 14 | 256 | 28.7 | 541 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 50.2156 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.1633 | 0 | 22 | 16.1633 | 5.6571 | 41.7754 | 0
6135 | 9 | 13 | 15 | 256 | 28.7 | 399 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 37.0352 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.9828 | 0 | 22 | 2.9828 | 1.044 | 41.7754 | 0
6136 | 9 | 13 | 16 | 256 | 28.2 | 250.4 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 23.2421 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.2421 | 0 | 22 | 23.2421 | 8.1347 | 16.4578 | 0
6137 | 9 | 13 | 17 | 256 | 27.4 | 91.4 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 8.4837 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.4837 | 0 | 22 | 8.4837 | 2.9693 | 6.0073 | 0
6138 | 9 | 13 | 18 | 256 | 26.3 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6139 | 9 | 13 | 19 | 256 | 25.1 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6140 | 9 | 13 | 20 | 256 | 24.4 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6141 | 9 | 13 | 21 | 256 | 23.4 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6142 | 9 | 13 | 22 | 256 | 23.3 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6143 | 9 | 13 | 23 | 256 | 23.2 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6144 | 9 | 13 | 24 | 256 | 23.1 | 0 | 3 | 2023-09-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6145 | 9 | 14 | 1 | 257 | 22.4 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6146 | 9 | 14 | 2 | 257 | 21.6 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6147 | 9 | 14 | 3 | 257 | 20.9 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6148 | 9 | 14 | 4 | 257 | 20.9 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6149 | 9 | 14 | 5 | 257 | 20.8 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6150 | 9 | 14 | 6 | 257 | 20.8 | 14.7 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 1.3645 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.3645 | 0 | 9.5253 | 0 | 0 | 0.32842 | 0
6151 | 9 | 14 | 7 | 257 | 20.8 | 137.1 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 12.7256 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.7256 | 0 | 22 | 0.25095 | 0 | 0.86278 | 0
6152 | 9 | 14 | 8 | 257 | 21.3 | 267.2 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 24.8015 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.8015 | 0 | 22 | 24.8015 | 8.6805 | 12.6908 | 0
6153 | 9 | 14 | 9 | 257 | 22.1 | 387.3 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 35.9492 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.9492 | 0 | 22 | 35.9492 | 12.5822 | 24.1125 | 0
6154 | 9 | 14 | 10 | 257 | 23.8 | 540.1 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 50.1321 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 50.1321 | 0 | 22 | 50.1321 | 17.5462 | 24.1125 | 0
6155 | 9 | 14 | 11 | 257 | 25.5 | 640.4 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 59.4419 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 25.3896 | 0 | 22 | 25.3896 | 8.8864 | 41.7754 | 0
6156 | 9 | 14 | 12 | 257 | 27 | 685.1 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 63.591 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.9284 | 0 | 22 | 41.9284 | 14.6749 | 26.5757 | 0
6157 | 9 | 14 | 13 | 257 | 27.8 | 640.8 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 59.4791 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.8165 | 0 | 22 | 37.8165 | 13.2358 | 26.5757 | 0
6158 | 9 | 14 | 14 | 257 | 28.2 | 543.7 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 50.4662 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.4139 | 0 | 22 | 16.4139 | 5.7449 | 41.7754 | 0
6159 | 9 | 14 | 15 | 257 | 28 | 388.1 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 36.0234 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.9711 | 0 | 22 | 1.9711 | 0.68988 | 41.7754 | 0
6160 | 9 | 14 | 16 | 257 | 27.3 | 234.3 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 21.7477 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.7477 | 0 | 22 | 21.7477 | 7.6117 | 15.3996 | 0
6161 | 9 | 14 | 17 | 257 | 26.2 | 85.5 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 7.9361 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.9361 | 0 | 22 | 7.9361 | 2.7776 | 5.6196 | 0
6162 | 9 | 14 | 18 | 257 | 24.8 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6163 | 9 | 14 | 19 | 257 | 23.1 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6164 | 9 | 14 | 20 | 257 | 21.3 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6165 | 9 | 14 | 21 | 257 | 19.5 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6166 | 9 | 14 | 22 | 257 | 19.1 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6167 | 9 | 14 | 23 | 257 | 18.7 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6168 | 9 | 14 | 24 | 257 | 18.3 | 0 | 4 | 2023-09-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6169 | 9 | 15 | 1 | 258 | 17.8 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6170 | 9 | 15 | 2 | 258 | 17.2 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6171 | 9 | 15 | 3 | 258 | 16.7 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6172 | 9 | 15 | 4 | 258 | 16.5 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6173 | 9 | 15 | 5 | 258 | 16.3 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6174 | 9 | 15 | 6 | 258 | 16.1 | 0.6 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0.055692 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.055692 | 0 | 8.2166 | 0 | 0 | 0.013405 | 0
6175 | 9 | 15 | 7 | 258 | 16.5 | 91.3 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 8.4745 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.4745 | 0 | 16.691 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6176 | 9 | 15 | 8 | 258 | 17.4 | 182.8 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 16.9675 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 16.9675 | 0 | 22 | 11.6585 | 4.0805 | 12.0147 | 0
6177 | 9 | 15 | 9 | 258 | 18.7 | 308.4 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 28.6257 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.6257 | 0 | 22 | 28.6257 | 10.019 | 20.2698 | 0
6178 | 9 | 15 | 10 | 258 | 20.6 | 462.2 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 42.9014 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.9014 | 0 | 22 | 42.9014 | 15.0155 | 24.1125 | 0
6179 | 9 | 15 | 11 | 258 | 22.5 | 589.2 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 54.6895 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.6372 | 0 | 22 | 20.6372 | 7.223 | 41.7754 | 0
6180 | 9 | 15 | 12 | 258 | 24.3 | 655.6 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 60.8528 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.1902 | 0 | 22 | 39.1902 | 13.7166 | 26.5757 | 0
6181 | 9 | 15 | 13 | 258 | 24.9 | 604 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 56.0633 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.4007 | 0 | 22 | 34.4007 | 12.0402 | 26.5757 | 0
6182 | 9 | 15 | 14 | 258 | 25.5 | 514.6 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 47.7652 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.7128 | 0 | 22 | 13.7128 | 4.7995 | 41.7754 | 0
6183 | 9 | 15 | 15 | 258 | 26.1 | 393.5 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 36.5247 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.4723 | 0 | 22 | 2.4723 | 0.86531 | 41.7754 | 0
6184 | 9 | 15 | 16 | 258 | 25.2 | 240 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 22.2768 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.2768 | 0 | 22 | 22.2768 | 7.7969 | 15.7742 | 0
6185 | 9 | 15 | 17 | 258 | 24.4 | 89.5 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 8.3074 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.3074 | 0 | 22 | 8.3074 | 2.9076 | 5.8825 | 0
6186 | 9 | 15 | 18 | 258 | 23.6 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6187 | 9 | 15 | 19 | 258 | 22.1 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6188 | 9 | 15 | 20 | 258 | 20.5 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6189 | 9 | 15 | 21 | 258 | 19 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6190 | 9 | 15 | 22 | 258 | 18.6 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6191 | 9 | 15 | 23 | 258 | 18.3 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6192 | 9 | 15 | 24 | 258 | 17.9 | 0 | 5 | 2023-09-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6193 | 9 | 16 | 1 | 259 | 17.6 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6194 | 9 | 16 | 2 | 259 | 17.4 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6195 | 9 | 16 | 3 | 259 | 17.1 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6196 | 9 | 16 | 4 | 259 | 16.6 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6197 | 9 | 16 | 5 | 259 | 16 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6198 | 9 | 16 | 6 | 259 | 15.5 | 0.6 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0.055692 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.055692 | 0 | 8.2166 | 0 | 0 | 0.013405 | 0
6199 | 9 | 16 | 7 | 259 | 15.4 | 89.7 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 8.326 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.326 | 0 | 16.5425 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6200 | 9 | 16 | 8 | 259 | 15.7 | 190.4 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 17.6729 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.6729 | 0 | 22 | 12.2154 | 4.2754 | 1.0925 | 0
6201 | 9 | 16 | 9 | 259 | 16.3 | 285.2 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 26.4723 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.4723 | 0 | 22 | 26.4723 | 9.2653 | 1.0925 | 0
6202 | 9 | 16 | 10 | 259 | 17.5 | 400.6 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 37.1837 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.1837 | 0 | 22 | 37.1837 | 13.0143 | 1.0925 | 0
6203 | 9 | 16 | 11 | 259 | 18.9 | 487.6 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 45.259 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.7162 | 0 | 22 | 43.7162 | 15.3007 | 1.8928 | 0
6204 | 9 | 16 | 12 | 259 | 20.3 | 545 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 50.5869 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.044 | 0 | 22 | 49.044 | 17.1654 | 1.8928 | 0
6205 | 9 | 16 | 13 | 259 | 21.6 | 568.8 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 52.796 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.2531 | 0 | 22 | 51.2531 | 17.9386 | 1.8928 | 0
6206 | 9 | 16 | 14 | 259 | 22.6 | 509.9 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 47.3289 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.786 | 0 | 22 | 45.786 | 16.0251 | 1.8928 | 0
6207 | 9 | 16 | 15 | 259 | 23.3 | 411.2 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 38.1676 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 36.6247 | 0 | 22 | 36.6247 | 12.8186 | 1.8928 | 0
6208 | 9 | 16 | 16 | 259 | 23.5 | 251.2 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 23.3164 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.3164 | 0 | 22 | 23.3164 | 8.1607 | 1.0925 | 0
6209 | 9 | 16 | 17 | 259 | 23.3 | 93.7 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 8.6972 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.6972 | 0 | 22 | 8.6972 | 3.044 | 1.0925 | 0
6210 | 9 | 16 | 18 | 259 | 22.8 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6211 | 9 | 16 | 19 | 259 | 22 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6212 | 9 | 16 | 20 | 259 | 20.9 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6213 | 9 | 16 | 21 | 259 | 20 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6214 | 9 | 16 | 22 | 259 | 19.2 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6215 | 9 | 16 | 23 | 259 | 18.4 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6216 | 9 | 16 | 24 | 259 | 17.6 | 0 | 6 | 2023-09-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6217 | 9 | 17 | 1 | 260 | 17.1 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6218 | 9 | 17 | 2 | 260 | 16.5 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6219 | 9 | 17 | 3 | 260 | 16 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6220 | 9 | 17 | 4 | 260 | 15.8 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6221 | 9 | 17 | 5 | 260 | 15.5 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6222 | 9 | 17 | 6 | 260 | 15.3 | 0.4 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 17.4085 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
6223 | 9 | 17 | 7 | 260 | 15.5 | 103.1 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 9.5697 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.5697 | 0 | 22 | 4.9782 | 0 | 0.37137 | 0
6224 | 9 | 17 | 8 | 260 | 16 | 194.7 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 18.0721 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.0721 | 0 | 22 | 18.0721 | 6.3252 | 1.0925 | 0
6225 | 9 | 17 | 9 | 260 | 16.9 | 314.5 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 29.1919 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.1919 | 0 | 22 | 29.1919 | 10.2172 | 1.0925 | 0
6226 | 9 | 17 | 10 | 260 | 18.6 | 446.9 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 41.4813 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 41.4813 | 0 | 22 | 41.4813 | 14.5184 | 1.0925 | 0
6227 | 9 | 17 | 11 | 260 | 20.4 | 561.9 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 52.1556 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.6127 | 0 | 22 | 50.6127 | 17.7144 | 1.8928 | 0
6228 | 9 | 17 | 12 | 260 | 22.2 | 605.2 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 56.1747 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.6318 | 0 | 22 | 54.6318 | 19.1211 | 1.8928 | 0
6229 | 9 | 17 | 13 | 260 | 23.5 | 578.8 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 53.7242 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.1813 | 0 | 22 | 52.1813 | 18.2635 | 1.8928 | 0
6230 | 9 | 17 | 14 | 260 | 24.6 | 498.9 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 46.3079 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.765 | 0 | 22 | 44.765 | 15.6678 | 1.8928 | 0
6231 | 9 | 17 | 15 | 260 | 25.4 | 369.6 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 34.3063 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.7634 | 0 | 22 | 32.7634 | 11.4672 | 1.8928 | 0
6232 | 9 | 17 | 16 | 260 | 26 | 238.8 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 22.1654 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.1654 | 0 | 22 | 22.1654 | 7.7579 | 1.0925 | 0
6233 | 9 | 17 | 17 | 260 | 26.1 | 87.9 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 8.1589 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.1589 | 0 | 22 | 8.1589 | 2.8556 | 1.0925 | 0
6234 | 9 | 17 | 18 | 260 | 25.8 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6235 | 9 | 17 | 19 | 260 | 24.9 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6236 | 9 | 17 | 20 | 260 | 23.8 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6237 | 9 | 17 | 21 | 260 | 22.8 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6238 | 9 | 17 | 22 | 260 | 21.7 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6239 | 9 | 17 | 23 | 260 | 20.6 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6240 | 9 | 17 | 24 | 260 | 19.5 | 0 | 7 | 2023-09-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6241 | 9 | 18 | 1 | 261 | 19.3 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6242 | 9 | 18 | 2 | 261 | 19.2 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6243 | 9 | 18 | 3 | 261 | 19 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6244 | 9 | 18 | 4 | 261 | 19.1 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6245 | 9 | 18 | 5 | 261 | 19.1 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6246 | 9 | 18 | 6 | 261 | 18.8 | 0.4 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 17.4085 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
6247 | 9 | 18 | 7 | 261 | 18.7 | 103.8 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 9.6347 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 9.6347 | 0 | 22 | 5.0432 | 0 | 0.86278 | 0
6248 | 9 | 18 | 8 | 261 | 18.8 | 203.1 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 18.8517 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.8517 | 0 | 22 | 18.8517 | 6.5981 | 12.6908 | 0
6249 | 9 | 18 | 9 | 261 | 19.4 | 301 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 27.9388 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.9388 | 0 | 22 | 27.9388 | 9.7786 | 19.7835 | 0
6250 | 9 | 18 | 10 | 261 | 20.8 | 413.7 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 38.3996 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 38.3996 | 0 | 22 | 38.3996 | 13.4399 | 24.1125 | 0
6251 | 9 | 18 | 11 | 261 | 22.5 | 512.5 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 47.5703 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.5179 | 0 | 22 | 13.5179 | 4.7313 | 41.7754 | 0
6252 | 9 | 18 | 12 | 261 | 24.1 | 565.6 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 52.499 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.8364 | 0 | 22 | 30.8364 | 10.7927 | 26.5757 | 0
6253 | 9 | 18 | 13 | 261 | 25.3 | 563.6 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 52.3134 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.6508 | 0 | 22 | 30.6508 | 10.7278 | 26.5757 | 0
6254 | 9 | 18 | 14 | 261 | 26.3 | 469.9 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 43.6161 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.5638 | 0 | 22 | 9.5638 | 3.3473 | 41.7754 | 0
6255 | 9 | 18 | 15 | 261 | 27.2 | 361.2 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 33.5266 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.52577 | 0.52577 | 21.4742 | 0 | 0 | 41.1304 | 0.46099
6256 | 9 | 18 | 16 | 261 | 28 | 236.3 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 21.9334 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.9334 | 0 | 22 | 21.4076 | 7.4927 | 15.531 | 0
6257 | 9 | 18 | 17 | 261 | 28 | 81.6 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 7.5741 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.5741 | 0 | 22 | 7.5741 | 2.6509 | 5.3632 | 0
6258 | 9 | 18 | 18 | 261 | 27.5 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6259 | 9 | 18 | 19 | 261 | 25.7 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6260 | 9 | 18 | 20 | 261 | 24.2 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6261 | 9 | 18 | 21 | 261 | 22.5 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6262 | 9 | 18 | 22 | 261 | 22.1 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6263 | 9 | 18 | 23 | 261 | 21.7 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6264 | 9 | 18 | 24 | 261 | 21.3 | 0 | 1 | 2023-09-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6265 | 9 | 19 | 1 | 262 | 21.1 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6266 | 9 | 19 | 2 | 262 | 20.8 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6267 | 9 | 19 | 3 | 262 | 20.6 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6268 | 9 | 19 | 4 | 262 | 19.9 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6269 | 9 | 19 | 5 | 262 | 19.2 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6270 | 9 | 19 | 6 | 262 | 18.5 | 0.4 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 8.198 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
6271 | 9 | 19 | 7 | 262 | 18.5 | 67.4 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 6.2561 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 6.2561 | 0 | 14.4541 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6272 | 9 | 19 | 8 | 262 | 19.1 | 170.2 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 15.798 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 15.798 | 0 | 22 | 8.252 | 2.8882 | 11.1865 | 0
6273 | 9 | 19 | 9 | 262 | 20.3 | 296.8 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 27.549 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.549 | 0 | 22 | 27.549 | 9.6421 | 19.5074 | 0
6274 | 9 | 19 | 10 | 262 | 22.5 | 436.3 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 40.4974 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.4974 | 0 | 22 | 40.4974 | 14.1741 | 24.1125 | 0
6275 | 9 | 19 | 11 | 262 | 24.7 | 557.1 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 51.71 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 17.6577 | 0 | 22 | 17.6577 | 6.1802 | 41.7754 | 0
6276 | 9 | 19 | 12 | 262 | 26.5 | 612.7 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 56.8708 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.2082 | 0 | 22 | 35.2082 | 12.3229 | 26.5757 | 0
6277 | 9 | 19 | 13 | 262 | 27.6 | 551.5 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 51.1902 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 29.5276 | 0 | 22 | 29.5276 | 10.3347 | 26.5757 | 0
6278 | 9 | 19 | 14 | 262 | 28.8 | 471.9 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 43.8018 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.7494 | 0 | 22 | 9.7494 | 3.4123 | 41.7754 | 0
6279 | 9 | 19 | 15 | 262 | 29.9 | 372.6 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 34.5847 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.53238 | 0 | 22 | 0.53238 | 0.18633 | 41.7754 | 0
6280 | 9 | 19 | 16 | 262 | 30.8 | 233.7 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 21.692 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.692 | 0 | 22 | 21.692 | 7.5922 | 15.3601 | 0
6281 | 9 | 19 | 17 | 262 | 31 | 83.2 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 7.7226 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.7226 | 0 | 22 | 7.7226 | 2.7029 | 5.4684 | 0
6282 | 9 | 19 | 18 | 262 | 30.4 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6283 | 9 | 19 | 19 | 262 | 28.4 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6284 | 9 | 19 | 20 | 262 | 26.6 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6285 | 9 | 19 | 21 | 262 | 24.7 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6286 | 9 | 19 | 22 | 262 | 24.5 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6287 | 9 | 19 | 23 | 262 | 24.3 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6288 | 9 | 19 | 24 | 262 | 24.1 | 0 | 2 | 2023-09-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6289 | 9 | 20 | 1 | 263 | 23.4 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6290 | 9 | 20 | 2 | 263 | 22.7 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6291 | 9 | 20 | 3 | 263 | 22 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6292 | 9 | 20 | 4 | 263 | 21.9 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6293 | 9 | 20 | 5 | 263 | 21.8 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6294 | 9 | 20 | 6 | 263 | 21.7 | 3.1 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0.28774 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.28774 | 0 | 8.4486 | 0 | 0 | 0.069259 | 0
6295 | 9 | 20 | 7 | 263 | 21.9 | 148.9 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 13.8209 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 13.8209 | 0 | 22 | 0.26952 | 0 | 0.86278 | 0
6296 | 9 | 20 | 8 | 263 | 22.4 | 303.2 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 28.143 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 28.143 | 0 | 22 | 28.143 | 9.8501 | 12.6908 | 0
6297 | 9 | 20 | 9 | 263 | 22.8 | 438.7 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 40.7201 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.7201 | 0 | 22 | 40.7201 | 14.252 | 24.1125 | 0
6298 | 9 | 20 | 10 | 263 | 23.3 | 557.5 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 51.7471 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.7471 | 0 | 22 | 51.7472 | 18.1115 | 24.1125 | 0
6299 | 9 | 20 | 11 | 263 | 24.4 | 632.2 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 58.6808 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.6285 | 0 | 22 | 24.6285 | 8.62 | 41.7754 | 0
6300 | 9 | 20 | 12 | 263 | 25.8 | 685 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 63.5817 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.9191 | 0 | 22 | 41.9191 | 14.6717 | 26.5757 | 0
6301 | 9 | 20 | 13 | 263 | 27.3 | 680.9 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 63.2011 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.5385 | 0 | 22 | 41.5385 | 14.5385 | 26.5757 | 0
6302 | 9 | 20 | 14 | 263 | 28.6 | 611.7 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 56.778 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.7256 | 0 | 22 | 22.7256 | 7.954 | 41.7754 | 0
6303 | 9 | 20 | 15 | 263 | 29.4 | 476.7 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 44.2473 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.1949 | 0 | 22 | 10.1949 | 3.5682 | 41.7754 | 0
6304 | 9 | 20 | 16 | 263 | 29.4 | 294.1 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 27.2984 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.2984 | 0 | 22 | 27.2984 | 9.5544 | 19.33 | 0
6305 | 9 | 20 | 17 | 263 | 28.9 | 102.8 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 9.5419 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.5419 | 0 | 22 | 9.5419 | 3.3397 | 6.7566 | 0
6306 | 9 | 20 | 18 | 263 | 28 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6307 | 9 | 20 | 19 | 263 | 26.6 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6308 | 9 | 20 | 20 | 263 | 24 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6309 | 9 | 20 | 21 | 263 | 22 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6310 | 9 | 20 | 22 | 263 | 20.4 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6311 | 9 | 20 | 23 | 263 | 18.7 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6312 | 9 | 20 | 24 | 263 | 17.1 | 0 | 3 | 2023-09-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6313 | 9 | 21 | 1 | 264 | 16.7 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6314 | 9 | 21 | 2 | 264 | 16.3 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6315 | 9 | 21 | 3 | 264 | 15.9 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6316 | 9 | 21 | 4 | 264 | 15 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6317 | 9 | 21 | 5 | 264 | 14.2 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6318 | 9 | 21 | 6 | 264 | 13.3 | 0.2 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
6319 | 9 | 21 | 7 | 264 | 14.2 | 112.8 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 10.4701 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.4701 | 0 | 18.6495 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6320 | 9 | 21 | 8 | 264 | 15.8 | 267.1 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 24.7922 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.7922 | 0 | 22 | 21.4418 | 7.5046 | 12.6908 | 0
6321 | 9 | 21 | 9 | 264 | 17.8 | 457.3 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 42.4466 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.4466 | 0 | 22 | 42.4466 | 14.8563 | 24.1125 | 0
6322 | 9 | 21 | 10 | 264 | 20.1 | 600.3 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 55.7198 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.7198 | 0 | 22 | 55.7198 | 19.5019 | 24.1125 | 0
6323 | 9 | 21 | 11 | 264 | 22.3 | 688.4 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 63.8973 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 29.8449 | 0 | 22 | 29.8449 | 10.4457 | 41.7754 | 0
6324 | 9 | 21 | 12 | 264 | 24.3 | 729.3 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 67.6936 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 46.031 | 0 | 22 | 46.031 | 16.1109 | 26.5757 | 0
6325 | 9 | 21 | 13 | 264 | 25.9 | 687.1 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 63.7766 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.114 | 0 | 22 | 42.114 | 14.7399 | 26.5757 | 0
6326 | 9 | 21 | 14 | 264 | 27.2 | 597.9 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 55.4971 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 21.4447 | 0 | 22 | 21.4447 | 7.5057 | 41.7754 | 0
6327 | 9 | 21 | 15 | 264 | 28.1 | 458.7 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 42.5765 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.5242 | 0 | 22 | 8.5242 | 2.9835 | 41.7754 | 0
6328 | 9 | 21 | 16 | 264 | 28.7 | 284.2 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 26.3794 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.3794 | 0 | 22 | 26.3794 | 9.2328 | 18.6793 | 0
6329 | 9 | 21 | 17 | 264 | 28.4 | 97.3 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 9.0314 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.0314 | 0 | 22 | 9.0314 | 3.161 | 6.3951 | 0
6330 | 9 | 21 | 18 | 264 | 27.4 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6331 | 9 | 21 | 19 | 264 | 25 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6332 | 9 | 21 | 20 | 264 | 22.6 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6333 | 9 | 21 | 21 | 264 | 20.2 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6334 | 9 | 21 | 22 | 264 | 19.5 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6335 | 9 | 21 | 23 | 264 | 18.8 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6336 | 9 | 21 | 24 | 264 | 18.1 | 0 | 4 | 2023-09-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6337 | 9 | 22 | 1 | 265 | 17.4 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6338 | 9 | 22 | 2 | 265 | 16.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6339 | 9 | 22 | 3 | 265 | 15.9 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | 9 | 22 | 4 | 265 | 15.9 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6341 | 9 | 22 | 5 | 265 | 15.9 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6342 | 9 | 22 | 6 | 265 | 15.9 | 0.2 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
6343 | 9 | 22 | 7 | 265 | 15.7 | 94.9 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 8.8086 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.8086 | 0 | 16.9881 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6344 | 9 | 22 | 8 | 265 | 15.9 | 201.2 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 18.6754 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.6754 | 0 | 22 | 13.6634 | 4.7822 | 12.6908 | 0
6345 | 9 | 22 | 9 | 265 | 16.7 | 283.1 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 26.2773 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.2773 | 0 | 22 | 26.2773 | 9.1971 | 18.607 | 0
6346 | 9 | 22 | 10 | 265 | 19 | 430.8 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 39.9869 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 39.9869 | 0 | 22 | 39.9869 | 13.9954 | 24.1125 | 0
6347 | 9 | 22 | 11 | 265 | 21.3 | 570.2 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 52.926 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.8736 | 0 | 22 | 18.8736 | 6.6058 | 41.7754 | 0
6348 | 9 | 22 | 12 | 265 | 23.6 | 639.2 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 59.3305 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.6679 | 0 | 22 | 37.6679 | 13.1838 | 26.5757 | 0
6349 | 9 | 22 | 13 | 265 | 25 | 617.5 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 57.3163 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.6538 | 0 | 22 | 35.6538 | 12.4788 | 26.5757 | 0
6350 | 9 | 22 | 14 | 265 | 26.4 | 545.4 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 50.624 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.5717 | 0 | 22 | 16.5717 | 5.8001 | 41.7754 | 0
6351 | 9 | 22 | 15 | 265 | 27.8 | 425.8 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 39.5228 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.4704 | 0 | 22 | 5.4704 | 1.9146 | 41.7754 | 0
6352 | 9 | 22 | 16 | 265 | 27.7 | 256.6 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 23.8176 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.8176 | 0 | 22 | 23.8176 | 8.3362 | 16.8653 | 0
6353 | 9 | 22 | 17 | 265 | 27.6 | 82.1 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 7.6205 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.6205 | 0 | 22 | 7.6205 | 2.6672 | 5.3961 | 0
6354 | 9 | 22 | 18 | 265 | 27.5 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6355 | 9 | 22 | 19 | 265 | 26.5 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6356 | 9 | 22 | 20 | 265 | 25.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6357 | 9 | 22 | 21 | 265 | 24.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6358 | 9 | 22 | 22 | 265 | 23.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6359 | 9 | 22 | 23 | 265 | 22.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6360 | 9 | 22 | 24 | 265 | 21.6 | 0 | 5 | 2023-09-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6361 | 9 | 23 | 1 | 266 | 20.8 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6362 | 9 | 23 | 2 | 266 | 20 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6363 | 9 | 23 | 3 | 266 | 19.2 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6364 | 9 | 23 | 4 | 266 | 19.2 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6365 | 9 | 23 | 5 | 266 | 19.3 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6366 | 9 | 23 | 6 | 266 | 19.3 | 0.2 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 8.1794 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
6367 | 9 | 23 | 7 | 266 | 19.7 | 100.6 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 9.3377 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.3377 | 0 | 17.5171 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6368 | 9 | 23 | 8 | 266 | 20 | 214.4 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 19.9006 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.9006 | 0 | 22 | 15.4177 | 5.3962 | 1.0925 | 0
6369 | 9 | 23 | 9 | 266 | 20.3 | 290.2 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 26.9364 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.9364 | 0 | 22 | 26.9364 | 9.4277 | 1.0925 | 0
6370 | 9 | 23 | 10 | 266 | 20.4 | 349.7 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 32.4592 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 32.4592 | 0 | 22 | 32.4592 | 11.3607 | 1.0925 | 0
6371 | 9 | 23 | 11 | 266 | 20.8 | 377.1 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 35.0024 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.4595 | 0 | 22 | 33.4595 | 11.7108 | 1.8928 | 0
6372 | 9 | 23 | 12 | 266 | 21.6 | 385.7 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 35.8007 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.2578 | 0 | 22 | 34.2578 | 11.9902 | 1.8928 | 0
6373 | 9 | 23 | 13 | 266 | 23.2 | 443.5 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 41.1657 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.6228 | 0 | 22 | 39.6228 | 13.868 | 1.8928 | 0
6374 | 9 | 23 | 14 | 266 | 24.8 | 428.4 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 39.7641 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.2212 | 0 | 22 | 38.2212 | 13.3774 | 1.8928 | 0
6375 | 9 | 23 | 15 | 266 | 26.1 | 348.7 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 32.3663 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.8235 | 0 | 22 | 30.8235 | 10.7882 | 1.8928 | 0
6376 | 9 | 23 | 16 | 266 | 26.5 | 212.3 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 19.7057 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.7057 | 0 | 22 | 19.7057 | 6.897 | 1.0925 | 0
6377 | 9 | 23 | 17 | 266 | 26.5 | 62.9 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 5.8384 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.8384 | 0 | 22 | 5.8384 | 2.0434 | 1.0925 | 0
6378 | 9 | 23 | 18 | 266 | 26.1 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6379 | 9 | 23 | 19 | 266 | 25.5 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6380 | 9 | 23 | 20 | 266 | 25 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6381 | 9 | 23 | 21 | 266 | 24.4 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6382 | 9 | 23 | 22 | 266 | 23.8 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6383 | 9 | 23 | 23 | 266 | 23.2 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6384 | 9 | 23 | 24 | 266 | 22.6 | 0 | 6 | 2023-09-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6385 | 9 | 24 | 1 | 267 | 21.5 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6386 | 9 | 24 | 2 | 267 | 20.5 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6387 | 9 | 24 | 3 | 267 | 19.4 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6388 | 9 | 24 | 4 | 267 | 18.6 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6389 | 9 | 24 | 5 | 267 | 17.9 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6390 | 9 | 24 | 6 | 267 | 17.1 | 0.2 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
6391 | 9 | 24 | 7 | 267 | 16.6 | 74.7 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 6.9337 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.9337 | 0 | 22 | 2.3236 | 0 | 0.37137 | 0
6392 | 9 | 24 | 8 | 267 | 16.8 | 195.6 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 18.1556 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.1556 | 0 | 22 | 18.1556 | 6.3545 | 1.0925 | 0
6393 | 9 | 24 | 9 | 267 | 17.4 | 319.9 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 29.6931 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.6931 | 0 | 22 | 29.6931 | 10.3926 | 1.0925 | 0
6394 | 9 | 24 | 10 | 267 | 18.8 | 469.3 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 43.5604 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 43.5604 | 0 | 22 | 43.5604 | 15.2461 | 1.0925 | 0
6395 | 9 | 24 | 11 | 267 | 19.9 | 563.9 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 52.3412 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.7983 | 0 | 22 | 50.7983 | 17.7794 | 1.8928 | 0
6396 | 9 | 24 | 12 | 267 | 20.9 | 609.6 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 56.5831 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.0402 | 0 | 22 | 55.0402 | 19.2641 | 1.8928 | 0
6397 | 9 | 24 | 13 | 267 | 21.1 | 568 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 52.7218 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.1789 | 0 | 22 | 51.1789 | 17.9126 | 1.8928 | 0
6398 | 9 | 24 | 14 | 267 | 21.3 | 477.8 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 44.3494 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.8065 | 0 | 22 | 42.8065 | 14.9823 | 1.8928 | 0
6399 | 9 | 24 | 15 | 267 | 21.5 | 362.1 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 33.6101 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.0672 | 0 | 22 | 32.0672 | 11.2235 | 1.8928 | 0
6400 | 9 | 24 | 16 | 267 | 22.1 | 236.3 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 21.9334 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.9334 | 0 | 22 | 21.9334 | 7.6767 | 1.0925 | 0
6401 | 9 | 24 | 17 | 267 | 21.9 | 75.3 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 6.9893 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.9893 | 0 | 22 | 6.9893 | 2.4463 | 1.0925 | 0
6402 | 9 | 24 | 18 | 267 | 20.7 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6403 | 9 | 24 | 19 | 267 | 17.6 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6404 | 9 | 24 | 20 | 267 | 14.6 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6405 | 9 | 24 | 21 | 267 | 16.7 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6406 | 9 | 24 | 22 | 267 | 16 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6407 | 9 | 24 | 23 | 267 | 15.2 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6408 | 9 | 24 | 24 | 267 | 14.5 | 0 | 7 | 2023-09-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6409 | 9 | 25 | 1 | 268 | 14.5 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6410 | 9 | 25 | 2 | 268 | 14.6 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6411 | 9 | 25 | 3 | 268 | 14.6 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6412 | 9 | 25 | 4 | 268 | 14.3 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6413 | 9 | 25 | 5 | 268 | 14.1 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6414 | 9 | 25 | 6 | 268 | 13.8 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6415 | 9 | 25 | 7 | 268 | 14.4 | 137.5 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 12.7628 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 12.7628 | 0 | 22 | 8.1341 | 0 | 0.86278 | 0
6416 | 9 | 25 | 8 | 268 | 15.3 | 291.5 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 27.057 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 27.057 | 0 | 22 | 27.057 | 9.47 | 12.6908 | 0
6417 | 9 | 25 | 9 | 268 | 16.3 | 446.8 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 41.472 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.472 | 0 | 22 | 41.472 | 14.5152 | 24.1125 | 0
6418 | 9 | 25 | 10 | 268 | 17.2 | 552.6 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 51.2923 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.2923 | 0 | 22 | 51.2923 | 17.9523 | 24.1125 | 0
6419 | 9 | 25 | 11 | 268 | 18 | 627 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 58.1981 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 24.1458 | 0 | 22 | 24.1458 | 8.451 | 41.7754 | 0
6420 | 9 | 25 | 12 | 268 | 18.9 | 643.2 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 59.7018 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.0392 | 0 | 22 | 38.0392 | 13.3137 | 26.5757 | 0
6421 | 9 | 25 | 13 | 268 | 19.9 | 616.6 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 57.2328 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.5702 | 0 | 22 | 35.5702 | 12.4496 | 26.5757 | 0
6422 | 9 | 25 | 14 | 268 | 20.7 | 546.6 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 50.7354 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.6831 | 0 | 22 | 16.6831 | 5.8391 | 41.7754 | 0
6423 | 9 | 25 | 15 | 268 | 21.3 | 422.6 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 39.2257 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.1734 | 0 | 22 | 5.1734 | 1.8107 | 41.7754 | 0
6424 | 9 | 25 | 16 | 268 | 21.5 | 258 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 23.9476 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.9476 | 0 | 22 | 23.9476 | 8.3816 | 16.9573 | 0
6425 | 9 | 25 | 17 | 268 | 21.2 | 80.5 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 7.472 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.472 | 0 | 22 | 7.472 | 2.6152 | 5.2909 | 0
6426 | 9 | 25 | 18 | 268 | 20.5 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6427 | 9 | 25 | 19 | 268 | 19.1 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6428 | 9 | 25 | 20 | 268 | 17.4 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6429 | 9 | 25 | 21 | 268 | 15.9 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6430 | 9 | 25 | 22 | 268 | 15.2 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6431 | 9 | 25 | 23 | 268 | 14.4 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6432 | 9 | 25 | 24 | 268 | 13.7 | 0 | 1 | 2023-09-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6433 | 9 | 26 | 1 | 269 | 12.9 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6434 | 9 | 26 | 2 | 269 | 12 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6435 | 9 | 26 | 3 | 269 | 11.2 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6436 | 9 | 26 | 4 | 269 | 10.6 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6437 | 9 | 26 | 5 | 269 | 10.1 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6438 | 9 | 26 | 6 | 269 | 9.5 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6439 | 9 | 26 | 7 | 269 | 10.9 | 114.8 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 10.6557 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 10.6557 | 0 | 18.8166 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6440 | 9 | 26 | 8 | 269 | 12.9 | 274 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 25.4327 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 25.4327 | 0 | 22 | 22.2493 | 7.7873 | 12.6908 | 0
6441 | 9 | 26 | 9 | 269 | 15.1 | 455.4 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 42.2702 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.2702 | 0 | 22 | 42.2702 | 14.7946 | 24.1125 | 0
6442 | 9 | 26 | 10 | 269 | 17.2 | 587 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 54.4853 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 54.4853 | 0 | 22 | 54.4853 | 19.0699 | 24.1125 | 0
6443 | 9 | 26 | 11 | 269 | 19.1 | 670.9 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 62.2729 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 28.2206 | 0 | 22 | 28.2206 | 9.8772 | 41.7754 | 0
6444 | 9 | 26 | 12 | 269 | 20.7 | 687.4 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 63.8045 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 42.1419 | 0 | 22 | 42.1419 | 14.7497 | 26.5757 | 0
6445 | 9 | 26 | 13 | 269 | 21.8 | 634.1 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 58.8572 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.1946 | 0 | 22 | 37.1946 | 13.0181 | 26.5757 | 0
6446 | 9 | 26 | 14 | 269 | 22.6 | 545.5 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 50.6333 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.581 | 0 | 22 | 16.581 | 5.8033 | 41.7754 | 0
6447 | 9 | 26 | 15 | 269 | 23.2 | 418.6 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 38.8545 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.8021 | 0 | 22 | 4.8021 | 1.6807 | 41.7754 | 0
6448 | 9 | 26 | 16 | 269 | 23.6 | 252.6 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 23.4463 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.4463 | 0 | 22 | 23.4463 | 8.2062 | 16.6023 | 0
6449 | 9 | 26 | 17 | 269 | 23.5 | 77 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 7.1471 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.1471 | 0 | 22 | 7.1471 | 2.5015 | 5.0609 | 0
6450 | 9 | 26 | 18 | 269 | 22.9 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6451 | 9 | 26 | 19 | 269 | 21.4 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6452 | 9 | 26 | 20 | 269 | 19.6 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6453 | 9 | 26 | 21 | 269 | 18 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6454 | 9 | 26 | 22 | 269 | 16.9 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6455 | 9 | 26 | 23 | 269 | 15.8 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6456 | 9 | 26 | 24 | 269 | 14.7 | 0 | 2 | 2023-09-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6457 | 9 | 27 | 1 | 270 | 13.5 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6458 | 9 | 27 | 2 | 270 | 12.3 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6459 | 9 | 27 | 3 | 270 | 11.1 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6460 | 9 | 27 | 4 | 270 | 10.7 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6461 | 9 | 27 | 5 | 270 | 10.3 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6462 | 9 | 27 | 6 | 270 | 9.9 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6463 | 9 | 27 | 7 | 270 | 10.9 | 87.3 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 8.1032 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.1032 | 0 | 16.2641 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6464 | 9 | 27 | 8 | 270 | 12.3 | 222.4 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 20.6432 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 20.6432 | 0 | 22 | 14.9072 | 5.2175 | 12.6908 | 0
6465 | 9 | 27 | 9 | 270 | 14.2 | 380.3 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 35.2994 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.2994 | 0 | 22 | 35.2994 | 12.3548 | 24.1125 | 0
6466 | 9 | 27 | 10 | 270 | 16.3 | 522.9 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 48.5356 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 48.5356 | 0 | 22 | 48.5356 | 16.9875 | 24.1125 | 0
6467 | 9 | 27 | 11 | 270 | 18.6 | 604.8 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 56.1375 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.0852 | 0 | 22 | 22.0852 | 7.7298 | 41.7754 | 0
6468 | 9 | 27 | 12 | 270 | 20.7 | 655.7 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 60.8621 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.1995 | 0 | 22 | 39.1995 | 13.7198 | 26.5757 | 0
6469 | 9 | 27 | 13 | 270 | 22.5 | 638 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 59.2192 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.5566 | 0 | 22 | 37.5566 | 13.1448 | 26.5757 | 0
6470 | 9 | 27 | 14 | 270 | 23.9 | 545.3 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 50.6147 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 16.5624 | 0 | 22 | 16.5624 | 5.7968 | 41.7754 | 0
6471 | 9 | 27 | 15 | 270 | 24.9 | 415.3 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 38.5481 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.4958 | 0 | 22 | 4.4958 | 1.5735 | 41.7754 | 0
6472 | 9 | 27 | 16 | 270 | 25.3 | 249.7 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 23.1772 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.1772 | 0 | 22 | 23.1772 | 8.112 | 16.4117 | 0
6473 | 9 | 27 | 17 | 270 | 25.3 | 71.8 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 6.6645 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 6.6645 | 0 | 22 | 6.6645 | 2.3326 | 4.7191 | 0
6474 | 9 | 27 | 18 | 270 | 24.7 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6475 | 9 | 27 | 19 | 270 | 23.6 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6476 | 9 | 27 | 20 | 270 | 22.1 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6477 | 9 | 27 | 21 | 270 | 20.8 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6478 | 9 | 27 | 22 | 270 | 19.2 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6479 | 9 | 27 | 23 | 270 | 17.5 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6480 | 9 | 27 | 24 | 270 | 15.9 | 0 | 3 | 2023-09-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6481 | 9 | 28 | 1 | 271 | 15.3 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6482 | 9 | 28 | 2 | 271 | 14.6 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6483 | 9 | 28 | 3 | 271 | 14 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6484 | 9 | 28 | 4 | 271 | 13.9 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6485 | 9 | 28 | 5 | 271 | 13.7 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6486 | 9 | 28 | 6 | 271 | 13.6 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6487 | 9 | 28 | 7 | 271 | 13.6 | 81.9 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 7.602 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 7.602 | 0 | 15.7628 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6488 | 9 | 28 | 8 | 271 | 13.9 | 195.4 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 18.137 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 18.137 | 0 | 22 | 11.8999 | 4.165 | 12.6908 | 0
6489 | 9 | 28 | 9 | 271 | 14.5 | 294.2 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 27.3076 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.3076 | 0 | 22 | 27.3076 | 9.5577 | 19.3365 | 0
6490 | 9 | 28 | 10 | 271 | 15.6 | 398.1 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 36.9516 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.9516 | 0 | 22 | 36.9516 | 12.9331 | 24.1125 | 0
6491 | 9 | 28 | 11 | 271 | 16.6 | 469.4 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 43.5697 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.5174 | 0 | 22 | 9.5174 | 3.3311 | 41.7754 | 0
6492 | 9 | 28 | 12 | 271 | 17.3 | 478.7 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 44.4329 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 22.7703 | 0 | 22 | 22.7703 | 7.9696 | 26.5757 | 0
6493 | 9 | 28 | 13 | 271 | 17.4 | 412.7 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 38.3068 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 16.6442 | 0 | 22 | 16.6442 | 5.8255 | 26.5757 | 0
6494 | 9 | 28 | 14 | 271 | 17.9 | 346.4 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 32.1528 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.8995 | 1.8995 | 20.1005 | 0 | 0 | 39.4451 | 1.6655
6495 | 9 | 28 | 15 | 271 | 18.5 | 272.8 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 25.3213 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.7311 | 8.7311 | 11.3694 | 0 | 0 | 31.0642 | 7.6554
6496 | 9 | 28 | 16 | 271 | 19.9 | 187.6 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 17.413 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.413 | 0 | 22 | 6.7825 | 2.3739 | 12.3302 | 0
6497 | 9 | 28 | 17 | 271 | 20.4 | 52.4 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 4.8638 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 4.8638 | 0 | 22 | 4.8638 | 1.7023 | 3.444 | 0
6498 | 9 | 28 | 18 | 271 | 20.1 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6499 | 9 | 28 | 19 | 271 | 14.7 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6500 | 9 | 28 | 20 | 271 | 16.2 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6501 | 9 | 28 | 21 | 271 | 17.6 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6502 | 9 | 28 | 22 | 271 | 17.2 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6503 | 9 | 28 | 23 | 271 | 16.9 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6504 | 9 | 28 | 24 | 271 | 16.5 | 0 | 4 | 2023-09-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6505 | 9 | 29 | 1 | 272 | 16 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6506 | 9 | 29 | 2 | 272 | 15.6 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6507 | 9 | 29 | 3 | 272 | 15.1 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6508 | 9 | 29 | 4 | 272 | 14.6 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6509 | 9 | 29 | 5 | 272 | 14.2 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6510 | 9 | 29 | 6 | 272 | 13.7 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6511 | 9 | 29 | 7 | 272 | 13.3 | 56.8 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 5.2722 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 5.2722 | 0 | 13.4331 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6512 | 9 | 29 | 8 | 272 | 13.5 | 134 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 12.4379 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 12.4379 | 0 | 22 | 3.8709 | 1.3548 | 8.8073 | 0
6513 | 9 | 29 | 9 | 272 | 14.4 | 250.2 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 23.2236 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.2236 | 0 | 22 | 23.2236 | 8.1282 | 16.4446 | 0
6514 | 9 | 29 | 10 | 272 | 16.6 | 394.9 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 36.6546 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.6546 | 0 | 22 | 36.6546 | 12.8291 | 24.1125 | 0
6515 | 9 | 29 | 11 | 272 | 18.9 | 515.8 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 47.8766 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.8242 | 0 | 22 | 13.8242 | 4.8385 | 41.7754 | 0
6516 | 9 | 29 | 12 | 272 | 21.2 | 601.3 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 55.8127 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.1501 | 0 | 22 | 34.1501 | 11.9525 | 26.5757 | 0
6517 | 9 | 29 | 13 | 272 | 22.7 | 588.1 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 54.5874 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.9248 | 0 | 22 | 32.9248 | 11.5237 | 26.5757 | 0
6518 | 9 | 29 | 14 | 272 | 23.9 | 508.9 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 47.2361 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.1837 | 0 | 22 | 13.1837 | 4.6143 | 41.7754 | 0
6519 | 9 | 29 | 15 | 272 | 24.7 | 384.8 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 35.7171 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.6648 | 0 | 22 | 1.6648 | 0.58267 | 41.7754 | 0
6520 | 9 | 29 | 16 | 272 | 25.3 | 234.5 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 21.7663 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.7663 | 0 | 22 | 21.7663 | 7.6182 | 15.4127 | 0
6521 | 9 | 29 | 17 | 272 | 25.1 | 60.3 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 5.597 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.597 | 0 | 22 | 5.597 | 1.959 | 3.9633 | 0
6522 | 9 | 29 | 18 | 272 | 24.3 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6523 | 9 | 29 | 19 | 272 | 22.2 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6524 | 9 | 29 | 20 | 272 | 20.4 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6525 | 9 | 29 | 21 | 272 | 18.5 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6526 | 9 | 29 | 22 | 272 | 18.2 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6527 | 9 | 29 | 23 | 272 | 17.8 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6528 | 9 | 29 | 24 | 272 | 17.5 | 0 | 5 | 2023-09-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6529 | 9 | 30 | 1 | 273 | 16.1 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6530 | 9 | 30 | 2 | 273 | 14.8 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6531 | 9 | 30 | 3 | 273 | 13.4 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6532 | 9 | 30 | 4 | 273 | 13.4 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6533 | 9 | 30 | 5 | 273 | 13.5 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6534 | 9 | 30 | 6 | 273 | 13.5 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6535 | 9 | 30 | 7 | 273 | 13.5 | 86.6 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 8.0382 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.0382 | 0 | 16.1991 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6536 | 9 | 30 | 8 | 273 | 13.8 | 202.4 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 18.7868 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.7868 | 0 | 22 | 12.9859 | 4.545 | 1.0925 | 0
6537 | 9 | 30 | 9 | 273 | 14.5 | 291.2 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 27.0292 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.0292 | 0 | 22 | 27.0292 | 9.4602 | 1.0925 | 0
6538 | 9 | 30 | 10 | 273 | 16 | 415.7 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 38.5853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.5853 | 0 | 22 | 38.5853 | 13.5048 | 1.0925 | 0
6539 | 9 | 30 | 11 | 273 | 17.8 | 504.6 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 46.837 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.2941 | 0 | 22 | 45.2941 | 15.8529 | 1.8928 | 0
6540 | 9 | 30 | 12 | 273 | 19.8 | 566.7 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 52.6011 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.0582 | 0 | 22 | 51.0582 | 17.8704 | 1.8928 | 0
6541 | 9 | 30 | 13 | 273 | 21.7 | 551.9 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 51.2274 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.6845 | 0 | 22 | 49.6845 | 17.3896 | 1.8928 | 0
6542 | 9 | 30 | 14 | 273 | 23.6 | 486.5 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 45.1569 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.6141 | 0 | 22 | 43.6141 | 15.2649 | 1.8928 | 0
6543 | 9 | 30 | 15 | 273 | 25.2 | 379.5 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 35.2252 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.6823 | 0 | 22 | 33.6823 | 11.7888 | 1.8928 | 0
6544 | 9 | 30 | 16 | 273 | 26.3 | 232.7 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 21.5992 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.5992 | 0 | 22 | 21.5992 | 7.5597 | 1.0925 | 0
6545 | 9 | 30 | 17 | 273 | 26.5 | 58.5 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 5.43 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.43 | 0 | 22 | 5.43 | 1.9005 | 1.0925 | 0
6546 | 9 | 30 | 18 | 273 | 25.8 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6547 | 9 | 30 | 19 | 273 | 23.5 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6548 | 9 | 30 | 20 | 273 | 19.1 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6549 | 9 | 30 | 21 | 273 | 18.4 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6550 | 9 | 30 | 22 | 273 | 17.7 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6551 | 9 | 30 | 23 | 273 | 17.1 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6552 | 9 | 30 | 24 | 273 | 16.4 | 0 | 6 | 2023-09-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6553 | 10 | 1 | 1 | 274 | 15.7 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6554 | 10 | 1 | 2 | 274 | 15 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6555 | 10 | 1 | 3 | 274 | 14.4 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6556 | 10 | 1 | 4 | 274 | 13.7 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6557 | 10 | 1 | 5 | 274 | 13 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6558 | 10 | 1 | 6 | 274 | 13.6 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6559 | 10 | 1 | 7 | 274 | 13 | 42.1 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 3.9077 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.9077 | 0 | 21.2791 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6560 | 10 | 1 | 8 | 274 | 13 | 126 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 11.6953 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.6953 | 0 | 22 | 10.9744 | 3.841 | 1.0925 | 0
6561 | 10 | 1 | 9 | 274 | 14.4 | 247.1 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 22.9358 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.9358 | 0 | 22 | 22.9358 | 8.0275 | 1.0925 | 0
6562 | 10 | 1 | 10 | 274 | 15 | 289 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 26.825 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.825 | 0 | 22 | 26.825 | 9.3887 | 1.0925 | 0
6563 | 10 | 1 | 11 | 274 | 17 | 400.1 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 37.1373 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.5944 | 0 | 22 | 35.5944 | 12.458 | 1.8928 | 0
6564 | 10 | 1 | 12 | 274 | 17.2 | 467.5 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 43.3933 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.8505 | 0 | 22 | 41.8505 | 14.6477 | 1.8928 | 0
6565 | 10 | 1 | 13 | 274 | 18 | 393.1 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 36.4875 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.9447 | 0 | 22 | 34.9447 | 12.2306 | 1.8928 | 0
6566 | 10 | 1 | 14 | 274 | 20 | 373.3 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 34.6497 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 33.1068 | 0 | 22 | 33.1068 | 11.5874 | 1.8928 | 0
6567 | 10 | 1 | 15 | 274 | 20.3 | 313.7 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 29.1176 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 27.5748 | 0 | 22 | 27.5748 | 9.6512 | 1.8928 | 0
6568 | 10 | 1 | 16 | 274 | 19 | 144.6 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 13.4218 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.4218 | 0 | 22 | 13.4218 | 4.6976 | 1.0925 | 0
6569 | 10 | 1 | 17 | 274 | 20 | 35.2 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 3.2673 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.2673 | 0 | 22 | 3.2673 | 1.1435 | 1.0925 | 0
6570 | 10 | 1 | 18 | 274 | 19.8 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6571 | 10 | 1 | 19 | 274 | 18 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6572 | 10 | 1 | 20 | 274 | 17 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6573 | 10 | 1 | 21 | 274 | 17.2 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6574 | 10 | 1 | 22 | 274 | 15 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6575 | 10 | 1 | 23 | 274 | 14.8 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6576 | 10 | 1 | 24 | 274 | 14.6 | 0 | 7 | 2023-10-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6577 | 10 | 2 | 1 | 275 | 13 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6578 | 10 | 2 | 2 | 275 | 13 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6579 | 10 | 2 | 3 | 275 | 13.1 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6580 | 10 | 2 | 4 | 275 | 12 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6581 | 10 | 2 | 5 | 275 | 12 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6582 | 10 | 2 | 6 | 275 | 10.9 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6583 | 10 | 2 | 7 | 275 | 10 | 113.2 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 10.5072 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.5072 | 0 | 22 | 5.8786 | 0 | 0.37137 | 0
6584 | 10 | 2 | 8 | 275 | 10 | 237.6 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 22.054 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.054 | 0 | 22 | 22.054 | 7.7189 | 1.0925 | 0
6585 | 10 | 2 | 9 | 275 | 12 | 419.2 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 38.9101 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 38.9101 | 0 | 22 | 38.9101 | 13.6186 | 1.0925 | 0
6586 | 10 | 2 | 10 | 275 | 13 | 537.2 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 49.8629 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 49.8629 | 0 | 22 | 49.8629 | 17.452 | 1.0925 | 0
6587 | 10 | 2 | 11 | 275 | 14 | 611.1 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 56.7223 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.1794 | 0 | 22 | 55.1794 | 19.3128 | 1.8928 | 0
6588 | 10 | 2 | 12 | 275 | 15.4 | 652.8 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 60.5929 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.05 | 0 | 22 | 59.05 | 20.6675 | 1.8928 | 0
6589 | 10 | 2 | 13 | 275 | 17 | 609.8 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 56.6016 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 55.0588 | 0 | 22 | 55.0588 | 19.2706 | 1.8928 | 0
6590 | 10 | 2 | 14 | 275 | 18 | 531.2 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 49.306 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.7631 | 0 | 22 | 47.7631 | 16.7171 | 1.8928 | 0
6591 | 10 | 2 | 15 | 275 | 18.1 | 391.1 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 36.3019 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.759 | 0 | 22 | 34.759 | 12.1657 | 1.8928 | 0
6592 | 10 | 2 | 16 | 275 | 19 | 227.2 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 21.0887 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.0887 | 0 | 22 | 21.0887 | 7.381 | 1.0925 | 0
6593 | 10 | 2 | 17 | 275 | 19 | 51.9 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 4.8174 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.8174 | 0 | 22 | 4.8174 | 1.6861 | 1.0925 | 0
6594 | 10 | 2 | 18 | 275 | 18.5 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6595 | 10 | 2 | 19 | 275 | 17 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6596 | 10 | 2 | 20 | 275 | 16 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6597 | 10 | 2 | 21 | 275 | 11.6 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6598 | 10 | 2 | 22 | 275 | 13 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6599 | 10 | 2 | 23 | 275 | 12 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6600 | 10 | 2 | 24 | 275 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6601 | 10 | 3 | 1 | 276 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6602 | 10 | 3 | 2 | 276 | 9 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6603 | 10 | 3 | 3 | 276 | 12 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6604 | 10 | 3 | 4 | 276 | 8 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6605 | 10 | 3 | 5 | 276 | 7 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6606 | 10 | 3 | 6 | 276 | 10.9 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6607 | 10 | 3 | 7 | 276 | 5 | 60.6 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 5.6249 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.6249 | 0 | 22 | 0.99627 | 0 | 0.37137 | 0
6608 | 10 | 3 | 8 | 276 | 7 | 214.1 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 19.8728 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 19.8728 | 0 | 22 | 19.8728 | 6.9555 | 1.0925 | 0
6609 | 10 | 3 | 9 | 276 | 13.3 | 426.6 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 39.597 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.597 | 0 | 22 | 39.597 | 13.859 | 1.0925 | 0
6610 | 10 | 3 | 10 | 276 | 13 | 616.4 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 57.2142 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 57.2142 | 0 | 22 | 57.2142 | 20.025 | 1.0925 | 0
6611 | 10 | 3 | 11 | 276 | 15 | 710.8 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 65.9765 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 64.4336 | 0 | 22 | 64.4336 | 22.5518 | 1.8928 | 0
6612 | 10 | 3 | 12 | 276 | 16.7 | 666.4 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 61.8552 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.3124 | 0 | 22 | 60.3124 | 21.1093 | 1.8928 | 0
6613 | 10 | 3 | 13 | 276 | 18 | 656.4 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 60.927 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.3842 | 0 | 22 | 59.3842 | 20.7845 | 1.8928 | 0
6614 | 10 | 3 | 14 | 276 | 19 | 551.8 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 51.2181 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.6752 | 0 | 22 | 49.6752 | 17.3863 | 1.8928 | 0
6615 | 10 | 3 | 15 | 276 | 18.4 | 390.6 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 36.2555 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 34.7126 | 0 | 22 | 34.7126 | 12.1494 | 1.8928 | 0
6616 | 10 | 3 | 16 | 276 | 19 | 226.9 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 21.0609 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.0609 | 0 | 22 | 21.0609 | 7.3713 | 1.0925 | 0
6617 | 10 | 3 | 17 | 276 | 19 | 49.6 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 4.6039 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.6039 | 0 | 22 | 4.6039 | 1.6114 | 1.0925 | 0
6618 | 10 | 3 | 18 | 276 | 17.7 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6619 | 10 | 3 | 19 | 276 | 14 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6620 | 10 | 3 | 20 | 276 | 14 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6621 | 10 | 3 | 21 | 276 | 13.8 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6622 | 10 | 3 | 22 | 276 | 11 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6623 | 10 | 3 | 23 | 276 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6624 | 10 | 3 | 24 | 276 | 11.4 | 0 | 2 | 2023-10-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6625 | 10 | 4 | 1 | 277 | 8 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6626 | 10 | 4 | 2 | 277 | 8 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6627 | 10 | 4 | 3 | 277 | 8.8 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6628 | 10 | 4 | 4 | 277 | 7 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6629 | 10 | 4 | 5 | 277 | 7 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6630 | 10 | 4 | 6 | 277 | 6.4 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6631 | 10 | 4 | 7 | 277 | 6 | 44.4 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 4.1212 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.1212 | 0 | 21.4926 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6632 | 10 | 4 | 8 | 277 | 7 | 127.9 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 11.8717 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.8717 | 0 | 22 | 11.3643 | 3.9775 | 1.0925 | 0
6633 | 10 | 4 | 9 | 277 | 9.6 | 331.5 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 30.7698 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.7698 | 0 | 22 | 30.7698 | 10.7694 | 1.0925 | 0
6634 | 10 | 4 | 10 | 277 | 9 | 334.5 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 31.0483 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 31.0483 | 0 | 22 | 31.0483 | 10.8669 | 1.0925 | 0
6635 | 10 | 4 | 11 | 277 | 11 | 455.4 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 42.2702 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.7274 | 0 | 22 | 40.7274 | 14.2546 | 1.8928 | 0
6636 | 10 | 4 | 12 | 277 | 13.5 | 544 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 50.4941 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.9512 | 0 | 22 | 48.9512 | 17.1329 | 1.8928 | 0
6637 | 10 | 4 | 13 | 277 | 14 | 493.9 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 45.8438 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.3009 | 0 | 22 | 44.3009 | 15.5053 | 1.8928 | 0
6638 | 10 | 4 | 14 | 277 | 15 | 415.8 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 38.5946 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 37.0517 | 0 | 22 | 37.0517 | 12.9681 | 1.8928 | 0
6639 | 10 | 4 | 15 | 277 | 15.7 | 311.8 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 28.9413 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 27.3984 | 0 | 22 | 27.3984 | 9.5894 | 1.8928 | 0
6640 | 10 | 4 | 16 | 277 | 15 | 166 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 15.4081 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.4081 | 0 | 22 | 15.4081 | 5.3928 | 1.0925 | 0
6641 | 10 | 4 | 17 | 277 | 15 | 27.6 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 2.5618 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.5618 | 0 | 22 | 2.5618 | 0.89664 | 1.0925 | 0
6642 | 10 | 4 | 18 | 277 | 14.9 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6643 | 10 | 4 | 19 | 277 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6644 | 10 | 4 | 20 | 277 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6645 | 10 | 4 | 21 | 277 | 13.1 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6646 | 10 | 4 | 22 | 277 | 11 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6647 | 10 | 4 | 23 | 277 | 12 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6648 | 10 | 4 | 24 | 277 | 10.8 | 0 | 3 | 2023-10-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6649 | 10 | 5 | 1 | 278 | 9 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6650 | 10 | 5 | 2 | 278 | 8 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6651 | 10 | 5 | 3 | 278 | 9.1 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6652 | 10 | 5 | 4 | 278 | 9 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6653 | 10 | 5 | 5 | 278 | 8 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6654 | 10 | 5 | 6 | 278 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6655 | 10 | 5 | 7 | 278 | 7 | 28.8 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 2.6732 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.6732 | 0 | 20.0446 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6656 | 10 | 5 | 8 | 278 | 7 | 103.4 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 9.5976 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.5976 | 0 | 22 | 7.6422 | 2.6748 | 1.0925 | 0
6657 | 10 | 5 | 9 | 278 | 9.9 | 230.4 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 21.3857 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 21.3857 | 0 | 22 | 21.3857 | 7.485 | 1.0925 | 0
6658 | 10 | 5 | 10 | 278 | 8 | 246.5 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 22.8801 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.8801 | 0 | 22 | 22.8801 | 8.008 | 1.0925 | 0
6659 | 10 | 5 | 11 | 278 | 9 | 293.9 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 27.2798 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.7369 | 0 | 22 | 25.7369 | 9.0079 | 1.8928 | 0
6660 | 10 | 5 | 12 | 278 | 10.9 | 346.9 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 32.1993 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.6564 | 0 | 22 | 30.6564 | 10.7297 | 1.8928 | 0
6661 | 10 | 5 | 13 | 278 | 13 | 410 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 38.0562 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 36.5133 | 0 | 22 | 36.5133 | 12.7797 | 1.8928 | 0
6662 | 10 | 5 | 14 | 278 | 14 | 364.2 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 33.805 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.2622 | 0 | 22 | 32.2622 | 11.2918 | 1.8928 | 0
6663 | 10 | 5 | 15 | 278 | 13.6 | 260.4 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 24.1703 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 22.6275 | 0 | 22 | 22.6275 | 7.9196 | 1.8928 | 0
6664 | 10 | 5 | 16 | 278 | 14 | 123.4 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 11.454 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 11.454 | 0 | 22 | 11.454 | 4.0089 | 1.0925 | 0
6665 | 10 | 5 | 17 | 278 | 15 | 16.5 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 1.5315 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.5315 | 0 | 22 | 1.5315 | 0.53604 | 1.0845 | 0
6666 | 10 | 5 | 18 | 278 | 13.7 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6667 | 10 | 5 | 19 | 278 | 13 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6668 | 10 | 5 | 20 | 278 | 12 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6669 | 10 | 5 | 21 | 278 | 11.7 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6670 | 10 | 5 | 22 | 278 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6671 | 10 | 5 | 23 | 278 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6672 | 10 | 5 | 24 | 278 | 10.5 | 0 | 4 | 2023-10-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6673 | 10 | 6 | 1 | 279 | 10.9 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6674 | 10 | 6 | 2 | 279 | 11.3 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6675 | 10 | 6 | 3 | 279 | 11.7 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6676 | 10 | 6 | 4 | 279 | 11.4 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6677 | 10 | 6 | 5 | 279 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6678 | 10 | 6 | 6 | 279 | 11.3 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6679 | 10 | 6 | 7 | 279 | 10 | 30.7 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 2.8496 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.8496 | 0 | 20.2209 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6680 | 10 | 6 | 8 | 279 | 10 | 101.9 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 9.4584 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.4584 | 0 | 22 | 7.6793 | 2.6878 | 1.0925 | 0
6681 | 10 | 6 | 9 | 279 | 11.3 | 217.3 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 20.1698 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.1698 | 0 | 22 | 20.1698 | 7.0594 | 1.0925 | 0
6682 | 10 | 6 | 10 | 279 | 11 | 239.3 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 22.2118 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 22.2118 | 0 | 22 | 22.2118 | 7.7741 | 1.0925 | 0
6683 | 10 | 6 | 11 | 279 | 12 | 288.3 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 26.76 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.2171 | 0 | 22 | 25.2171 | 8.826 | 1.8928 | 0
6684 | 10 | 6 | 12 | 279 | 15.9 | 470.9 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 43.7089 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.1661 | 0 | 22 | 42.1661 | 14.7581 | 1.8928 | 0
6685 | 10 | 6 | 13 | 279 | 18 | 473.2 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 43.9224 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.3795 | 0 | 22 | 42.3795 | 14.8328 | 1.8928 | 0
6686 | 10 | 6 | 14 | 279 | 20 | 457.4 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 42.4559 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.913 | 0 | 22 | 40.913 | 14.3195 | 1.8928 | 0
6687 | 10 | 6 | 15 | 279 | 21.5 | 346.6 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 32.1714 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.6285 | 0 | 22 | 30.6285 | 10.72 | 1.8928 | 0
6688 | 10 | 6 | 16 | 279 | 23 | 203.6 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 18.8982 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.8982 | 0 | 22 | 18.8982 | 6.6144 | 1.0925 | 0
6689 | 10 | 6 | 17 | 279 | 23 | 31.2 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 2.896 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.896 | 0 | 22 | 2.896 | 1.0136 | 1.0925 | 0
6690 | 10 | 6 | 18 | 279 | 20.9 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6691 | 10 | 6 | 19 | 279 | 20 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6692 | 10 | 6 | 20 | 279 | 19 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6693 | 10 | 6 | 21 | 279 | 17 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6694 | 10 | 6 | 22 | 279 | 15 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6695 | 10 | 6 | 23 | 279 | 14 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6696 | 10 | 6 | 24 | 279 | 15.4 | 0 | 5 | 2023-10-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6697 | 10 | 7 | 1 | 280 | 12 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6698 | 10 | 7 | 2 | 280 | 12 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6699 | 10 | 7 | 3 | 280 | 12.4 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6700 | 10 | 7 | 4 | 280 | 11 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6701 | 10 | 7 | 5 | 280 | 10 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6702 | 10 | 7 | 6 | 280 | 11.4 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6703 | 10 | 7 | 7 | 280 | 9 | 25.8 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 2.3948 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.3948 | 0 | 19.7661 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6704 | 10 | 7 | 8 | 280 | 9 | 100.3 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 9.3098 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 9.3098 | 0 | 22 | 7.076 | 2.4766 | 1.0925 | 0
6705 | 10 | 7 | 9 | 280 | 14.5 | 301.1 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 27.9481 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.9481 | 0 | 22 | 27.9481 | 9.7818 | 1.0925 | 0
6706 | 10 | 7 | 10 | 280 | 16 | 423.8 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 39.3371 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.3371 | 0 | 22 | 39.3371 | 13.768 | 1.0925 | 0
6707 | 10 | 7 | 11 | 280 | 20 | 664.4 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 61.6696 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 60.1267 | 0 | 22 | 60.1267 | 21.0444 | 1.8928 | 0
6708 | 10 | 7 | 12 | 280 | 23.1 | 691.8 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 64.2129 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 62.67 | 0 | 22 | 62.67 | 21.9345 | 1.8928 | 0
6709 | 10 | 7 | 13 | 280 | 24 | 627.7 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 58.2631 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.7202 | 0 | 22 | 56.7202 | 19.8521 | 1.8928 | 0
6710 | 10 | 7 | 14 | 280 | 25 | 501.3 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 46.5307 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.9878 | 0 | 22 | 44.9878 | 15.7457 | 1.8928 | 0
6711 | 10 | 7 | 15 | 280 | 26.2 | 370.5 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 34.3898 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.8469 | 0 | 22 | 32.8469 | 11.4964 | 1.8928 | 0
6712 | 10 | 7 | 16 | 280 | 26 | 201.9 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 18.7404 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 18.7404 | 0 | 22 | 18.7404 | 6.5591 | 1.0925 | 0
6713 | 10 | 7 | 17 | 280 | 26 | 31.3 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 2.9053 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.9053 | 0 | 22 | 2.9053 | 1.0168 | 1.0925 | 0
6714 | 10 | 7 | 18 | 280 | 24.9 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6715 | 10 | 7 | 19 | 280 | 21 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6716 | 10 | 7 | 20 | 280 | 19 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6717 | 10 | 7 | 21 | 280 | 19.1 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6718 | 10 | 7 | 22 | 280 | 18 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6719 | 10 | 7 | 23 | 280 | 17.1 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6720 | 10 | 7 | 24 | 280 | 16.2 | 0 | 6 | 2023-10-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6721 | 10 | 8 | 1 | 281 | 13 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6722 | 10 | 8 | 2 | 281 | 13 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6723 | 10 | 8 | 3 | 281 | 12.9 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6724 | 10 | 8 | 4 | 281 | 11 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6725 | 10 | 8 | 5 | 281 | 11 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6726 | 10 | 8 | 6 | 281 | 12.2 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6727 | 10 | 8 | 7 | 281 | 11 | 47.8 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 4.4368 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.4368 | 0 | 21.8082 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6728 | 10 | 8 | 8 | 281 | 11 | 134.8 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 12.5121 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.5121 | 0 | 22 | 12.3203 | 4.3121 | 1.0925 | 0
6729 | 10 | 8 | 9 | 281 | 14.9 | 318.6 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 29.5725 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 29.5725 | 0 | 22 | 29.5725 | 10.3504 | 1.0925 | 0
6730 | 10 | 8 | 10 | 281 | 17.2 | 502.9 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 46.6792 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 46.6792 | 0 | 22 | 46.6792 | 16.3377 | 1.0925 | 0
6731 | 10 | 8 | 11 | 281 | 19 | 622.5 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 57.7804 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.2376 | 0 | 22 | 56.2376 | 19.6832 | 1.8928 | 0
6732 | 10 | 8 | 12 | 281 | 19.2 | 534.9 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 49.6494 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.1065 | 0 | 22 | 48.1065 | 16.8373 | 1.8928 | 0
6733 | 10 | 8 | 13 | 281 | 20 | 487.5 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 45.2497 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.7069 | 0 | 22 | 43.7069 | 15.2974 | 1.8928 | 0
6734 | 10 | 8 | 14 | 281 | 21 | 397.3 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 36.8774 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 35.3345 | 0 | 22 | 35.3345 | 12.3671 | 1.8928 | 0
6735 | 10 | 8 | 15 | 281 | 20.9 | 291.3 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 27.0385 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 25.4956 | 0 | 22 | 25.4956 | 8.9235 | 1.8928 | 0
6736 | 10 | 8 | 16 | 281 | 21 | 147.2 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 13.6631 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.6631 | 0 | 22 | 13.6631 | 4.7821 | 1.0925 | 0
6737 | 10 | 8 | 17 | 281 | 21 | 13.9 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 1.2902 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.2902 | 0 | 22 | 1.2902 | 0.45157 | 0.91359 | 0
6738 | 10 | 8 | 18 | 281 | 18.9 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6739 | 10 | 8 | 19 | 281 | 19 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6740 | 10 | 8 | 20 | 281 | 18 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6741 | 10 | 8 | 21 | 281 | 16.4 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6742 | 10 | 8 | 22 | 281 | 15 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6743 | 10 | 8 | 23 | 281 | 16 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6744 | 10 | 8 | 24 | 281 | 14.6 | 0 | 7 | 2023-10-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6745 | 10 | 9 | 1 | 282 | 15 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6746 | 10 | 9 | 2 | 282 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6747 | 10 | 9 | 3 | 282 | 13.3 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6748 | 10 | 9 | 4 | 282 | 13 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6749 | 10 | 9 | 5 | 282 | 13.2 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6750 | 10 | 9 | 6 | 282 | 13.3 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6751 | 10 | 9 | 7 | 282 | 14 | 61.3 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 5.6899 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 5.6899 | 0 | 22 | 1.0612 | 0 | 0.86278 | 0
6752 | 10 | 9 | 8 | 282 | 14 | 151.9 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 14.0994 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 14.0994 | 0 | 22 | 14.0994 | 4.9348 | 9.9838 | 0
6753 | 10 | 9 | 9 | 282 | 14.6 | 316 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 29.3311 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 29.3311 | 0 | 22 | 29.3311 | 10.2659 | 20.7694 | 0
6754 | 10 | 9 | 10 | 282 | 15 | 330.8 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 30.7049 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 30.7049 | 0 | 22 | 30.7049 | 10.7467 | 21.7421 | 0
6755 | 10 | 9 | 11 | 282 | 16 | 420.3 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 39.0122 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.9599 | 0 | 22 | 4.9599 | 1.736 | 41.7754 | 0
6756 | 10 | 9 | 12 | 282 | 14.7 | 402 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 37.3136 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 15.651 | 0 | 22 | 15.651 | 5.4779 | 26.5757 | 0
6757 | 10 | 9 | 13 | 282 | 15 | 330.5 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 30.677 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 9.0144 | 0 | 22 | 9.0144 | 3.155 | 26.5757 | 0
6758 | 10 | 9 | 14 | 282 | 15 | 248.4 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 23.0565 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -10.9959 | 10.9959 | 11.0041 | 0 | 0 | 28.2857 | 9.6412
6759 | 10 | 9 | 15 | 282 | 14.5 | 206.5 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 19.1673 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -14.885 | 14.885 | 0 | 0 | 0 | 23.5145 | 0
6760 | 10 | 9 | 16 | 282 | 15 | 95.6 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 8.8736 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.8736 | 0 | 8.8736 | 0 | 0 | 6.2834 | 0
6761 | 10 | 9 | 17 | 282 | 15 | 0.6 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 0.055692 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.055692 | 0 | 8.9293 | 0 | 0 | 0.039436 | 0
6762 | 10 | 9 | 18 | 282 | 14.3 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 8.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
6763 | 10 | 9 | 19 | 282 | 14.3 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6764 | 10 | 9 | 20 | 282 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6765 | 10 | 9 | 21 | 282 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6766 | 10 | 9 | 22 | 282 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6767 | 10 | 9 | 23 | 282 | 13 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6768 | 10 | 9 | 24 | 282 | 13.4 | 0 | 1 | 2023-10-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6769 | 10 | 10 | 1 | 283 | 13 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6770 | 10 | 10 | 2 | 283 | 13 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6771 | 10 | 10 | 3 | 283 | 13.3 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6772 | 10 | 10 | 4 | 283 | 13.2 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6773 | 10 | 10 | 5 | 283 | 13 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6774 | 10 | 10 | 6 | 283 | 13.4 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6775 | 10 | 10 | 7 | 283 | 13 | 31.4 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 2.9145 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 2.9145 | 0 | 2.9145 | 0 | 0 | 0.70153 | 0
6776 | 10 | 10 | 8 | 283 | 13 | 107.5 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 9.9781 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 9.9781 | 0 | 12.8927 | 0 | 0 | 7.0655 | 0
6777 | 10 | 10 | 9 | 283 | 13.9 | 208.2 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 19.3251 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 19.3251 | 0 | 22 | 10.2178 | 3.5762 | 13.6841 | 0
6778 | 10 | 10 | 10 | 283 | 15 | 269.1 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 24.9779 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.9779 | 0 | 22 | 24.9779 | 8.7423 | 17.6868 | 0
6779 | 10 | 10 | 11 | 283 | 16 | 340.6 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 31.6145 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.4379 | 2.4379 | 19.5621 | 0 | 0 | 38.7847 | 2.1375
6780 | 10 | 10 | 12 | 283 | 16 | 370.3 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 34.3712 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 12.7087 | 0 | 22 | 10.2708 | 3.5948 | 26.5757 | 0
6781 | 10 | 10 | 13 | 283 | 17 | 338.9 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 31.4567 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 9.7941 | 0 | 22 | 9.7941 | 3.4279 | 26.5757 | 0
6782 | 10 | 10 | 14 | 283 | 18 | 293.1 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 27.2055 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -6.8468 | 6.8468 | 15.1532 | 0 | 0 | 33.3758 | 6.0033
6783 | 10 | 10 | 15 | 283 | 18.6 | 257 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 23.8547 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -10.1976 | 10.1976 | 4.9556 | 0 | 0 | 29.265 | 4.3451
6784 | 10 | 10 | 16 | 283 | 19 | 121.2 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 11.2498 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.2498 | 0 | 16.2054 | 0 | 0 | 7.966 | 0
6785 | 10 | 10 | 17 | 283 | 18.1 | 2.2 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 0.2042 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.2042 | 0 | 16.4096 | 0 | 0 | 0.1446 | 0
6786 | 10 | 10 | 18 | 283 | 16.9 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 16.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
6787 | 10 | 10 | 19 | 283 | 17 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 5.6562 | 0 | 0 | 0 | 4.9594
6788 | 10 | 10 | 20 | 283 | 16 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 4.1133 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6789 | 10 | 10 | 21 | 283 | 14.5 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6790 | 10 | 10 | 22 | 283 | 15 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6791 | 10 | 10 | 23 | 283 | 15 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6792 | 10 | 10 | 24 | 283 | 14.8 | 0 | 2 | 2023-10-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6793 | 10 | 11 | 1 | 284 | 15 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6794 | 10 | 11 | 2 | 284 | 15 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6795 | 10 | 11 | 3 | 284 | 15.9 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6796 | 10 | 11 | 4 | 284 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6797 | 10 | 11 | 5 | 284 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6798 | 10 | 11 | 6 | 284 | 15.4 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0
6799 | 10 | 11 | 7 | 284 | 11.9 | 89.2 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 8.2795 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 8.2795 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6800 | 10 | 11 | 8 | 284 | 10 | 181 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 16.8004 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 16.8004 | 0 | 22 | 5.6504 | 1.9776 | 11.8964 | 0
6801 | 10 | 11 | 9 | 284 | 15.9 | 378.8 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 35.1602 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.1602 | 0 | 22 | 35.1602 | 12.3061 | 24.1125 | 0
6802 | 10 | 11 | 10 | 284 | 17 | 549.6 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 51.0139 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 51.0139 | 0 | 22 | 51.0139 | 17.8549 | 24.1125 | 0
6803 | 10 | 11 | 11 | 284 | 19 | 727.2 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 67.4987 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 33.4464 | 0 | 22 | 33.4464 | 11.7062 | 41.7754 | 0
6804 | 10 | 11 | 12 | 284 | 20.4 | 651.2 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 60.4444 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.7818 | 0 | 22 | 38.7818 | 13.5736 | 26.5757 | 0
6805 | 10 | 11 | 13 | 284 | 22.1 | 634.3 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 58.8757 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.2131 | 0 | 22 | 37.2131 | 13.0246 | 26.5757 | 0
6806 | 10 | 11 | 14 | 284 | 23 | 531.6 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 49.3431 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.2908 | 0 | 22 | 15.2908 | 5.3518 | 41.7754 | 0
6807 | 10 | 11 | 15 | 284 | 22.4 | 365.4 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 33.9164 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.13592 | 0.13592 | 21.8641 | 0 | 0 | 41.6087 | 0.11918
6808 | 10 | 11 | 16 | 284 | 23 | 194.7 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 18.0721 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.0721 | 0 | 22 | 17.9361 | 6.2776 | 12.7968 | 0
6809 | 10 | 11 | 17 | 284 | 22 | 17.5 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 1.6243 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.6243 | 0 | 22 | 1.6243 | 0.56852 | 1.1502 | 0
6810 | 10 | 11 | 18 | 284 | 21 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6811 | 10 | 11 | 19 | 284 | 17 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6812 | 10 | 11 | 20 | 284 | 15 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6813 | 10 | 11 | 21 | 284 | 17.3 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6814 | 10 | 11 | 22 | 284 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6815 | 10 | 11 | 23 | 284 | 13.1 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6816 | 10 | 11 | 24 | 284 | 13.2 | 0 | 3 | 2023-10-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6817 | 10 | 12 | 1 | 285 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6818 | 10 | 12 | 2 | 285 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6819 | 10 | 12 | 3 | 285 | 12.4 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6820 | 10 | 12 | 4 | 285 | 9 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6821 | 10 | 12 | 5 | 285 | 11 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6822 | 10 | 12 | 6 | 285 | 11.3 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6823 | 10 | 12 | 7 | 285 | 10 | 44.4 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 4.1212 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 4.1212 | 0 | 12.2821 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6824 | 10 | 12 | 8 | 285 | 9 | 97.2 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 9.0221 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 9.0221 | 0 | 21.3042 | 0 | 0 | 6.3886 | 0
6825 | 10 | 12 | 9 | 285 | 12.4 | 282.4 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 26.2124 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.2124 | 0 | 22 | 25.5166 | 8.9308 | 18.561 | 0
6826 | 10 | 12 | 10 | 285 | 13 | 349.4 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 32.4313 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.4313 | 0 | 22 | 32.4313 | 11.351 | 22.9646 | 0
6827 | 10 | 12 | 11 | 285 | 15 | 477.1 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 44.2844 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.2321 | 0 | 22 | 10.2321 | 3.5812 | 41.7754 | 0
6828 | 10 | 12 | 12 | 285 | 16.9 | 509.2 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 47.2639 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 25.6013 | 0 | 22 | 25.6013 | 8.9605 | 26.5757 | 0
6829 | 10 | 12 | 13 | 285 | 19 | 524.8 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 48.7119 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.0493 | 0 | 22 | 27.0493 | 9.4673 | 26.5757 | 0
6830 | 10 | 12 | 14 | 285 | 21 | 458.8 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 42.5858 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.5335 | 0 | 22 | 8.5335 | 2.9867 | 41.7754 | 0
6831 | 10 | 12 | 15 | 285 | 21.7 | 342.4 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 31.7816 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.2708 | 2.2708 | 19.7292 | 0 | 0 | 38.9896 | 1.991
6832 | 10 | 12 | 16 | 285 | 23 | 177.7 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 16.4941 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.4941 | 0 | 22 | 14.2233 | 4.9782 | 11.6795 | 0
6833 | 10 | 12 | 17 | 285 | 22 | 12.3 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 1.1417 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.1417 | 0 | 22 | 1.1417 | 0.39959 | 0.80843 | 0
6834 | 10 | 12 | 18 | 285 | 20.7 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6835 | 10 | 12 | 19 | 285 | 18.6 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6836 | 10 | 12 | 20 | 285 | 17 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6837 | 10 | 12 | 21 | 285 | 16.8 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6838 | 10 | 12 | 22 | 285 | 15.9 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6839 | 10 | 12 | 23 | 285 | 15 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6840 | 10 | 12 | 24 | 285 | 15.4 | 0 | 4 | 2023-10-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6841 | 10 | 13 | 1 | 286 | 14 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6842 | 10 | 13 | 2 | 286 | 13 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6843 | 10 | 13 | 3 | 286 | 14.4 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6844 | 10 | 13 | 4 | 286 | 13 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6845 | 10 | 13 | 5 | 286 | 13 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6846 | 10 | 13 | 6 | 286 | 13.6 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6847 | 10 | 13 | 7 | 286 | 12 | 25.4 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 2.3576 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 2.3576 | 0 | 10.5185 | 0 | 0 | 0.56748 | 0
6848 | 10 | 13 | 8 | 286 | 12 | 98 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 9.0964 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 9.0964 | 0 | 19.6149 | 0 | 0 | 6.4411 | 0
6849 | 10 | 13 | 9 | 286 | 14.5 | 253.1 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 23.4927 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.4927 | 0 | 22 | 21.1076 | 7.3877 | 16.6352 | 0
6850 | 10 | 13 | 10 | 286 | 15 | 316.7 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 29.3961 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 29.3961 | 0 | 22 | 29.3961 | 10.2886 | 20.8154 | 0
6851 | 10 | 13 | 11 | 286 | 18 | 468 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 43.4398 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.3874 | 0 | 22 | 9.3874 | 3.2856 | 41.7754 | 0
6852 | 10 | 13 | 12 | 286 | 20.5 | 605.1 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 56.1654 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 34.5028 | 0 | 22 | 34.5028 | 12.076 | 26.5757 | 0
6853 | 10 | 13 | 13 | 286 | 22 | 560.5 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 52.0256 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.363 | 0 | 22 | 30.363 | 10.6271 | 26.5757 | 0
6854 | 10 | 13 | 14 | 286 | 22 | 462.3 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 42.9107 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.8583 | 0 | 22 | 8.8583 | 3.1004 | 41.7754 | 0
6855 | 10 | 13 | 15 | 286 | 21.7 | 327.5 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 30.3986 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.6538 | 3.6538 | 18.3462 | 0 | 0 | 37.2929 | 3.2037
6856 | 10 | 13 | 16 | 286 | 22 | 164.4 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 15.2596 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.2596 | 0 | 22 | 11.6058 | 4.062 | 10.8053 | 0
6857 | 10 | 13 | 17 | 286 | 21 | 8.4 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 0.77969 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.77969 | 0 | 22 | 0.77969 | 0.27289 | 0.5521 | 0
6858 | 10 | 13 | 18 | 286 | 17.9 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6859 | 10 | 13 | 19 | 286 | 17 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6860 | 10 | 13 | 20 | 286 | 15 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6861 | 10 | 13 | 21 | 286 | 13.6 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6862 | 10 | 13 | 22 | 286 | 12 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6863 | 10 | 13 | 23 | 286 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6864 | 10 | 13 | 24 | 286 | 12.4 | 0 | 5 | 2023-10-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6865 | 10 | 14 | 1 | 287 | 11 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6866 | 10 | 14 | 2 | 287 | 11 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6867 | 10 | 14 | 3 | 287 | 11.9 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6868 | 10 | 14 | 4 | 287 | 10 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6869 | 10 | 14 | 5 | 287 | 10 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6870 | 10 | 14 | 6 | 287 | 10.9 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6871 | 10 | 14 | 7 | 287 | 10 | 63.9 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 5.9312 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.9312 | 0 | 14.0921 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
6872 | 10 | 14 | 8 | 287 | 9 | 153.2 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 14.22 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.22 | 0 | 22 | 6.3121 | 2.2092 | 1.0925 | 0
6873 | 10 | 14 | 9 | 287 | 10.8 | 297.2 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 27.5861 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 27.5861 | 0 | 22 | 27.5861 | 9.6551 | 1.0925 | 0
6874 | 10 | 14 | 10 | 287 | 11 | 366.5 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 34.0185 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 34.0185 | 0 | 22 | 34.0185 | 11.9065 | 1.0925 | 0
6875 | 10 | 14 | 11 | 287 | 12 | 501.9 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 46.5864 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 45.0435 | 0 | 22 | 45.0435 | 15.7652 | 1.8928 | 0
6876 | 10 | 14 | 12 | 287 | 13.3 | 528 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 49.009 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 47.4661 | 0 | 22 | 47.4661 | 16.6131 | 1.8928 | 0
6877 | 10 | 14 | 13 | 287 | 14 | 499 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 46.3172 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 44.7743 | 0 | 22 | 44.7743 | 15.671 | 1.8928 | 0
6878 | 10 | 14 | 14 | 287 | 15 | 439.9 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 40.8315 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.2886 | 0 | 22 | 39.2886 | 13.751 | 1.8928 | 0
6879 | 10 | 14 | 15 | 287 | 16 | 280.9 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 26.0731 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 24.5303 | 0 | 22 | 24.5303 | 8.5856 | 1.8928 | 0
6880 | 10 | 14 | 16 | 287 | 16 | 152.5 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 14.155 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.155 | 0 | 22 | 14.1551 | 4.9543 | 1.0925 | 0
6881 | 10 | 14 | 17 | 287 | 16 | 0.2 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
6882 | 10 | 14 | 18 | 287 | 15.6 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6883 | 10 | 14 | 19 | 287 | 14 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6884 | 10 | 14 | 20 | 287 | 14 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6885 | 10 | 14 | 21 | 287 | 13.1 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6886 | 10 | 14 | 22 | 287 | 11 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6887 | 10 | 14 | 23 | 287 | 10 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6888 | 10 | 14 | 24 | 287 | 10.9 | 0 | 6 | 2023-10-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6889 | 10 | 15 | 1 | 288 | 9 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6890 | 10 | 15 | 2 | 288 | 8 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6891 | 10 | 15 | 3 | 288 | 8.6 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6892 | 10 | 15 | 4 | 288 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6893 | 10 | 15 | 5 | 288 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6894 | 10 | 15 | 6 | 288 | 8 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6895 | 10 | 15 | 7 | 288 | 7 | 60.9 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 5.6527 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.6527 | 0 | 22 | 1.0241 | 0 | 0.37137 | 0
6896 | 10 | 15 | 8 | 288 | 10 | 247.8 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 23.0008 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.0008 | 0 | 22 | 23.0008 | 8.0503 | 1.0925 | 0
6897 | 10 | 15 | 9 | 288 | 10.9 | 422.5 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 39.2164 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.2164 | 0 | 22 | 39.2164 | 13.7258 | 1.0925 | 0
6898 | 10 | 15 | 10 | 288 | 12 | 581.6 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 53.9841 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 53.9841 | 0 | 22 | 53.9841 | 18.8944 | 1.0925 | 0
6899 | 10 | 15 | 11 | 288 | 11 | 587 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 54.4853 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 52.9425 | 0 | 22 | 52.9425 | 18.5299 | 1.8928 | 0
6900 | 10 | 15 | 12 | 288 | 11.6 | 576.2 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 53.4829 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.94 | 0 | 22 | 51.94 | 18.179 | 1.8928 | 0
6901 | 10 | 15 | 13 | 288 | 13 | 557.5 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 51.7471 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 50.2043 | 0 | 22 | 50.2043 | 17.5715 | 1.8928 | 0
6902 | 10 | 15 | 14 | 288 | 12 | 474.9 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 44.0802 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.5373 | 0 | 22 | 42.5373 | 14.8881 | 1.8928 | 0
6903 | 10 | 15 | 15 | 288 | 12.2 | 339.1 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 31.4753 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 29.9324 | 0 | 22 | 29.9324 | 10.4763 | 1.8928 | 0
6904 | 10 | 15 | 16 | 288 | 13 | 187 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 17.3573 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.3573 | 0 | 22 | 17.3573 | 6.0751 | 1.0925 | 0
6905 | 10 | 15 | 17 | 288 | 12 | 8.8 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 0.81682 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.81682 | 0 | 22 | 0.81682 | 0.28589 | 0.57839 | 0
6906 | 10 | 15 | 18 | 288 | 11.6 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6907 | 10 | 15 | 19 | 288 | 11 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6908 | 10 | 15 | 20 | 288 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6909 | 10 | 15 | 21 | 288 | 8.8 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6910 | 10 | 15 | 22 | 288 | 7 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6911 | 10 | 15 | 23 | 288 | 6 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6912 | 10 | 15 | 24 | 288 | 7.1 | 0 | 7 | 2023-10-15 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6913 | 10 | 16 | 1 | 289 | 3 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6914 | 10 | 16 | 2 | 289 | 4 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6915 | 10 | 16 | 3 | 289 | 6.1 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6916 | 10 | 16 | 4 | 289 | 5.6 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6917 | 10 | 16 | 5 | 289 | 5 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6918 | 10 | 16 | 6 | 289 | 2.2 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
6919 | 10 | 16 | 7 | 289 | 3 | 72.3 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 6.7109 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 6.7109 | 0 | 22 | 2.0823 | 0 | 0.86278 | 0
6920 | 10 | 16 | 8 | 289 | 2 | 180.4 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 16.7447 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 16.7447 | 0 | 22 | 16.7447 | 5.8607 | 11.8569 | 0
6921 | 10 | 16 | 9 | 289 | 7.1 | 431.7 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 40.0704 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 40.0704 | 0 | 22 | 40.0704 | 14.0246 | 24.1125 | 0
6922 | 10 | 16 | 10 | 289 | 9 | 593.8 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 55.1165 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 55.1165 | 0 | 22 | 55.1165 | 19.2908 | 24.1125 | 0
6923 | 10 | 16 | 11 | 289 | 10 | 704.2 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 65.3638 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 31.3115 | 0 | 22 | 31.3115 | 10.959 | 41.7754 | 0
6924 | 10 | 16 | 12 | 289 | 10.6 | 632.8 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 58.7365 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 37.0739 | 0 | 22 | 37.0739 | 12.9759 | 26.5757 | 0
6925 | 10 | 16 | 13 | 289 | 12 | 587.4 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 54.5225 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.8599 | 0 | 22 | 32.8599 | 11.501 | 26.5757 | 0
6926 | 10 | 16 | 14 | 289 | 13 | 500.4 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 46.4471 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 12.3948 | 0 | 22 | 12.3948 | 4.3382 | 41.7754 | 0
6927 | 10 | 16 | 15 | 289 | 13.6 | 365.7 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 33.9443 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.10808 | 0.10808 | 21.8919 | 0 | 0 | 41.6428 | 0.094762
6928 | 10 | 16 | 16 | 289 | 15 | 199.7 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 18.5362 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.5362 | 0 | 22 | 18.4281 | 6.4498 | 13.1255 | 0
6929 | 10 | 16 | 17 | 289 | 15 | 7 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 0.64974 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.64974 | 0 | 22 | 0.64974 | 0.22741 | 0.46008 | 0
6930 | 10 | 16 | 18 | 289 | 12.9 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6931 | 10 | 16 | 19 | 289 | 12 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6932 | 10 | 16 | 20 | 289 | 12 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6933 | 10 | 16 | 21 | 289 | 9.8 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6934 | 10 | 16 | 22 | 289 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6935 | 10 | 16 | 23 | 289 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6936 | 10 | 16 | 24 | 289 | 7.7 | 0 | 1 | 2023-10-16 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6937 | 10 | 17 | 1 | 290 | 8.4 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6938 | 10 | 17 | 2 | 290 | 9 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6939 | 10 | 17 | 3 | 290 | 9.4 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6940 | 10 | 17 | 4 | 290 | 8 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6941 | 10 | 17 | 5 | 290 | 7 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6942 | 10 | 17 | 6 | 290 | 5.8 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6943 | 10 | 17 | 7 | 290 | 9 | 78.3 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 7.2678 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 7.2678 | 0 | 15.4287 | 0 | 0 | 0.86278 | 0
6944 | 10 | 17 | 8 | 290 | 11 | 262.1 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 24.3281 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 24.3281 | 0 | 22 | 17.7568 | 6.2149 | 12.6908 | 0
6945 | 10 | 17 | 9 | 290 | 8.6 | 353.7 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 32.8304 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 32.8304 | 0 | 22 | 32.8304 | 11.4907 | 23.2472 | 0
6946 | 10 | 17 | 10 | 290 | 14 | 540 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 50.1228 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 50.1228 | 0 | 22 | 50.1228 | 17.543 | 24.1125 | 0
6947 | 10 | 17 | 11 | 290 | 16 | 613.6 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 56.9544 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 22.902 | 0 | 22 | 22.902 | 8.0157 | 41.7754 | 0
6948 | 10 | 17 | 12 | 290 | 16.5 | 685 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 63.5817 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 41.9191 | 0 | 22 | 41.9191 | 14.6717 | 26.5757 | 0
6949 | 10 | 17 | 13 | 290 | 19 | 585.7 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 54.3647 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.7021 | 0 | 22 | 32.7021 | 11.4457 | 26.5757 | 0
6950 | 10 | 17 | 14 | 290 | 19 | 465 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 43.1613 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.1089 | 0 | 22 | 9.1089 | 3.1881 | 41.7754 | 0
6951 | 10 | 17 | 15 | 290 | 19.7 | 343.9 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 31.9208 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.1316 | 2.1316 | 19.8684 | 0 | 0 | 39.1604 | 1.8689
6952 | 10 | 17 | 16 | 290 | 20 | 164.8 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 15.2967 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.2967 | 0 | 22 | 13.1652 | 4.6078 | 10.8316 | 0
6953 | 10 | 17 | 17 | 290 | 20 | 0.2 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 0.018564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.018564 | 0 | 22 | 0.018564 | 0.0064974 | 0.013145 | 0
6954 | 10 | 17 | 18 | 290 | 18.8 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6955 | 10 | 17 | 19 | 290 | 18 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6956 | 10 | 17 | 20 | 290 | 12 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6957 | 10 | 17 | 21 | 290 | 12.3 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6958 | 10 | 17 | 22 | 290 | 11 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6959 | 10 | 17 | 23 | 290 | 9 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6960 | 10 | 17 | 24 | 290 | 11.2 | 0 | 2 | 2023-10-17 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6961 | 10 | 18 | 1 | 291 | 8 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6962 | 10 | 18 | 2 | 291 | 8 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6963 | 10 | 18 | 3 | 291 | 7.4 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6964 | 10 | 18 | 4 | 291 | 6 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6965 | 10 | 18 | 5 | 291 | 6 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6966 | 10 | 18 | 6 | 291 | 5.3 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6967 | 10 | 18 | 7 | 291 | 5 | 25.2 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 2.3391 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 2.3391 | 0 | 10.4999 | 0 | 0 | 0.56301 | 0
6968 | 10 | 18 | 8 | 291 | 4 | 88.8 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 8.2424 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.2424 | 0 | 18.7424 | 0 | 0 | 5.8365 | 0
6969 | 10 | 18 | 9 | 291 | 8.4 | 270.6 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 25.1171 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.1171 | 0 | 22 | 21.8594 | 7.6508 | 17.7854 | 0
6970 | 10 | 18 | 10 | 291 | 10 | 387.2 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 35.9399 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.9399 | 0 | 22 | 35.9399 | 12.579 | 24.1125 | 0
6971 | 10 | 18 | 11 | 291 | 13 | 562.2 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 52.1834 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.1311 | 0 | 22 | 18.1311 | 6.3459 | 41.7754 | 0
6972 | 10 | 18 | 12 | 291 | 16 | 611.9 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 56.7966 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.134 | 0 | 22 | 35.134 | 12.2969 | 26.5757 | 0
6973 | 10 | 18 | 13 | 291 | 17 | 570.1 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 52.9167 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 31.2541 | 0 | 22 | 31.2541 | 10.9389 | 26.5757 | 0
6974 | 10 | 18 | 14 | 291 | 19 | 480.8 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 44.6279 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 10.5755 | 0 | 22 | 10.5755 | 3.7014 | 41.7754 | 0
6975 | 10 | 18 | 15 | 291 | 20.3 | 344.9 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 32.0136 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.0387 | 2.0387 | 19.9613 | 0 | 0 | 39.2743 | 1.7876
6976 | 10 | 18 | 16 | 291 | 20 | 172.9 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 16.0486 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.0486 | 0 | 22 | 14.0098 | 4.9034 | 11.364 | 0
6977 | 10 | 18 | 17 | 291 | 20 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6978 | 10 | 18 | 18 | 291 | 18.7 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
6979 | 10 | 18 | 19 | 291 | 16 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
6980 | 10 | 18 | 20 | 291 | 13 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6981 | 10 | 18 | 21 | 291 | 13.6 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
6982 | 10 | 18 | 22 | 291 | 12.3 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6983 | 10 | 18 | 23 | 291 | 11 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6984 | 10 | 18 | 24 | 291 | 10.5 | 0 | 3 | 2023-10-18 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6985 | 10 | 19 | 1 | 292 | 9 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6986 | 10 | 19 | 2 | 292 | 8 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6987 | 10 | 19 | 3 | 292 | 8.8 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6988 | 10 | 19 | 4 | 292 | 7 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6989 | 10 | 19 | 5 | 292 | 6 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6990 | 10 | 19 | 6 | 292 | 6.4 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
6991 | 10 | 19 | 7 | 292 | 5 | 14.1 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 1.3088 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 1.3088 | 0 | 9.4696 | 0 | 0 | 0.31502 | 0
6992 | 10 | 19 | 8 | 292 | 5 | 94.9 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 8.8086 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.8086 | 0 | 18.2783 | 0 | 0 | 6.2374 | 0
6993 | 10 | 19 | 9 | 292 | 8.3 | 247.4 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 22.9637 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 22.9637 | 0 | 22 | 19.2419 | 6.7347 | 16.2606 | 0
6994 | 10 | 19 | 10 | 292 | 10 | 364 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 33.7865 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 33.7865 | 0 | 22 | 33.7865 | 11.8253 | 23.9242 | 0
6995 | 10 | 19 | 11 | 292 | 13 | 520.9 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 48.3499 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 14.2976 | 0 | 22 | 14.2976 | 5.0042 | 41.7754 | 0
6996 | 10 | 19 | 12 | 292 | 15.8 | 562 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 52.1648 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.5022 | 0 | 22 | 30.5022 | 10.6758 | 26.5757 | 0
6997 | 10 | 19 | 13 | 292 | 18 | 566.9 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 52.6197 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.9571 | 0 | 22 | 30.9571 | 10.835 | 26.5757 | 0
6998 | 10 | 19 | 14 | 292 | 20 | 472.9 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 43.8946 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.8422 | 0 | 22 | 9.8422 | 3.4448 | 41.7754 | 0
6999 | 10 | 19 | 15 | 292 | 21.8 | 357.9 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 33.2203 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.83207 | 0.83207 | 21.1679 | 0 | 0 | 40.7546 | 0.72956
7000 | 10 | 19 | 16 | 292 | 22 | 169 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 15.6866 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.6866 | 0 | 22 | 14.8545 | 5.1991 | 11.1077 | 0
7001 | 10 | 19 | 17 | 292 | 22 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7002 | 10 | 19 | 18 | 292 | 20.4 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7003 | 10 | 19 | 19 | 292 | 19 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7004 | 10 | 19 | 20 | 292 | 18 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7005 | 10 | 19 | 21 | 292 | 14.6 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7006 | 10 | 19 | 22 | 292 | 11 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7007 | 10 | 19 | 23 | 292 | 11 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7008 | 10 | 19 | 24 | 292 | 11.1 | 0 | 4 | 2023-10-19 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7009 | 10 | 20 | 1 | 293 | 12 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7010 | 10 | 20 | 2 | 293 | 13 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7011 | 10 | 20 | 3 | 293 | 12.5 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7012 | 10 | 20 | 4 | 293 | 9 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7013 | 10 | 20 | 5 | 293 | 9 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7014 | 10 | 20 | 6 | 293 | 10.2 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7015 | 10 | 20 | 7 | 293 | 7 | 26.9 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 2.4969 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 2.4969 | 0 | 10.6577 | 0 | 0 | 0.60099 | 0
7016 | 10 | 20 | 8 | 293 | 8 | 140.8 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 13.0691 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 13.0691 | 0 | 22 | 1.7268 | 0.60438 | 9.2542 | 0
7017 | 10 | 20 | 9 | 293 | 14.6 | 390.1 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 36.2091 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 36.2091 | 0 | 22 | 36.2091 | 12.6732 | 24.1125 | 0
7018 | 10 | 20 | 10 | 293 | 16 | 567.3 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 52.6568 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 52.6568 | 0 | 22 | 52.6568 | 18.4299 | 24.1125 | 0
7019 | 10 | 20 | 11 | 293 | 19 | 715.3 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 66.3941 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 32.3418 | 0 | 22 | 32.3418 | 11.3196 | 41.7754 | 0
7020 | 10 | 20 | 12 | 293 | 20.8 | 661.1 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 61.3633 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 39.7007 | 0 | 22 | 39.7007 | 13.8952 | 26.5757 | 0
7021 | 10 | 20 | 13 | 293 | 22 | 613.8 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 56.9729 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 35.3103 | 0 | 22 | 35.3103 | 12.3586 | 26.5757 | 0
7022 | 10 | 20 | 14 | 293 | 23 | 493.7 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 45.8252 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 11.7729 | 0 | 22 | 11.7729 | 4.1205 | 41.7754 | 0
7023 | 10 | 20 | 15 | 293 | 22.9 | 333.8 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 30.9833 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.069 | 3.069 | 18.931 | 0 | 0 | 38.0103 | 2.6909
7024 | 10 | 20 | 16 | 293 | 23 | 166.2 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 15.4267 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.4267 | 0 | 22 | 12.3576 | 4.3252 | 10.9236 | 0
7025 | 10 | 20 | 17 | 293 | 22 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7026 | 10 | 20 | 18 | 293 | 20.9 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7027 | 10 | 20 | 19 | 293 | 16 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7028 | 10 | 20 | 20 | 293 | 14 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7029 | 10 | 20 | 21 | 293 | 13.5 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7030 | 10 | 20 | 22 | 293 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7031 | 10 | 20 | 23 | 293 | 9 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7032 | 10 | 20 | 24 | 293 | 12 | 0 | 5 | 2023-10-20 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7033 | 10 | 21 | 1 | 294 | 7 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7034 | 10 | 21 | 2 | 294 | 6 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7035 | 10 | 21 | 3 | 294 | 8.2 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7036 | 10 | 21 | 4 | 294 | 5 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7037 | 10 | 21 | 5 | 294 | 5 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7038 | 10 | 21 | 6 | 294 | 6.4 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7039 | 10 | 21 | 7 | 294 | 5 | 23.4 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 2.172 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 2.172 | 0 | 10.3329 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
7040 | 10 | 21 | 8 | 294 | 5 | 112.8 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 10.4701 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 10.4701 | 0 | 20.803 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7041 | 10 | 21 | 9 | 294 | 9.5 | 303.6 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 28.1802 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.1802 | 0 | 22 | 26.9831 | 9.4441 | 1.0925 | 0
7042 | 10 | 21 | 10 | 294 | 11 | 408.8 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 37.9448 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 37.9448 | 0 | 22 | 37.9448 | 13.2807 | 1.0925 | 0
7043 | 10 | 21 | 11 | 294 | 14 | 576.3 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 53.4922 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 51.9493 | 0 | 22 | 51.9493 | 18.1823 | 1.8928 | 0
7044 | 10 | 21 | 12 | 294 | 18.7 | 654.4 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 60.7414 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 59.1985 | 0 | 22 | 59.1985 | 20.7195 | 1.8928 | 0
7045 | 10 | 21 | 13 | 294 | 21 | 632.8 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 58.7365 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 57.1936 | 0 | 22 | 57.1936 | 20.0178 | 1.8928 | 0
7046 | 10 | 21 | 14 | 294 | 23 | 521.2 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 48.3778 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.8349 | 0 | 22 | 46.8349 | 16.3922 | 1.8928 | 0
7047 | 10 | 21 | 15 | 294 | 23.5 | 345.1 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 32.0322 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.4893 | 0 | 22 | 30.4893 | 10.6713 | 1.8928 | 0
7048 | 10 | 21 | 16 | 294 | 24 | 164.5 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 15.2689 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 15.2689 | 0 | 22 | 15.2689 | 5.3441 | 1.0925 | 0
7049 | 10 | 21 | 17 | 294 | 24 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7050 | 10 | 21 | 18 | 294 | 22.1 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7051 | 10 | 21 | 19 | 294 | 21 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7052 | 10 | 21 | 20 | 294 | 16 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7053 | 10 | 21 | 21 | 294 | 15 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7054 | 10 | 21 | 22 | 294 | 12 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7055 | 10 | 21 | 23 | 294 | 12 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7056 | 10 | 21 | 24 | 294 | 10.5 | 0 | 6 | 2023-10-21 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7057 | 10 | 22 | 1 | 295 | 9 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7058 | 10 | 22 | 2 | 295 | 9 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7059 | 10 | 22 | 3 | 295 | 10.3 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7060 | 10 | 22 | 4 | 295 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7061 | 10 | 22 | 5 | 295 | 9 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7062 | 10 | 22 | 6 | 295 | 10.3 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7063 | 10 | 22 | 7 | 295 | 6 | 10.9 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 1.0117 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 1.0117 | 0 | 18.3831 | 0 | 0 | 0.24353 | 0
7064 | 10 | 22 | 8 | 295 | 5 | 87.9 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 8.1589 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.1589 | 0 | 22 | 4.542 | 1.5897 | 1.0925 | 0
7065 | 10 | 22 | 9 | 295 | 13.1 | 333.7 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 30.974 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 30.974 | 0 | 22 | 30.974 | 10.8409 | 1.0925 | 0
7066 | 10 | 22 | 10 | 295 | 15 | 517.9 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 48.0715 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 48.0715 | 0 | 22 | 48.0715 | 16.825 | 1.0925 | 0
7067 | 10 | 22 | 11 | 295 | 16 | 596 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 55.3207 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 53.7778 | 0 | 22 | 53.7778 | 18.8222 | 1.8928 | 0
7068 | 10 | 22 | 12 | 295 | 17.5 | 490.1 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 45.4911 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.9482 | 0 | 22 | 43.9482 | 15.3819 | 1.8928 | 0
7069 | 10 | 22 | 13 | 295 | 18 | 437.9 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 40.6459 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 39.103 | 0 | 22 | 39.103 | 13.6861 | 1.8928 | 0
7070 | 10 | 22 | 14 | 295 | 20 | 405.8 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 37.6664 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 36.1235 | 0 | 22 | 36.1235 | 12.6432 | 1.8928 | 0
7071 | 10 | 22 | 15 | 295 | 19.9 | 263.6 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 24.4674 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 22.9245 | 0 | 22 | 22.9245 | 8.0236 | 1.8928 | 0
7072 | 10 | 22 | 16 | 295 | 21 | 141.4 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 13.1247 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.1247 | 0 | 22 | 13.1247 | 4.5937 | 1.0925 | 0
7073 | 10 | 22 | 17 | 295 | 20 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7074 | 10 | 22 | 18 | 295 | 17.6 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7075 | 10 | 22 | 19 | 295 | 17 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7076 | 10 | 22 | 20 | 295 | 13 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7077 | 10 | 22 | 21 | 295 | 12.4 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7078 | 10 | 22 | 22 | 295 | 11 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7079 | 10 | 22 | 23 | 295 | 11 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7080 | 10 | 22 | 24 | 295 | 11.1 | 0 | 7 | 2023-10-22 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7081 | 10 | 23 | 1 | 296 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7082 | 10 | 23 | 2 | 296 | 8 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7083 | 10 | 23 | 3 | 296 | 7.6 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7084 | 10 | 23 | 4 | 296 | 7 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7085 | 10 | 23 | 5 | 296 | 6 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7086 | 10 | 23 | 6 | 296 | 8.7 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7087 | 10 | 23 | 7 | 296 | 6 | 14.4 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 1.3366 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 1.3366 | 0 | 18.708 | 0 | 0 | 0.32172 | 0
7088 | 10 | 23 | 8 | 296 | 8 | 135.7 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 12.5957 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 12.5957 | 0 | 22 | 9.3037 | 3.2563 | 8.919 | 0
7089 | 10 | 23 | 9 | 296 | 9.2 | 286.8 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 26.6208 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.6208 | 0 | 22 | 26.6208 | 9.3173 | 18.8502 | 0
7090 | 10 | 23 | 10 | 296 | 9 | 344.1 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 31.9394 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 31.9394 | 0 | 22 | 31.9394 | 11.1788 | 22.6163 | 0
7091 | 10 | 23 | 11 | 296 | 10 | 408.6 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 37.9263 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.8739 | 0 | 22 | 3.8739 | 1.3559 | 41.7754 | 0
7092 | 10 | 23 | 12 | 296 | 12.1 | 509.3 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 47.2732 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 25.6106 | 0 | 22 | 25.6106 | 8.9637 | 26.5757 | 0
7093 | 10 | 23 | 13 | 296 | 13 | 471.8 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 43.7925 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 22.1299 | 0 | 22 | 22.1299 | 7.7455 | 26.5757 | 0
7094 | 10 | 23 | 14 | 296 | 13 | 374.7 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 34.7797 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.7273 | 0 | 22 | 0.7273 | 0.25456 | 41.7754 | 0
7095 | 10 | 23 | 15 | 296 | 15.5 | 269.3 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 24.9964 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -9.0559 | 9.0559 | 12.9441 | 0 | 0 | 30.6656 | 7.9402
7096 | 10 | 23 | 16 | 296 | 14 | 110 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 10.2102 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.2102 | 0 | 22 | 1.1543 | 0.404 | 7.2298 | 0
7097 | 10 | 23 | 17 | 296 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7098 | 10 | 23 | 18 | 296 | 14.7 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7099 | 10 | 23 | 19 | 296 | 11 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7100 | 10 | 23 | 20 | 296 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7101 | 10 | 23 | 21 | 296 | 9 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7102 | 10 | 23 | 22 | 296 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7103 | 10 | 23 | 23 | 296 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7104 | 10 | 23 | 24 | 296 | 10.4 | 0 | 1 | 2023-10-23 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7105 | 10 | 24 | 1 | 297 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7106 | 10 | 24 | 2 | 297 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7107 | 10 | 24 | 3 | 297 | 8.2 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7108 | 10 | 24 | 4 | 297 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7109 | 10 | 24 | 5 | 297 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7110 | 10 | 24 | 6 | 297 | 8.2 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7111 | 10 | 24 | 7 | 297 | 10 | 11 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 1.021 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 1.021 | 0 | 9.1819 | 0 | 0 | 0.24576 | 0
7112 | 10 | 24 | 8 | 297 | 10 | 90.3 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 8.3816 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.3816 | 0 | 17.5635 | 0 | 0 | 5.935 | 0
7113 | 10 | 24 | 9 | 297 | 10.1 | 215.1 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 19.9656 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 19.9656 | 0 | 22 | 15.5291 | 5.4352 | 14.1376 | 0
7114 | 10 | 24 | 10 | 297 | 12 | 292.1 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 27.1127 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.1127 | 0 | 22 | 27.1127 | 9.4895 | 19.1985 | 0
7115 | 10 | 24 | 11 | 297 | 13 | 354.1 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 32.8676 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.1848 | 1.1848 | 20.8152 | 0 | 0 | 40.3219 | 1.0388
7116 | 10 | 24 | 12 | 297 | 15.3 | 475.3 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 44.1173 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 22.4548 | 0 | 22 | 21.27 | 7.4445 | 26.5757 | 0
7117 | 10 | 24 | 13 | 297 | 16 | 371.8 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 34.5105 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 12.8479 | 0 | 22 | 12.8479 | 4.4968 | 26.5757 | 0
7118 | 10 | 24 | 14 | 297 | 17 | 333.9 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 30.9926 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.0598 | 3.0598 | 18.9402 | 0 | 0 | 38.0217 | 2.6828
7119 | 10 | 24 | 15 | 297 | 17.2 | 233.7 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 21.692 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.3603 | 12.3603 | 6.5799 | 0 | 0 | 26.6118 | 5.7693
7120 | 10 | 24 | 16 | 297 | 18 | 101.2 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 9.3934 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.3934 | 0 | 15.9733 | 0 | 0 | 6.6515 | 0
7121 | 10 | 24 | 17 | 297 | 18 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 15.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
7122 | 10 | 24 | 18 | 297 | 16 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 15.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
7123 | 10 | 24 | 19 | 297 | 15 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 5.2199 | 0 | 0 | 0 | 4.5768
7124 | 10 | 24 | 20 | 297 | 14 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.6771 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7125 | 10 | 24 | 21 | 297 | 12 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7126 | 10 | 24 | 22 | 297 | 11 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7127 | 10 | 24 | 23 | 297 | 11 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7128 | 10 | 24 | 24 | 297 | 10.3 | 0 | 2 | 2023-10-24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7129 | 10 | 25 | 1 | 298 | 10 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7130 | 10 | 25 | 2 | 298 | 10 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7131 | 10 | 25 | 3 | 298 | 9.3 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7132 | 10 | 25 | 4 | 298 | 9 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7133 | 10 | 25 | 5 | 298 | 9 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7134 | 10 | 25 | 6 | 298 | 9.8 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
7135 | 10 | 25 | 7 | 298 | 7 | 1.4 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0.12995 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.12995 | 0 | 2.2641 | 0 | 0 | 0.031278 | 0
7136 | 10 | 25 | 8 | 298 | 8 | 72.5 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 6.7294 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 6.7294 | 0 | 8.9936 | 0 | 0 | 4.7651 | 0
7137 | 10 | 25 | 9 | 298 | 9.9 | 170.6 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 15.8351 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.8351 | 0 | 22 | 2.8287 | 0.99004 | 11.2128 | 0
7138 | 10 | 25 | 10 | 298 | 11 | 267.7 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 24.8479 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.8479 | 0 | 22 | 24.8479 | 8.6968 | 17.5948 | 0
7139 | 10 | 25 | 11 | 298 | 13 | 346.4 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 32.1528 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.8995 | 1.8995 | 20.1005 | 0 | 0 | 39.4451 | 1.6655
7140 | 10 | 25 | 12 | 298 | 14.8 | 416.2 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 38.6317 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 16.9691 | 0 | 22 | 15.0696 | 5.2744 | 26.5757 | 0
7141 | 10 | 25 | 13 | 298 | 17 | 414.2 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 38.446 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 16.7834 | 0 | 22 | 16.7835 | 5.8742 | 26.5757 | 0
7142 | 10 | 25 | 14 | 298 | 18 | 323.6 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 30.0366 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.0158 | 4.0158 | 17.9842 | 0 | 0 | 36.8488 | 3.5211
7143 | 10 | 25 | 15 | 298 | 17.7 | 220.1 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 20.4297 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.6227 | 13.6227 | 4.3615 | 0 | 0 | 25.0631 | 3.8242
7144 | 10 | 25 | 16 | 298 | 18 | 83 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 7.7041 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.7041 | 0 | 12.0656 | 0 | 0 | 5.4552 | 0
7145 | 10 | 25 | 17 | 298 | 18 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 12.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
7146 | 10 | 25 | 18 | 298 | 16.4 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 12.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
7147 | 10 | 25 | 19 | 298 | 15 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 1.1506
7148 | 10 | 25 | 20 | 298 | 14 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7149 | 10 | 25 | 21 | 298 | 12.7 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7150 | 10 | 25 | 22 | 298 | 12 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7151 | 10 | 25 | 23 | 298 | 12 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7152 | 10 | 25 | 24 | 298 | 11.2 | 0 | 3 | 2023-10-25 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7153 | 10 | 26 | 1 | 299 | 12 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7154 | 10 | 26 | 2 | 299 | 11 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7155 | 10 | 26 | 3 | 299 | 11.2 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7156 | 10 | 26 | 4 | 299 | 10 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7157 | 10 | 26 | 5 | 299 | 8 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7158 | 10 | 26 | 6 | 299 | 13.6 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7159 | 10 | 26 | 7 | 299 | 8 | 6.5 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0.60333 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.60333 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0.14522 | 0
7160 | 10 | 26 | 8 | 299 | 8 | 100.7 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 9.347 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 9.347 | 0 | 9.9503 | 0 | 0 | 6.6186 | 0
7161 | 10 | 26 | 9 | 299 | 14.5 | 303.2 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 28.143 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 28.143 | 0 | 22 | 16.0933 | 5.6327 | 19.9281 | 0
7162 | 10 | 26 | 10 | 299 | 14 | 443.5 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 41.1657 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 41.1657 | 0 | 22 | 41.1657 | 14.408 | 24.1125 | 0
7163 | 10 | 26 | 11 | 299 | 17 | 592.1 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 54.9587 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 20.9064 | 0 | 22 | 20.9064 | 7.3172 | 41.7754 | 0
7164 | 10 | 26 | 12 | 299 | 18.2 | 547.6 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 50.8282 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 29.1656 | 0 | 22 | 29.1656 | 10.208 | 26.5757 | 0
7165 | 10 | 26 | 13 | 299 | 20 | 569.1 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 52.8239 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 31.1613 | 0 | 22 | 31.1613 | 10.9064 | 26.5757 | 0
7166 | 10 | 26 | 14 | 299 | 21 | 436.2 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 40.4881 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.4357 | 0 | 22 | 6.4357 | 2.2525 | 41.7754 | 0
7167 | 10 | 26 | 15 | 299 | 20.2 | 279 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 25.8968 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.1556 | 8.1556 | 13.8444 | 0 | 0 | 31.7702 | 7.1508
7168 | 10 | 26 | 16 | 299 | 20 | 119.6 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 11.1013 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 11.1013 | 0 | 22 | 2.9457 | 1.031 | 7.8608 | 0
7169 | 10 | 26 | 17 | 299 | 19 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7170 | 10 | 26 | 18 | 299 | 16.4 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7171 | 10 | 26 | 19 | 299 | 15.6 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7172 | 10 | 26 | 20 | 299 | 15 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7173 | 10 | 26 | 21 | 299 | 14.2 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7174 | 10 | 26 | 22 | 299 | 13 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7175 | 10 | 26 | 23 | 299 | 13 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7176 | 10 | 26 | 24 | 299 | 11.8 | 0 | 4 | 2023-10-26 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7177 | 10 | 27 | 1 | 300 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7178 | 10 | 27 | 2 | 300 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7179 | 10 | 27 | 3 | 300 | 11.4 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7180 | 10 | 27 | 4 | 300 | 11 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7181 | 10 | 27 | 5 | 300 | 9 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7182 | 10 | 27 | 6 | 300 | 10 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7183 | 10 | 27 | 7 | 300 | 10 | 2.9 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0.26918 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.26918 | 0 | 8.4301 | 0 | 0 | 0.064791 | 0
7184 | 10 | 27 | 8 | 300 | 10 | 93.8 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 8.7065 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.7065 | 0 | 17.1366 | 0 | 0 | 6.1651 | 0
7185 | 10 | 27 | 9 | 300 | 10.3 | 197.4 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 18.3227 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.3227 | 0 | 22 | 13.4592 | 4.7107 | 12.9743 | 0
7186 | 10 | 27 | 10 | 300 | 10 | 201.5 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 18.7032 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.7032 | 0 | 22 | 18.7032 | 6.5461 | 13.2438 | 0
7187 | 10 | 27 | 11 | 300 | 10 | 229.8 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 21.33 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.7223 | 12.7223 | 9.2777 | 0 | 0 | 26.1677 | 8.1347
7188 | 10 | 27 | 12 | 300 | 11.5 | 336.5 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 31.2339 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 9.5713 | 0 | 18.849 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7189 | 10 | 27 | 13 | 300 | 12 | 263.6 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 24.4674 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 2.8048 | 0 | 21.6538 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7190 | 10 | 27 | 14 | 300 | 12 | 218.1 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 20.244 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.8083 | 13.8083 | 7.8455 | 0 | 0 | 24.8354 | 6.8789
7191 | 10 | 27 | 15 | 300 | 12.4 | 166.2 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 15.4267 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.6257 | 18.6257 | 0 | 0 | 0 | 18.9255 | 0
7192 | 10 | 27 | 16 | 300 | 13 | 58.6 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 5.4393 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.4393 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | 3.8515 | 0
7193 | 10 | 27 | 17 | 300 | 13 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | 0 | 0
7194 | 10 | 27 | 18 | 300 | 12.5 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 5.4393 | 0 | 0 | 0 | 0
7195 | 10 | 27 | 19 | 300 | 12 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7196 | 10 | 27 | 20 | 300 | 12 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7197 | 10 | 27 | 21 | 300 | 11.7 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7198 | 10 | 27 | 22 | 300 | 10 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7199 | 10 | 27 | 23 | 300 | 10 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200 | 10 | 27 | 24 | 300 | 10.4 | 0 | 5 | 2023-10-27 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7201 | 10 | 28 | 1 | 301 | 10 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7202 | 10 | 28 | 2 | 301 | 9 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7203 | 10 | 28 | 3 | 301 | 14.2 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7204 | 10 | 28 | 4 | 301 | 9 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7205 | 10 | 28 | 5 | 301 | 8 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7206 | 10 | 28 | 6 | 301 | 8.8 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7207 | 10 | 28 | 7 | 301 | 6 | 39.2 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 3.6385 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.6385 | 0 | 3.6385 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
7208 | 10 | 28 | 8 | 301 | 5 | 180.5 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 16.754 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 16.754 | 0 | 20.3926 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7209 | 10 | 28 | 9 | 301 | 5.1 | 304.2 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 28.2358 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.2358 | 0 | 22 | 26.6284 | 9.3199 | 1.0925 | 0
7210 | 10 | 28 | 10 | 301 | 5 | 429.5 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 39.8662 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 39.8662 | 0 | 22 | 39.8662 | 13.9532 | 1.0925 | 0
7211 | 10 | 28 | 11 | 301 | 6 | 522.8 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 48.5263 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.9834 | 0 | 22 | 46.9834 | 16.4442 | 1.8928 | 0
7212 | 10 | 28 | 12 | 301 | 6.8 | 554.9 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 51.5058 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.9629 | 0 | 22 | 49.9629 | 17.487 | 1.8928 | 0
7213 | 10 | 28 | 13 | 301 | 7 | 517 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 47.9879 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 46.4451 | 0 | 22 | 46.4451 | 16.2558 | 1.8928 | 0
7214 | 10 | 28 | 14 | 301 | 7 | 421.6 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 39.1329 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 37.59 | 0 | 22 | 37.59 | 13.1565 | 1.8928 | 0
7215 | 10 | 28 | 15 | 301 | 8.1 | 303.9 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 28.208 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.6651 | 0 | 22 | 26.6651 | 9.3328 | 1.8928 | 0
7216 | 10 | 28 | 16 | 301 | 8 | 139.7 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 12.967 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 12.967 | 0 | 22 | 12.967 | 4.5384 | 1.0925 | 0
7217 | 10 | 28 | 17 | 301 | 8 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7218 | 10 | 28 | 18 | 301 | 8.1 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7219 | 10 | 28 | 19 | 301 | 6 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7220 | 10 | 28 | 20 | 301 | 3 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7221 | 10 | 28 | 21 | 301 | 7.1 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7222 | 10 | 28 | 22 | 301 | 3 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7223 | 10 | 28 | 23 | 301 | 4 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7224 | 10 | 28 | 24 | 301 | 7.2 | 0 | 6 | 2023-10-28 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7225 | 10 | 29 | 1 | 302 | 5 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7226 | 10 | 29 | 2 | 302 | 4 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7227 | 10 | 29 | 3 | 302 | 5.1 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7228 | 10 | 29 | 4 | 302 | 3 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7229 | 10 | 29 | 5 | 302 | 2 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7230 | 10 | 29 | 6 | 302 | 4 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7231 | 10 | 29 | 7 | 302 | 1 | 35.6 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 3.3044 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.3044 | 0 | 20.6758 | 0 | 0 | 0.37137 | 0
7232 | 10 | 29 | 8 | 302 | 1 | 189.3 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 17.5708 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.5708 | 0 | 22 | 16.2466 | 5.6863 | 1.0925 | 0
7233 | 10 | 29 | 9 | 302 | 5.3 | 349.5 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 32.4406 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 32.4406 | 0 | 22 | 32.4406 | 11.3542 | 1.0925 | 0
7234 | 10 | 29 | 10 | 302 | 7 | 528.8 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 49.0832 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 49.0832 | 0 | 22 | 49.0832 | 17.1791 | 1.0925 | 0
7235 | 10 | 29 | 11 | 302 | 8 | 627.2 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 58.2167 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 56.6738 | 0 | 22 | 56.6738 | 19.8358 | 1.8928 | 0
7236 | 10 | 29 | 12 | 302 | 10.3 | 605.9 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 56.2396 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 54.6968 | 0 | 22 | 54.6968 | 19.1439 | 1.8928 | 0
7237 | 10 | 29 | 13 | 302 | 11 | 553.1 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 51.3387 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 49.7959 | 0 | 22 | 49.7959 | 17.4286 | 1.8928 | 0
7238 | 10 | 29 | 14 | 302 | 12 | 462.6 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 42.9385 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.3957 | 0 | 22 | 41.3957 | 14.4885 | 1.8928 | 0
7239 | 10 | 29 | 15 | 302 | 12.4 | 306.4 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 28.44 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.8972 | 0 | 22 | 26.8972 | 9.414 | 1.8928 | 0
7240 | 10 | 29 | 16 | 302 | 13 | 142.3 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 13.2083 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 13.2083 | 0 | 22 | 13.2083 | 4.6229 | 1.0925 | 0
7241 | 10 | 29 | 17 | 302 | 13 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7242 | 10 | 29 | 18 | 302 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7243 | 10 | 29 | 19 | 302 | 10 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7244 | 10 | 29 | 20 | 302 | 9 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7245 | 10 | 29 | 21 | 302 | 7 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7246 | 10 | 29 | 22 | 302 | 8 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7247 | 10 | 29 | 23 | 302 | 5 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7248 | 10 | 29 | 24 | 302 | 6.2 | 0 | 7 | 2023-10-29 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7249 | 10 | 30 | 1 | 303 | 4 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7250 | 10 | 30 | 2 | 303 | 1 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7251 | 10 | 30 | 3 | 303 | 3.2 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7252 | 10 | 30 | 4 | 303 | 0 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7253 | 10 | 30 | 5 | 303 | 2 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7254 | 10 | 30 | 6 | 303 | 1.5 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7255 | 10 | 30 | 7 | 303 | 1 | 20.1 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 1.8657 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 1.8657 | 0 | 19.2371 | 0 | 0 | 0.44907 | 0
7256 | 10 | 30 | 8 | 303 | 0 | 115.2 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 10.6929 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 10.6929 | 0 | 22 | 7.9299 | 2.7755 | 7.5716 | 0
7257 | 10 | 30 | 9 | 303 | 3.7 | 260.6 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 24.1889 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 24.1889 | 0 | 22 | 24.1889 | 8.4661 | 17.1282 | 0
7258 | 10 | 30 | 10 | 303 | 8 | 478.5 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 44.4144 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 44.4144 | 0 | 22 | 44.4144 | 15.545 | 24.1125 | 0
7259 | 10 | 30 | 11 | 303 | 11 | 663.3 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 61.5675 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 27.5152 | 0 | 22 | 27.5152 | 9.6303 | 41.7754 | 0
7260 | 10 | 30 | 12 | 303 | 12.1 | 652.5 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 60.565 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 38.9025 | 0 | 22 | 38.9025 | 13.6159 | 26.5757 | 0
7261 | 10 | 30 | 13 | 303 | 13 | 560.8 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 52.0535 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 30.3909 | 0 | 22 | 30.3909 | 10.6368 | 26.5757 | 0
7262 | 10 | 30 | 14 | 303 | 15 | 456 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 42.3259 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 8.2736 | 0 | 22 | 8.2736 | 2.8957 | 41.7754 | 0
7263 | 10 | 30 | 15 | 303 | 13.6 | 291.1 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 27.0199 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.0324 | 7.0324 | 14.9676 | 0 | 0 | 33.148 | 6.1661
7264 | 10 | 30 | 16 | 303 | 15 | 136.2 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 12.6421 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.6421 | 0 | 22 | 5.6096 | 1.9634 | 8.9519 | 0
7265 | 10 | 30 | 17 | 303 | 14 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7266 | 10 | 30 | 18 | 303 | 11.9 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7267 | 10 | 30 | 19 | 303 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7268 | 10 | 30 | 20 | 303 | 10 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7269 | 10 | 30 | 21 | 303 | 10.1 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7270 | 10 | 30 | 22 | 303 | 8 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7271 | 10 | 30 | 23 | 303 | 8 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7272 | 10 | 30 | 24 | 303 | 9.1 | 0 | 1 | 2023-10-30 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7273 | 10 | 31 | 1 | 304 | 8 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7274 | 10 | 31 | 2 | 304 | 8 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7275 | 10 | 31 | 3 | 304 | 7.9 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7276 | 10 | 31 | 4 | 304 | 8 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7277 | 10 | 31 | 5 | 304 | 7 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7278 | 10 | 31 | 6 | 304 | 5.3 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7279 | 10 | 31 | 7 | 304 | 6 | 0.8 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0.074256 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.074256 | 0 | 8.2351 | 0 | 0 | 0.017873 | 0
7280 | 10 | 31 | 8 | 304 | 6 | 81.2 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 7.537 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 7.537 | 0 | 15.7721 | 0 | 0 | 5.3369 | 0
7281 | 10 | 31 | 9 | 304 | 5 | 160.7 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 14.9162 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.9162 | 0 | 22 | 8.6883 | 3.0409 | 10.5621 | 0
7282 | 10 | 31 | 10 | 304 | 6 | 214.8 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 19.9377 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 19.9377 | 0 | 22 | 19.9377 | 6.9782 | 14.1179 | 0
7283 | 10 | 31 | 11 | 304 | 8 | 306.1 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 28.4122 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.6401 | 5.6401 | 16.3599 | 0 | 0 | 34.8561 | 4.9453
7284 | 10 | 31 | 12 | 304 | 8.9 | 405.2 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 37.6107 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 15.9481 | 0 | 22 | 10.3079 | 3.6078 | 26.5757 | 0
7285 | 10 | 31 | 13 | 304 | 11 | 419.6 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 38.9473 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.2847 | 0 | 22 | 17.2847 | 6.0496 | 26.5757 | 0
7286 | 10 | 31 | 14 | 304 | 13 | 387.5 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 35.9678 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.9154 | 0 | 22 | 1.9154 | 0.67039 | 41.7754 | 0
7287 | 10 | 31 | 15 | 304 | 11.6 | 216.6 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 20.1048 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.9475 | 13.9475 | 8.0525 | 0 | 0 | 24.6646 | 7.0604
7288 | 10 | 31 | 16 | 304 | 13 | 108.5 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 10.071 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.071 | 0 | 18.1234 | 0 | 0 | 7.1313 | 0
7289 | 10 | 31 | 17 | 304 | 13 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 18.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
7290 | 10 | 31 | 18 | 304 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 18.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
7291 | 10 | 31 | 19 | 304 | 10 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 7.3701 | 0 | 0 | 0 | 6.4621
7292 | 10 | 31 | 20 | 304 | 8.2 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 5.8272 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7293 | 10 | 31 | 21 | 304 | 7.8 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7294 | 10 | 31 | 22 | 304 | 7.5 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7295 | 10 | 31 | 23 | 304 | 7.1 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7296 | 10 | 31 | 24 | 304 | 6.8 | 0 | 2 | 2023-10-31 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7297 | 11 | 1 | 1 | 305 | 6.4 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7298 | 11 | 1 | 2 | 305 | 6.1 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7299 | 11 | 1 | 3 | 305 | 5.7 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7300 | 11 | 1 | 4 | 305 | 5.4 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7301 | 11 | 1 | 5 | 305 | 5 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7302 | 11 | 1 | 6 | 305 | 6.7 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 4.2843 | 0 | 0 | 0 | 0
7303 | 11 | 1 | 7 | 305 | 5 | 0.6 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0.055692 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.055692 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0.013405 | 0
7304 | 11 | 1 | 8 | 305 | 5 | 78.4 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 7.2771 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 7.2771 | 0 | 11.6171 | 0 | 0 | 5.1529 | 0
7305 | 11 | 1 | 9 | 305 | 7.7 | 235.9 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 21.8962 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.8962 | 0 | 22 | 11.5133 | 4.0297 | 15.5047 | 0
7306 | 11 | 1 | 10 | 305 | 8 | 281.9 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 26.166 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.166 | 0 | 22 | 26.166 | 9.1581 | 18.5281 | 0
7307 | 11 | 1 | 11 | 305 | 8 | 321.2 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 29.8138 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.2386 | 4.2386 | 17.7614 | 0 | 0 | 36.5756 | 3.7164
7308 | 11 | 1 | 12 | 305 | 10.3 | 389.4 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 36.1441 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 14.4815 | 0 | 22 | 10.2429 | 3.585 | 26.5757 | 0
7309 | 11 | 1 | 13 | 305 | 12 | 378.4 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 35.1231 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 13.4605 | 0 | 22 | 13.4605 | 4.7112 | 26.5757 | 0
7310 | 11 | 1 | 14 | 305 | 14 | 348 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 32.3014 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.751 | 1.751 | 20.249 | 0 | 0 | 39.6273 | 1.5353
7311 | 11 | 1 | 15 | 305 | 14.3 | 246.3 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 22.8616 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -11.1908 | 11.1908 | 9.0582 | 0 | 0 | 28.0466 | 7.9423
7312 | 11 | 1 | 16 | 305 | 15 | 86.9 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 8.0661 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.0661 | 0 | 17.1243 | 0 | 0 | 5.7116 | 0
7313 | 11 | 1 | 17 | 305 | 14 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 17.1243 | 0 | 0 | 0 | 0
7314 | 11 | 1 | 18 | 305 | 13.7 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 17.1243 | 0 | 0 | 0 | 0
7315 | 11 | 1 | 19 | 305 | 10 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 6.3709 | 0 | 0 | 0 | 5.586
7316 | 11 | 1 | 20 | 305 | 9 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 4.828 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7317 | 11 | 1 | 21 | 305 | 9.3 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7318 | 11 | 1 | 22 | 305 | 9 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7319 | 11 | 1 | 23 | 305 | 8 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7320 | 11 | 1 | 24 | 305 | 9.5 | 0 | 3 | 2023-11-01 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7321 | 11 | 2 | 1 | 306 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7322 | 11 | 2 | 2 | 306 | 6 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7323 | 11 | 2 | 3 | 306 | 11.6 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7324 | 11 | 2 | 4 | 306 | 9.3 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7325 | 11 | 2 | 5 | 306 | 7 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7326 | 11 | 2 | 6 | 306 | 6.3 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
7327 | 11 | 2 | 7 | 306 | 10 | 20.8 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 1.9307 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 1.9307 | 0 | 5.2158 | 0 | 0 | 0.46471 | 0
7328 | 11 | 2 | 8 | 306 | 11 | 189.8 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 17.6172 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 17.6172 | 0 | 22 | 0.83305 | 0.29157 | 12.4748 | 0
7329 | 11 | 2 | 9 | 306 | 14.5 | 408 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 37.8706 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.8706 | 0 | 22 | 37.8706 | 13.2547 | 24.1125 | 0
7330 | 11 | 2 | 10 | 306 | 14 | 429.3 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 39.8476 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 39.8476 | 0 | 22 | 39.8476 | 13.9467 | 24.1125 | 0
7331 | 11 | 2 | 11 | 306 | 16 | 530.3 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 49.2224 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 15.1701 | 0 | 22 | 15.1701 | 5.3095 | 41.7754 | 0
7332 | 11 | 2 | 12 | 306 | 17.6 | 527.7 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 48.9811 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.3185 | 0 | 22 | 27.3185 | 9.5615 | 26.5757 | 0
7333 | 11 | 2 | 13 | 306 | 18 | 496.5 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 46.0851 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 24.4225 | 0 | 22 | 24.4225 | 8.5479 | 26.5757 | 0
7334 | 11 | 2 | 14 | 306 | 19 | 400.7 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 37.193 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.1406 | 0 | 22 | 3.1406 | 1.0992 | 41.7754 | 0
7335 | 11 | 2 | 15 | 306 | 19.3 | 272.7 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 25.312 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.7403 | 8.7403 | 13.2597 | 0 | 0 | 31.0528 | 7.6635
7336 | 11 | 2 | 16 | 306 | 19 | 112.5 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 10.4422 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 10.4422 | 0 | 22 | 1.7019 | 0.59567 | 7.3942 | 0
7337 | 11 | 2 | 17 | 306 | 18 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7338 | 11 | 2 | 18 | 306 | 18.3 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7339 | 11 | 2 | 19 | 306 | 15 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 11.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.4286
7340 | 11 | 2 | 20 | 306 | 14 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 9.7038 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7341 | 11 | 2 | 21 | 306 | 13.2 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7342 | 11 | 2 | 22 | 306 | 14 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7343 | 11 | 2 | 23 | 306 | 13 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7344 | 11 | 2 | 24 | 306 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-02 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7345 | 11 | 3 | 1 | 307 | 10 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7346 | 11 | 3 | 2 | 307 | 7 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7347 | 11 | 3 | 3 | 307 | 5.7 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7348 | 11 | 3 | 4 | 307 | 5.9 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7349 | 11 | 3 | 5 | 307 | 6 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7350 | 11 | 3 | 6 | 307 | 4.6 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 8.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
7351 | 11 | 3 | 7 | 307 | 5 | 8 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0.74256 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.74256 | 0 | 8.9034 | 0 | 0 | 0.17873 | 0
7352 | 11 | 3 | 8 | 307 | 4 | 106.5 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 9.8853 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 9.8853 | 0 | 18.7888 | 0 | 0 | 6.9998 | 0
7353 | 11 | 3 | 9 | 307 | 10 | 344.4 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 31.9672 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 31.9672 | 0 | 22 | 28.756 | 10.0646 | 22.636 | 0
7354 | 11 | 3 | 10 | 307 | 10 | 404.7 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 37.5643 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 37.5643 | 0 | 22 | 37.5643 | 13.1475 | 24.1125 | 0
7355 | 11 | 3 | 11 | 307 | 14 | 568.7 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 52.7867 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 18.7344 | 0 | 22 | 18.7344 | 6.557 | 41.7754 | 0
7356 | 11 | 3 | 12 | 307 | 17 | 578.9 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 53.7335 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 32.0709 | 0 | 22 | 32.0709 | 11.2248 | 26.5757 | 0
7357 | 11 | 3 | 13 | 307 | 17 | 525.1 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 48.7398 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.0772 | 0 | 22 | 27.0772 | 9.477 | 26.5757 | 0
7358 | 11 | 3 | 14 | 307 | 17 | 391.9 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 36.3762 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 2.3238 | 0 | 22 | 2.3238 | 0.81333 | 41.7754 | 0
7359 | 11 | 3 | 15 | 307 | 17.9 | 251.3 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 23.3257 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -10.7267 | 10.7267 | 11.2733 | 0 | 0 | 28.6159 | 9.4052
7360 | 11 | 3 | 16 | 307 | 17 | 100.5 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 9.3284 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 9.3284 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 6.6054 | 0
7361 | 11 | 3 | 17 | 307 | 16 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
7362 | 11 | 3 | 18 | 307 | 15.8 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
7363 | 11 | 3 | 19 | 307 | 13 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.8484 | 0 | 0 | 0 | 8.635
7364 | 11 | 3 | 20 | 307 | 13 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.3055 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7365 | 11 | 3 | 21 | 307 | 12.4 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7366 | 11 | 3 | 22 | 307 | 9 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7367 | 11 | 3 | 23 | 307 | 7 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7368 | 11 | 3 | 24 | 307 | 10.3 | 0 | 5 | 2023-11-03 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7369 | 11 | 4 | 1 | 308 | 4 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7370 | 11 | 4 | 2 | 308 | 5 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7371 | 11 | 4 | 3 | 308 | 5.9 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7372 | 11 | 4 | 4 | 308 | 4.5 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7373 | 11 | 4 | 5 | 308 | 3 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7374 | 11 | 4 | 6 | 308 | 5.9 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7375 | 11 | 4 | 7 | 308 | 3 | 0.4 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 6.7997 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
7376 | 11 | 4 | 8 | 308 | 4 | 92.8 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 8.6137 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 8.6137 | 0 | 15.4134 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7377 | 11 | 4 | 9 | 308 | 6.2 | 224 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 20.7917 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 20.7917 | 0 | 22 | 14.2051 | 4.9718 | 1.0925 | 0
7378 | 11 | 4 | 10 | 308 | 7 | 304.4 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 28.2544 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.2544 | 0 | 22 | 28.2544 | 9.889 | 1.0925 | 0
7379 | 11 | 4 | 11 | 308 | 8 | 372.1 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 34.5383 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.9954 | 0 | 22 | 32.9954 | 11.5484 | 1.8928 | 0
7380 | 11 | 4 | 12 | 308 | 9.9 | 436.6 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 40.5252 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.9823 | 0 | 22 | 38.9823 | 13.6438 | 1.8928 | 0
7381 | 11 | 4 | 13 | 308 | 10 | 346.4 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 32.1528 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.61 | 0 | 22 | 30.61 | 10.7135 | 1.8928 | 0
7382 | 11 | 4 | 14 | 308 | 11 | 278.5 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 25.8504 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 24.3075 | 0 | 22 | 24.3075 | 8.5076 | 1.8928 | 0
7383 | 11 | 4 | 15 | 308 | 11.9 | 214.5 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 19.9099 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 18.367 | 0 | 22 | 18.367 | 6.4285 | 1.8928 | 0
7384 | 11 | 4 | 16 | 308 | 11 | 63.4 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 5.8848 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.8848 | 0 | 22 | 5.8848 | 2.0597 | 1.0925 | 0
7385 | 11 | 4 | 17 | 308 | 11 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7386 | 11 | 4 | 18 | 308 | 11.4 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7387 | 11 | 4 | 19 | 308 | 10 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7388 | 11 | 4 | 20 | 308 | 10 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7389 | 11 | 4 | 21 | 308 | 10.2 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7390 | 11 | 4 | 22 | 308 | 10 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7391 | 11 | 4 | 23 | 308 | 9 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7392 | 11 | 4 | 24 | 308 | 8.5 | 0 | 6 | 2023-11-04 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7393 | 11 | 5 | 1 | 309 | 8 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7394 | 11 | 5 | 2 | 309 | 8.1 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7395 | 11 | 5 | 3 | 309 | 8.1 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7396 | 11 | 5 | 4 | 309 | 7.1 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7397 | 11 | 5 | 5 | 309 | 6 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7398 | 11 | 5 | 6 | 309 | 5.9 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7399 | 11 | 5 | 7 | 309 | 5 | 0.4 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0.037128 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.037128 | 0 | 17.4085 | 0 | 0 | 0.0089367 | 0
7400 | 11 | 5 | 8 | 309 | 4 | 56.8 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 5.2722 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.2722 | 0 | 22 | 0.68068 | 0.23824 | 1.0925 | 0
7401 | 11 | 5 | 9 | 309 | 5.3 | 160.7 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 14.9162 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 14.9162 | 0 | 22 | 14.9162 | 5.2207 | 1.0925 | 0
7402 | 11 | 5 | 10 | 309 | 8 | 251.6 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 23.3535 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 23.3535 | 0 | 22 | 23.3535 | 8.1737 | 1.0925 | 0
7403 | 11 | 5 | 11 | 309 | 10 | 371.2 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 34.4548 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 32.9119 | 0 | 22 | 32.9119 | 11.5192 | 1.8928 | 0
7404 | 11 | 5 | 12 | 309 | 12.1 | 477 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 44.2751 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 42.7323 | 0 | 22 | 42.7323 | 14.9563 | 1.8928 | 0
7405 | 11 | 5 | 13 | 309 | 13 | 348.3 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 32.3292 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.7863 | 0 | 22 | 30.7863 | 10.7752 | 1.8928 | 0
7406 | 11 | 5 | 14 | 309 | 15 | 305 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 28.3101 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 26.7672 | 0 | 22 | 26.7672 | 9.3685 | 1.8928 | 0
7407 | 11 | 5 | 15 | 309 | 15.8 | 219.6 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 20.3833 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 18.8404 | 0 | 22 | 18.8404 | 6.5941 | 1.8928 | 0
7408 | 11 | 5 | 16 | 309 | 15 | 66.4 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 6.1632 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.1632 | 0 | 22 | 6.1632 | 2.1571 | 1.0925 | 0
7409 | 11 | 5 | 17 | 309 | 15 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7410 | 11 | 5 | 18 | 309 | 14 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7411 | 11 | 5 | 19 | 309 | 12.3 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7412 | 11 | 5 | 20 | 309 | 11 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7413 | 11 | 5 | 21 | 309 | 10.8 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7414 | 11 | 5 | 22 | 309 | 10 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7415 | 11 | 5 | 23 | 309 | 10 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7416 | 11 | 5 | 24 | 309 | 16.9 | 0 | 7 | 2023-11-05 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7417 | 11 | 6 | 1 | 310 | 16.4 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7418 | 11 | 6 | 2 | 310 | 15.9 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7419 | 11 | 6 | 3 | 310 | 15.4 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7420 | 11 | 6 | 4 | 310 | 14.9 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7421 | 11 | 6 | 5 | 310 | 14.5 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7422 | 11 | 6 | 6 | 310 | 14 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7423 | 11 | 6 | 7 | 310 | 12.9 | 10.1 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0.93748 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.93748 | 0 | 18.3089 | 0 | 0 | 0.22565 | 0
7424 | 11 | 6 | 8 | 310 | 12.4 | 140 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 12.9948 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 12.9948 | 0 | 22 | 9.3037 | 3.2563 | 9.2016 | 0
7425 | 11 | 6 | 9 | 310 | 12.2 | 252.8 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 23.4649 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.4649 | 0 | 22 | 23.4649 | 8.2127 | 16.6155 | 0
7426 | 11 | 6 | 10 | 310 | 13 | 378.4 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 35.1231 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.1231 | 0 | 22 | 35.1231 | 12.2931 | 24.1125 | 0
7427 | 11 | 6 | 11 | 310 | 14 | 473.1 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 43.9131 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 9.8608 | 0 | 22 | 9.8608 | 3.4513 | 41.7754 | 0
7428 | 11 | 6 | 12 | 310 | 15.4 | 525.2 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 48.7491 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 27.0865 | 0 | 22 | 27.0865 | 9.4803 | 26.5757 | 0
7429 | 11 | 6 | 13 | 310 | 16 | 455.8 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 42.3074 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 20.6448 | 0 | 22 | 20.6448 | 7.2257 | 26.5757 | 0
7430 | 11 | 6 | 14 | 310 | 17 | 378.3 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 35.1138 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.0615 | 0 | 22 | 1.0615 | 0.37151 | 41.7754 | 0
7431 | 11 | 6 | 15 | 310 | 17.2 | 255 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 23.6691 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -10.3833 | 10.3833 | 11.6167 | 0 | 0 | 29.0373 | 9.104
7432 | 11 | 6 | 16 | 310 | 17 | 96.8 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 8.985 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.985 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 6.3623 | 0
7433 | 11 | 6 | 17 | 310 | 16 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
7434 | 11 | 6 | 18 | 310 | 16.3 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
7435 | 11 | 6 | 19 | 310 | 13 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 9.8484 | 0 | 0 | 0 | 8.635
7436 | 11 | 6 | 20 | 310 | 12 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 8.3055 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7437 | 11 | 6 | 21 | 310 | 11.1 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7438 | 11 | 6 | 22 | 310 | 9 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7439 | 11 | 6 | 23 | 310 | 8 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7440 | 11 | 6 | 24 | 310 | 11.8 | 0 | 1 | 2023-11-06 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7441 | 11 | 7 | 1 | 311 | 8 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7442 | 11 | 7 | 2 | 311 | 7.5 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7443 | 11 | 7 | 3 | 311 | 7 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7444 | 11 | 7 | 4 | 311 | 6 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7445 | 11 | 7 | 5 | 311 | 5 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7446 | 11 | 7 | 6 | 311 | 5.9 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
7447 | 11 | 7 | 7 | 311 | 4 | 0.2 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.018564 | 0 | 6.7812 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7448 | 11 | 7 | 8 | 311 | 4 | 91.3 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 8.4745 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.4745 | 0 | 15.2556 | 0 | 0 | 6.0008 | 0
7449 | 11 | 7 | 9 | 311 | 7 | 213.7 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 19.8356 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 19.8356 | 0 | 22 | 13.0913 | 4.5819 | 14.0456 | 0
7450 | 11 | 7 | 10 | 311 | 8 | 299.9 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 27.8367 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.8367 | 0 | 22 | 27.8367 | 9.7429 | 19.7112 | 0
7451 | 11 | 7 | 11 | 311 | 11 | 412.5 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 38.2882 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.2359 | 0 | 22 | 4.2359 | 1.4826 | 41.7754 | 0
7452 | 11 | 7 | 12 | 311 | 11.2 | 418.5 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 38.8452 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.1826 | 0 | 22 | 17.1826 | 6.0139 | 26.5757 | 0
7453 | 11 | 7 | 13 | 311 | 13 | 358.6 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 33.2853 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.6227 | 0 | 22 | 11.6227 | 4.0679 | 26.5757 | 0
7454 | 11 | 7 | 14 | 311 | 14 | 277.3 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 25.739 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.3134 | 8.3134 | 13.6866 | 0 | 0 | 31.5766 | 7.2892
7455 | 11 | 7 | 15 | 311 | 13.1 | 200.3 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 18.5918 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.4605 | 15.4605 | 0 | 0 | 0 | 22.8085 | 0
7456 | 11 | 7 | 16 | 311 | 14 | 58.8 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 5.4578 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.4578 | 0 | 5.4578 | 0 | 0 | 3.8647 | 0
7457 | 11 | 7 | 17 | 311 | 13 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 5.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
7458 | 11 | 7 | 18 | 311 | 12.7 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 5.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
7459 | 11 | 7 | 19 | 311 | 10 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7460 | 11 | 7 | 20 | 311 | 10 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7461 | 11 | 7 | 21 | 311 | 9.8 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7462 | 11 | 7 | 22 | 311 | 8 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7463 | 11 | 7 | 23 | 311 | 7 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7464 | 11 | 7 | 24 | 311 | 8.1 | 0 | 2 | 2023-11-07 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7465 | 11 | 8 | 1 | 312 | 7 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7466 | 11 | 8 | 2 | 312 | 6.3 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7467 | 11 | 8 | 3 | 312 | 5.6 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7468 | 11 | 8 | 4 | 312 | 5.3 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7469 | 11 | 8 | 5 | 312 | 5 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7470 | 11 | 8 | 6 | 312 | 4.8 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7471 | 11 | 8 | 7 | 312 | 4 | 0.2 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7472 | 11 | 8 | 8 | 312 | 4 | 48.4 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 4.4925 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 4.4925 | 0 | 4.5111 | 0 | 0 | 3.1811 | 0
7473 | 11 | 8 | 9 | 312 | 5.5 | 155.4 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 14.4242 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.4242 | 0 | 18.9353 | 0 | 0 | 10.2138 | 0
7474 | 11 | 8 | 10 | 312 | 7 | 257.9 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 23.9383 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.9383 | 0 | 22 | 20.8736 | 7.3057 | 16.9507 | 0
7475 | 11 | 8 | 11 | 312 | 10 | 361.1 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 33.5173 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.53505 | 0.53505 | 21.465 | 0 | 0 | 41.119 | 0.46913
7476 | 11 | 8 | 12 | 312 | 11.5 | 418.8 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 38.873 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.2104 | 0 | 22 | 16.6754 | 5.8364 | 26.5757 | 0
7477 | 11 | 8 | 13 | 312 | 12 | 354.1 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 32.8676 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.205 | 0 | 22 | 11.205 | 3.9217 | 26.5757 | 0
7478 | 11 | 8 | 14 | 312 | 13 | 265.5 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 24.6437 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -9.4086 | 9.4086 | 12.5914 | 0 | 0 | 30.2329 | 8.2495
7479 | 11 | 8 | 15 | 312 | 13.3 | 179.7 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 16.6798 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.3726 | 17.3726 | 0 | 0 | 0 | 20.4627 | 0
7480 | 11 | 8 | 16 | 312 | 14 | 60.2 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 5.5878 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.5878 | 0 | 5.5878 | 0 | 0 | 3.9567 | 0
7481 | 11 | 8 | 17 | 312 | 13 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 5.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
7482 | 11 | 8 | 18 | 312 | 12.3 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 5.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
7483 | 11 | 8 | 19 | 312 | 11 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7484 | 11 | 8 | 20 | 312 | 10 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7485 | 11 | 8 | 21 | 312 | 9.7 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7486 | 11 | 8 | 22 | 312 | 9 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7487 | 11 | 8 | 23 | 312 | 9 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7488 | 11 | 8 | 24 | 312 | 9.4 | 0 | 3 | 2023-11-08 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7489 | 11 | 9 | 1 | 313 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7490 | 11 | 9 | 2 | 313 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7491 | 11 | 9 | 3 | 313 | 7.6 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7492 | 11 | 9 | 4 | 313 | 7.8 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7493 | 11 | 9 | 5 | 313 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7494 | 11 | 9 | 6 | 313 | 14.1 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7495 | 11 | 9 | 7 | 313 | 10 | 0.2 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7496 | 11 | 9 | 8 | 313 | 13 | 162.3 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 15.0647 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 15.0647 | 0 | 15.0832 | 0 | 0 | 10.6673 | 0
7497 | 11 | 9 | 9 | 313 | 14.7 | 279.1 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 25.9061 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 25.9061 | 0 | 22 | 18.9893 | 6.6463 | 18.3441 | 0
7498 | 11 | 9 | 10 | 313 | 15 | 457.8 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 42.493 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 42.493 | 0 | 22 | 42.493 | 14.8725 | 24.1125 | 0
7499 | 11 | 9 | 11 | 313 | 14 | 436.3 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 40.4974 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.445 | 0 | 22 | 6.445 | 2.2558 | 41.7754 | 0
7500 | 11 | 9 | 12 | 313 | 14.4 | 436.9 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 40.5531 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 18.8905 | 0 | 22 | 18.8905 | 6.6117 | 26.5757 | 0
7501 | 11 | 9 | 13 | 313 | 16 | 424.2 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 39.3742 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 17.7116 | 0 | 22 | 17.7116 | 6.1991 | 26.5757 | 0
7502 | 11 | 9 | 14 | 313 | 16 | 368.4 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 34.1949 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.14254 | 0 | 22 | 0.14254 | 0.049888 | 41.7754 | 0
7503 | 11 | 9 | 15 | 313 | 15.3 | 232.6 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 21.5899 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.4624 | 12.4624 | 9.5376 | 0 | 0 | 26.4865 | 8.3626
7504 | 11 | 9 | 16 | 313 | 17 | 89.1 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 8.2703 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 8.2703 | 0 | 17.8078 | 0 | 0 | 5.8562 | 0
7505 | 11 | 9 | 17 | 313 | 16 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 17.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
7506 | 11 | 9 | 18 | 313 | 14 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 17.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
7507 | 11 | 9 | 19 | 313 | 11 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 7.0545 | 0 | 0 | 0 | 6.1854
7508 | 11 | 9 | 20 | 313 | 9 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 5.5116 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7509 | 11 | 9 | 21 | 313 | 11.2 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7510 | 11 | 9 | 22 | 313 | 8 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7511 | 11 | 9 | 23 | 313 | 6 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7512 | 11 | 9 | 24 | 313 | 8.9 | 0 | 4 | 2023-11-09 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7513 | 11 | 10 | 1 | 314 | 6 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7514 | 11 | 10 | 2 | 314 | 6 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7515 | 11 | 10 | 3 | 314 | 3.7 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7516 | 11 | 10 | 4 | 314 | 2.9 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7517 | 11 | 10 | 5 | 314 | 2 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7518 | 11 | 10 | 6 | 314 | 2.1 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 3.9687 | 0 | 0 | 0 | 0
7519 | 11 | 10 | 7 | 314 | 1 | 0.2 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0.018564 | 0 | 3.9873 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7520 | 11 | 10 | 8 | 314 | 1 | 96 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 8.9107 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 8.9107 | 0 | 12.898 | 0 | 0 | 6.3097 | 0
7521 | 11 | 10 | 9 | 314 | 6.9 | 289.8 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 26.8992 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 26.8992 | 0 | 22 | 17.7972 | 6.229 | 19.0473 | 0
7522 | 11 | 10 | 10 | 314 | 6 | 381.5 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 35.4108 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 35.4108 | 0 | 22 | 35.4108 | 12.3938 | 24.1125 | 0
7523 | 11 | 10 | 11 | 314 | 6 | 420.3 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 39.0122 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 4.9599 | 0 | 22 | 4.9599 | 1.736 | 41.7754 | 0
7524 | 11 | 10 | 12 | 314 | 9.2 | 385.6 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 35.7914 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 14.1288 | 0 | 22 | 14.1288 | 4.9451 | 26.5757 | 0
7525 | 11 | 10 | 13 | 314 | 9 | 353 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 32.7655 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.1029 | 0 | 22 | 11.1029 | 3.886 | 26.5757 | 0
7526 | 11 | 10 | 14 | 314 | 11 | 313.2 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 29.0712 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.9811 | 4.9811 | 17.0189 | 0 | 0 | 35.6646 | 4.3675
7527 | 11 | 10 | 15 | 314 | 12.6 | 211.8 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 19.6593 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -14.3931 | 14.3931 | 2.6258 | 0 | 0 | 24.118 | 2.3023
7528 | 11 | 10 | 16 | 314 | 13 | 76.7 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 7.1193 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 7.1193 | 0 | 9.7451 | 0 | 0 | 5.0412 | 0
7529 | 11 | 10 | 17 | 314 | 12 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 9.7451 | 0 | 0 | 0 | 0
7530 | 11 | 10 | 18 | 314 | 11.6 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 9.7451 | 0 | 0 | 0 | 0
7531 | 11 | 10 | 19 | 314 | 10 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7532 | 11 | 10 | 20 | 314 | 7 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7533 | 11 | 10 | 21 | 314 | 10.1 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7534 | 11 | 10 | 22 | 314 | 7 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7535 | 11 | 10 | 23 | 314 | 6 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7536 | 11 | 10 | 24 | 314 | 6.7 | 0 | 5 | 2023-11-10 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7537 | 11 | 11 | 1 | 315 | 5 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7538 | 11 | 11 | 2 | 315 | 6.1 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7539 | 11 | 11 | 3 | 315 | 7.1 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7540 | 11 | 11 | 4 | 315 | 5.6 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7541 | 11 | 11 | 5 | 315 | 4 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7542 | 11 | 11 | 6 | 315 | 5.6 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7543 | 11 | 11 | 7 | 315 | 3 | 0.2 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7544 | 11 | 11 | 8 | 315 | 3 | 46.2 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 4.2883 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 4.2883 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7545 | 11 | 11 | 9 | 315 | 6.1 | 186.8 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 17.3388 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 17.3388 | 0 | 21.6456 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7546 | 11 | 11 | 10 | 315 | 8 | 284.4 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 26.398 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 26.398 | 0 | 22 | 26.0436 | 9.1153 | 1.0925 | 0
7547 | 11 | 11 | 11 | 315 | 11 | 431.4 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 40.0425 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 38.4997 | 0 | 22 | 38.4997 | 13.4749 | 1.8928 | 0
7548 | 11 | 11 | 12 | 315 | 12.3 | 459.6 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 42.6601 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 41.1172 | 0 | 22 | 41.1172 | 14.391 | 1.8928 | 0
7549 | 11 | 11 | 13 | 315 | 12 | 359.7 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 33.3874 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 31.8445 | 0 | 22 | 31.8445 | 11.1456 | 1.8928 | 0
7550 | 11 | 11 | 14 | 315 | 13 | 281.2 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 26.101 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 24.5581 | 0 | 22 | 24.5581 | 8.5953 | 1.8928 | 0
7551 | 11 | 11 | 15 | 315 | 14.4 | 203.6 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 18.8982 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 17.3553 | 0 | 22 | 17.3553 | 6.0743 | 1.8928 | 0
7552 | 11 | 11 | 16 | 315 | 14 | 60.4 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 5.6063 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 5.6063 | 0 | 22 | 5.6063 | 1.9622 | 1.0925 | 0
7553 | 11 | 11 | 17 | 315 | 13 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7554 | 11 | 11 | 18 | 315 | 12.6 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7555 | 11 | 11 | 19 | 315 | 9 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7556 | 11 | 11 | 20 | 315 | 10 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7557 | 11 | 11 | 21 | 315 | 11.6 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7558 | 11 | 11 | 22 | 315 | 8 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7559 | 11 | 11 | 23 | 315 | 8 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7560 | 11 | 11 | 24 | 315 | 9.9 | 0 | 6 | 2023-11-11 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7561 | 11 | 12 | 1 | 316 | 8 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7562 | 11 | 12 | 2 | 316 | 8.1 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7563 | 11 | 12 | 3 | 316 | 8.1 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7564 | 11 | 12 | 4 | 316 | 6.6 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7565 | 11 | 12 | 5 | 316 | 5 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7566 | 11 | 12 | 6 | 316 | 4.5 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7567 | 11 | 12 | 7 | 316 | 4 | 0.2 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0.018564 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0.018564 | 0 | 17.3899 | 0 | 0 | 0.0044684 | 0
7568 | 11 | 12 | 8 | 316 | 3 | 39.4 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 3.6571 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 3.6571 | 0 | 21.047 | 0 | 0 | 1.0925 | 0
7569 | 11 | 12 | 9 | 316 | 8.6 | 269.2 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 24.9871 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 24.9871 | 0 | 22 | 24.0342 | 8.412 | 1.0925 | 0
7570 | 11 | 12 | 10 | 316 | 8 | 302.1 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 28.0409 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 28.0409 | 0 | 22 | 28.0409 | 9.8143 | 1.0925 | 0
7571 | 11 | 12 | 11 | 316 | 11 | 538.4 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 49.9743 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 48.4314 | 0 | 22 | 48.4314 | 16.951 | 1.8928 | 0
7572 | 11 | 12 | 12 | 316 | 11.3 | 449.4 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 41.7133 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 40.1704 | 0 | 22 | 40.1704 | 14.0597 | 1.8928 | 0
7573 | 11 | 12 | 13 | 316 | 13 | 482.8 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 44.8135 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 43.2706 | 0 | 22 | 43.2706 | 15.1447 | 1.8928 | 0
7574 | 11 | 12 | 14 | 316 | 13 | 349.3 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 32.422 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 30.8792 | 0 | 22 | 30.8792 | 10.8077 | 1.8928 | 0
7575 | 11 | 12 | 15 | 316 | 12.5 | 228.5 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 21.2094 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | 19.6665 | 0 | 22 | 19.6665 | 6.8833 | 1.8928 | 0
7576 | 11 | 12 | 16 | 316 | 13 | 74.7 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 6.9337 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 6.9337 | 0 | 22 | 6.9337 | 2.4268 | 1.0925 | 0
7577 | 11 | 12 | 17 | 316 | 12 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7578 | 11 | 12 | 18 | 316 | 11.4 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7579 | 11 | 12 | 19 | 316 | 7 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7580 | 11 | 12 | 20 | 316 | 7 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7581 | 11 | 12 | 21 | 316 | 8.8 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
7582 | 11 | 12 | 22 | 316 | 6 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7583 | 11 | 12 | 23 | 316 | 6 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7584 | 11 | 12 | 24 | 316 | 5.8 | 0 | 7 | 2023-11-12 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7585 | 11 | 13 | 1 | 317 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7586 | 11 | 13 | 2 | 317 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7587 | 11 | 13 | 3 | 317 | 3.3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7588 | 11 | 13 | 4 | 317 | 3.2 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7589 | 11 | 13 | 5 | 317 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7590 | 11 | 13 | 6 | 317 | 3.9 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7591 | 11 | 13 | 7 | 317 | 2 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0 | 0 | 17.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
7592 | 11 | 13 | 8 | 317 | 2 | 107.9 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 10.0153 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 10.0153 | 0 | 22 | 5.3867 | 1.8853 | 7.0918 | 0
7593 | 11 | 13 | 9 | 317 | 3.1 | 230.3 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 21.3764 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.3764 | 0 | 22 | 21.3764 | 7.4818 | 15.1367 | 0
7594 | 11 | 13 | 10 | 317 | 2 | 314.1 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 29.1548 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 29.1548 | 0 | 22 | 29.1548 | 10.2042 | 20.6445 | 0
7595 | 11 | 13 | 11 | 317 | 2 | 382.2 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 35.4758 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 1.4235 | 0 | 22 | 1.4235 | 0.49821 | 41.7754 | 0
7596 | 11 | 13 | 12 | 317 | 2.4 | 341.6 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 31.7073 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 10.0447 | 0 | 22 | 10.0447 | 3.5157 | 26.5757 | 0
7597 | 11 | 13 | 13 | 317 | 2 | 361.6 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 33.5637 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.9011 | 0 | 22 | 11.9011 | 4.1654 | 26.5757 | 0
7598 | 11 | 13 | 14 | 317 | 2 | 287.7 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 26.7043 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.348 | 7.348 | 14.652 | 0 | 0 | 32.7609 | 6.4428
7599 | 11 | 13 | 15 | 317 | 2.5 | 201.1 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 18.6661 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.3862 | 15.3862 | 0 | 0 | 0 | 22.8996 | 0
7600 | 11 | 13 | 16 | 317 | 2 | 62.4 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 5.792 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.792 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 4.1013 | 0
7601 | 11 | 13 | 17 | 317 | 0 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0
7602 | 11 | 13 | 18 | 317 | -1.3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0
7603 | 11 | 13 | 19 | 317 | -1 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7604 | 11 | 13 | 20 | 317 | -1 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7605 | 11 | 13 | 21 | 317 | -1.4 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7606 | 11 | 13 | 22 | 317 | -1 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7607 | 11 | 13 | 23 | 317 | -2 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7608 | 11 | 13 | 24 | 317 | -1.3 | 0 | 1 | 2023-11-13 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7609 | 11 | 14 | 1 | 318 | -2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7610 | 11 | 14 | 2 | 318 | -2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7611 | 11 | 14 | 3 | 318 | -1 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7612 | 11 | 14 | 4 | 318 | -1.5 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7613 | 11 | 14 | 5 | 318 | -2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7614 | 11 | 14 | 6 | 318 | -0.8 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7615 | 11 | 14 | 7 | 318 | -1 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 1.2468 | 3.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7616 | 11 | 14 | 8 | 318 | 0 | 73.7 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 6.8408 | 0 | 0 | 11.6885 | 6.2338 | 17.9223 | 0 | 6.8408 | 0 | 6.8408 | 0 | 0 | 4.844 | 0
7617 | 11 | 14 | 9 | 318 | -0.2 | 133.8 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 12.4193 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 12.4193 | 0 | 19.2601 | 0 | 0 | 8.7941 | 0
7618 | 11 | 14 | 10 | 318 | 1 | 218.1 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 20.244 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 20.244 | 0 | 22 | 17.5042 | 6.1265 | 14.3348 | 0
7619 | 11 | 14 | 11 | 318 | 2 | 276.8 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 25.6926 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.3598 | 8.3598 | 13.6402 | 0 | 0 | 31.5197 | 7.3299
7620 | 11 | 14 | 12 | 318 | 2.4 | 355.5 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 32.9975 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.3349 | 0 | 22 | 2.9751 | 1.0413 | 26.5757 | 0
7621 | 11 | 14 | 13 | 318 | 3 | 294.4 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 27.3262 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 5.6636 | 0 | 22 | 5.6636 | 1.9823 | 26.5757 | 0
7622 | 11 | 14 | 14 | 318 | 2 | 202.3 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 18.7775 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.2749 | 15.2749 | 6.7251 | 0 | 0 | 23.0362 | 5.8966
7623 | 11 | 14 | 15 | 318 | 3.1 | 169.6 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 15.7423 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.3101 | 18.3101 | 0 | 0 | 0 | 19.3126 | 0
7624 | 11 | 14 | 16 | 318 | 4 | 57.5 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 5.3371 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 5.3371 | 0 | 5.3371 | 0 | 0 | 3.7792 | 0
7625 | 11 | 14 | 17 | 318 | 4 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 5.3371 | 0 | 0 | 0 | 0
7626 | 11 | 14 | 18 | 318 | 2.6 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 5.3371 | 0 | 0 | 0 | 0
7627 | 11 | 14 | 19 | 318 | 2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 3.7403 | 10.7534 | 10.7534 | -10.7534 | 10.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7628 | 11 | 14 | 20 | 318 | 2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7629 | 11 | 14 | 21 | 318 | 1.9 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 1.5429 | -1.5429 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7630 | 11 | 14 | 22 | 318 | 2 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7631 | 11 | 14 | 23 | 318 | 1 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7632 | 11 | 14 | 24 | 318 | 1.8 | 0 | 2 | 2023-11-14 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0.37403 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7633 | 11 | 15 | 1 | 319 | 1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -22502.0183 | 9.0008 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7634 | 11 | 15 | 2 | 319 | 1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -23370.0357 | 9.348 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7635 | 11 | 15 | 3 | 319 | 2 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -24367.9771 | 9.7472 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7636 | 11 | 15 | 4 | 319 | 1.5 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -25334.6721 | 10.1339 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7637 | 11 | 15 | 5 | 319 | 1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -26245.77 | 10.4983 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7638 | 11 | 15 | 6 | 319 | 1.7 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -26028.287 | 10.4113 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7639 | 11 | 15 | 7 | 319 | 0 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -17885.0961 | 7.154 | 2.3377 | 1.2468 | 10.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7640 | 11 | 15 | 8 | 319 | 0 | 94.9 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 8.8086 | -15789.6634 | 6.3159 | 11.6885 | 6.2338 | 24.2382 | 0 | 8.8086 | 0 | 8.8086 | 0 | 0 | 6.2374 | 0
7641 | 11 | 15 | 9 | 319 | 1.4 | 157.5 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 14.6191 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.6191 | 0 | 22 | 1.4278 | 0.49972 | 10.3518 | 0
7642 | 11 | 15 | 10 | 319 | 0 | 250.9 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 23.2885 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 23.2885 | 0 | 22 | 23.2885 | 8.151 | 16.4906 | 0
7643 | 11 | 15 | 11 | 319 | 1 | 287.9 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 26.7229 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.3295 | 7.3295 | 14.6705 | 0 | 0 | 32.7836 | 6.4265
7644 | 11 | 15 | 12 | 319 | 1.9 | 314.5 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 29.1919 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 7.5293 | 0 | 22 | 0.19982 | 0.069938 | 26.5757 | 0
7645 | 11 | 15 | 13 | 319 | 2 | 331.9 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 30.807 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 9.1444 | 0 | 22 | 9.1444 | 3.2005 | 26.5757 | 0
7646 | 11 | 15 | 14 | 319 | 3 | 286 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 26.5465 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.5058 | 7.5058 | 14.4942 | 0 | 0 | 32.5673 | 6.5811
7647 | 11 | 15 | 15 | 319 | 3 | 177.1 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 16.4384 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.6139 | 17.6139 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0
7648 | 11 | 15 | 16 | 319 | 3 | 53.2 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 4.938 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 4.938 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 3.4966 | 0
7649 | 11 | 15 | 17 | 319 | 2 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0
7650 | 11 | 15 | 18 | 319 | 1.7 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 0 | -11511.9111 | 4.6048 | 7.0131 | 3.7403 | 15.3581 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0
7651 | 11 | 15 | 19 | 319 | 0.9 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 0 | -3862.9592 | 1.5452 | 7.0131 | 3.7403 | 12.2986 | 12.2986 | -12.2986 | 12.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7652 | 11 | 15 | 20 | 319 | 0 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 0 | -14245.3328 | 5.6981 | 1.1688 | 0.37403 | 7.241 | 7.241 | -7.241 | 7.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7653 | 11 | 15 | 21 | 319 | -0.9 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 1.2268 | 0 | -18280.6905 | 7.3123 | 1.1688 | 0.37403 | 8.8552 | 8.8552 | -8.8552 | 8.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7654 | 11 | 15 | 22 | 319 | -1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 0 | -20719.7395 | 8.2879 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7655 | 11 | 15 | 23 | 319 | -1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.7081 | 0 | -22560.4282 | 9.0242 | 1.1688 | 0.37403 | 10.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7656 | 11 | 15 | 24 | 319 | -1 | 0 | 3 | 2023-11-15 | 0.2407 | 0 | -24933.0668 | 9.9732 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7657 | 11 | 16 | 1 | 320 | -1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -26424.8818 | 10.57 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7658 | 11 | 16 | 2 | 320 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -27946.7098 | 11.1787 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7659 | 11 | 16 | 3 | 320 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -29380.5249 | 11.7522 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7660 | 11 | 16 | 4 | 320 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -30347.2199 | 12.1389 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7661 | 11 | 16 | 5 | 320 | -1.2 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -31476.2547 | 12.5905 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7662 | 11 | 16 | 6 | 320 | -1.2 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -31342.4787 | 12.537 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7663 | 11 | 16 | 7 | 320 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -22977.8631 | 9.1911 | 2.3377 | 1.2468 | 12.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7664 | 11 | 16 | 8 | 320 | -1 | 51.5 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 4.7802 | -21151.9253 | 8.4608 | 11.6885 | 6.2338 | 26.3831 | 0 | 4.7802 | 0 | 4.7802 | 0 | 0 | 3.3849 | 0
7665 | 11 | 16 | 9 | 320 | -0.5 | 128.7 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 11.9459 | -1848.131 | 0.73925 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7916 | 0 | 11.9459 | 0 | 16.7262 | 0 | 0 | 8.4589 | 0
7666 | 11 | 16 | 10 | 320 | -0.3 | 171.3 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 15.9001 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 15.9001 | 0 | 22 | 10.6262 | 3.7192 | 11.2588 | 0
7667 | 11 | 16 | 11 | 320 | 0 | 209.5 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 19.4458 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -14.6066 | 14.6066 | 7.3934 | 0 | 0 | 23.8561 | 6.4826
7668 | 11 | 16 | 12 | 320 | 0.8 | 250.8 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 23.2793 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 1.6167 | 0 | 9.0101 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7669 | 11 | 16 | 13 | 320 | 1.3 | 242.4 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 22.4996 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 0.83697 | 0 | 9.8471 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7670 | 11 | 16 | 14 | 320 | 1.8 | 202.6 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 18.8053 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.247 | 15.247 | 0 | 0 | 0 | 23.0704 | 0
7671 | 11 | 16 | 15 | 320 | 2.2 | 119.5 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 11.092 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -22.9604 | 22.9604 | 0 | 0 | 0 | 13.6077 | 0
7672 | 11 | 16 | 16 | 320 | 2 | 20 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 1.8564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.8564 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 1.3145 | 0
7673 | 11 | 16 | 17 | 320 | 2 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
7674 | 11 | 16 | 18 | 320 | 1.9 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 0 | -14680.5205 | 5.8722 | 7.0131 | 3.7403 | 16.6256 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0
7675 | 11 | 16 | 19 | 320 | 1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 0 | -6520.055 | 2.608 | 7.0131 | 3.7403 | 13.3614 | 13.3614 | -13.3614 | 13.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7676 | 11 | 16 | 20 | 320 | 0 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 0 | -16459.5793 | 6.5838 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1267 | 8.1267 | -8.1267 | 8.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7677 | 11 | 16 | 21 | 320 | 1 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 1.2268 | 0 | -20052.0877 | 8.0208 | 1.1688 | 0.37403 | 9.5637 | 9.5637 | -9.5637 | 9.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7678 | 11 | 16 | 22 | 320 | 0 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 0 | -21809.4238 | 8.7238 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7679 | 11 | 16 | 23 | 320 | 0 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.7081 | 0 | -23214.2388 | 9.2857 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7680 | 11 | 16 | 24 | 320 | 0 | 0 | 4 | 2023-11-16 | 0.2407 | 0 | -24933.0668 | 9.9732 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7681 | 11 | 17 | 1 | 321 | -0.5 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -26206.945 | 10.4828 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7682 | 11 | 17 | 2 | 321 | -1 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -27510.8361 | 11.0043 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7683 | 11 | 17 | 3 | 321 | -0.4 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -28944.6512 | 11.5779 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7684 | 11 | 17 | 4 | 321 | -1.2 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -30347.2199 | 12.1389 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7685 | 11 | 17 | 5 | 321 | -2 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -31476.2547 | 12.5905 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7686 | 11 | 17 | 6 | 321 | -0.7 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -31785.328 | 12.7141 | 1.1688 | 0.37403 | 14.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7687 | 11 | 17 | 7 | 321 | -2 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -23420.7124 | 9.3683 | 2.3377 | 1.2468 | 12.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7688 | 11 | 17 | 8 | 321 | -2 | 42.3 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 3.9263 | -21883.1428 | 8.7533 | 11.6885 | 6.2338 | 26.6755 | 0 | 3.9263 | 0 | 3.9263 | 0 | 0 | 2.7802 | 0
7689 | 11 | 17 | 9 | 321 | 0 | 125.3 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 11.6303 | -2335.6094 | 0.93424 | 22.2081 | 11.8443 | 34.9866 | 0 | 11.6303 | 0 | 15.5566 | 0 | 0 | 8.2354 | 0
7690 | 11 | 17 | 10 | 321 | -1 | 160.4 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 14.8883 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.8883 | 0 | 22 | 8.445 | 2.9557 | 10.5424 | 0
7691 | 11 | 17 | 11 | 321 | 2 | 230.3 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 21.3764 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.6759 | 12.6759 | 9.3241 | 0 | 0 | 26.2246 | 8.1754
7692 | 11 | 17 | 12 | 321 | 2.9 | 296.5 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 27.5211 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 5.8585 | 0 | 15.1826 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7693 | 11 | 17 | 13 | 321 | 4 | 257 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 23.8547 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 2.1921 | 0 | 17.3748 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7694 | 11 | 17 | 14 | 321 | 5 | 196 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 18.1927 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.8596 | 15.8596 | 1.5151 | 0 | 0 | 22.3188 | 1.3285
7695 | 11 | 17 | 15 | 321 | 3.2 | 108.3 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 10.0524 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -23.9999 | 23.9999 | 0 | 0 | 0 | 12.3323 | 0
7696 | 11 | 17 | 16 | 321 | 5 | 21 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 1.9492 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.9492 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 1.3802 | 0
7697 | 11 | 17 | 17 | 321 | 4 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
7698 | 11 | 17 | 18 | 321 | 3.5 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 0 | -13461.8246 | 5.3847 | 7.0131 | 3.7403 | 16.1381 | 0 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
7699 | 11 | 17 | 19 | 321 | 2 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 0 | -5634.3564 | 2.2537 | 7.0131 | 3.7403 | 13.0071 | 13.0071 | -13.0071 | 13.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7700 | 11 | 17 | 20 | 321 | 2 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 0 | -16016.73 | 6.4067 | 1.1688 | 0.37403 | 7.9496 | 7.9496 | -7.9496 | 7.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7701 | 11 | 17 | 21 | 321 | 2.1 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 1.2268 | 0 | -20052.0877 | 8.0208 | 1.1688 | 0.37403 | 9.5637 | 9.5637 | -9.5637 | 9.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7702 | 11 | 17 | 22 | 321 | 1 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 0 | -22245.2975 | 8.8981 | 1.1688 | 0.37403 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7703 | 11 | 17 | 23 | 321 | 0 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.7081 | 0 | -23868.0494 | 9.5472 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7704 | 11 | 17 | 24 | 321 | 0.7 | 0 | 5 | 2023-11-17 | 0.2407 | 0 | -25804.8142 | 10.3219 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7705 | 11 | 18 | 1 | 322 | 0 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -30729.0974 | 12.2916 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7706 | 11 | 18 | 2 | 322 | -1 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -31600.8448 | 12.6403 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7707 | 11 | 18 | 3 | 322 | 0.1 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -32908.466 | 13.1634 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7708 | 11 | 18 | 4 | 322 | -1 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -33780.2134 | 13.5121 | 1.1688 | 0.37403 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7709 | 11 | 18 | 5 | 322 | -2 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -34434.024 | 13.7736 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7710 | 11 | 18 | 6 | 322 | -1.2 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -34471.0871 | 13.7884 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7711 | 11 | 18 | 7 | 322 | -2 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -29945.116 | 11.978 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7712 | 11 | 18 | 8 | 322 | -2 | 41.1 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 3.8149 | -27160.966 | 10.8644 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4073 | 0 | 3.8149 | 0 | 3.8149 | 0 | 0 | 2.7013 | 0
7713 | 11 | 18 | 9 | 322 | -1.2 | 100 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 9.282 | -19693.5528 | 7.8774 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4203 | 0 | 9.282 | 0 | 13.0969 | 0 | 0 | 6.5726 | 0
7714 | 11 | 18 | 10 | 322 | -1 | 159.6 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 14.8141 | -13088.7232 | 5.2355 | 1.1688 | 0.37403 | 6.7784 | 0 | 14.8141 | 0 | 22 | 5.911 | 2.0688 | 4.7998 | 0
7715 | 11 | 18 | 11 | 322 | -1 | 187.1 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 17.3666 | -7406.1892 | 2.9625 | 1.1688 | 0.37403 | 4.5054 | 4.5054 | 12.8613 | 0 | 22 | 12.8613 | 4.5014 | 5.5272 | 0
7716 | 11 | 18 | 12 | 322 | 4 | 462 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 42.8828 | -3970.3601 | 1.5881 | 1.1688 | 0.37403 | 3.131 | 3.131 | 39.7518 | 0 | 22 | 39.7518 | 13.9131 | 3.8411 | 0
7717 | 11 | 18 | 13 | 322 | 9 | 472.1 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 43.8203 | -2149.149 | 0.85966 | 1.1688 | 0.37403 | 2.4025 | 2.4025 | 41.4178 | 0 | 22 | 41.4178 | 14.4962 | 2.9474 | 0
7718 | 11 | 18 | 14 | 322 | 14 | 400.1 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 37.1373 | -2974.3346 | 1.1897 | 1.1688 | 0.37403 | 2.7326 | 2.7326 | 34.4047 | 0 | 22 | 34.4047 | 12.0416 | 3.3524 | 0
7719 | 11 | 18 | 15 | 322 | 12.8 | 163.4 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 15.1668 | -7654.5865 | 3.0618 | 1.1688 | 0.37403 | 4.6047 | 4.6047 | 10.5621 | 0 | 22 | 10.5621 | 3.6967 | 5.6491 | 0
7720 | 11 | 18 | 16 | 322 | 15 | 50.3 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 4.6688 | -14274.7466 | 5.7099 | 1.1688 | 0.37403 | 7.2528 | 0 | 4.6688 | 0 | 22 | 4.6688 | 1.6341 | 3.306 | 0
7721 | 11 | 18 | 17 | 322 | 13 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 0 | -19484.8574 | 7.7939 | 1.1688 | 0.37403 | 9.3368 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7722 | 11 | 18 | 18 | 322 | 8.7 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 0 | -21936.5261 | 8.7746 | 1.1688 | 0.37403 | 10.3175 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7723 | 11 | 18 | 19 | 322 | 6 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 0 | -22585.3146 | 9.0341 | 1.1688 | 0.37403 | 10.577 | 10.577 | -10.577 | 10.577 | 11.423 | 0 | 0 | 0 | 9.2739
7724 | 11 | 18 | 20 | 322 | 5 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 0 | -25020.9857 | 10.0084 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5513 | 11.5513 | -11.5513 | 11.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7725 | 11 | 18 | 21 | 322 | 4.8 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 1.2268 | 0 | -26570.9583 | 10.6284 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1713 | 12.1713 | -12.1713 | 12.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7726 | 11 | 18 | 22 | 322 | 2 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 0 | -27242.1076 | 10.8968 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7727 | 11 | 18 | 23 | 322 | 1 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.7081 | 0 | -28113.855 | 11.2455 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7728 | 11 | 18 | 24 | 322 | 1.2 | 0 | 6 | 2023-11-18 | 0.2407 | 0 | -28549.7287 | 11.4199 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7729 | 11 | 19 | 1 | 323 | 0 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -28985.6025 | 11.5942 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7730 | 11 | 19 | 2 | 323 | 1 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -29203.5393 | 11.6814 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7731 | 11 | 19 | 3 | 323 | 1.8 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -29857.3499 | 11.9429 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7732 | 11 | 19 | 4 | 323 | 1.4 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -30511.1605 | 12.2045 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7733 | 11 | 19 | 5 | 323 | 1 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -30729.0974 | 12.2916 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7734 | 11 | 19 | 6 | 323 | 1.3 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -30706.868 | 12.2827 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7735 | 11 | 19 | 7 | 323 | 2 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -26180.8969 | 10.4724 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7736 | 11 | 19 | 8 | 323 | 2 | 45.5 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 4.2233 | -23504.8783 | 9.402 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9448 | 0 | 4.2233 | 0 | 4.2233 | 0 | 0 | 2.9905 | 0
7737 | 11 | 19 | 9 | 323 | 2.4 | 127.6 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 11.8438 | -17012.4219 | 6.805 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3478 | 0 | 11.8438 | 0 | 16.0671 | 0 | 0 | 5.9111 | 0
7738 | 11 | 19 | 10 | 323 | 2 | 142.2 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 13.199 | -11138.8097 | 4.4555 | 1.1688 | 0.37403 | 5.9984 | 0 | 13.199 | 0 | 22 | 7.2661 | 2.5432 | 4.2475 | 0
7739 | 11 | 19 | 11 | 323 | 2 | 167.3 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 15.5288 | -6674.9717 | 2.67 | 1.1688 | 0.37403 | 4.2129 | 4.2129 | 11.3159 | 0 | 22 | 11.3159 | 3.9606 | 5.1683 | 0
7740 | 11 | 19 | 12 | 323 | 2.7 | 203.5 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 18.8889 | -4214.0993 | 1.6856 | 1.1688 | 0.37403 | 3.2285 | 3.2285 | 15.6604 | 0 | 22 | 15.6604 | 5.4811 | 3.9607 | 0
7741 | 11 | 19 | 13 | 323 | 2 | 156.9 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 14.5635 | -2880.3665 | 1.1521 | 1.1688 | 0.37403 | 2.695 | 2.695 | 11.8684 | 0 | 22 | 11.8684 | 4.154 | 3.3063 | 0
7742 | 11 | 19 | 14 | 323 | 3 | 139.1 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 12.9113 | -4436.7696 | 1.7747 | 1.1688 | 0.37403 | 3.3176 | 3.3176 | 9.5937 | 0 | 22 | 9.5937 | 3.3578 | 4.07 | 0
7743 | 11 | 19 | 15 | 323 | 4.4 | 107.1 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 9.941 | -9117.0216 | 3.6468 | 1.1688 | 0.37403 | 5.1897 | 5.1897 | 4.7513 | 0 | 22 | 4.7513 | 1.663 | 6.3667 | 0
7744 | 11 | 19 | 16 | 323 | 3 | 14.9 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 1.383 | -15737.1817 | 6.2949 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8377 | 0 | 1.383 | 0 | 22 | 1.383 | 0.48406 | 0.97932 | 0
7745 | 11 | 19 | 17 | 323 | 3 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 0 | -20216.0749 | 8.0864 | 1.1688 | 0.37403 | 9.6293 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7746 | 11 | 19 | 18 | 323 | 4.1 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 0 | -22424.0044 | 8.9696 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5125 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7747 | 11 | 19 | 19 | 323 | 2 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 0 | -22363.8899 | 8.9456 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4884 | 10.4884 | -10.4884 | 10.4884 | 11.5116 | 0 | 0 | 0 | 9.1963
7748 | 11 | 19 | 20 | 323 | 2 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 0 | -24356.7118 | 9.7427 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2856 | 11.2856 | -11.2856 | 11.2856 | 0.22601 | 0 | 0 | 0 | 0.19816
7749 | 11 | 19 | 21 | 323 | 3.5 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 1.2268 | 0 | -25463.8351 | 10.1855 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7284 | 11.7284 | -11.7284 | 11.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7750 | 11 | 19 | 22 | 323 | 3 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 0 | -26152.4233 | 10.461 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7751 | 11 | 19 | 23 | 323 | 3 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.7081 | 0 | -27024.1707 | 10.8097 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7752 | 11 | 19 | 24 | 323 | 2.7 | 0 | 7 | 2023-11-19 | 0.2407 | 0 | -27677.9813 | 11.0712 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7753 | 11 | 20 | 1 | 324 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -24899.3238 | 9.9597 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7754 | 11 | 20 | 2 | 324 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -26203.2149 | 10.4813 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7755 | 11 | 20 | 3 | 324 | 3.3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -27854.9669 | 11.142 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7756 | 11 | 20 | 4 | 324 | 3.2 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -29475.4725 | 11.7902 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7757 | 11 | 20 | 5 | 324 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -31040.381 | 12.4162 | 1.1688 | 0.37403 | 13.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7758 | 11 | 20 | 6 | 324 | 3.3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -31342.4787 | 12.537 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7759 | 11 | 20 | 7 | 324 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -23199.2877 | 9.2797 | 2.3377 | 1.2468 | 12.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7760 | 11 | 20 | 8 | 324 | 2 | 32.9 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 3.0538 | -21395.6645 | 8.5583 | 11.6885 | 6.2338 | 26.4806 | 0 | 3.0538 | 0 | 3.0538 | 0 | 0 | 2.1624 | 0
7761 | 11 | 20 | 9 | 324 | 3.1 | 125.5 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 11.6489 | -1360.6527 | 0.54426 | 22.2081 | 11.8443 | 34.5966 | 0 | 11.6489 | 0 | 14.7027 | 0 | 0 | 8.2486 | 0
7762 | 11 | 20 | 10 | 324 | 4 | 176.3 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 16.3642 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.3642 | 0 | 22 | 9.0669 | 3.1734 | 11.5875 | 0
7763 | 11 | 20 | 11 | 324 | 6 | 308.7 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 28.6535 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.3988 | 5.3988 | 16.6012 | 0 | 0 | 35.1522 | 4.7337
7764 | 11 | 20 | 12 | 324 | 7.6 | 359.7 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 33.3874 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 11.7248 | 0 | 22 | 6.3259 | 2.2141 | 26.5757 | 0
7765 | 11 | 20 | 13 | 324 | 9 | 336.3 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 31.2154 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 9.5528 | 0 | 22 | 9.5528 | 3.3435 | 26.5757 | 0
7766 | 11 | 20 | 14 | 324 | 10 | 266.3 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 24.718 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -9.3344 | 9.3344 | 12.6656 | 0 | 0 | 30.324 | 8.1844
7767 | 11 | 20 | 15 | 324 | 8.7 | 137.5 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 12.7628 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -21.2896 | 21.2896 | 0 | 0 | 0 | 15.6573 | 0
7768 | 11 | 20 | 16 | 324 | 9 | 31.9 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 2.961 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 2.961 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 2.0967 | 0
7769 | 11 | 20 | 17 | 324 | 8 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0
7770 | 11 | 20 | 18 | 324 | 7.3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 0 | -10536.9544 | 4.2148 | 7.0131 | 3.7403 | 14.9682 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0
7771 | 11 | 20 | 19 | 324 | 6 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 0 | -3641.5345 | 1.4566 | 7.0131 | 3.7403 | 12.21 | 12.21 | -12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7772 | 11 | 20 | 20 | 324 | 5.7 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 0 | -14245.3328 | 5.6981 | 1.1688 | 0.37403 | 7.241 | 7.241 | -7.241 | 7.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7773 | 11 | 20 | 21 | 324 | 5.7 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 1.2268 | 0 | -18059.2658 | 7.2237 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7666 | 8.7666 | -8.7666 | 8.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7774 | 11 | 20 | 22 | 324 | 4 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 0 | -20283.8658 | 8.1135 | 1.1688 | 0.37403 | 9.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7775 | 11 | 20 | 23 | 324 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.7081 | 0 | -21688.6808 | 8.6755 | 1.1688 | 0.37403 | 10.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7776 | 11 | 20 | 24 | 324 | 5 | 0 | 1 | 2023-11-20 | 0.2407 | 0 | -23625.4456 | 9.4502 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7777 | 11 | 21 | 1 | 325 | 4 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -24681.3869 | 9.8726 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7778 | 11 | 21 | 2 | 325 | 4.1 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -26203.2149 | 10.4813 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7779 | 11 | 21 | 3 | 325 | 4.2 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -28072.9038 | 11.2292 | 1.1688 | 0.37403 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7780 | 11 | 21 | 4 | 325 | 4.1 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -29693.4093 | 11.8774 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7781 | 11 | 21 | 5 | 325 | 4 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -31258.3178 | 12.5033 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7782 | 11 | 21 | 6 | 325 | 4.8 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -32006.7526 | 12.8027 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7783 | 11 | 21 | 7 | 325 | 4 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -24084.9863 | 9.634 | 2.3377 | 1.2468 | 13.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7784 | 11 | 21 | 8 | 325 | 4 | 46.9 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 4.3533 | -22858.0995 | 9.1432 | 11.6885 | 6.2338 | 27.0655 | 0 | 4.3533 | 0 | 4.3533 | 0 | 0 | 3.0825 | 0
7785 | 11 | 21 | 9 | 325 | 4.9 | 142 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 13.1804 | -3310.5661 | 1.3242 | 22.2081 | 11.8443 | 35.3766 | 0 | 13.1804 | 0 | 17.5337 | 0 | 0 | 9.3331 | 0
7786 | 11 | 21 | 10 | 325 | 5 | 194.4 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 18.0442 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.0442 | 0 | 22 | 13.5779 | 4.7523 | 12.7771 | 0
7787 | 11 | 21 | 11 | 325 | 6 | 257.4 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 23.8919 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -10.1605 | 10.1605 | 11.8395 | 0 | 0 | 29.3105 | 8.9087
7788 | 11 | 21 | 12 | 325 | 7.3 | 322 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 29.888 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 8.2254 | 0 | 20.065 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7789 | 11 | 21 | 13 | 325 | 8 | 274.6 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 25.4884 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 3.8258 | 0 | 22 | 1.8907 | 0.66176 | 26.5757 | 0
7790 | 11 | 21 | 14 | 325 | 8 | 220.3 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 20.4482 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.6041 | 13.6041 | 8.3959 | 0 | 0 | 25.0859 | 7.3615
7791 | 11 | 21 | 15 | 325 | 9.3 | 154.2 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 14.3128 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -19.7395 | 19.7395 | 0 | 0 | 0 | 17.559 | 0
7792 | 11 | 21 | 16 | 325 | 8 | 23.3 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 2.1627 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 2.1627 | 0 | 2.1627 | 0 | 0 | 1.5314 | 0
7793 | 11 | 21 | 17 | 325 | 8 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 2.1627 | 0 | 0 | 0 | 0
7794 | 11 | 21 | 18 | 325 | 7.5 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 0 | -15655.4772 | 6.2622 | 7.0131 | 3.7403 | 17.0156 | 0 | 0 | 0 | 2.1627 | 0 | 0 | 0 | 0
7795 | 11 | 21 | 19 | 325 | 6 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 0 | -7848.6029 | 3.1394 | 7.0131 | 3.7403 | 13.8928 | 13.8928 | -13.8928 | 13.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7796 | 11 | 21 | 20 | 325 | 5 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 0 | -18452.4012 | 7.381 | 1.1688 | 0.37403 | 8.9238 | 8.9238 | -8.9238 | 8.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7797 | 11 | 21 | 21 | 325 | 5.4 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 1.2268 | 0 | -22266.3342 | 8.9065 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4494 | 10.4494 | -10.4494 | 10.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7798 | 11 | 21 | 22 | 325 | 4 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 0 | -24206.7293 | 9.6827 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7799 | 11 | 21 | 23 | 325 | 3 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.7081 | 0 | -25611.5443 | 10.2446 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7800 | 11 | 21 | 24 | 325 | 5.1 | 0 | 2 | 2023-11-21 | 0.2407 | 0 | -27112.4354 | 10.845 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7801 | 11 | 22 | 1 | 326 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -28168.3767 | 11.2674 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7802 | 11 | 22 | 2 | 326 | 4 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -29254.331 | 11.7017 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7803 | 11 | 22 | 3 | 326 | 4.8 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -30470.2092 | 12.1881 | 1.1688 | 0.37403 | 13.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7804 | 11 | 22 | 4 | 326 | 4.9 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -31436.9042 | 12.5748 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7805 | 11 | 22 | 5 | 326 | 4.9 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -32348.0022 | 12.9392 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7806 | 11 | 22 | 6 | 326 | 5 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -32228.1773 | 12.8913 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7807 | 11 | 22 | 7 | 326 | 4.4 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -23863.5617 | 9.5454 | 2.3377 | 1.2468 | 13.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7808 | 11 | 22 | 8 | 326 | 4 | 40.4 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 3.7499 | -22126.882 | 8.8508 | 11.6885 | 6.2338 | 26.773 | 0 | 3.7499 | 0 | 3.7499 | 0 | 0 | 2.6553 | 0
7809 | 11 | 22 | 9 | 326 | 5.8 | 148.6 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 13.7931 | -2579.3486 | 1.0317 | 22.2081 | 11.8443 | 35.0841 | 0 | 13.7931 | 0 | 17.543 | 0 | 0 | 9.7669 | 0
7810 | 11 | 22 | 10 | 326 | 4 | 174.2 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 16.1692 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 16.1692 | 0 | 22 | 11.7122 | 4.0993 | 11.4494 | 0
7811 | 11 | 22 | 11 | 326 | 5 | 245.7 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 22.8059 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -11.2465 | 11.2465 | 10.7535 | 0 | 0 | 27.9782 | 9.4287
7812 | 11 | 22 | 12 | 326 | 5.3 | 245.4 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 22.778 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 1.1154 | 0 | 11.869 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7813 | 11 | 22 | 13 | 326 | 4 | 197.4 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 18.3227 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | -3.3399 | 3.3399 | 8.529 | 0 | 0 | 22.4782 | 2.9284
7814 | 11 | 22 | 14 | 326 | 5 | 154.6 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 14.35 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -19.7024 | 19.7024 | 0 | 0 | 0 | 17.6045 | 0
7815 | 11 | 22 | 15 | 326 | 4.9 | 98.3 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 9.1242 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -24.9281 | 24.9281 | 0 | 0 | 0 | 11.1936 | 0
7816 | 11 | 22 | 16 | 326 | 4 | 6.5 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 0.60333 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.60333 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0.42722 | 0
7817 | 11 | 22 | 17 | 326 | 4 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 0
7818 | 11 | 22 | 18 | 326 | 4.6 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 0 | -15899.2164 | 6.3597 | 7.0131 | 3.7403 | 17.1131 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 0
7819 | 11 | 22 | 19 | 326 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 0 | -7848.6029 | 3.1394 | 7.0131 | 3.7403 | 13.8928 | 13.8928 | -13.8928 | 13.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7820 | 11 | 22 | 20 | 326 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 0 | -18009.5518 | 7.2038 | 1.1688 | 0.37403 | 8.7467 | 8.7467 | -8.7467 | 8.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7821 | 11 | 22 | 21 | 326 | 4.5 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 1.2268 | 0 | -21380.6356 | 8.5523 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0951 | 10.0951 | -10.0951 | 10.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7822 | 11 | 22 | 22 | 326 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 0 | -22899.1081 | 9.1596 | 1.1688 | 0.37403 | 10.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7823 | 11 | 22 | 23 | 326 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.7081 | 0 | -23650.1125 | 9.46 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7824 | 11 | 22 | 24 | 326 | 4.1 | 0 | 3 | 2023-11-22 | 0.2407 | 0 | -24933.0668 | 9.9732 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7825 | 11 | 23 | 1 | 327 | 4.1 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -25553.1344 | 10.2213 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7826 | 11 | 23 | 2 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -26203.2149 | 10.4813 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7827 | 11 | 23 | 3 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -27201.1563 | 10.8805 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7828 | 11 | 23 | 4 | 327 | 3.5 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -28167.8513 | 11.2671 | 1.1688 | 0.37403 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7829 | 11 | 23 | 5 | 327 | 3 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -29078.9492 | 11.6316 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7830 | 11 | 23 | 6 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -29128.2321 | 11.6513 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7831 | 11 | 23 | 7 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -20763.6165 | 8.3054 | 2.3377 | 1.2468 | 11.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7832 | 11 | 23 | 8 | 327 | 3 | 37.8 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 3.5086 | -19202.0119 | 7.6808 | 11.6885 | 6.2338 | 25.6031 | 0 | 3.5086 | 0 | 3.5086 | 0 | 0 | 2.4844 | 0
7833 | 11 | 23 | 9 | 327 | 3.9 | 108.7 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 10.0895 | -141.9568 | 0.056783 | 22.2081 | 11.8443 | 34.1091 | 0 | 10.0895 | 0 | 13.5981 | 0 | 0 | 7.1444 | 0
7834 | 11 | 23 | 10 | 327 | 4 | 159.6 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 14.8141 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 14.8141 | 0 | 22 | 6.4122 | 2.2443 | 10.4898 | 0
7835 | 11 | 23 | 11 | 327 | 4 | 202.3 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 18.7775 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.2749 | 15.2749 | 6.7251 | 0 | 0 | 23.0362 | 5.8966
7836 | 11 | 23 | 12 | 327 | 4.6 | 225.4 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 20.9216 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | -0.74097 | 0.74097 | 5.9842 | 0 | 0 | 25.6667 | 0.64968
7837 | 11 | 23 | 13 | 327 | 5 | 206 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 19.1209 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | -2.5417 | 2.5417 | 3.4425 | 0 | 0 | 23.4575 | 2.2285
7838 | 11 | 23 | 14 | 327 | 5 | 161.5 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 14.9904 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -19.0619 | 19.0619 | 0 | 0 | 0 | 18.3903 | 0
7839 | 11 | 23 | 15 | 327 | 5.1 | 92.8 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 8.6137 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -25.4387 | 25.4387 | 0 | 0 | 0 | 10.5673 | 0
7840 | 11 | 23 | 16 | 327 | 5 | 5 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 0.4641 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.4641 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0.32863 | 0
7841 | 11 | 23 | 17 | 327 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0
7842 | 11 | 23 | 18 | 327 | 5.1 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 0 | -15167.9988 | 6.0672 | 7.0131 | 3.7403 | 16.8206 | 0 | 0 | 0 | 0.4641 | 0 | 0 | 0 | 0
7843 | 11 | 23 | 19 | 327 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 0 | -6962.9043 | 2.7852 | 7.0131 | 3.7403 | 13.5385 | 13.5385 | -13.5385 | 13.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7844 | 11 | 23 | 20 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 0 | -16681.0039 | 6.6724 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2153 | 8.2153 | -8.2153 | 8.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7845 | 11 | 23 | 21 | 327 | 4.8 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 1.2268 | 0 | -19830.6631 | 7.9323 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4751 | 9.4751 | -9.4751 | 9.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7846 | 11 | 23 | 22 | 327 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 0 | -20937.6764 | 8.3751 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7847 | 11 | 23 | 23 | 327 | 3 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.7081 | 0 | -21470.7439 | 8.5883 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7848 | 11 | 23 | 24 | 327 | 4.8 | 0 | 4 | 2023-11-23 | 0.2407 | 0 | -22535.7613 | 9.0143 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7849 | 11 | 24 | 1 | 328 | 1 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -22937.892 | 9.1752 | 1.1688 | 0.37403 | 10.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7850 | 11 | 24 | 2 | 328 | 0 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -23587.9726 | 9.4352 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7851 | 11 | 24 | 3 | 328 | 2.4 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -24585.914 | 9.8344 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7852 | 11 | 24 | 4 | 328 | 0.2 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -25552.609 | 10.221 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7853 | 11 | 24 | 5 | 328 | -2 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -26681.6438 | 10.6727 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7854 | 11 | 24 | 6 | 328 | 1 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -26913.9856 | 10.7656 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7855 | 11 | 24 | 7 | 328 | -3 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -18992.2193 | 7.5969 | 2.3377 | 1.2468 | 11.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7856 | 11 | 24 | 8 | 328 | -2 | 33.8 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 3.1373 | -17495.8376 | 6.9983 | 11.6885 | 6.2338 | 24.9206 | 0 | 3.1373 | 0 | 3.1373 | 0 | 0 | 2.2215 | 0
7857 | 11 | 24 | 9 | 328 | 3.7 | 187.4 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 17.3945 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 17.3945 | 0 | 20.5318 | 0 | 0 | 12.317 | 0
7858 | 11 | 24 | 10 | 328 | 2 | 232.3 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 21.5621 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.5621 | 0 | 22 | 20.0939 | 7.0329 | 15.2681 | 0
7859 | 11 | 24 | 11 | 328 | 7 | 443.4 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 41.1564 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 7.104 | 0 | 22 | 7.104 | 2.4864 | 41.7754 | 0
7860 | 11 | 24 | 12 | 328 | 8.9 | 455.3 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 42.2609 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 20.5984 | 0 | 22 | 20.5984 | 7.2094 | 26.5757 | 0
7861 | 11 | 24 | 13 | 328 | 10 | 464.5 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 43.1149 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 21.4523 | 0 | 22 | 21.4523 | 7.5083 | 26.5757 | 0
7862 | 11 | 24 | 14 | 328 | 11 | 336.5 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 31.2339 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -2.8184 | 2.8184 | 19.1816 | 0 | 0 | 38.3178 | 2.4712
7863 | 11 | 24 | 15 | 328 | 10.8 | 190.5 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 17.6822 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.3701 | 16.3701 | 2.8114 | 0 | 0 | 21.6925 | 2.4651
7864 | 11 | 24 | 16 | 328 | 11 | 46.4 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 4.3068 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 4.3068 | 0 | 7.1183 | 0 | 0 | 3.0497 | 0
7865 | 11 | 24 | 17 | 328 | 10 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0 | 0 | 7.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
7866 | 11 | 24 | 18 | 328 | 9.1 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 0 | -15655.4772 | 6.2622 | 7.0131 | 3.7403 | 17.0156 | 0 | 0 | 0 | 7.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
7867 | 11 | 24 | 19 | 328 | 8 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 0 | -7184.329 | 2.8737 | 7.0131 | 3.7403 | 13.6271 | 13.6271 | -13.6271 | 13.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7868 | 11 | 24 | 20 | 328 | 7 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 0 | -17123.8532 | 6.8495 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3924 | 8.3924 | -8.3924 | 8.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7869 | 11 | 24 | 21 | 328 | 4.8 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 1.2268 | 0 | -20494.937 | 8.198 | 1.1688 | 0.37403 | 9.7409 | 9.7409 | -9.7409 | 9.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7870 | 11 | 24 | 22 | 328 | 4 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 0 | -22245.2975 | 8.8981 | 1.1688 | 0.37403 | 10.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7871 | 11 | 24 | 23 | 328 | 3 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.7081 | 0 | -23432.1757 | 9.3729 | 1.1688 | 0.37403 | 10.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7872 | 11 | 24 | 24 | 328 | 3.4 | 0 | 5 | 2023-11-24 | 0.2407 | 0 | -24933.0668 | 9.9732 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7873 | 11 | 25 | 1 | 329 | 3 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -29203.5393 | 11.6814 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7874 | 11 | 25 | 2 | 329 | 2 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -29857.3499 | 11.9429 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7875 | 11 | 25 | 3 | 329 | 3.7 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -30947.0342 | 12.3788 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7876 | 11 | 25 | 4 | 329 | 2.9 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -31818.7817 | 12.7275 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7877 | 11 | 25 | 5 | 329 | 2 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -32472.5922 | 12.989 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7878 | 11 | 25 | 6 | 329 | -0.8 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -32699.6899 | 13.0799 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7879 | 11 | 25 | 7 | 329 | 0 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -28837.9927 | 11.5352 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7880 | 11 | 25 | 8 | 329 | -1 | 52.8 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 4.9009 | -26917.2268 | 10.7669 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3098 | 0 | 4.9009 | 0 | 4.9009 | 0 | 0 | 3.4703 | 0
7881 | 11 | 25 | 9 | 329 | -0.7 | 133.9 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 12.4286 | -21155.9879 | 8.4624 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0053 | 0 | 12.4286 | 0 | 17.3295 | 0 | 0 | 7.0847 | 0
7882 | 11 | 25 | 10 | 329 | 2 | 275.8 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 25.5998 | -15769.8541 | 6.3079 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8508 | 0 | 25.5998 | 0 | 22 | 20.9292 | 7.3252 | 5.5592 | 0
7883 | 11 | 25 | 11 | 329 | 4 | 387.9 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 36.0049 | -12037.2336 | 4.8149 | 1.1688 | 0.37403 | 6.3578 | 6.3578 | 29.6471 | 0 | 22 | 29.6471 | 10.3765 | 7.7997 | 0
7884 | 11 | 25 | 12 | 329 | 6 | 459 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 42.6044 | -9820.1004 | 3.928 | 1.1688 | 0.37403 | 5.4709 | 5.4709 | 37.1335 | 0 | 22 | 37.1335 | 12.9967 | 6.7117 | 0
7885 | 11 | 25 | 13 | 329 | 7 | 386.9 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 35.9121 | -8973.846 | 3.5895 | 1.1688 | 0.37403 | 5.1324 | 5.1324 | 30.7796 | 0 | 22 | 30.7796 | 10.7729 | 6.2964 | 0
7886 | 11 | 25 | 14 | 329 | 8 | 309.3 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 28.7092 | -10530.2491 | 4.2121 | 1.1688 | 0.37403 | 5.755 | 5.755 | 22.9543 | 0 | 22 | 22.9543 | 8.034 | 7.0602 | 0
7887 | 11 | 25 | 15 | 329 | 8.4 | 188.6 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 17.5059 | -14723.0227 | 5.8892 | 1.1688 | 0.37403 | 7.4321 | 7.4321 | 10.0738 | 0 | 22 | 10.0738 | 3.5258 | 9.1177 | 0
7888 | 11 | 25 | 16 | 329 | 9 | 43.3 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 4.0191 | -20855.7044 | 8.3423 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8852 | 0 | 4.0191 | 0 | 22 | 4.0191 | 1.4067 | 2.8459 | 0
7889 | 11 | 25 | 17 | 329 | 7 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 0 | -24847.1193 | 9.9388 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4817 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7890 | 11 | 25 | 18 | 329 | 7.1 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 0 | -26080.0921 | 10.432 | 1.1688 | 0.37403 | 11.9749 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7891 | 11 | 25 | 19 | 329 | 6.1 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 0 | -25242.4104 | 10.097 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6398 | 11.6398 | -11.6398 | 11.6398 | 10.3602 | 0 | 0 | 0 | 9.0838
7892 | 11 | 25 | 20 | 329 | 5 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 0 | -26792.383 | 10.717 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2598 | 12.2598 | -12.2598 | 12.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7893 | 11 | 25 | 21 | 329 | 3.7 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 1.2268 | 0 | -27899.5062 | 11.1598 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7027 | 12.7027 | -12.7027 | 12.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7894 | 11 | 25 | 22 | 329 | 2 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 0 | -28549.7287 | 11.4199 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7895 | 11 | 25 | 23 | 329 | 2 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.7081 | 0 | -29421.4762 | 11.7686 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7896 | 11 | 25 | 24 | 329 | 3 | 0 | 6 | 2023-11-25 | 0.2407 | 0 | -30293.2236 | 12.1173 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7897 | 11 | 26 | 1 | 330 | 3 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -31164.9711 | 12.466 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7898 | 11 | 26 | 2 | 330 | 2.9 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -32036.7185 | 12.8147 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7899 | 11 | 26 | 3 | 330 | 2.9 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -33126.4028 | 13.2506 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7900 | 11 | 26 | 4 | 330 | 1.5 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -34216.0871 | 13.6864 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7901 | 11 | 26 | 5 | 330 | 0 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7902 | 11 | 26 | 6 | 330 | 0.7 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -35135.3611 | 14.0541 | 1.1688 | 0.37403 | 15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7903 | 11 | 26 | 7 | 330 | -1 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -31052.2392 | 12.4209 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7904 | 11 | 26 | 8 | 330 | -1 | 47.7 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 4.4275 | -29110.8794 | 11.6444 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1872 | 0 | 4.4275 | 0 | 4.4275 | 0 | 0 | 3.1351 | 0
7905 | 11 | 26 | 9 | 330 | 0 | 133 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 12.3451 | -22618.423 | 9.0474 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5902 | 0 | 12.3451 | 0 | 16.7726 | 0 | 0 | 7.499 | 0
7906 | 11 | 26 | 10 | 330 | 0 | 192.4 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 17.8586 | -16988.55 | 6.7954 | 1.1688 | 0.37403 | 8.3383 | 0 | 17.8586 | 0 | 22 | 12.6311 | 4.4209 | 5.9043 | 0
7907 | 11 | 26 | 11 | 330 | 1 | 235 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 21.8127 | -12524.712 | 5.0099 | 1.1688 | 0.37403 | 6.5528 | 6.5528 | 15.2599 | 0 | 22 | 15.2599 | 5.341 | 8.0389 | 0
7908 | 11 | 26 | 12 | 330 | 5.2 | 362.9 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 33.6844 | -10307.5787 | 4.123 | 1.1688 | 0.37403 | 5.6659 | 5.6659 | 28.0185 | 0 | 22 | 28.0185 | 9.8065 | 6.9509 | 0
7909 | 11 | 26 | 13 | 330 | 3 | 212.7 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 19.7428 | -9217.5852 | 3.687 | 1.1688 | 0.37403 | 5.2299 | 5.2299 | 14.5129 | 0 | 22 | 14.5129 | 5.0795 | 6.4161 | 0
7910 | 11 | 26 | 14 | 330 | 5 | 234 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 21.7199 | -10773.9883 | 4.3096 | 1.1688 | 0.37403 | 5.8525 | 5.8525 | 15.8674 | 0 | 22 | 15.8674 | 5.5536 | 7.1798 | 0
7911 | 11 | 26 | 15 | 330 | 7.3 | 141.4 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 13.1247 | -15697.9794 | 6.2792 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8221 | 7.8221 | 5.3027 | 0 | 22 | 5.3027 | 1.8559 | 9.5961 | 0
7912 | 11 | 26 | 16 | 330 | 7 | 28.2 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 2.6175 | -22561.8786 | 9.0248 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5676 | 0 | 2.6175 | 0 | 22 | 2.6175 | 0.91613 | 1.8535 | 0
7913 | 11 | 26 | 17 | 330 | 7 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 0 | -27528.2503 | 11.0113 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5542 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7914 | 11 | 26 | 18 | 330 | 6.4 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 0 | -29736.1798 | 11.8945 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4373 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
7915 | 11 | 26 | 19 | 330 | 4 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 0 | -29228.0541 | 11.6912 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2341 | 13.2341 | -13.2341 | 13.2341 | 8.7659 | 0 | 0 | 0 | 7.6859
7916 | 11 | 26 | 20 | 330 | 4 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 0 | -31442.3007 | 12.5769 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1198 | 14.1198 | -14.1198 | 14.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7917 | 11 | 26 | 21 | 330 | 3.9 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 1.2268 | 0 | -32549.4239 | 13.0198 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5626 | 14.5626 | -14.5626 | 14.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7918 | 11 | 26 | 22 | 330 | 3 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 0 | -33126.4028 | 13.2506 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7919 | 11 | 26 | 23 | 330 | 4 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.7081 | 0 | -33780.2134 | 13.5121 | 1.1688 | 0.37403 | 15.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7920 | 11 | 26 | 24 | 330 | 1.9 | 0 | 7 | 2023-11-26 | 0.2407 | 0 | -34434.024 | 13.7736 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7921 | 11 | 27 | 1 | 331 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -31437.4296 | 12.575 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7922 | 11 | 27 | 2 | 331 | 2 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -32523.3839 | 13.0094 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7923 | 11 | 27 | 3 | 331 | 0.6 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -33957.199 | 13.5829 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7924 | 11 | 27 | 4 | 331 | 0.4 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -35359.7677 | 14.1439 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7925 | 11 | 27 | 5 | 331 | 0.2 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -36706.7394 | 14.6827 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7926 | 11 | 27 | 6 | 331 | 0 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -36878.095 | 14.7512 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7927 | 11 | 27 | 7 | 331 | 0 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -28956.3287 | 11.5825 | 2.3377 | 1.2468 | 15.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7928 | 11 | 27 | 8 | 331 | 0 | 31 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 2.8774 | -27976.6223 | 11.1906 | 11.6885 | 6.2338 | 29.1129 | 0 | 2.8774 | 0 | 2.8774 | 0 | 0 | 2.0375 | 0
7929 | 11 | 27 | 9 | 331 | 1.8 | 129.4 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 12.0109 | -8429.0888 | 3.3716 | 22.2081 | 11.8443 | 37.424 | 0 | 12.0109 | 0 | 14.8883 | 0 | 0 | 8.5049 | 0
7930 | 11 | 27 | 10 | 331 | 2.4 | 201.8 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 18.7311 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 18.7311 | 0 | 22 | 11.6194 | 4.0668 | 13.2635 | 0
7931 | 11 | 27 | 11 | 331 | 3 | 225.7 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 20.9495 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.1029 | 13.1029 | 8.8971 | 0 | 0 | 25.7008 | 7.801
7932 | 11 | 27 | 12 | 331 | 3.7 | 234.3 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 21.7477 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 0.085132 | 0 | 8.9823 | 0 | 0 | 26.5757 | 0
7933 | 11 | 27 | 13 | 331 | 4 | 193.6 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 17.97 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | -3.6926 | 3.6926 | 5.2896 | 0 | 0 | 22.0455 | 3.2377
7934 | 11 | 27 | 14 | 331 | 5 | 168.2 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 15.6123 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.44 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 19.1532 | 0
7935 | 11 | 27 | 15 | 331 | 6.7 | 134.1 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 12.4472 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -21.6052 | 21.6052 | 0 | 0 | 0 | 15.2702 | 0
7936 | 11 | 27 | 16 | 331 | 5 | 7.1 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 0.65902 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 0.65902 | 0 | 0.65902 | 0 | 0 | 0.46665 | 0
7937 | 11 | 27 | 17 | 331 | 5 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 0 | -2626.89 | 1.0508 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.65902 | 0 | 0 | 0 | 0
7938 | 11 | 27 | 18 | 331 | 5.2 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 0 | -19555.304 | 7.8221 | 7.0131 | 3.7403 | 18.5755 | 0 | 0 | 0 | 0.65902 | 0 | 0 | 0 | 0
7939 | 11 | 27 | 19 | 331 | 4 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 0 | -11169.9727 | 4.468 | 7.0131 | 3.7403 | 15.2214 | 15.2214 | -15.2214 | 15.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7940 | 11 | 27 | 20 | 331 | 4 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 0 | -21330.9216 | 8.5324 | 1.1688 | 0.37403 | 10.0752 | 10.0752 | -10.0752 | 10.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7941 | 11 | 27 | 21 | 331 | 4.1 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 1.2268 | 0 | -24702.0054 | 9.8808 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4237 | 11.4237 | -11.4237 | 11.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7942 | 11 | 27 | 22 | 331 | 3 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 0 | -26168.161 | 10.4673 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7943 | 11 | 27 | 23 | 331 | 2 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.7081 | 0 | -26919.1655 | 10.7677 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7944 | 11 | 27 | 24 | 331 | 3.5 | 0 | 1 | 2023-11-27 | 0.2407 | 0 | -28202.1197 | 11.2808 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7945 | 11 | 28 | 1 | 332 | 4.1 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -29040.1241 | 11.616 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7946 | 11 | 28 | 2 | 332 | 4.7 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -29908.1416 | 11.9633 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7947 | 11 | 28 | 3 | 332 | 5.3 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -31124.0198 | 12.4496 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7948 | 11 | 28 | 4 | 332 | 5.2 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -32308.6516 | 12.9235 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7949 | 11 | 28 | 5 | 332 | 5.2 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -33655.6233 | 13.4622 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7950 | 11 | 28 | 6 | 332 | 5.1 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -33999.5745 | 13.5998 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7951 | 11 | 28 | 7 | 332 | 3 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -26077.8082 | 10.4311 | 2.3377 | 1.2468 | 14.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7952 | 11 | 28 | 8 | 332 | 3 | 68.7 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 6.3767 | -25295.4913 | 10.1182 | 11.6885 | 6.2338 | 28.0405 | 0 | 6.3767 | 0 | 6.3767 | 0 | 0 | 4.5154 | 0
7953 | 11 | 28 | 9 | 332 | 3.8 | 172.6 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 16.0207 | -6479.1754 | 2.5917 | 22.2081 | 11.8443 | 36.644 | 0 | 16.0207 | 0 | 22 | 0.39747 | 0.13911 | 11.3443 | 0
7954 | 11 | 28 | 10 | 332 | 5 | 297.3 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 27.5954 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 27.5954 | 0 | 22 | 27.5954 | 9.6584 | 19.5403 | 0
7955 | 11 | 28 | 11 | 332 | 7 | 405.8 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 37.6664 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.614 | 0 | 22 | 3.614 | 1.2649 | 41.7754 | 0
7956 | 11 | 28 | 12 | 332 | 8.1 | 410.3 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 38.084 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 16.4215 | 0 | 22 | 16.4215 | 5.7475 | 26.5757 | 0
7957 | 11 | 28 | 13 | 332 | 10 | 412.2 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 38.2604 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 16.5978 | 0 | 22 | 16.5978 | 5.8092 | 26.5757 | 0
7958 | 11 | 28 | 14 | 332 | 11 | 317.8 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 29.4982 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.5542 | 4.5542 | 17.4458 | 0 | 0 | 36.1884 | 3.9931
7959 | 11 | 28 | 15 | 332 | 11.1 | 182.8 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 16.9675 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.0849 | 17.0849 | 0.36099 | 0 | 0 | 20.8157 | 0.31652
7960 | 11 | 28 | 16 | 332 | 11 | 34.8 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 3.2301 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 3.2301 | 0 | 3.5911 | 0 | 0 | 2.2873 | 0
7961 | 11 | 28 | 17 | 332 | 10 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 0 | -4333.0642 | 1.7332 | 22.2081 | 11.8443 | 35.7856 | 0 | 0 | 0 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
7962 | 11 | 28 | 18 | 332 | 9.6 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 0 | -20773.9999 | 8.3096 | 7.0131 | 3.7403 | 19.063 | 0 | 0 | 0 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0
7963 | 11 | 28 | 19 | 332 | 6 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 0 | -11834.2467 | 4.7337 | 7.0131 | 3.7403 | 15.4871 | 15.4871 | -15.4871 | 15.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7964 | 11 | 28 | 20 | 332 | 5 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 0 | -21552.3463 | 8.6209 | 1.1688 | 0.37403 | 10.1638 | 10.1638 | -10.1638 | 10.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7965 | 11 | 28 | 21 | 332 | 5.5 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 1.2268 | 0 | -24702.0054 | 9.8808 | 1.1688 | 0.37403 | 11.4237 | 11.4237 | -11.4237 | 11.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7966 | 11 | 28 | 22 | 332 | 6 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 0 | -25950.2242 | 10.3801 | 1.1688 | 0.37403 | 11.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7967 | 11 | 28 | 23 | 332 | 5 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.7081 | 0 | -26919.1655 | 10.7677 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7968 | 11 | 28 | 24 | 332 | 5 | 0 | 2 | 2023-11-28 | 0.2407 | 0 | -27984.1829 | 11.1937 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7969 | 11 | 29 | 1 | 333 | 2 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -28822.1873 | 11.5289 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7970 | 11 | 29 | 2 | 333 | 0 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -29690.2047 | 11.8761 | 1.1688 | 0.37403 | 13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7971 | 11 | 29 | 3 | 333 | 1 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -30906.083 | 12.3624 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7972 | 11 | 29 | 4 | 333 | 0 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -31872.7779 | 12.7491 | 1.1688 | 0.37403 | 14.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7973 | 11 | 29 | 5 | 333 | -1 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -33001.8127 | 13.2007 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7974 | 11 | 29 | 6 | 333 | 0.2 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -33335.3005 | 13.3341 | 1.1688 | 0.37403 | 14.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7975 | 11 | 29 | 7 | 333 | -2 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -25192.1096 | 10.0768 | 2.3377 | 1.2468 | 13.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7976 | 11 | 29 | 8 | 333 | -1 | 62.4 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 5.792 | -24076.7954 | 9.6307 | 11.6885 | 6.2338 | 27.553 | 0 | 5.792 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 4.1013 | 0
7977 | 11 | 29 | 9 | 333 | 0.4 | 140.1 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 13.0041 | -5016.7403 | 2.0067 | 22.2081 | 11.8443 | 36.059 | 0 | 13.0041 | 0 | 18.796 | 0 | 0 | 9.2082 | 0
7978 | 11 | 29 | 10 | 333 | 0 | 237 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 21.9983 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 21.9983 | 0 | 22 | 18.7944 | 6.578 | 15.577 | 0
7979 | 11 | 29 | 11 | 333 | 2 | 296 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 27.4747 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -6.5776 | 6.5776 | 15.4224 | 0 | 0 | 33.706 | 5.7673
7980 | 11 | 29 | 12 | 333 | 5.4 | 369.9 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 34.3341 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 12.6715 | 0 | 22 | 6.0939 | 2.1329 | 26.5757 | 0
7981 | 11 | 29 | 13 | 333 | 5 | 288.2 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 26.7507 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 5.0881 | 0 | 22 | 5.0881 | 1.7808 | 26.5757 | 0
7982 | 11 | 29 | 14 | 333 | 6 | 183 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 16.9861 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.0663 | 17.0663 | 4.9337 | 0 | 0 | 20.8385 | 4.3259
7983 | 11 | 29 | 15 | 333 | 8.5 | 148.9 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 13.8209 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -20.2315 | 20.2315 | 0 | 0 | 0 | 16.9555 | 0
7984 | 11 | 29 | 16 | 333 | 6 | 11.3 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 1.0489 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0.7427 | 0
7985 | 11 | 29 | 17 | 333 | 6 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 0 | -2626.89 | 1.0508 | 22.2081 | 11.8443 | 35.1031 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
7986 | 11 | 29 | 18 | 333 | 5.9 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 0 | -19555.304 | 7.8221 | 7.0131 | 3.7403 | 18.5755 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
7987 | 11 | 29 | 19 | 333 | 4 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 0 | -10948.5481 | 4.3794 | 7.0131 | 3.7403 | 15.1328 | 15.1328 | -15.1328 | 15.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7988 | 11 | 29 | 20 | 333 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 0 | -20888.0723 | 8.3552 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8981 | 9.8981 | -9.8981 | 9.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7989 | 11 | 29 | 21 | 333 | 5 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 1.2268 | 0 | -24259.1561 | 9.7037 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2465 | 11.2465 | -11.2465 | 11.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7990 | 11 | 29 | 22 | 333 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 0 | -25950.2242 | 10.3801 | 1.1688 | 0.37403 | 11.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7991 | 11 | 29 | 23 | 333 | 3 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.7081 | 0 | -26919.1655 | 10.7677 | 1.1688 | 0.37403 | 12.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7992 | 11 | 29 | 24 | 333 | 4.1 | 0 | 3 | 2023-11-29 | 0.2407 | 0 | -28637.9934 | 11.4552 | 1.1688 | 0.37403 | 12.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7993 | 11 | 30 | 1 | 334 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -29475.9979 | 11.7904 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7994 | 11 | 30 | 2 | 334 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -30779.889 | 12.312 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7995 | 11 | 30 | 3 | 334 | 4.1 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -32213.7041 | 12.8855 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7996 | 11 | 30 | 4 | 334 | 4.1 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -33616.2728 | 13.4465 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7997 | 11 | 30 | 5 | 334 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -35181.1813 | 14.0725 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7998 | 11 | 30 | 6 | 334 | 4.3 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -35770.9717 | 14.3084 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7999 | 11 | 30 | 7 | 334 | 4 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -28070.6301 | 11.2283 | 2.3377 | 1.2468 | 14.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | 11 | 30 | 8 | 334 | 4 | 37.1 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 3.4436 | -27489.1439 | 10.9957 | 11.6885 | 6.2338 | 28.9179 | 0 | 3.4436 | 0 | 3.4436 | 0 | 0 | 2.4384 | 0
8001 | 11 | 30 | 9 | 334 | 3.9 | 98.5 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 9.1428 | -8916.5672 | 3.5666 | 22.2081 | 11.8443 | 37.619 | 0 | 9.1428 | 0 | 12.5864 | 0 | 0 | 6.474 | 0
8002 | 11 | 30 | 10 | 334 | 4 | 152 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 14.1086 | -473.5231 | 0.18941 | 22.2081 | 11.8443 | 34.2418 | 0 | 14.1086 | 0 | 22 | 4.695 | 1.6433 | 9.9903 | 0
8003 | 11 | 30 | 11 | 334 | 5 | 210.2 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 19.5108 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -14.5416 | 14.5416 | 7.4584 | 0 | 0 | 23.9358 | 6.5395
8004 | 11 | 30 | 12 | 334 | 6.2 | 253.4 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 23.5206 | -1087.1298 | 0.43485 | 11.6885 | 9.9741 | 22.0974 | 22.0974 | 1.4231 | 0 | 8.8816 | 0 | 0 | 27.1091 | 0
8005 | 11 | 30 | 13 | 334 | 6 | 207 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 19.2137 | -119.624 | 0.04785 | 11.6885 | 9.9741 | 21.7104 | 21.7104 | -2.4967 | 2.4967 | 6.3849 | 0 | 0 | 23.5714 | 2.1891
8006 | 11 | 30 | 14 | 334 | 7 | 185.6 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 17.2274 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.825 | 16.825 | 0 | 0 | 0 | 21.1346 | 0
8007 | 11 | 30 | 15 | 334 | 6.7 | 82.4 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 7.6484 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -26.404 | 26.404 | 0 | 0 | 0 | 9.383 | 0
8008 | 11 | 30 | 16 | 334 | 7 | 2.5 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 0.23205 | -1174.5785 | 0.46983 | 22.2081 | 11.8443 | 34.5222 | 0 | 0.23205 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0.16431 | 0
8009 | 11 | 30 | 17 | 334 | 7 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 0 | -7014.1952 | 2.8057 | 22.2081 | 11.8443 | 36.858 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0 | 0
8010 | 11 | 30 | 18 | 334 | 6.1 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 0 | -23698.8701 | 9.4795 | 7.0131 | 3.7403 | 20.2329 | 0 | 0 | 0 | 0.23205 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | 11 | 30 | 19 | 334 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 0 | -14491.3425 | 5.7965 | 7.0131 | 3.7403 | 16.5499 | 16.5499 | -16.5499 | 16.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8012 | 11 | 30 | 20 | 334 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 0 | -24209.4421 | 9.6838 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2267 | 11.2267 | -11.2267 | 11.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8013 | 11 | 30 | 21 | 334 | 6.1 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 1.2268 | 0 | -27580.5259 | 11.0322 | 1.1688 | 0.37403 | 12.5751 | 12.5751 | -12.5751 | 12.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8014 | 11 | 30 | 22 | 334 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 0 | -28783.4034 | 11.5134 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8015 | 11 | 30 | 23 | 334 | 5 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.7081 | 0 | -29752.3446 | 11.9009 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8016 | 11 | 30 | 24 | 334 | 5.3 | 0 | 4 | 2023-11-30 | 0.2407 | 0 | -31253.2358 | 12.5013 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017 | 12 | 1 | 1 | 335 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -31873.3033 | 12.7493 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8018 | 12 | 1 | 2 | 335 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -32959.2576 | 13.1837 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8019 | 12 | 1 | 3 | 335 | -2.7 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -34175.1359 | 13.6701 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020 | 12 | 1 | 4 | 335 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -35141.8308 | 14.0567 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8021 | 12 | 1 | 5 | 335 | -4 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -36270.8656 | 14.5083 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8022 | 12 | 1 | 6 | 335 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -37170.6783 | 14.8683 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8023 | 12 | 1 | 7 | 335 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -32760.923 | 13.1044 | 2.3377 | 1.2468 | 16.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8024 | 12 | 1 | 8 | 335 | -2.3 | 62.3 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 5.7827 | -31316.6191 | 12.5266 | 11.6885 | 6.2338 | 30.4489 | 0 | 5.7827 | 0 | 5.7827 | 0 | 0 | 4.0947 | 0
8025 | 12 | 1 | 9 | 335 | -1.5 | 135.5 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 12.5771 | -11230.8566 | 4.4923 | 22.2081 | 11.8443 | 38.5447 | 0 | 12.5771 | 0 | 18.3598 | 0 | 0 | 8.9059 | 0
8026 | 12 | 1 | 10 | 335 | -0.5 | 254.2 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 23.5948 | -4678.448 | 1.8714 | 22.2081 | 11.8443 | 35.9237 | 0 | 23.5948 | 0 | 22 | 19.9546 | 6.9841 | 16.7075 | 0
8027 | 12 | 1 | 11 | 335 | 1 | 352.5 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 32.7191 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.3333 | 1.3333 | 20.6667 | 0 | 0 | 40.1397 | 1.169
8028 | 12 | 1 | 12 | 335 | 2.7 | 400.9 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 37.2115 | -1417.6216 | 0.56705 | 11.6885 | 9.9741 | 22.2296 | 22.2296 | 14.9819 | 0 | 22 | 13.6486 | 4.777 | 27.2713 | 0
8029 | 12 | 1 | 13 | 335 | 5 | 433.3 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 40.2189 | -682.3621 | 0.27294 | 11.6885 | 9.9741 | 21.9355 | 21.9355 | 18.2834 | 0 | 22 | 18.2834 | 6.3992 | 26.9105 | 0
8030 | 12 | 1 | 14 | 335 | 6 | 326.5 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 30.3057 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.7466 | 3.7466 | 18.2534 | 0 | 0 | 37.1791 | 3.285
8031 | 12 | 1 | 15 | 335 | 5.4 | 152.9 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 14.1922 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -19.8602 | 19.8602 | 0 | 0 | 0 | 17.411 | 0
8032 | 12 | 1 | 16 | 335 | 6 | 19.5 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 1.81 | -3818.1603 | 1.5273 | 22.2081 | 11.8443 | 35.5796 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.2817 | 0
8033 | 12 | 1 | 17 | 335 | 4 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 0 | -8734.6464 | 3.4939 | 22.2081 | 11.8443 | 37.5462 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
8034 | 12 | 1 | 18 | 335 | 2.2 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 0 | -25648.7835 | 10.2595 | 7.0131 | 3.7403 | 21.0129 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
8035 | 12 | 1 | 19 | 335 | 2 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 0 | -16484.1644 | 6.5937 | 7.0131 | 3.7403 | 17.347 | 17.347 | -17.347 | 17.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8036 | 12 | 1 | 20 | 335 | 3 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 0 | -26645.1133 | 10.658 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2009 | 12.2009 | -12.2009 | 12.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8037 | 12 | 1 | 21 | 335 | -0.1 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 1.2268 | 0 | -30237.6217 | 12.095 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6379 | 13.6379 | -13.6379 | 13.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8038 | 12 | 1 | 22 | 335 | 0 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 0 | -31834.5194 | 12.7338 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8039 | 12 | 1 | 23 | 335 | 2 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.7081 | 0 | -32803.4607 | 13.1214 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8040 | 12 | 1 | 24 | 335 | -1.3 | 0 | 5 | 2023-12-01 | 0.2407 | 0 | -34304.3518 | 13.7217 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8041 | 12 | 2 | 1 | 336 | 0 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -38574.8243 | 15.4299 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8042 | 12 | 2 | 2 | 336 | 0 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -38792.7612 | 15.5171 | 1.1688 | 0.37403 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043 | 12 | 2 | 3 | 336 | -2.6 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -39446.5718 | 15.7786 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8044 | 12 | 2 | 4 | 336 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -39664.5086 | 15.8658 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8045 | 12 | 2 | 5 | 336 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -39882.4455 | 15.953 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8046 | 12 | 2 | 6 | 336 | -2.3 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -40299.2868 | 16.1197 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8047 | 12 | 2 | 7 | 336 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -39285.3266 | 15.7141 | 1.1688 | 0.37403 | 17.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8048 | 12 | 2 | 8 | 336 | -2 | 62.1 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 5.7641 | -36838.1814 | 14.7353 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2781 | 0 | 5.7641 | 0 | 5.7641 | 0 | 0 | 4.0816 | 0
8049 | 12 | 2 | 9 | 336 | -3.3 | 98 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 9.0964 | -29320.0176 | 11.728 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2709 | 0 | 9.0964 | 0 | 14.8605 | 0 | 0 | 6.4411 | 0
8050 | 12 | 2 | 10 | 336 | 0 | 252.9 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 23.4742 | -25824.5193 | 10.3298 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8727 | 0 | 23.4742 | 0 | 22 | 16.3347 | 5.7171 | 8.407 | 0
8051 | 12 | 2 | 11 | 336 | 1 | 329.6 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 30.5935 | -18356.7795 | 7.3427 | 1.1688 | 0.37403 | 8.8856 | 8.8856 | 21.7079 | 0 | 22 | 21.7079 | 7.5978 | 10.9008 | 0
8052 | 12 | 2 | 12 | 336 | 3.6 | 421 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 39.0772 | -15756.5933 | 6.3026 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8455 | 7.8455 | 31.2317 | 0 | 22 | 31.2317 | 10.9311 | 9.6249 | 0
8053 | 12 | 2 | 13 | 336 | 5 | 373.3 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 34.6497 | -14898.846 | 5.9595 | 1.1688 | 0.37403 | 7.5024 | 7.5024 | 27.1473 | 0 | 22 | 27.1473 | 9.5016 | 9.204 | 0
8054 | 12 | 2 | 14 | 336 | 6 | 303 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 28.1245 | -16676.8141 | 6.6707 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2136 | 8.2136 | 19.9109 | 0 | 22 | 19.9109 | 6.9688 | 10.0764 | 0
8055 | 12 | 2 | 15 | 336 | 4.5 | 127 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 11.7881 | -22113.2459 | 8.8453 | 1.1688 | 0.37403 | 10.3882 | 10.3882 | 1.4 | 0 | 22 | 1.4 | 0.48999 | 12.7442 | 0
8056 | 12 | 2 | 16 | 336 | 6 | 14.2 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 1.318 | -28861.5481 | 11.5446 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0875 | 0 | 1.318 | 0 | 22 | 1.318 | 0.46132 | 0.93331 | 0
8057 | 12 | 2 | 17 | 336 | 5 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 0 | -31929.8324 | 12.7719 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8058 | 12 | 2 | 18 | 336 | 1 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 0 | -33392.2675 | 13.3569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8998 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8059 | 12 | 2 | 19 | 336 | 1 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 0 | -31885.15 | 12.7541 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2969 | 14.2969 | -14.2969 | 14.2969 | 7.7031 | 0 | 0 | 0 | 6.754
8060 | 12 | 2 | 20 | 336 | -1 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 0 | -33435.1226 | 13.374 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9169 | 14.9169 | -14.9169 | 14.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061 | 12 | 2 | 21 | 336 | -1.9 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 1.2268 | 0 | -34099.3965 | 13.6398 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1826 | 15.1826 | -15.1826 | 15.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062 | 12 | 2 | 22 | 336 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 0 | -33998.1503 | 13.5993 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8063 | 12 | 2 | 23 | 336 | -1 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.7081 | 0 | -34434.024 | 13.7736 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8064 | 12 | 2 | 24 | 336 | -1.9 | 0 | 6 | 2023-12-02 | 0.2407 | 0 | -34651.9608 | 13.8608 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065 | 12 | 3 | 1 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8066 | 12 | 3 | 2 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -35087.8346 | 14.0351 | 1.1688 | 0.37403 | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067 | 12 | 3 | 3 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -35959.582 | 14.3838 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8068 | 12 | 3 | 4 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -37049.2663 | 14.8197 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8069 | 12 | 3 | 5 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8070 | 12 | 3 | 6 | 337 | -0.2 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -38749.3142 | 15.4997 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8071 | 12 | 3 | 7 | 337 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -38621.0526 | 15.4484 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8072 | 12 | 3 | 8 | 337 | -1 | 31.6 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 2.9331 | -36838.1814 | 14.7353 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2781 | 0 | 2.9331 | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 2.0769 | 0
8073 | 12 | 3 | 9 | 337 | 0.3 | 110.8 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 10.2845 | -29807.4959 | 11.923 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4659 | 0 | 10.2845 | 0 | 13.2176 | 0 | 0 | 7.2824 | 0
8074 | 12 | 3 | 10 | 337 | -2 | 135 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 12.5307 | -26555.7368 | 10.6223 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1652 | 0 | 12.5307 | 0 | 22 | 3.7483 | 1.3119 | 8.6142 | 0
8075 | 12 | 3 | 11 | 337 | -2 | 162.2 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 15.0554 | -19087.9971 | 7.6352 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1781 | 9.1781 | 5.8773 | 0 | 22 | 5.8773 | 2.0571 | 11.2597 | 0
8076 | 12 | 3 | 12 | 337 | 0.4 | 199.3 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 18.499 | -16731.55 | 6.6926 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2355 | 8.2355 | 10.2635 | 0 | 22 | 10.2635 | 3.5922 | 10.1033 | 0
8077 | 12 | 3 | 13 | 337 | -1 | 186.1 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 17.2738 | -15873.8027 | 6.3495 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8924 | 7.8924 | 9.3814 | 0 | 22 | 9.3814 | 3.2835 | 9.6824 | 0
8078 | 12 | 3 | 14 | 337 | -1 | 141.9 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 13.1712 | -17408.0317 | 6.9632 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5061 | 8.5061 | 4.6651 | 0 | 22 | 4.6651 | 1.6328 | 10.4353 | 0
8079 | 12 | 3 | 15 | 337 | 1.3 | 84.9 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 7.8804 | -22600.7243 | 9.0403 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5832 | 10.5832 | -2.7027 | 2.7027 | 19.2973 | 0 | 0 | 9.6677 | 2.3698
8080 | 12 | 3 | 16 | 337 | 0 | 0.5 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 0.04641 | -29349.0265 | 11.7396 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2825 | 0 | 0.04641 | 0 | 19.3437 | 0 | 0 | 0.032863 | 0
8081 | 12 | 3 | 17 | 337 | 1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 0 | -32417.3108 | 12.9669 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5098 | 0 | 0 | 0 | 19.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
8082 | 12 | 3 | 18 | 337 | 0.6 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 0 | -33879.7458 | 13.5519 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0948 | 0 | 0 | 0 | 19.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
8083 | 12 | 3 | 19 | 337 | 0 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 0 | -32327.9993 | 12.9312 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4741 | 14.4741 | -14.4741 | 14.4741 | 4.8696 | 0 | 0 | 0 | 4.2697
8084 | 12 | 3 | 20 | 337 | 0 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 0 | -33656.5472 | 13.4626 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0055 | 15.0055 | -15.0055 | 15.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8085 | 12 | 3 | 21 | 337 | 0.9 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 1.2268 | 0 | -34320.8212 | 13.7283 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2712 | 15.2712 | -15.2712 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086 | 12 | 3 | 22 | 337 | 0 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 0 | -33998.1503 | 13.5993 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8087 | 12 | 3 | 23 | 337 | 0 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.7081 | 0 | -34216.0871 | 13.6864 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8088 | 12 | 3 | 24 | 337 | 1.1 | 0 | 7 | 2023-12-03 | 0.2407 | 0 | -34434.024 | 13.7736 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8089 | 12 | 4 | 1 | 338 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -31001.5559 | 12.4006 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8090 | 12 | 4 | 2 | 338 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -31651.6364 | 12.6607 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8091 | 12 | 4 | 3 | 338 | 1 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -32649.5779 | 13.0598 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8092 | 12 | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -33398.3359 | 13.3593 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8093 | 12 | 4 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -34527.3708 | 13.8109 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8094 | 12 | 4 | 6 | 338 | 1.2 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -35399.2811 | 14.1597 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8095 | 12 | 4 | 7 | 338 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -30989.5258 | 12.3958 | 2.3377 | 1.2468 | 15.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8096 | 12 | 4 | 8 | 338 | -1 | 25.2 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 2.3391 | -29610.4448 | 11.8442 | 11.6885 | 6.2338 | 29.7665 | 0 | 2.3391 | 0 | 2.3391 | 0 | 0 | 1.6563 | 0
8097 | 12 | 4 | 9 | 338 | 1 | 107 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 9.9317 | -9768.4215 | 3.9074 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9597 | 0 | 9.9317 | 0 | 12.2708 | 0 | 0 | 7.0327 | 0
8098 | 12 | 4 | 10 | 338 | 0 | 151.7 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 14.0808 | -3459.7521 | 1.3839 | 22.2081 | 11.8443 | 35.4363 | 0 | 14.0808 | 0 | 22 | 4.3516 | 1.5231 | 9.9706 | 0
8099 | 12 | 4 | 11 | 338 | 3 | 271.9 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 25.2378 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.8146 | 8.8146 | 13.1854 | 0 | 0 | 30.9617 | 7.7286
8100 | 12 | 4 | 12 | 338 | 4.3 | 324.6 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 30.1294 | -686.4041 | 0.27456 | 11.6885 | 9.9741 | 21.9372 | 21.9372 | 8.1922 | 0 | 21.3776 | 0 | 0 | 26.9125 | 0
8101 | 12 | 4 | 13 | 338 | 9 | 536.2 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 49.7701 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | 28.1075 | 0 | 22 | 27.4851 | 9.6198 | 26.5757 | 0
8102 | 12 | 4 | 14 | 338 | 9 | 401.6 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 37.2765 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 3.2242 | 0 | 22 | 3.2242 | 1.1285 | 41.7754 | 0
8103 | 12 | 4 | 15 | 338 | 8.3 | 229.7 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 21.3208 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.7316 | 12.7316 | 9.2684 | 0 | 0 | 26.1563 | 8.1265
8104 | 12 | 4 | 16 | 338 | 8 | 27.1 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 2.5154 | -1868.2469 | 0.7473 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7996 | 0 | 2.5154 | 0 | 11.7838 | 0 | 0 | 1.7812 | 0
8105 | 12 | 4 | 17 | 338 | 7 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 0 | -6053.5154 | 2.4214 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4738 | 0 | 0 | 0 | 11.7838 | 0 | 0 | 0 | 0
8106 | 12 | 4 | 18 | 338 | 7 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 0 | -22480.1742 | 8.9921 | 7.0131 | 3.7403 | 19.7454 | 0 | 0 | 0 | 11.7838 | 0 | 0 | 0 | 0
8107 | 12 | 4 | 19 | 338 | 6 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 0 | -13162.7946 | 5.2651 | 7.0131 | 3.7403 | 16.0185 | 16.0185 | -16.0185 | 16.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8108 | 12 | 4 | 20 | 338 | 5 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 0 | -22880.8942 | 9.1524 | 1.1688 | 0.37403 | 10.6952 | 10.6952 | -10.6952 | 10.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8109 | 12 | 4 | 21 | 338 | 5.5 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 1.2268 | 0 | -26251.978 | 10.5008 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0437 | 12.0437 | -12.0437 | 12.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8110 | 12 | 4 | 22 | 338 | 3 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 0 | -27911.6559 | 11.1647 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8111 | 12 | 4 | 23 | 338 | 1 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.7081 | 0 | -29316.4709 | 11.7266 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8112 | 12 | 4 | 24 | 338 | 3.9 | 0 | 1 | 2023-12-04 | 0.2407 | 0 | -31035.2989 | 12.4141 | 1.1688 | 0.37403 | 13.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8113 | 12 | 5 | 1 | 339 | 0 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -32527.1139 | 13.0108 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8114 | 12 | 5 | 2 | 339 | 2 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -34266.8788 | 13.7068 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8115 | 12 | 5 | 3 | 339 | 1.5 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -36354.5045 | 14.5418 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8116 | 12 | 5 | 4 | 339 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -38192.9469 | 15.2772 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8117 | 12 | 5 | 5 | 339 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -39975.7923 | 15.9903 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8118 | 12 | 5 | 6 | 339 | -2.7 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -41599.1714 | 16.6397 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8119 | 12 | 5 | 7 | 339 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -37410.8407 | 14.9643 | 2.3377 | 1.2468 | 18.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8120 | 12 | 5 | 8 | 339 | -4 | 68.6 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 6.3675 | -36922.6202 | 14.769 | 11.6885 | 6.2338 | 32.6913 | 0 | 6.3675 | 0 | 6.3675 | 0 | 0 | 4.5088 | 0
8121 | 12 | 5 | 9 | 339 | -3.1 | 193 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 17.9143 | -16836.8577 | 6.7347 | 22.2081 | 11.8443 | 40.7871 | 0 | 17.9143 | 0 | 22 | 2.2817 | 0.7986 | 12.6851 | 0
8122 | 12 | 5 | 10 | 339 | 0 | 340.7 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 31.6238 | -9796.9707 | 3.9188 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9711 | 0 | 31.6238 | 0 | 22 | 31.6238 | 11.0683 | 22.3928 | 0
8123 | 12 | 5 | 11 | 339 | 1 | 470.7 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 43.6904 | -662.6563 | 0.26506 | 22.2081 | 11.8443 | 34.3174 | 34.3174 | 9.373 | 0 | 22 | 9.373 | 3.2805 | 42.1006 | 0
8124 | 12 | 5 | 12 | 339 | 3.5 | 532.8 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 49.4545 | -5317.4485 | 2.127 | 11.6885 | 9.9741 | 23.7896 | 23.7896 | 25.6649 | 0 | 22 | 25.6649 | 8.9827 | 29.185 | 0
8125 | 12 | 5 | 13 | 339 | 4 | 450.8 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 41.8433 | -3850.9714 | 1.5404 | 11.6885 | 9.9741 | 23.203 | 23.203 | 18.6403 | 0 | 22 | 18.6403 | 6.5241 | 28.4654 | 0
8126 | 12 | 5 | 14 | 339 | 5 | 359.1 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 33.3317 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.72069 | 0.72069 | 21.2793 | 0 | 0 | 40.8913 | 0.6319
8127 | 12 | 5 | 15 | 339 | 4.6 | 192.3 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 17.8493 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.2031 | 16.2031 | 5.0762 | 0 | 0 | 21.8975 | 4.4509
8128 | 12 | 5 | 16 | 339 | 4 | 25.3 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 2.3483 | -4549.3779 | 1.8198 | 22.2081 | 11.8443 | 35.8721 | 0 | 2.3483 | 0 | 7.4246 | 0 | 0 | 1.6629 | 0
8129 | 12 | 5 | 17 | 339 | 4 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 0 | -8734.6464 | 3.4939 | 22.2081 | 11.8443 | 37.5462 | 0 | 0 | 0 | 7.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
8130 | 12 | 5 | 18 | 339 | 2.7 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 0 | -24917.566 | 9.967 | 7.0131 | 3.7403 | 20.7204 | 0 | 0 | 0 | 7.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
8131 | 12 | 5 | 19 | 339 | 2 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 0 | -15598.4658 | 6.2394 | 7.0131 | 3.7403 | 16.9928 | 16.9928 | -16.9928 | 16.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8132 | 12 | 5 | 20 | 339 | 3 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 0 | -25095.1407 | 10.0381 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5809 | 11.5809 | -11.5809 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8133 | 12 | 5 | 21 | 339 | 1.4 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 1.2268 | 0 | -28244.7999 | 11.2979 | 1.1688 | 0.37403 | 12.8408 | 12.8408 | -12.8408 | 12.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8134 | 12 | 5 | 22 | 339 | 2 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 0 | -29219.2771 | 11.6877 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8135 | 12 | 5 | 23 | 339 | 3 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.7081 | 0 | -29970.2815 | 11.9881 | 1.1688 | 0.37403 | 13.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8136 | 12 | 5 | 24 | 339 | 2.4 | 0 | 2 | 2023-12-05 | 0.2407 | 0 | -31253.2358 | 12.5013 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8137 | 12 | 6 | 1 | 340 | 0 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -31873.3033 | 12.7493 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8138 | 12 | 6 | 2 | 340 | 0 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -32741.3207 | 13.0965 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8139 | 12 | 6 | 3 | 340 | 0.9 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -33957.199 | 13.5829 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8140 | 12 | 6 | 4 | 340 | -1 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -34923.894 | 13.9696 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8141 | 12 | 6 | 5 | 340 | -1 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -36052.9288 | 14.4212 | 1.1688 | 0.37403 | 15.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8142 | 12 | 6 | 6 | 340 | 0.4 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -37170.6783 | 14.8683 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8143 | 12 | 6 | 7 | 340 | 0 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -32760.923 | 13.1044 | 2.3377 | 1.2468 | 16.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8144 | 12 | 6 | 8 | 340 | -0.4 | 70.1 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 6.5067 | -31804.0974 | 12.7216 | 11.6885 | 6.2338 | 30.6439 | 0 | 6.5067 | 0 | 6.5067 | 0 | 0 | 4.6074 | 0
8145 | 12 | 6 | 9 | 340 | -1 | 150.7 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 13.988 | -12205.8133 | 4.8823 | 22.2081 | 11.8443 | 38.9347 | 0 | 13.988 | 0 | 20.4947 | 0 | 0 | 9.9049 | 0
8146 | 12 | 6 | 10 | 340 | -0.6 | 244.9 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 22.7316 | -5897.1438 | 2.3589 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4112 | 0 | 22.7316 | 0 | 22 | 21.2263 | 7.4292 | 16.0963 | 0
8147 | 12 | 6 | 11 | 340 | 0 | 330.3 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 30.6584 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.3939 | 3.3939 | 18.6061 | 0 | 0 | 37.6118 | 2.9758
8148 | 12 | 6 | 12 | 340 | 2.1 | 385.2 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 35.7543 | -3611.2742 | 1.4445 | 11.6885 | 9.9741 | 23.1071 | 23.1071 | 12.6472 | 0 | 22 | 9.2533 | 3.2386 | 28.3478 | 0
8149 | 12 | 6 | 13 | 340 | 2 | 363.1 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 33.7029 | -3119.7539 | 1.2479 | 11.6885 | 9.9741 | 22.9105 | 22.9105 | 10.7924 | 0 | 22 | 10.7924 | 3.7774 | 28.1066 | 0
8150 | 12 | 6 | 14 | 340 | 3 | 306.7 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 28.4679 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.5845 | 5.5845 | 16.4155 | 0 | 0 | 34.9244 | 4.8965
8151 | 12 | 6 | 15 | 340 | 3.7 | 167.3 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 15.5288 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.5236 | 18.5236 | 0 | 0 | 0 | 19.0507 | 0
8152 | 12 | 6 | 16 | 340 | 3 | 17.2 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 1.5965 | -5524.3346 | 2.2097 | 22.2081 | 11.8443 | 36.2621 | 0 | 1.5965 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 1.1305 | 0
8153 | 12 | 6 | 17 | 340 | 3 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 0 | -10197.0814 | 4.0788 | 22.2081 | 11.8443 | 38.1312 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
8154 | 12 | 6 | 18 | 340 | 2.1 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 0 | -26380.001 | 10.552 | 7.0131 | 3.7403 | 21.3054 | 0 | 0 | 0 | 1.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
8155 | 12 | 6 | 19 | 340 | 2 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 0 | -16705.589 | 6.6822 | 7.0131 | 3.7403 | 17.4356 | 17.4356 | -17.4356 | 17.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8156 | 12 | 6 | 20 | 340 | 0 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 0 | -26202.264 | 10.4809 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0238 | 12.0238 | -12.0238 | 12.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8157 | 12 | 6 | 21 | 340 | -0.5 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 1.2268 | 0 | -29130.4985 | 11.6522 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1951 | 13.1951 | -13.1951 | 13.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8158 | 12 | 6 | 22 | 340 | 1 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 0 | -30308.9614 | 12.1236 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8159 | 12 | 6 | 23 | 340 | 1.3 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.7081 | 0 | -31059.9658 | 12.424 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8160 | 12 | 6 | 24 | 340 | 1.6 | 0 | 3 | 2023-12-06 | 0.2407 | 0 | -32124.9832 | 12.85 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8161 | 12 | 7 | 1 | 341 | 2 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -33180.9245 | 13.2724 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8162 | 12 | 7 | 2 | 341 | 2 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -34266.8788 | 13.7068 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8163 | 12 | 7 | 3 | 341 | 1.3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -35918.6308 | 14.3675 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8164 | 12 | 7 | 4 | 341 | 0.5 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -37539.1363 | 15.0157 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8165 | 12 | 7 | 5 | 341 | -0.3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -39321.9817 | 15.7288 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8166 | 12 | 7 | 6 | 341 | -1.1 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -40713.4728 | 16.2854 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8167 | 12 | 7 | 7 | 341 | -1.7 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -36746.5667 | 14.6986 | 2.3377 | 1.2468 | 18.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8168 | 12 | 7 | 8 | 341 | -1.9 | 67.6 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 6.2746 | -36191.4026 | 14.4766 | 11.6885 | 6.2338 | 32.3989 | 0 | 6.2746 | 0 | 6.2746 | 0 | 0 | 4.4431 | 0
8169 | 12 | 7 | 9 | 341 | -2.1 | 191.2 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 17.7472 | -16105.6402 | 6.4423 | 22.2081 | 11.8443 | 40.4946 | 0 | 17.7472 | 0 | 22 | 2.0218 | 0.70764 | 12.5668 | 0
8170 | 12 | 7 | 10 | 341 | -2 | 312 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 28.9598 | -9065.7532 | 3.6263 | 22.2081 | 11.8443 | 37.6787 | 0 | 28.9598 | 0 | 22 | 28.9598 | 10.1359 | 20.5065 | 0
8171 | 12 | 7 | 11 | 341 | -2 | 369.3 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 34.2784 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.22608 | 0 | 22 | 0.22608 | 0.079126 | 41.7754 | 0
8172 | 12 | 7 | 12 | 341 | -1.8 | 418.5 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 38.8452 | -4829.9701 | 1.932 | 11.6885 | 9.9741 | 23.5946 | 23.5946 | 15.2506 | 0 | 22 | 15.2506 | 5.3377 | 28.9458 | 0
8173 | 12 | 7 | 13 | 341 | -1 | 397.2 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 36.8681 | -3363.4931 | 1.3454 | 11.6885 | 9.9741 | 23.008 | 23.008 | 13.8601 | 0 | 22 | 13.8601 | 4.851 | 28.2262 | 0
8174 | 12 | 7 | 14 | 341 | -1 | 325.7 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 30.2315 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.8209 | 3.8209 | 18.1791 | 0 | 0 | 37.088 | 3.3501
8175 | 12 | 7 | 15 | 341 | -1.2 | 171.8 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 15.9465 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.1059 | 18.1059 | 0.073248 | 0 | 0 | 19.5631 | 0.064224
8176 | 12 | 7 | 16 | 341 | -1 | 25.6 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 2.3762 | -4549.3779 | 1.8198 | 22.2081 | 11.8443 | 35.8721 | 0 | 2.3762 | 0 | 2.4494 | 0 | 0 | 1.6826 | 0
8177 | 12 | 7 | 17 | 341 | -1 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 0 | -8978.3856 | 3.5914 | 22.2081 | 11.8443 | 37.6437 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
8178 | 12 | 7 | 18 | 341 | -1.9 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 0 | -25648.7835 | 10.2595 | 7.0131 | 3.7403 | 21.0129 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
8179 | 12 | 7 | 19 | 341 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 0 | -16262.7397 | 6.5051 | 7.0131 | 3.7403 | 17.2585 | 17.2585 | -17.2585 | 17.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8180 | 12 | 7 | 20 | 341 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 0 | -26202.264 | 10.4809 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0238 | 12.0238 | -12.0238 | 12.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8181 | 12 | 7 | 21 | 341 | -2.8 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 1.2268 | 0 | -29573.3478 | 11.8293 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3722 | 13.3722 | -13.3722 | 13.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8182 | 12 | 7 | 22 | 341 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 0 | -30962.772 | 12.3851 | 1.1688 | 0.37403 | 13.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8183 | 12 | 7 | 23 | 341 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.7081 | 0 | -32149.6501 | 12.8599 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8184 | 12 | 7 | 24 | 341 | -3.3 | 0 | 4 | 2023-12-07 | 0.2407 | 0 | -33650.5412 | 13.4602 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8185 | 12 | 8 | 1 | 342 | -4 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -34924.4194 | 13.9698 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8186 | 12 | 8 | 2 | 342 | -5 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -36228.3105 | 14.4913 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8187 | 12 | 8 | 3 | 342 | -5.5 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -38097.9994 | 15.2392 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8188 | 12 | 8 | 4 | 342 | -6 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -39500.568 | 15.8002 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8189 | 12 | 8 | 5 | 342 | -7 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -41283.4134 | 16.5134 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8190 | 12 | 8 | 6 | 342 | -6.4 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -42484.87 | 16.9939 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8191 | 12 | 8 | 7 | 342 | -8 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -38075.1147 | 15.23 | 2.3377 | 1.2468 | 18.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8192 | 12 | 8 | 8 | 342 | -8 | 77.6 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 7.2028 | -37166.3593 | 14.8665 | 11.6885 | 6.2338 | 32.7888 | 0 | 7.2028 | 0 | 7.2028 | 0 | 0 | 5.1003 | 0
8193 | 12 | 8 | 9 | 342 | -7.4 | 119.6 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 11.1013 | -16349.3793 | 6.5398 | 22.2081 | 11.8443 | 40.5921 | 0 | 11.1013 | 0 | 18.3041 | 0 | 0 | 7.8608 | 0
8194 | 12 | 8 | 10 | 342 | -7 | 317.7 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 29.4889 | -8822.014 | 3.5288 | 22.2081 | 11.8443 | 37.5812 | 0 | 29.4889 | 0 | 22 | 25.793 | 9.0276 | 20.8811 | 0
8195 | 12 | 8 | 11 | 342 | -5.3 | 351.8 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 32.6541 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.3983 | 1.3983 | 20.6017 | 0 | 0 | 40.06 | 1.226
8196 | 12 | 8 | 12 | 342 | -3.6 | 334.8 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 31.0761 | -3367.535 | 1.347 | 11.6885 | 9.9741 | 23.0096 | 23.0096 | 8.0665 | 0 | 22 | 6.6683 | 2.3339 | 28.2282 | 0
8197 | 12 | 8 | 13 | 342 | -3 | 318.3 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 29.5446 | -1413.5796 | 0.56543 | 11.6885 | 9.9741 | 22.228 | 22.228 | 7.3166 | 0 | 22 | 7.3166 | 2.5608 | 27.2693 | 0
8198 | 12 | 8 | 14 | 342 | -2.8 | 232.2 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 21.5528 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -12.4995 | 12.4995 | 9.5005 | 0 | 0 | 26.441 | 8.33
8199 | 12 | 8 | 15 | 342 | -2.8 | 119.5 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 11.092 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -22.9604 | 22.9604 | 0 | 0 | 0 | 13.6077 | 0
8200 | 12 | 8 | 16 | 342 | -2.9 | 1.5 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 0.13923 | -1868.2469 | 0.7473 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7996 | 0 | 0.13923 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0.098589 | 0
8201 | 12 | 8 | 17 | 342 | -3.1 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 0 | -6540.9938 | 2.6164 | 22.2081 | 11.8443 | 36.6687 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0
8202 | 12 | 8 | 18 | 342 | -3.4 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 0 | -23211.3917 | 9.2846 | 7.0131 | 3.7403 | 20.0379 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0
8203 | 12 | 8 | 19 | 342 | -3.9 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 0 | -14269.9179 | 5.708 | 7.0131 | 3.7403 | 16.4613 | 16.4613 | -16.4613 | 16.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8204 | 12 | 8 | 20 | 342 | -4.6 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 0 | -24430.8668 | 9.7723 | 1.1688 | 0.37403 | 11.3152 | 11.3152 | -11.3152 | 11.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8205 | 12 | 8 | 21 | 342 | -5.2 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 1.2268 | 0 | -28023.3752 | 11.2094 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7522 | 12.7522 | -12.7522 | 12.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8206 | 12 | 8 | 22 | 342 | -5.6 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 0 | -29655.1508 | 11.8621 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8207 | 12 | 8 | 23 | 342 | -5.9 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.7081 | 0 | -31059.9658 | 12.424 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8208 | 12 | 8 | 24 | 342 | -6.3 | 0 | 5 | 2023-12-08 | 0.2407 | 0 | -32778.7938 | 13.1115 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8209 | 12 | 9 | 1 | 343 | -6.6 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -37267.2032 | 14.9069 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8210 | 12 | 9 | 2 | 343 | -7 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -37921.0137 | 15.1684 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8211 | 12 | 9 | 3 | 343 | -8.4 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -39228.6349 | 15.6915 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8212 | 12 | 9 | 4 | 343 | -8 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8213 | 12 | 9 | 5 | 343 | -9 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -40754.1929 | 16.3017 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8214 | 12 | 9 | 6 | 343 | -8.8 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -41627.8347 | 16.6511 | 1.1688 | 0.37403 | 18.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8215 | 12 | 9 | 7 | 343 | -9 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -40835.2992 | 16.3341 | 1.1688 | 0.37403 | 17.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8216 | 12 | 9 | 8 | 343 | -9 | 60.4 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 5.6063 | -38544.3556 | 15.4177 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9606 | 0 | 5.6063 | 0 | 5.6063 | 0 | 0 | 3.9698 | 0
8217 | 12 | 9 | 9 | 343 | -7.4 | 212 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 19.6778 | -30294.9743 | 12.118 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6609 | 0 | 19.6778 | 0 | 22 | 3.2842 | 1.1495 | 9.6733 | 0
8218 | 12 | 9 | 10 | 343 | -6 | 328.7 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 30.5099 | -25824.5193 | 10.3298 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8727 | 0 | 30.5099 | 0 | 22 | 30.5099 | 10.6785 | 8.407 | 0
8219 | 12 | 9 | 11 | 343 | -5 | 438.1 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 40.6644 | -17381.8228 | 6.9527 | 1.1688 | 0.37403 | 8.4956 | 8.4956 | 32.1688 | 0 | 22 | 32.1688 | 11.2591 | 10.4224 | 0
8220 | 12 | 9 | 12 | 343 | -1.7 | 542.6 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 50.3641 | -13806.6799 | 5.5227 | 1.1688 | 0.37403 | 7.0655 | 7.0655 | 43.2986 | 0 | 22 | 43.2986 | 15.1545 | 8.668 | 0
8221 | 12 | 9 | 13 | 343 | -2 | 451.6 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 41.9175 | -12217.715 | 4.8871 | 1.1688 | 0.37403 | 6.43 | 6.43 | 35.4876 | 0 | 22 | 35.4876 | 12.4206 | 7.8883 | 0
8222 | 12 | 9 | 14 | 343 | -1 | 365.4 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 33.9164 | -13264.4657 | 5.3058 | 1.1688 | 0.37403 | 6.8487 | 6.8487 | 27.0678 | 0 | 22 | 27.0678 | 9.4737 | 8.4019 | 0
8223 | 12 | 9 | 15 | 343 | -0.2 | 195.9 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 18.1834 | -18700.8974 | 7.4804 | 1.1688 | 0.37403 | 9.0232 | 9.0232 | 9.1602 | 0 | 22 | 9.1602 | 3.2061 | 11.0697 | 0
8224 | 12 | 9 | 16 | 343 | 0 | 28 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 2.599 | -25692.9388 | 10.2772 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8201 | 0 | 2.599 | 0 | 22 | 2.599 | 0.90964 | 1.8403 | 0
8225 | 12 | 9 | 17 | 343 | -1 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 0 | -29492.4406 | 11.797 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3399 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8226 | 12 | 9 | 18 | 343 | -1.5 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 0 | -31929.8324 | 12.7719 | 1.1688 | 0.37403 | 14.3148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8227 | 12 | 9 | 19 | 343 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 0 | -31220.876 | 12.4884 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0312 | 14.0312 | -14.0312 | 14.0312 | 7.9688 | 0 | 0 | 0 | 6.987
8228 | 12 | 9 | 20 | 343 | -4 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 0 | -33435.1226 | 13.374 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9169 | 14.9169 | -14.9169 | 14.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8229 | 12 | 9 | 21 | 343 | -4.4 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 1.2268 | 0 | -34542.2458 | 13.8169 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3598 | 15.3598 | -15.3598 | 15.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8230 | 12 | 9 | 22 | 343 | -6 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8231 | 12 | 9 | 23 | 343 | -6 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.7081 | 0 | -35305.7714 | 14.1223 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8232 | 12 | 9 | 24 | 343 | -6.6 | 0 | 6 | 2023-12-09 | 0.2407 | 0 | -35741.6451 | 14.2967 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8233 | 12 | 10 | 1 | 344 | -7.3 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -36177.5189 | 14.471 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8234 | 12 | 10 | 2 | 344 | -8 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -36613.3926 | 14.6454 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8235 | 12 | 10 | 3 | 344 | -6.8 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -37921.0137 | 15.1684 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8236 | 12 | 10 | 4 | 344 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -39228.6349 | 15.6915 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8237 | 12 | 10 | 5 | 344 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8238 | 12 | 10 | 6 | 344 | -8.8 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -41406.41 | 16.5626 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8239 | 12 | 10 | 7 | 344 | -10 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -41056.7238 | 16.4227 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8240 | 12 | 10 | 8 | 344 | -9 | 71.2 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 6.6088 | -39275.5732 | 15.7102 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2531 | 0 | 6.6088 | 0 | 6.6088 | 0 | 0 | 4.6797 | 0
8241 | 12 | 10 | 9 | 344 | -9.5 | 160.9 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 14.9347 | -31513.6702 | 12.6055 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1483 | 0 | 14.9347 | 0 | 21.5435 | 0 | 0 | 10.0184 | 0
8242 | 12 | 10 | 10 | 344 | -8 | 306.2 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 28.4215 | -27286.9543 | 10.9148 | 1.1688 | 0.37403 | 12.4577 | 0 | 28.4215 | 0 | 22 | 27.965 | 9.7878 | 8.8213 | 0
8243 | 12 | 10 | 11 | 344 | -5 | 412.4 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 38.279 | -19087.9971 | 7.6352 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1781 | 9.1781 | 29.1009 | 0 | 22 | 29.1009 | 10.1853 | 11.2597 | 0
8244 | 12 | 10 | 12 | 344 | -3.5 | 461 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 42.79 | -15512.8541 | 6.2051 | 1.1688 | 0.37403 | 7.748 | 7.748 | 35.042 | 0 | 22 | 35.042 | 12.2647 | 9.5053 | 0
8245 | 12 | 10 | 13 | 344 | -1 | 457 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 42.4187 | -13923.8892 | 5.5696 | 1.1688 | 0.37403 | 7.1124 | 7.1124 | 35.3063 | 0 | 22 | 35.3063 | 12.3572 | 8.7255 | 0
8246 | 12 | 10 | 14 | 344 | 1 | 363.7 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 33.7586 | -14726.9007 | 5.8908 | 1.1688 | 0.37403 | 7.4336 | 7.4336 | 26.325 | 0 | 22 | 26.325 | 9.2137 | 9.1196 | 0
8247 | 12 | 10 | 15 | 344 | -0.1 | 177.2 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 16.4477 | -19675.8541 | 7.8703 | 1.1688 | 0.37403 | 9.4132 | 9.4132 | 7.0345 | 0 | 22 | 7.0345 | 2.4621 | 11.5481 | 0
8248 | 12 | 10 | 16 | 344 | 2 | 23.5 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 2.1813 | -26180.4172 | 10.4722 | 1.1688 | 0.37403 | 12.015 | 0 | 2.1813 | 0 | 22 | 2.1813 | 0.76344 | 1.5446 | 0
8249 | 12 | 10 | 17 | 344 | 1 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 0 | -29492.4406 | 11.797 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3399 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8250 | 12 | 10 | 18 | 344 | -1.2 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 0 | -31198.6149 | 12.4794 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8251 | 12 | 10 | 19 | 344 | -2 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 0 | -30335.1774 | 12.1341 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6769 | 13.6769 | -13.6769 | 13.6769 | 8.3231 | 0 | 0 | 0 | 7.2977
8252 | 12 | 10 | 20 | 344 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 0 | -32327.9993 | 12.9312 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4741 | 14.4741 | -14.4741 | 14.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8253 | 12 | 10 | 21 | 344 | -4 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 1.2268 | 0 | -33435.1226 | 13.374 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9169 | 14.9169 | -14.9169 | 14.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8254 | 12 | 10 | 22 | 344 | -5 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 0 | -33998.1503 | 13.5993 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8255 | 12 | 10 | 23 | 344 | -5 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.7081 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8256 | 12 | 10 | 24 | 344 | -6.4 | 0 | 7 | 2023-12-10 | 0.2407 | 0 | -35741.6451 | 14.2967 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8257 | 12 | 11 | 1 | 345 | -6 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -32962.9876 | 13.1852 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8258 | 12 | 11 | 2 | 345 | -7 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -34484.8156 | 13.7939 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8259 | 12 | 11 | 3 | 345 | -7.3 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -36354.5045 | 14.5418 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8260 | 12 | 11 | 4 | 345 | -7 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -37757.0731 | 15.1028 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8261 | 12 | 11 | 5 | 345 | -7 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -39539.9186 | 15.816 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8262 | 12 | 11 | 6 | 345 | -8.8 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -40713.4728 | 16.2854 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8263 | 12 | 11 | 7 | 345 | -8 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -36525.1421 | 14.6101 | 2.3377 | 1.2468 | 18.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8264 | 12 | 11 | 8 | 345 | -7 | 68.9 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 6.3953 | -35703.9243 | 14.2816 | 11.6885 | 6.2338 | 32.2039 | 0 | 6.3953 | 0 | 6.3953 | 0 | 0 | 4.5285 | 0
8265 | 12 | 11 | 9 | 345 | -9.1 | 100.8 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 9.3563 | -15374.4226 | 6.1498 | 22.2081 | 11.8443 | 40.2021 | 0 | 9.3563 | 0 | 15.7516 | 0 | 0 | 6.6252 | 0
8266 | 12 | 11 | 10 | 345 | -5 | 293.6 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 27.252 | -8334.5356 | 3.3338 | 22.2081 | 11.8443 | 37.3862 | 0 | 27.252 | 0 | 22 | 21.0035 | 7.3512 | 19.2971 | 0
8267 | 12 | 11 | 11 | 345 | -5 | 330.3 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 30.6584 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -3.3939 | 3.3939 | 18.6061 | 0 | 0 | 37.6118 | 2.9758
8268 | 12 | 11 | 12 | 345 | -2.3 | 453.8 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 42.1217 | -3611.2742 | 1.4445 | 11.6885 | 9.9741 | 23.1071 | 23.1071 | 19.0146 | 0 | 22 | 15.6207 | 5.4672 | 28.3478 | 0
8269 | 12 | 11 | 13 | 345 | -1 | 419.3 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 38.9194 | -2144.7972 | 0.85792 | 11.6885 | 9.9741 | 22.5205 | 22.5205 | 16.3989 | 0 | 22 | 16.3989 | 5.7396 | 27.6282 | 0
8270 | 12 | 11 | 14 | 345 | 1 | 367.8 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 34.1392 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 0.086845 | 0 | 22 | 0.086845 | 0.030396 | 41.7754 | 0
8271 | 12 | 11 | 15 | 345 | 0.8 | 192.2 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 17.84 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.2123 | 16.2123 | 5.7877 | 0 | 0 | 21.8861 | 5.0746
8272 | 12 | 11 | 16 | 345 | 2 | 25.3 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 2.3483 | -3330.682 | 1.3323 | 22.2081 | 11.8443 | 35.3846 | 0 | 2.3483 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 1.6629 | 0
8273 | 12 | 11 | 17 | 345 | 1 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 0 | -8003.4288 | 3.2014 | 22.2081 | 11.8443 | 37.2537 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0
8274 | 12 | 11 | 18 | 345 | -1.4 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 0 | -24673.8268 | 9.8695 | 7.0131 | 3.7403 | 20.6229 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0 | 0 | 0
8275 | 12 | 11 | 19 | 345 | 0 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 0 | -15598.4658 | 6.2394 | 7.0131 | 3.7403 | 16.9928 | 16.9928 | -16.9928 | 16.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8276 | 12 | 11 | 20 | 345 | -1 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 0 | -25537.99 | 10.2152 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7581 | 11.7581 | -11.7581 | 11.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8277 | 12 | 11 | 21 | 345 | -2.6 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 1.2268 | 0 | -29130.4985 | 11.6522 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1951 | 13.1951 | -13.1951 | 13.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8278 | 12 | 11 | 22 | 345 | -2 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 0 | -30744.8351 | 12.2979 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8279 | 12 | 11 | 23 | 345 | -3 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.7081 | 0 | -32149.6501 | 12.8599 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8280 | 12 | 11 | 24 | 345 | -4.8 | 0 | 1 | 2023-12-11 | 0.2407 | 0 | -33868.4781 | 13.5474 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8281 | 12 | 12 | 1 | 346 | -6 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -35142.3562 | 14.0569 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8282 | 12 | 12 | 2 | 346 | -6 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -36664.1842 | 14.6657 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8283 | 12 | 12 | 3 | 346 | -6 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -38533.8731 | 15.4135 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8284 | 12 | 12 | 4 | 346 | -7 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -39936.4418 | 15.9746 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8285 | 12 | 12 | 5 | 346 | -6 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -41501.3503 | 16.6005 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8286 | 12 | 12 | 6 | 346 | -7.5 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -42706.2946 | 17.0825 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8287 | 12 | 12 | 7 | 346 | -7 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -38075.1147 | 15.23 | 2.3377 | 1.2468 | 18.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8288 | 12 | 12 | 8 | 346 | -9 | 53.9 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 5.003 | -36922.6202 | 14.769 | 11.6885 | 6.2338 | 32.6913 | 0 | 5.003 | 0 | 5.003 | 0 | 0 | 3.5426 | 0
8289 | 12 | 12 | 9 | 346 | -6.5 | 166.2 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 15.4267 | -15861.901 | 6.3448 | 22.2081 | 11.8443 | 40.3971 | 0 | 15.4267 | 0 | 20.4297 | 0 | 0 | 10.9236 | 0
8290 | 12 | 12 | 10 | 346 | -3 | 373.8 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 34.6961 | -8090.7965 | 3.2363 | 22.2081 | 11.8443 | 37.2887 | 0 | 34.6961 | 0 | 22 | 33.1258 | 11.594 | 24.5683 | 0
8291 | 12 | 12 | 11 | 346 | -1 | 515.5 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 47.8487 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 13.7964 | 0 | 22 | 13.7964 | 4.8287 | 41.7754 | 0
8292 | 12 | 12 | 12 | 346 | 1.2 | 546.2 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 50.6983 | -2392.5783 | 0.95703 | 11.6885 | 9.9741 | 22.6196 | 22.6196 | 28.0787 | 0 | 22 | 28.0787 | 9.8275 | 27.7498 | 0
8293 | 12 | 12 | 13 | 346 | 2 | 469.1 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 43.5419 | -438.6229 | 0.17545 | 11.6885 | 9.9741 | 21.838 | 21.838 | 21.7038 | 0 | 22 | 21.7038 | 7.5963 | 26.7909 | 0
8294 | 12 | 12 | 14 | 346 | 3 | 359.1 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 33.3317 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -0.72069 | 0.72069 | 21.2793 | 0 | 0 | 40.8913 | 0.6319
8295 | 12 | 12 | 15 | 346 | 3.6 | 192.1 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 17.8307 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.2216 | 16.2216 | 5.0577 | 0 | 0 | 21.8747 | 4.4346
8296 | 12 | 12 | 16 | 346 | 4 | 22.9 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 2.1256 | -1380.7686 | 0.55231 | 22.2081 | 11.8443 | 34.6047 | 0 | 2.1256 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 1.5051 | 0
8297 | 12 | 12 | 17 | 346 | 3 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 0 | -6297.2546 | 2.5189 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5713 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
8298 | 12 | 12 | 18 | 346 | 0.7 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 0 | -23211.3917 | 9.2846 | 7.0131 | 3.7403 | 20.0379 | 0 | 0 | 0 | 7.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
8299 | 12 | 12 | 19 | 346 | 1 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 0 | -14712.7672 | 5.8851 | 7.0131 | 3.7403 | 16.6385 | 16.6385 | -16.6385 | 16.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8300 | 12 | 12 | 20 | 346 | 0 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 0 | -25316.5654 | 10.1266 | 1.1688 | 0.37403 | 11.6695 | 11.6695 | -11.6695 | 11.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8301 | 12 | 12 | 21 | 346 | -2.4 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 1.2268 | 0 | -29351.9231 | 11.7408 | 1.1688 | 0.37403 | 13.2836 | 13.2836 | -13.2836 | 13.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8302 | 12 | 12 | 22 | 346 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 0 | -31398.6457 | 12.5595 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8303 | 12 | 12 | 23 | 346 | -3 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.7081 | 0 | -33239.3344 | 13.2957 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8304 | 12 | 12 | 24 | 346 | -4.4 | 0 | 2 | 2023-12-12 | 0.2407 | 0 | -35176.0993 | 14.0704 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8305 | 12 | 13 | 1 | 347 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -36667.9143 | 14.6672 | 1.1688 | 0.37403 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8306 | 12 | 13 | 2 | 347 | -6 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -38189.7423 | 15.2759 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8307 | 12 | 13 | 3 | 347 | -5.1 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -39841.4943 | 15.9366 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8308 | 12 | 13 | 4 | 347 | -7 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -41244.0629 | 16.4976 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8309 | 12 | 13 | 5 | 347 | -6 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -42591.0346 | 17.0364 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8310 | 12 | 13 | 6 | 347 | -5.3 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -43591.9932 | 17.4368 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8311 | 12 | 13 | 7 | 347 | -6 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -38960.8133 | 15.5843 | 2.3377 | 1.2468 | 19.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8312 | 12 | 13 | 8 | 347 | -6 | 23.7 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 2.1998 | -37897.5769 | 15.159 | 11.6885 | 6.2338 | 33.0813 | 0 | 2.1998 | 0 | 2.1998 | 0 | 0 | 1.5577 | 0
8313 | 12 | 13 | 9 | 347 | -5.8 | 90.9 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 8.4373 | -17324.3361 | 6.9297 | 22.2081 | 11.8443 | 40.9821 | 0 | 8.4373 | 0 | 10.6372 | 0 | 0 | 5.9745 | 0
8314 | 12 | 13 | 10 | 347 | -6 | 143.5 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 13.3197 | -10040.7099 | 4.0163 | 22.2081 | 11.8443 | 38.0686 | 0 | 13.3197 | 0 | 22 | 1.9568 | 0.68489 | 9.4317 | 0
8315 | 12 | 13 | 11 | 347 | -5 | 188.3 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 17.478 | -906.3955 | 0.36256 | 22.2081 | 11.8443 | 34.4149 | 34.4149 | -16.9369 | 16.9369 | 5.0631 | 0 | 0 | 21.442 | 4.4393
8316 | 12 | 13 | 12 | 347 | -4.6 | 232.5 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 21.5806 | -5561.1876 | 2.2245 | 11.6885 | 9.9741 | 23.8871 | 23.8871 | -2.3064 | 2.3064 | 2.7567 | 0 | 0 | 26.4751 | 2.0223
8317 | 12 | 13 | 13 | 347 | -3 | 249.3 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 23.14 | -4094.7106 | 1.6379 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3005 | 23.3005 | -0.16045 | 0.16045 | 2.5962 | 0 | 0 | 28.3882 | 0.14068
8318 | 12 | 13 | 14 | 347 | -3 | 179.6 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 16.6705 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.3819 | 17.3819 | 0 | 0 | 0 | 20.4513 | 0
8319 | 12 | 13 | 15 | 347 | -3.5 | 96 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 8.9107 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -25.1416 | 25.1416 | 0 | 0 | 0 | 10.9317 | 0
8320 | 12 | 13 | 16 | 347 | -3.7 | 0.2 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 0.018564 | -5036.8562 | 2.0147 | 22.2081 | 11.8443 | 36.0671 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8321 | 12 | 13 | 17 | 347 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 0 | -9465.8639 | 3.7863 | 22.2081 | 11.8443 | 37.8387 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8322 | 12 | 13 | 18 | 347 | -3.4 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 0 | -26136.2619 | 10.4545 | 7.0131 | 3.7403 | 21.2079 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8323 | 12 | 13 | 19 | 347 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 0 | -16705.589 | 6.6822 | 7.0131 | 3.7403 | 17.4356 | 17.4356 | -17.4356 | 17.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8324 | 12 | 13 | 20 | 347 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 0 | -26423.6887 | 10.5695 | 1.1688 | 0.37403 | 12.1124 | 12.1124 | -12.1124 | 12.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8325 | 12 | 13 | 21 | 347 | -3.8 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 1.2268 | 0 | -29794.7724 | 11.9179 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4608 | 13.4608 | -13.4608 | 13.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8326 | 12 | 13 | 22 | 347 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 0 | -31180.7088 | 12.4723 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8327 | 12 | 13 | 23 | 347 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.7081 | 0 | -32149.6501 | 12.8599 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8328 | 12 | 13 | 24 | 347 | -4.1 | 0 | 3 | 2023-12-13 | 0.2407 | 0 | -33650.5412 | 13.4602 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8329 | 12 | 14 | 1 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -34706.4825 | 13.8826 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8330 | 12 | 14 | 2 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -35792.4368 | 14.317 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8331 | 12 | 14 | 3 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -37226.2519 | 14.8905 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8332 | 12 | 14 | 4 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -38410.8837 | 15.3644 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8333 | 12 | 14 | 5 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -39539.9186 | 15.816 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8334 | 12 | 14 | 6 | 348 | -3.8 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -40270.6234 | 16.1082 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8335 | 12 | 14 | 7 | 348 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -35639.4435 | 14.2558 | 2.3377 | 1.2468 | 17.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8336 | 12 | 14 | 8 | 348 | -4 | 38.6 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 3.5829 | -34241.4892 | 13.6966 | 11.6885 | 6.2338 | 31.6189 | 0 | 3.5829 | 0 | 3.5829 | 0 | 0 | 2.537 | 0
8337 | 12 | 14 | 9 | 348 | -3.9 | 108.8 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 10.0988 | -13424.5092 | 5.3698 | 22.2081 | 11.8443 | 39.4222 | 0 | 10.0988 | 0 | 13.6817 | 0 | 0 | 7.151 | 0
8338 | 12 | 14 | 10 | 348 | -4 | 184.7 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 17.1439 | -6140.883 | 2.4564 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5087 | 0 | 17.1439 | 0 | 22 | 8.8255 | 3.0889 | 12.1396 | 0
8339 | 12 | 14 | 11 | 348 | -4 | 220.5 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 20.4668 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -13.5855 | 13.5855 | 8.4145 | 0 | 0 | 25.1087 | 7.3778
8340 | 12 | 14 | 12 | 348 | -4 | 203.1 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 18.8517 | -1417.6216 | 0.56705 | 11.6885 | 9.9741 | 22.2296 | 22.2296 | -3.3779 | 3.3779 | 5.0366 | 0 | 0 | 23.1273 | 2.9617
8341 | 12 | 14 | 13 | 348 | -4 | 205.8 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 19.1024 | 0 | 0 | 11.6885 | 9.9741 | 21.6626 | 21.6626 | -2.5602 | 2.5602 | 2.4763 | 0 | 0 | 23.4348 | 2.1712
8342 | 12 | 14 | 14 | 348 | -3 | 183.9 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 17.0696 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -16.9828 | 16.9828 | 0 | 0 | 0 | 20.941 | 0
8343 | 12 | 14 | 15 | 348 | -2.9 | 92 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 8.5394 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -25.5129 | 25.5129 | 0 | 0 | 0 | 10.4762 | 0
8344 | 12 | 14 | 16 | 348 | -3 | 0.2 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 0.018564 | -1624.5077 | 0.6498 | 22.2081 | 11.8443 | 34.7022 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8345 | 12 | 14 | 17 | 348 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 0 | -6540.9938 | 2.6164 | 22.2081 | 11.8443 | 36.6687 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8346 | 12 | 14 | 18 | 348 | -2.4 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 0 | -23455.1309 | 9.3821 | 7.0131 | 3.7403 | 20.1354 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8347 | 12 | 14 | 19 | 348 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 0 | -14712.7672 | 5.8851 | 7.0131 | 3.7403 | 16.6385 | 16.6385 | -16.6385 | 16.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8348 | 12 | 14 | 20 | 348 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 0 | -25095.1407 | 10.0381 | 1.1688 | 0.37403 | 11.5809 | 11.5809 | -11.5809 | 11.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8349 | 12 | 14 | 21 | 348 | -1.9 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 1.2268 | 0 | -28909.0738 | 11.5636 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1065 | 13.1065 | -13.1065 | 13.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8350 | 12 | 14 | 22 | 348 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 0 | -30744.8351 | 12.2979 | 1.1688 | 0.37403 | 13.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8351 | 12 | 14 | 23 | 348 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.7081 | 0 | -32149.6501 | 12.8599 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8352 | 12 | 14 | 24 | 348 | -1.5 | 0 | 4 | 2023-12-14 | 0.2407 | 0 | -33868.4781 | 13.5474 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8353 | 12 | 15 | 1 | 349 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -35142.3562 | 14.0569 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8354 | 12 | 15 | 2 | 349 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -36228.3105 | 14.4913 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8355 | 12 | 15 | 3 | 349 | -1.2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -37444.1888 | 14.9777 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8356 | 12 | 15 | 4 | 349 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -38192.9469 | 15.2772 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8357 | 12 | 15 | 5 | 349 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -39104.0448 | 15.6416 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8358 | 12 | 15 | 6 | 349 | -1.2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -39606.3495 | 15.8425 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8359 | 12 | 15 | 7 | 349 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -34753.7449 | 13.9015 | 2.3377 | 1.2468 | 17.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8360 | 12 | 15 | 8 | 349 | -2 | 49.4 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 4.5853 | -33266.5325 | 13.3066 | 11.6885 | 6.2338 | 31.2289 | 0 | 4.5853 | 0 | 4.5853 | 0 | 0 | 3.2469 | 0
8361 | 12 | 15 | 9 | 349 | -1.3 | 153.2 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 14.22 | -12693.2916 | 5.0773 | 22.2081 | 11.8443 | 39.1297 | 0 | 14.22 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | 10.0692 | 0
8362 | 12 | 15 | 10 | 349 | -2 | 201.5 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 18.7032 | -5897.1438 | 2.3589 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4112 | 0 | 18.7032 | 0 | 22 | 15.5086 | 5.428 | 13.2438 | 0
8363 | 12 | 15 | 11 | 349 | -1 | 273.6 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 25.3956 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -8.6568 | 8.6568 | 13.3432 | 0 | 0 | 31.1553 | 7.5903
8364 | 12 | 15 | 12 | 349 | -0.5 | 262.2 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 24.3374 | -2148.8391 | 0.85954 | 11.6885 | 9.9741 | 22.5221 | 22.5221 | 1.8153 | 0 | 15.1585 | 0 | 0 | 27.6301 | 0
8365 | 12 | 15 | 13 | 349 | -2 | 197.7 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 18.3505 | -1169.8404 | 0.46794 | 11.6885 | 9.9741 | 22.1305 | 22.1305 | -3.78 | 3.78 | 11.3785 | 0 | 0 | 22.5124 | 3.3143
8366 | 12 | 15 | 14 | 349 | -2 | 116.5 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 10.8135 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -23.2388 | 23.2388 | 0 | 0 | 0 | 13.266 | 0
8367 | 12 | 15 | 15 | 349 | -1 | 63.3 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 5.8755 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -28.1768 | 28.1768 | 0 | 0 | 0 | 7.2081 | 0
8368 | 12 | 15 | 16 | 349 | -2 | 0.2 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 0.018564 | -3818.1603 | 1.5273 | 22.2081 | 11.8443 | 35.5796 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8369 | 12 | 15 | 17 | 349 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 0 | -8490.9072 | 3.3964 | 22.2081 | 11.8443 | 37.4487 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8370 | 12 | 15 | 18 | 349 | -0.8 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 0 | -25161.3052 | 10.0645 | 7.0131 | 3.7403 | 20.8179 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8371 | 12 | 15 | 19 | 349 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 0 | -16041.3151 | 6.4165 | 7.0131 | 3.7403 | 17.1699 | 17.1699 | -17.1699 | 17.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8372 | 12 | 15 | 20 | 349 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 0 | -25759.4147 | 10.3038 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8466 | 11.8466 | -11.8466 | 11.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8373 | 12 | 15 | 21 | 349 | -0.4 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 1.2268 | 0 | -28687.6492 | 11.4751 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0179 | 13.0179 | -13.0179 | 13.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8374 | 12 | 15 | 22 | 349 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 0 | -29873.0877 | 11.9492 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8375 | 12 | 15 | 23 | 349 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.7081 | 0 | -30406.1552 | 12.1625 | 1.1688 | 0.37403 | 13.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8376 | 12 | 15 | 24 | 349 | -1.4 | 0 | 5 | 2023-12-15 | 0.2407 | 0 | -31253.2358 | 12.5013 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8377 | 12 | 16 | 1 | 350 | -4 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8378 | 12 | 16 | 2 | 350 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8379 | 12 | 16 | 3 | 350 | -2.8 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -35305.7714 | 14.1223 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8380 | 12 | 16 | 4 | 350 | -5 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -35959.582 | 14.3838 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8381 | 12 | 16 | 5 | 350 | -6 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -36177.5189 | 14.471 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8382 | 12 | 16 | 6 | 350 | -2.6 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -36977.917 | 14.7912 | 1.1688 | 0.37403 | 16.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8383 | 12 | 16 | 7 | 350 | -8 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -36406.8061 | 14.5627 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8384 | 12 | 16 | 8 | 350 | -8 | 11.7 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 1.086 | -34157.0504 | 13.6628 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2057 | 0 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 0 | 0.76899 | 0
8385 | 12 | 16 | 9 | 350 | -2.8 | 90 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 8.3538 | -26882.6258 | 10.7531 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2959 | 0 | 8.3538 | 0 | 9.4398 | 0 | 0 | 5.9153 | 0
8386 | 12 | 16 | 10 | 350 | -7 | 153.1 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 14.2107 | -23874.6058 | 9.5498 | 1.1688 | 0.37403 | 11.0927 | 0 | 14.2107 | 0 | 22 | 1.6505 | 0.57769 | 7.8548 | 0
8387 | 12 | 16 | 11 | 350 | -4 | 230.6 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 21.4043 | -16406.8661 | 6.5627 | 1.1688 | 0.37403 | 8.1056 | 8.1056 | 13.2987 | 0 | 22 | 13.2987 | 4.6545 | 9.944 | 0
8388 | 12 | 16 | 12 | 350 | -1.3 | 198.4 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 18.4155 | -14294.1582 | 5.7177 | 1.1688 | 0.37403 | 7.2605 | 7.2605 | 11.1549 | 0 | 22 | 11.1549 | 3.9042 | 8.9072 | 0
8389 | 12 | 16 | 13 | 350 | 1 | 350.3 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 32.5148 | -13680.1501 | 5.4721 | 1.1688 | 0.37403 | 7.0149 | 7.0149 | 25.4999 | 0 | 22 | 25.4999 | 8.925 | 8.6059 | 0
8390 | 12 | 16 | 14 | 350 | 3 | 282.3 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 26.2031 | -15458.1183 | 6.1832 | 1.1688 | 0.37403 | 7.7261 | 7.7261 | 18.477 | 0 | 22 | 18.477 | 6.4669 | 9.4784 | 0
8391 | 12 | 16 | 15 | 350 | 1.9 | 116.6 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 10.8228 | -20894.55 | 8.3578 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9007 | 9.9007 | 0.92212 | 0 | 22 | 0.92212 | 0.32274 | 12.1462 | 0
8392 | 12 | 16 | 16 | 350 | 3 | 6.7 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 0.62189 | -27886.5914 | 11.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6975 | 0 | 0.62189 | 0 | 22 | 0.62189 | 0.21766 | 0.44036 | 0
8393 | 12 | 16 | 17 | 350 | 3 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 0 | -31198.6149 | 12.4794 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0223 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8394 | 12 | 16 | 18 | 350 | 0.6 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 0 | -32904.7891 | 13.1619 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7048 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8395 | 12 | 16 | 19 | 350 | 0 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 0 | -31663.7253 | 12.6655 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2084 | 14.2084 | -14.2084 | 14.2084 | 7.7916 | 0 | 0 | 0 | 6.8317
8396 | 12 | 16 | 20 | 350 | -0.3 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 0 | -33435.1226 | 13.374 | 1.1688 | 0.37403 | 14.9169 | 14.9169 | -14.9169 | 14.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8397 | 12 | 16 | 21 | 350 | -0.8 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 1.2268 | 0 | -34542.2458 | 13.8169 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3598 | 15.3598 | -15.3598 | 15.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8398 | 12 | 16 | 22 | 350 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 0 | -34869.8977 | 13.948 | 1.1688 | 0.37403 | 15.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8399 | 12 | 16 | 23 | 350 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.7081 | 0 | -35741.6451 | 14.2967 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8400 | 12 | 16 | 24 | 350 | -1.4 | 0 | 6 | 2023-12-16 | 0.2407 | 0 | -36395.4557 | 14.5582 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8401 | 12 | 17 | 1 | 351 | -2 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -37049.2663 | 14.8197 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8402 | 12 | 17 | 2 | 351 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -37703.0769 | 15.0812 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8403 | 12 | 17 | 3 | 351 | -1.6 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -38792.7612 | 15.5171 | 1.1688 | 0.37403 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8404 | 12 | 17 | 4 | 351 | -2 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -39664.5086 | 15.8658 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8405 | 12 | 17 | 5 | 351 | -2 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -40318.3192 | 16.1273 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8406 | 12 | 17 | 6 | 351 | -2.3 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -41406.41 | 16.5626 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8407 | 12 | 17 | 7 | 351 | -2 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -41056.7238 | 16.4227 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8408 | 12 | 17 | 8 | 351 | -2 | 25.9 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 2.404 | -39519.3123 | 15.8077 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3506 | 0 | 2.404 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 1.7023 | 0
8409 | 12 | 17 | 9 | 351 | -2.2 | 96.3 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 8.9386 | -32488.6269 | 12.9955 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5383 | 0 | 8.9386 | 0 | 11.3426 | 0 | 0 | 6.3294 | 0
8410 | 12 | 17 | 10 | 351 | -2 | 151.8 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 14.0901 | -29480.607 | 11.7922 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3351 | 0 | 14.0901 | 0 | 22 | 3.4327 | 1.2014 | 9.4426 | 0
8411 | 12 | 17 | 11 | 351 | -2 | 168.3 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 15.6216 | -22256.6064 | 8.9026 | 1.1688 | 0.37403 | 10.4455 | 10.4455 | 5.1761 | 0 | 22 | 5.1761 | 1.8116 | 12.8146 | 0
8412 | 12 | 17 | 12 | 351 | -1.5 | 211.9 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 19.6686 | -19900.1593 | 7.9601 | 1.1688 | 0.37403 | 9.5029 | 9.5029 | 10.1656 | 0 | 22 | 10.1656 | 3.558 | 11.6582 | 0
8413 | 12 | 17 | 13 | 351 | -2 | 156.5 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 14.5263 | -19286.1512 | 7.7145 | 1.1688 | 0.37403 | 9.2573 | 9.2573 | 5.269 | 0 | 22 | 5.269 | 1.8441 | 11.3569 | 0
8414 | 12 | 17 | 14 | 351 | -2 | 116.5 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 10.8135 | -20820.3802 | 8.3282 | 1.1688 | 0.37403 | 9.871 | 9.871 | 0.9425 | 0 | 22 | 0.9425 | 0.32988 | 12.1098 | 0
8415 | 12 | 17 | 15 | 351 | -1 | 66.4 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 6.1632 | -25769.3336 | 10.3077 | 1.1688 | 0.37403 | 11.8506 | 11.8506 | -5.6874 | 5.6874 | 16.3126 | 0 | 0 | 7.5611 | 4.9867
8416 | 12 | 17 | 16 | 351 | -1 | 0.2 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 0.018564 | -32273.8966 | 12.9096 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4524 | 0 | 0.018564 | 0 | 16.3312 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8417 | 12 | 17 | 17 | 351 | -1 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 0 | -35098.4417 | 14.0394 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5823 | 0 | 0 | 0 | 16.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
8418 | 12 | 17 | 18 | 351 | -0.7 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 0 | -36073.3985 | 14.4294 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9722 | 0 | 0 | 0 | 16.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
8419 | 12 | 17 | 19 | 351 | -0.4 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 0 | -34099.3965 | 13.6398 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1826 | 15.1826 | -15.1826 | 15.1826 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1.0071
8420 | 12 | 17 | 20 | 351 | -0.8 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 0 | -35427.9444 | 14.1712 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7141 | 15.7141 | -15.7141 | 15.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8421 | 12 | 17 | 21 | 351 | -0.8 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 1.2268 | 0 | -36092.2184 | 14.4369 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9798 | 15.9798 | -15.9798 | 15.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8422 | 12 | 17 | 22 | 351 | -1.4 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 0 | -36177.5189 | 14.471 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8423 | 12 | 17 | 23 | 351 | -1.9 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.7081 | 0 | -36831.3294 | 14.7325 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8424 | 12 | 17 | 24 | 351 | -2.5 | 0 | 7 | 2023-12-17 | 0.2407 | 0 | -37267.2032 | 14.9069 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8425 | 12 | 18 | 1 | 352 | -2.8 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -34488.5457 | 13.7954 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8426 | 12 | 18 | 2 | 352 | -3 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -35792.4368 | 14.317 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8427 | 12 | 18 | 3 | 352 | -4.2 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -37444.1888 | 14.9777 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8428 | 12 | 18 | 4 | 352 | -4 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -38846.7575 | 15.5387 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8429 | 12 | 18 | 5 | 352 | -6 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -40411.666 | 16.1647 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8430 | 12 | 18 | 6 | 352 | -3 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -41599.1714 | 16.6397 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8431 | 12 | 18 | 7 | 352 | -5 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -37410.8407 | 14.9643 | 2.3377 | 1.2468 | 18.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8432 | 12 | 18 | 8 | 352 | -5 | 27.3 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 2.534 | -36678.881 | 14.6716 | 11.6885 | 6.2338 | 32.5938 | 0 | 2.534 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 1.7943 | 0
8433 | 12 | 18 | 9 | 352 | -3.5 | 88.7 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 8.2331 | -16593.1185 | 6.6372 | 22.2081 | 11.8443 | 40.6896 | 0 | 8.2331 | 0 | 10.7671 | 0 | 0 | 5.8299 | 0
8434 | 12 | 18 | 10 | 352 | -3.2 | 166.8 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 15.4824 | -9796.9707 | 3.9188 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9711 | 0 | 15.4824 | 0 | 22 | 4.2495 | 1.4873 | 10.9631 | 0
8435 | 12 | 18 | 11 | 352 | -3 | 198.9 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 18.4619 | -662.6563 | 0.26506 | 22.2081 | 11.8443 | 34.3174 | 34.3174 | -15.8555 | 15.8555 | 6.1445 | 0 | 0 | 22.6491 | 5.3875
8436 | 12 | 18 | 12 | 352 | -2.7 | 193.1 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 17.9235 | -5561.1876 | 2.2245 | 11.6885 | 9.9741 | 23.8871 | 23.8871 | -5.9635 | 5.9635 | 0.18096 | 0 | 0 | 21.9886 | 0.15866
8437 | 12 | 18 | 13 | 352 | -2 | 173.8 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 16.1321 | -4338.4498 | 1.7354 | 11.6885 | 9.9741 | 23.398 | 23.398 | -7.2659 | 7.2659 | 0 | 0 | 0 | 19.7909 | 0
8438 | 12 | 18 | 14 | 352 | -0.7 | 162.5 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 15.0832 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.9691 | 18.9691 | 0 | 0 | 0 | 18.5041 | 0
8439 | 12 | 18 | 15 | 352 | 0.4 | 103.1 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 9.5697 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -24.4826 | 24.4826 | 0 | 0 | 0 | 11.7402 | 0
8440 | 12 | 18 | 16 | 352 | 0.6 | 0.2 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 0.018564 | -5280.5954 | 2.1122 | 22.2081 | 11.8443 | 36.1646 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8441 | 12 | 18 | 17 | 352 | 0.3 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 0 | -9465.8639 | 3.7863 | 22.2081 | 11.8443 | 37.8387 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8442 | 12 | 18 | 18 | 352 | -0.4 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 0 | -25892.5227 | 10.357 | 7.0131 | 3.7403 | 21.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8443 | 12 | 18 | 19 | 352 | -3 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 0 | -16484.1644 | 6.5937 | 7.0131 | 3.7403 | 17.347 | 17.347 | -17.347 | 17.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8444 | 12 | 18 | 20 | 352 | -1.9 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 0 | -26202.264 | 10.4809 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0238 | 12.0238 | -12.0238 | 12.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8445 | 12 | 18 | 21 | 352 | -0.8 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 1.2268 | 0 | -29794.7724 | 11.9179 | 1.1688 | 0.37403 | 13.4608 | 13.4608 | -13.4608 | 13.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8446 | 12 | 18 | 22 | 352 | -0.9 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 0 | -31398.6457 | 12.5595 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8447 | 12 | 18 | 23 | 352 | -0.9 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.7081 | 0 | -32585.5238 | 13.0342 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8448 | 12 | 18 | 24 | 352 | -1 | 0 | 1 | 2023-12-18 | 0.2407 | 0 | -34304.3518 | 13.7217 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8449 | 12 | 19 | 1 | 353 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -35360.2931 | 14.1441 | 1.1688 | 0.37403 | 15.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8450 | 12 | 19 | 2 | 353 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -36446.2474 | 14.5785 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8451 | 12 | 19 | 3 | 353 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -37662.1257 | 15.0649 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8452 | 12 | 19 | 4 | 353 | -1 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -38410.8837 | 15.3644 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8453 | 12 | 19 | 5 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -39539.9186 | 15.816 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8454 | 12 | 19 | 6 | 353 | -1.8 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -40049.1988 | 16.0197 | 1.1688 | 0.37403 | 17.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8455 | 12 | 19 | 7 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -35418.0188 | 14.1672 | 2.3377 | 1.2468 | 17.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8456 | 12 | 19 | 8 | 353 | -2 | 48.5 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 4.5018 | -33997.75 | 13.5991 | 11.6885 | 6.2338 | 31.5214 | 0 | 4.5018 | 0 | 4.5018 | 0 | 0 | 3.1877 | 0
8457 | 12 | 19 | 9 | 353 | -1.7 | 148.4 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 13.7745 | -13911.9875 | 5.5648 | 22.2081 | 11.8443 | 39.6171 | 0 | 13.7745 | 0 | 18.2763 | 0 | 0 | 9.7537 | 0
8458 | 12 | 19 | 10 | 353 | -2 | 214.8 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 19.9377 | -7115.8397 | 2.8463 | 22.2081 | 11.8443 | 36.8987 | 0 | 19.9377 | 0 | 22 | 16.214 | 5.6749 | 14.1179 | 0
8459 | 12 | 19 | 11 | 353 | -3 | 201.6 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 18.7125 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.3398 | 15.3398 | 6.6602 | 0 | 0 | 22.9565 | 5.8396
8460 | 12 | 19 | 12 | 353 | -1.8 | 217.5 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 20.1883 | -3855.0134 | 1.542 | 11.6885 | 9.9741 | 23.2046 | 23.2046 | -3.0162 | 3.0162 | 3.6439 | 0 | 0 | 24.7671 | 2.6446
8461 | 12 | 19 | 13 | 353 | -2 | 193.7 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 17.9792 | -3119.7539 | 1.2479 | 11.6885 | 9.9741 | 22.9105 | 22.9105 | -4.9313 | 4.9313 | 0 | 0 | 0 | 22.0569 | 0
8462 | 12 | 19 | 14 | 353 | -2 | 158.6 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 14.7213 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -19.3311 | 19.3311 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0
8463 | 12 | 19 | 15 | 353 | -1 | 104.2 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 9.6718 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -24.3805 | 24.3805 | 0 | 0 | 0 | 11.8654 | 0
8464 | 12 | 19 | 16 | 353 | -2 | 0.2 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 0.018564 | -5036.8562 | 2.0147 | 22.2081 | 11.8443 | 36.0671 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8465 | 12 | 19 | 17 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 0 | -9709.6031 | 3.8838 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9362 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8466 | 12 | 19 | 18 | 353 | -1.3 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 0 | -26136.2619 | 10.4545 | 7.0131 | 3.7403 | 21.2079 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8467 | 12 | 19 | 19 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 0 | -16927.0137 | 6.7708 | 7.0131 | 3.7403 | 17.5242 | 17.5242 | -17.5242 | 17.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8468 | 12 | 19 | 20 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 0 | -26645.1133 | 10.658 | 1.1688 | 0.37403 | 12.2009 | 12.2009 | -12.2009 | 12.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8469 | 12 | 19 | 21 | 353 | -1.4 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 1.2268 | 0 | -30237.6217 | 12.095 | 1.1688 | 0.37403 | 13.6379 | 13.6379 | -13.6379 | 13.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8470 | 12 | 19 | 22 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 0 | -31834.5194 | 12.7338 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8471 | 12 | 19 | 23 | 353 | -2 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.7081 | 0 | -33021.3976 | 13.2086 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8472 | 12 | 19 | 24 | 353 | -1.8 | 0 | 2 | 2023-12-19 | 0.2407 | 0 | -34740.2255 | 13.8961 | 1.1688 | 0.37403 | 15.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8473 | 12 | 20 | 1 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -36014.1037 | 14.4056 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8474 | 12 | 20 | 2 | 354 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -37317.9948 | 14.9272 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8475 | 12 | 20 | 3 | 354 | -2.4 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -38751.81 | 15.5007 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8476 | 12 | 20 | 4 | 354 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -40154.3786 | 16.0618 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8477 | 12 | 20 | 5 | 354 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -41283.4134 | 16.5134 | 1.1688 | 0.37403 | 18.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8478 | 12 | 20 | 6 | 354 | -3.4 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -42263.4453 | 16.9054 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8479 | 12 | 20 | 7 | 354 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -37632.2654 | 15.0529 | 2.3377 | 1.2468 | 18.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8480 | 12 | 20 | 8 | 354 | -4 | 24.4 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 2.2648 | -36678.881 | 14.6716 | 11.6885 | 6.2338 | 32.5938 | 0 | 2.2648 | 0 | 2.2648 | 0 | 0 | 1.6037 | 0
8481 | 12 | 20 | 9 | 354 | -3.5 | 125.3 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 11.6303 | -16105.6402 | 6.4423 | 22.2081 | 11.8443 | 40.4946 | 0 | 11.6303 | 0 | 13.8952 | 0 | 0 | 8.2354 | 0
8482 | 12 | 20 | 10 | 354 | -4 | 148.9 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 13.8209 | -9065.7532 | 3.6263 | 22.2081 | 11.8443 | 37.6787 | 0 | 13.8209 | 0 | 22 | 5.7161 | 2.0006 | 9.7866 | 0
8483 | 12 | 20 | 11 | 354 | -4 | 195 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 18.0999 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.9525 | 15.9525 | 6.0475 | 0 | 0 | 22.205 | 5.3025
8484 | 12 | 20 | 12 | 354 | -2.6 | 246.5 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 22.8801 | -4829.9701 | 1.932 | 11.6885 | 9.9741 | 23.5946 | 23.5946 | -0.71445 | 0.71445 | 5.3331 | 0 | 0 | 28.0693 | 0.62643
8485 | 12 | 20 | 13 | 354 | -2 | 223.4 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 20.736 | -3363.4931 | 1.3454 | 11.6885 | 9.9741 | 23.008 | 23.008 | -2.272 | 2.272 | 3.0611 | 0 | 0 | 25.4389 | 1.9921
8486 | 12 | 20 | 14 | 354 | -2 | 170.1 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 15.7887 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.2637 | 18.2637 | 0 | 0 | 0 | 19.3696 | 0
8487 | 12 | 20 | 15 | 354 | -1.1 | 96 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 8.9107 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -25.1416 | 25.1416 | 0 | 0 | 0 | 10.9317 | 0
8488 | 12 | 20 | 16 | 354 | -2 | 0.2 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 0.018564 | -5280.5954 | 2.1122 | 22.2081 | 11.8443 | 36.1646 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8489 | 12 | 20 | 17 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 0 | -9953.3423 | 3.9813 | 22.2081 | 11.8443 | 38.0337 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8490 | 12 | 20 | 18 | 354 | -1.3 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 0 | -26867.4794 | 10.747 | 7.0131 | 3.7403 | 21.5004 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8491 | 12 | 20 | 19 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 0 | -17591.2876 | 7.0365 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7899 | 17.7899 | -17.7899 | 17.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8492 | 12 | 20 | 20 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8493 | 12 | 20 | 21 | 354 | -1.4 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 1.2268 | 0 | -31344.745 | 12.5379 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0808 | 14.0808 | -14.0808 | 14.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8494 | 12 | 20 | 22 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 0 | -32706.2668 | 13.0825 | 1.1688 | 0.37403 | 14.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8495 | 12 | 20 | 23 | 354 | -2 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.7081 | 0 | -34111.0819 | 13.6444 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8496 | 12 | 20 | 24 | 354 | -1.6 | 0 | 3 | 2023-12-20 | 0.2407 | 0 | -35611.973 | 14.2448 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8497 | 12 | 21 | 1 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -36667.9143 | 14.6672 | 1.1688 | 0.37403 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8498 | 12 | 21 | 2 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -37971.8054 | 15.1887 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8499 | 12 | 21 | 3 | 355 | -2.1 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -39623.5574 | 15.8494 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8500 | 12 | 21 | 4 | 355 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -41026.1261 | 16.4105 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8501 | 12 | 21 | 5 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -42373.0977 | 16.9492 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8502 | 12 | 21 | 6 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -43591.9932 | 17.4368 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8503 | 12 | 21 | 7 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -38960.8133 | 15.5843 | 2.3377 | 1.2468 | 19.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8504 | 12 | 21 | 8 | 355 | -2 | 27.1 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 2.5154 | -37897.5769 | 15.159 | 11.6885 | 6.2338 | 33.0813 | 0 | 2.5154 | 0 | 2.5154 | 0 | 0 | 1.7812 | 0
8505 | 12 | 21 | 9 | 355 | -2 | 88.4 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 8.2053 | -17080.5969 | 6.8322 | 22.2081 | 11.8443 | 40.8846 | 0 | 8.2053 | 0 | 10.7207 | 0 | 0 | 5.8102 | 0
8506 | 12 | 21 | 10 | 355 | -2 | 138.5 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 12.8556 | -9309.4924 | 3.7238 | 22.2081 | 11.8443 | 37.7761 | 0 | 12.8556 | 0 | 22 | 1.5763 | 0.5517 | 9.103 | 0
8507 | 12 | 21 | 11 | 355 | -2 | 167.5 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 15.5473 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -18.505 | 18.505 | 3.495 | 0 | 0 | 19.0735 | 3.0644
8508 | 12 | 21 | 12 | 355 | -1.3 | 222 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 20.606 | -4098.7526 | 1.6395 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3021 | 23.3021 | -2.6961 | 2.6961 | 0.79894 | 0 | 0 | 25.2795 | 0.70051
8509 | 12 | 21 | 13 | 355 | -1 | 186.3 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 17.2924 | -2144.7972 | 0.85792 | 11.6885 | 9.9741 | 22.5205 | 22.5205 | -5.2281 | 5.2281 | 0 | 0 | 0 | 21.2143 | 0
8510 | 12 | 21 | 14 | 355 | -1 | 140.2 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 13.0134 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -21.039 | 21.039 | 0 | 0 | 0 | 15.9648 | 0
8511 | 12 | 21 | 15 | 355 | -1.7 | 75.7 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 7.0265 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -27.0259 | 27.0259 | 0 | 0 | 0 | 8.6201 | 0
8512 | 12 | 21 | 16 | 355 | -2 | 0.2 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 0.018564 | -3330.682 | 1.3323 | 22.2081 | 11.8443 | 35.3846 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8513 | 12 | 21 | 17 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 0 | -8247.168 | 3.2989 | 22.2081 | 11.8443 | 37.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8514 | 12 | 21 | 18 | 355 | -2.1 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 0 | -25161.3052 | 10.0645 | 7.0131 | 3.7403 | 20.8179 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8515 | 12 | 21 | 19 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 0 | -16041.3151 | 6.4165 | 7.0131 | 3.7403 | 17.1699 | 17.1699 | -17.1699 | 17.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8516 | 12 | 21 | 20 | 355 | -2 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 0 | -26202.264 | 10.4809 | 1.1688 | 0.37403 | 12.0238 | 12.0238 | -12.0238 | 12.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8517 | 12 | 21 | 21 | 355 | -2.4 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 1.2268 | 0 | -29573.3478 | 11.8293 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3722 | 13.3722 | -13.3722 | 13.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8518 | 12 | 21 | 22 | 355 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 0 | -30962.772 | 12.3851 | 1.1688 | 0.37403 | 13.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8519 | 12 | 21 | 23 | 355 | -3 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.7081 | 0 | -31713.7764 | 12.6855 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8520 | 12 | 21 | 24 | 355 | -2.3 | 0 | 4 | 2023-12-21 | 0.2407 | 0 | -32996.7306 | 13.1987 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8521 | 12 | 22 | 1 | 356 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -33834.7351 | 13.5339 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8522 | 12 | 22 | 2 | 356 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -34702.7525 | 13.8811 | 1.1688 | 0.37403 | 15.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8523 | 12 | 22 | 3 | 356 | -2.2 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -36136.5676 | 14.4546 | 1.1688 | 0.37403 | 15.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8524 | 12 | 22 | 4 | 356 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -37321.1994 | 14.9285 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8525 | 12 | 22 | 5 | 356 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -38450.2343 | 15.3801 | 1.1688 | 0.37403 | 16.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8526 | 12 | 22 | 6 | 356 | -2.7 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -39606.3495 | 15.8425 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8527 | 12 | 22 | 7 | 356 | -3 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -35196.5942 | 14.0786 | 2.3377 | 1.2468 | 17.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8528 | 12 | 22 | 8 | 356 | -3 | 20.4 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 1.8935 | -33997.75 | 13.5991 | 11.6885 | 6.2338 | 31.5214 | 0 | 1.8935 | 0 | 1.8935 | 0 | 0 | 1.3408 | 0
8529 | 12 | 22 | 9 | 356 | -2.3 | 113.8 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 10.5629 | -13668.2484 | 5.4673 | 22.2081 | 11.8443 | 39.5197 | 0 | 10.5629 | 0 | 12.4564 | 0 | 0 | 7.4796 | 0
8530 | 12 | 22 | 10 | 356 | -3 | 138.5 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 12.8556 | -6628.3614 | 2.6513 | 22.2081 | 11.8443 | 36.7037 | 0 | 12.8556 | 0 | 22 | 3.312 | 1.1592 | 9.103 | 0
8531 | 12 | 22 | 11 | 356 | -2 | 203.8 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 18.9167 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.1356 | 15.1356 | 6.8644 | 0 | 0 | 23.207 | 6.0187
8532 | 12 | 22 | 12 | 356 | -1.6 | 262 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 24.3188 | -2880.0567 | 1.152 | 11.6885 | 9.9741 | 22.8146 | 22.8146 | 1.5042 | 0 | 8.3686 | 0 | 0 | 27.989 | 0
8533 | 12 | 22 | 13 | 356 | -1 | 225.3 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 20.9123 | -1657.3188 | 0.66293 | 11.6885 | 9.9741 | 22.3255 | 22.3255 | -1.4132 | 1.4132 | 6.9554 | 0 | 0 | 25.6553 | 1.2391
8534 | 12 | 22 | 14 | 356 | -1 | 173.7 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 16.1228 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.9295 | 17.9295 | 0 | 0 | 0 | 19.7795 | 0
8535 | 12 | 22 | 15 | 356 | -0.8 | 105.4 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 9.7832 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -24.2691 | 24.2691 | 0 | 0 | 0 | 12.0021 | 0
8536 | 12 | 22 | 16 | 356 | -1 | 0.2 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 0.018564 | -4549.3779 | 1.8198 | 22.2081 | 11.8443 | 35.8721 | 0 | 0.018564 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8537 | 12 | 22 | 17 | 356 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 0 | -9709.6031 | 3.8838 | 22.2081 | 11.8443 | 37.9362 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8538 | 12 | 22 | 18 | 356 | -1.4 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 0 | -26867.4794 | 10.747 | 7.0131 | 3.7403 | 21.5004 | 0 | 0 | 0 | 0.018564 | 0 | 0 | 0 | 0
8539 | 12 | 22 | 19 | 356 | -1 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 0 | -17812.7123 | 7.1251 | 7.0131 | 3.7403 | 17.8785 | 17.8785 | -17.8785 | 17.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8540 | 12 | 22 | 20 | 356 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 0 | -27973.6612 | 11.1895 | 1.1688 | 0.37403 | 12.7323 | 12.7323 | -12.7323 | 12.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8541 | 12 | 22 | 21 | 356 | -2.4 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 1.2268 | 0 | -31566.1696 | 12.6265 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1693 | 14.1693 | -14.1693 | 14.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8542 | 12 | 22 | 22 | 356 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 0 | -32924.2037 | 13.1697 | 1.1688 | 0.37403 | 14.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8543 | 12 | 22 | 23 | 356 | -2 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.7081 | 0 | -33893.145 | 13.5573 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8544 | 12 | 22 | 24 | 356 | -2.2 | 0 | 5 | 2023-12-22 | 0.2407 | 0 | -35176.0993 | 14.0704 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8545 | 12 | 23 | 1 | 357 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39010.698 | 15.6043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8546 | 12 | 23 | 2 | 357 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39010.698 | 15.6043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8547 | 12 | 23 | 3 | 357 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39228.6349 | 15.6915 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8548 | 12 | 23 | 4 | 357 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39446.5718 | 15.7786 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8549 | 12 | 23 | 5 | 357 | -4 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39228.6349 | 15.6915 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8550 | 12 | 23 | 6 | 357 | -4.1 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -39413.5882 | 15.7654 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8551 | 12 | 23 | 7 | 357 | -4 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -38399.628 | 15.3599 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8552 | 12 | 23 | 8 | 357 | -4 | 20.4 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 1.8935 | -35619.4855 | 14.2478 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7907 | 0 | 1.8935 | 0 | 1.8935 | 0 | 0 | 1.3408 | 0
8553 | 12 | 23 | 9 | 357 | -4.4 | 96.2 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 8.9293 | -27857.5825 | 11.143 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6859 | 0 | 8.9293 | 0 | 10.8228 | 0 | 0 | 6.3228 | 0
8554 | 12 | 23 | 10 | 357 | -4 | 138.5 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 12.8556 | -24362.0842 | 9.7448 | 1.1688 | 0.37403 | 11.2877 | 0 | 12.8556 | 0 | 22 | 1.6784 | 0.58743 | 7.9928 | 0
8555 | 12 | 23 | 11 | 357 | -4 | 167.5 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 15.5473 | -16650.6053 | 6.6602 | 1.1688 | 0.37403 | 8.2031 | 8.2031 | 7.3442 | 0 | 22 | 7.3442 | 2.5705 | 10.0636 | 0
8556 | 12 | 23 | 12 | 357 | -4 | 207.8 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 19.288 | -14050.419 | 5.6202 | 1.1688 | 0.37403 | 7.163 | 7.163 | 12.125 | 0 | 22 | 12.125 | 4.2437 | 8.7876 | 0
8557 | 12 | 23 | 13 | 357 | -4 | 155.7 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 14.4521 | -13436.4109 | 5.3746 | 1.1688 | 0.37403 | 6.9174 | 6.9174 | 7.5346 | 0 | 22 | 7.5346 | 2.6371 | 8.4863 | 0
8558 | 12 | 23 | 14 | 357 | -4 | 136.4 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 12.6606 | -15214.3791 | 6.0858 | 1.1688 | 0.37403 | 7.6286 | 7.6286 | 5.032 | 0 | 22 | 5.032 | 1.7612 | 9.3588 | 0
8559 | 12 | 23 | 15 | 357 | -3.3 | 91.9 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 8.5302 | -20894.55 | 8.3578 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9007 | 9.9007 | -1.3705 | 1.3705 | 20.6295 | 0 | 0 | 10.4648 | 1.2017
8560 | 12 | 23 | 16 | 357 | -4 | 0.2 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 0.018564 | -27886.5914 | 11.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6975 | 0 | 0.018564 | 0 | 20.648 | 0 | 0 | 0.013145 | 0
8561 | 12 | 23 | 17 | 357 | -4 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 0 | -31442.3541 | 12.5769 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1198 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0
8562 | 12 | 23 | 18 | 357 | -4.7 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 0 | -33392.2675 | 13.3569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8998 | 0 | 0 | 0 | 20.648 | 0 | 0 | 0 | 0
8563 | 12 | 23 | 19 | 357 | -5 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 0 | -32327.9993 | 12.9312 | 1.1688 | 0.37403 | 14.4741 | 14.4741 | -14.4741 | 14.4741 | 6.174 | 0 | 0 | 0 | 5.4133
8564 | 12 | 23 | 20 | 357 | -5 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 0 | -34320.8212 | 13.7283 | 1.1688 | 0.37403 | 15.2712 | 15.2712 | -15.2712 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8565 | 12 | 23 | 21 | 357 | -4.2 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 1.2268 | 0 | -35427.9444 | 14.1712 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7141 | 15.7141 | -15.7141 | 15.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8566 | 12 | 23 | 22 | 357 | -5 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 0 | -35741.6451 | 14.2967 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8567 | 12 | 23 | 23 | 357 | -5 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.7081 | 0 | -36395.4557 | 14.5582 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8568 | 12 | 23 | 24 | 357 | -4.1 | 0 | 6 | 2023-12-23 | 0.2407 | 0 | -37049.2663 | 14.8197 | 1.1688 | 0.37403 | 16.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8569 | 12 | 24 | 1 | 358 | -5 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -37921.0137 | 15.1684 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8570 | 12 | 24 | 2 | 358 | -5 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -38574.8243 | 15.4299 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8571 | 12 | 24 | 3 | 358 | -4.6 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8572 | 12 | 24 | 4 | 358 | -5 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8573 | 12 | 24 | 5 | 358 | -6 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -42715.6247 | 17.0862 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8574 | 12 | 24 | 6 | 358 | -4.1 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -44063.5059 | 17.6254 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8575 | 12 | 24 | 7 | 358 | -6 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -43713.8196 | 17.4855 | 1.1688 | 0.37403 | 19.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8576 | 12 | 24 | 8 | 358 | -6 | 63.2 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 5.8662 | -42200.4433 | 16.8802 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4231 | 0 | 5.8662 | 0 | 5.8662 | 0 | 0 | 4.1539 | 0
8577 | 12 | 24 | 9 | 358 | -5.8 | 184.1 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 17.0882 | -33951.062 | 13.5804 | 1.1688 | 0.37403 | 15.1233 | 0 | 17.0882 | 0 | 22 | 0.95439 | 0.33404 | 10.7088 | 0
8578 | 12 | 24 | 10 | 358 | -8 | 244.4 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 22.6852 | -29480.607 | 11.7922 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3351 | 0 | 22.6852 | 0 | 22 | 22.6852 | 7.9398 | 9.4426 | 0
8579 | 12 | 24 | 11 | 358 | -9 | 278.7 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 25.8689 | -20794.1713 | 8.3177 | 1.1688 | 0.37403 | 9.8605 | 9.8605 | 16.0084 | 0 | 22 | 16.0084 | 5.6029 | 12.0969 | 0
8580 | 12 | 24 | 12 | 358 | -7 | 368.3 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 34.1856 | -16975.2892 | 6.7901 | 1.1688 | 0.37403 | 8.333 | 8.333 | 25.8526 | 0 | 22 | 25.8526 | 9.0484 | 10.2229 | 0
8581 | 12 | 24 | 13 | 358 | -8 | 315.4 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 29.2754 | -14898.846 | 5.9595 | 1.1688 | 0.37403 | 7.5024 | 7.5024 | 21.773 | 0 | 22 | 21.773 | 7.6206 | 9.204 | 0
8582 | 12 | 24 | 14 | 358 | -7 | 264.2 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 24.523 | -15701.8574 | 6.2807 | 1.1688 | 0.37403 | 7.8236 | 7.8236 | 16.6994 | 0 | 22 | 16.6994 | 5.8448 | 9.598 | 0
8583 | 12 | 24 | 15 | 358 | -6.3 | 170.5 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 15.8258 | -20894.55 | 8.3578 | 1.1688 | 0.37403 | 9.9007 | 9.9007 | 5.9251 | 0 | 22 | 5.9251 | 2.0738 | 12.1462 | 0
8584 | 12 | 24 | 16 | 358 | -7 | 6.5 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 0.60333 | -27886.5914 | 11.1546 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6975 | 0 | 0.60333 | 0 | 22 | 0.60333 | 0.21117 | 0.42722 | 0
8585 | 12 | 24 | 17 | 358 | -8 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 0 | -31686.0932 | 12.6744 | 1.1688 | 0.37403 | 14.2173 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8586 | 12 | 24 | 18 | 358 | -7.7 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 0 | -33879.7458 | 13.5519 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0948 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8587 | 12 | 24 | 19 | 358 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 0 | -33213.6979 | 13.2855 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8284 | 14.8284 | -14.8284 | 14.8284 | 7.1716 | 0 | 0 | 0 | 6.2881
8588 | 12 | 24 | 20 | 358 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 0 | -35427.9444 | 14.1712 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7141 | 15.7141 | -15.7141 | 15.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8589 | 12 | 24 | 21 | 358 | -8.3 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 1.2268 | 0 | -36535.0677 | 14.614 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1569 | 16.1569 | -16.1569 | 16.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8590 | 12 | 24 | 22 | 358 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 0 | -36831.3294 | 14.7325 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8591 | 12 | 24 | 23 | 358 | -9 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.7081 | 0 | -37485.14 | 14.9941 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8592 | 12 | 24 | 24 | 358 | -8.5 | 0 | 7 | 2023-12-24 | 0.2407 | 0 | -37921.0137 | 15.1684 | 1.1688 | 0.37403 | 16.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8593 | 12 | 25 | 1 | 359 | -10 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -34924.4194 | 13.9698 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8594 | 12 | 25 | 2 | 359 | -10 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -36010.3737 | 14.4041 | 1.1688 | 0.37403 | 15.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8595 | 12 | 25 | 3 | 359 | -9.6 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -37444.1888 | 14.9777 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8596 | 12 | 25 | 4 | 359 | -11 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -38846.7575 | 15.5387 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8597 | 12 | 25 | 5 | 359 | -11 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -40193.7291 | 16.0775 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8598 | 12 | 25 | 6 | 359 | -9.7 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -41377.7467 | 16.5511 | 1.1688 | 0.37403 | 18.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8599 | 12 | 25 | 7 | 359 | -10 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -37189.4161 | 14.8758 | 2.3377 | 1.2468 | 18.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8600 | 12 | 25 | 8 | 359 | -10 | 88.5 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 8.2146 | -36435.1418 | 14.5741 | 11.6885 | 6.2338 | 32.4963 | 0 | 8.2146 | 0 | 8.2146 | 0 | 0 | 5.8167 | 0
8601 | 12 | 25 | 9 | 359 | -9.1 | 225.3 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 20.9123 | -16105.6402 | 6.4423 | 22.2081 | 11.8443 | 40.4946 | 0 | 20.9123 | 0 | 22 | 7.1269 | 2.4944 | 14.808 | 0
8602 | 12 | 25 | 10 | 359 | -9 | 332.1 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 30.8255 | -9309.4924 | 3.7238 | 22.2081 | 11.8443 | 37.7761 | 0 | 30.8255 | 0 | 22 | 30.8255 | 10.7889 | 21.8276 | 0
8603 | 12 | 25 | 11 | 359 | -8 | 398.1 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 36.9516 | -418.9171 | 0.16757 | 22.2081 | 11.8443 | 34.2199 | 34.2199 | 2.7317 | 0 | 22 | 2.7317 | 0.9561 | 41.981 | 0
8604 | 12 | 25 | 12 | 359 | -6.5 | 431.8 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 40.0797 | -5561.1876 | 2.2245 | 11.6885 | 9.9741 | 23.8871 | 23.8871 | 16.1926 | 0 | 22 | 16.1926 | 5.6674 | 29.3047 | 0
8605 | 12 | 25 | 13 | 359 | -6 | 402.6 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 37.3693 | -4338.4498 | 1.7354 | 11.6885 | 9.9741 | 23.398 | 23.398 | 13.9714 | 0 | 22 | 13.9714 | 4.89 | 28.7046 | 0
8606 | 12 | 25 | 14 | 359 | -6 | 282.2 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 26.1938 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -7.8585 | 7.8585 | 14.1415 | 0 | 0 | 32.1346 | 6.8904
8607 | 12 | 25 | 15 | 359 | -3.9 | 180 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 16.7076 | -271.5265 | 0.10861 | 22.2081 | 11.8443 | 34.161 | 34.161 | -17.4534 | 17.4534 | 0 | 0 | 0 | 20.4969 | 0
8608 | 12 | 25 | 16 | 359 | -4.3 | 11.1 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 1.0303 | -6499.2913 | 2.5997 | 22.2081 | 11.8443 | 36.6521 | 0 | 1.0303 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0.72956 | 0
8609 | 12 | 25 | 17 | 359 | -5 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 0 | -11172.0382 | 4.4688 | 22.2081 | 11.8443 | 38.5212 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
8610 | 12 | 25 | 18 | 359 | -4.2 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 0 | -28086.1753 | 11.2345 | 7.0131 | 3.7403 | 21.9878 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0
8611 | 12 | 25 | 19 | 359 | -6 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 0 | -18919.8356 | 7.5679 | 7.0131 | 3.7403 | 18.3213 | 18.3213 | -18.3213 | 18.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8612 | 12 | 25 | 20 | 359 | -6 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 0 | -28859.3598 | 11.5437 | 1.1688 | 0.37403 | 13.0866 | 13.0866 | -13.0866 | 13.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8613 | 12 | 25 | 21 | 359 | -5.5 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 1.2268 | 0 | -32451.8683 | 12.9807 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5236 | 14.5236 | -14.5236 | 14.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8614 | 12 | 25 | 22 | 359 | -6 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 0 | -33795.9512 | 13.5184 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8615 | 12 | 25 | 23 | 359 | -7 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.7081 | 0 | -34982.8293 | 13.9931 | 1.1688 | 0.37403 | 15.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8616 | 12 | 25 | 24 | 359 | -7 | 0 | 1 | 2023-12-25 | 0.2407 | 0 | -36483.7204 | 14.5935 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8617 | 12 | 26 | 1 | 360 | -11 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -37539.6617 | 15.0159 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8618 | 12 | 26 | 2 | 360 | -9 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -38843.5528 | 15.5374 | 1.1688 | 0.37403 | 17.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8619 | 12 | 26 | 3 | 360 | -6.6 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -40495.3048 | 16.1981 | 1.1688 | 0.37403 | 17.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8620 | 12 | 26 | 4 | 360 | -12 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -41897.8735 | 16.7591 | 1.1688 | 0.37403 | 18.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8621 | 12 | 26 | 5 | 360 | -11 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -43244.8452 | 17.2979 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8622 | 12 | 26 | 6 | 360 | -7.9 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -44477.6919 | 17.7911 | 1.1688 | 0.37403 | 19.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8623 | 12 | 26 | 7 | 360 | -13 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -39846.5119 | 15.9386 | 2.3377 | 1.2468 | 19.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8624 | 12 | 26 | 8 | 360 | -12 | 66 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 6.1261 | -39116.2728 | 15.6465 | 11.6885 | 6.2338 | 33.5688 | 0 | 6.1261 | 0 | 6.1261 | 0 | 0 | 4.3379 | 0
8625 | 12 | 26 | 9 | 360 | -9.9 | 184.6 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 17.1346 | -18299.2928 | 7.3197 | 22.2081 | 11.8443 | 41.3721 | 0 | 17.1346 | 0 | 22 | 1.2607 | 0.44124 | 12.133 | 0
8626 | 12 | 26 | 10 | 360 | -10 | 319.5 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 29.656 | -11015.6666 | 4.4063 | 22.2081 | 11.8443 | 38.4586 | 0 | 29.656 | 0 | 22 | 29.656 | 10.3796 | 20.9994 | 0
8627 | 12 | 26 | 11 | 360 | -7 | 438.4 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 40.6923 | -1393.8738 | 0.55755 | 22.2081 | 11.8443 | 34.6099 | 34.6099 | 6.0824 | 0 | 22 | 6.0824 | 2.1288 | 42.4594 | 0
8628 | 12 | 26 | 12 | 360 | -4.2 | 473.4 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 43.941 | -5804.9268 | 2.322 | 11.6885 | 9.9741 | 23.9846 | 23.9846 | 19.9564 | 0 | 22 | 19.9564 | 6.9847 | 29.4243 | 0
8629 | 12 | 26 | 13 | 360 | -5 | 415.4 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 38.5574 | -4094.7106 | 1.6379 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3005 | 23.3005 | 15.2569 | 0 | 22 | 15.2569 | 5.3399 | 28.585 | 0
8630 | 12 | 26 | 14 | 360 | -4 | 307.1 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 28.505 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.5473 | 5.5473 | 16.4527 | 0 | 0 | 34.97 | 4.8639
8631 | 12 | 26 | 15 | 360 | -1 | 197.2 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 18.3041 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -15.7482 | 15.7482 | 0.70442 | 0 | 0 | 22.4555 | 0.61764
8632 | 12 | 26 | 16 | 360 | -3 | 11.9 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 1.1046 | -5280.5954 | 2.1122 | 22.2081 | 11.8443 | 36.1646 | 0 | 1.1046 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0.78214 | 0
8633 | 12 | 26 | 17 | 360 | -3 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 0 | -9953.3423 | 3.9813 | 22.2081 | 11.8443 | 38.0337 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0
8634 | 12 | 26 | 18 | 360 | -2.2 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 0 | -26867.4794 | 10.747 | 7.0131 | 3.7403 | 21.5004 | 0 | 0 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0
8635 | 12 | 26 | 19 | 360 | -6 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 0 | -17591.2876 | 7.0365 | 7.0131 | 3.7403 | 17.7899 | 17.7899 | -17.7899 | 17.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8636 | 12 | 26 | 20 | 360 | -5 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8637 | 12 | 26 | 21 | 360 | -4.1 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 1.2268 | 0 | -31123.3204 | 12.4493 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9922 | 13.9922 | -13.9922 | 13.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8638 | 12 | 26 | 22 | 360 | -5 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 0 | -32488.33 | 12.9953 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8639 | 12 | 26 | 23 | 360 | -7 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.7081 | 0 | -33675.2081 | 13.4701 | 1.1688 | 0.37403 | 15.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8640 | 12 | 26 | 24 | 360 | -4.6 | 0 | 2 | 2023-12-26 | 0.2407 | 0 | -35176.0993 | 14.0704 | 1.1688 | 0.37403 | 15.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8641 | 12 | 27 | 1 | 361 | -7 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -36232.0405 | 14.4928 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8642 | 12 | 27 | 2 | 361 | -7 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -37535.9317 | 15.0144 | 1.1688 | 0.37403 | 16.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8643 | 12 | 27 | 3 | 361 | -7.4 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -39405.6205 | 15.7622 | 1.1688 | 0.37403 | 17.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8644 | 12 | 27 | 4 | 361 | -8.5 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -41026.1261 | 16.4105 | 1.1688 | 0.37403 | 17.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8645 | 12 | 27 | 5 | 361 | -9.7 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -42808.9715 | 17.1236 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8646 | 12 | 27 | 6 | 361 | -10.8 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -44034.8425 | 17.6139 | 1.1688 | 0.37403 | 19.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8647 | 12 | 27 | 7 | 361 | -8 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -39625.0872 | 15.85 | 2.3377 | 1.2468 | 19.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8648 | 12 | 27 | 8 | 361 | -8 | 92.5 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 8.5859 | -38628.7944 | 15.4515 | 11.6885 | 6.2338 | 33.3738 | 0 | 8.5859 | 0 | 8.5859 | 0 | 0 | 6.0796 | 0
8649 | 12 | 27 | 9 | 361 | -10 | 211.7 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 19.65 | -17324.3361 | 6.9297 | 22.2081 | 11.8443 | 40.9821 | 0 | 19.65 | 0 | 22 | 6.2358 | 2.1825 | 13.9142 | 0
8650 | 12 | 27 | 10 | 361 | -7 | 332.8 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 30.8905 | -9309.4924 | 3.7238 | 22.2081 | 11.8443 | 37.7761 | 0 | 30.8905 | 0 | 22 | 30.8905 | 10.8117 | 21.8736 | 0
8651 | 12 | 27 | 11 | 361 | -5 | 424.4 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 39.3928 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 5.3405 | 0 | 22 | 5.3405 | 1.8692 | 41.7754 | 0
8652 | 12 | 27 | 12 | 361 | -2.7 | 531.4 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 49.3245 | -2636.3175 | 1.0545 | 11.6885 | 9.9741 | 22.7171 | 22.7171 | 26.6074 | 0 | 22 | 26.6074 | 9.3126 | 27.8694 | 0
8653 | 12 | 27 | 13 | 361 | -3 | 406.7 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 37.7499 | -438.6229 | 0.17545 | 11.6885 | 9.9741 | 21.838 | 21.838 | 15.9119 | 0 | 22 | 15.9119 | 5.5691 | 26.7909 | 0
8654 | 12 | 27 | 14 | 361 | -2 | 311.3 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 28.8949 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -5.1575 | 5.1575 | 16.8425 | 0 | 0 | 35.4482 | 4.5221
8655 | 12 | 27 | 15 | 361 | -1.1 | 173.1 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 16.0671 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -17.9852 | 17.9852 | 0 | 0 | 0 | 19.7112 | 0
8656 | 12 | 27 | 16 | 361 | -1 | 14.4 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 1.3366 | -1137.0294 | 0.45481 | 22.2081 | 11.8443 | 34.5072 | 0 | 1.3366 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0.94645 | 0
8657 | 12 | 27 | 17 | 361 | -1 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 0 | -6053.5154 | 2.4214 | 22.2081 | 11.8443 | 36.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
8658 | 12 | 27 | 18 | 361 | -2.9 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 0 | -23211.3917 | 9.2846 | 7.0131 | 3.7403 | 20.0379 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0
8659 | 12 | 27 | 19 | 361 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 0 | -14934.1918 | 5.9737 | 7.0131 | 3.7403 | 16.7271 | 16.7271 | -16.7271 | 16.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8660 | 12 | 27 | 20 | 361 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 0 | -25537.99 | 10.2152 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7581 | 11.7581 | -11.7581 | 11.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8661 | 12 | 27 | 21 | 361 | -5 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 1.2268 | 0 | -29573.3478 | 11.8293 | 1.1688 | 0.37403 | 13.3722 | 13.3722 | -13.3722 | 13.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8662 | 12 | 27 | 22 | 361 | -4 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 0 | -31616.5825 | 12.6466 | 1.1688 | 0.37403 | 14.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8663 | 12 | 27 | 23 | 361 | -3 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.7081 | 0 | -33239.3344 | 13.2957 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8664 | 12 | 27 | 24 | 361 | -6.6 | 0 | 3 | 2023-12-27 | 0.2407 | 0 | -34958.1624 | 13.9833 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8665 | 12 | 28 | 1 | 362 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -36232.0405 | 14.4928 | 1.1688 | 0.37403 | 16.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8666 | 12 | 28 | 2 | 362 | -5 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -37317.9948 | 14.9272 | 1.1688 | 0.37403 | 16.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8667 | 12 | 28 | 3 | 362 | -8 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -38533.8731 | 15.4135 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8668 | 12 | 28 | 4 | 362 | -8 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -39282.6312 | 15.7131 | 1.1688 | 0.37403 | 17.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8669 | 12 | 28 | 5 | 362 | -9 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -40193.7291 | 16.0775 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8670 | 12 | 28 | 6 | 362 | -4.7 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -40713.4728 | 16.2854 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8671 | 12 | 28 | 7 | 362 | -7 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -35860.8681 | 14.3443 | 2.3377 | 1.2468 | 17.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8672 | 12 | 28 | 8 | 362 | -7 | 92.7 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 8.6044 | -34485.2284 | 13.7941 | 11.6885 | 6.2338 | 31.7164 | 0 | 8.6044 | 0 | 8.6044 | 0 | 0 | 6.0928 | 0
8673 | 12 | 28 | 9 | 362 | -4.2 | 238.3 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 22.119 | -14399.4659 | 5.7598 | 22.2081 | 11.8443 | 39.8121 | 0 | 22.119 | 0 | 22 | 8.7234 | 3.0532 | 15.6625 | 0
8674 | 12 | 28 | 10 | 362 | -4.1 | 366.3 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 34 | -7603.3181 | 3.0413 | 22.2081 | 11.8443 | 37.0937 | 0 | 34 | 0 | 22 | 34 | 11.9 | 24.0754 | 0
8675 | 12 | 28 | 11 | 362 | -4 | 432.7 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 40.1632 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | 6.1109 | 0 | 22 | 6.1109 | 2.1388 | 41.7754 | 0
8676 | 12 | 28 | 12 | 362 | -0.7 | 490.7 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 45.5468 | -4342.4917 | 1.737 | 11.6885 | 9.9741 | 23.3996 | 23.3996 | 22.1472 | 0 | 22 | 22.1472 | 7.7515 | 28.7066 | 0
8677 | 12 | 28 | 13 | 362 | -2 | 387 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 35.9213 | -3607.2322 | 1.4429 | 11.6885 | 9.9741 | 23.1055 | 23.1055 | 12.8159 | 0 | 22 | 12.8159 | 4.4855 | 28.3458 | 0
8678 | 12 | 28 | 14 | 362 | 0 | 352.2 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 32.6912 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -1.3611 | 1.3611 | 20.6389 | 0 | 0 | 40.1056 | 1.1935
8679 | 12 | 28 | 15 | 362 | 1.5 | 199.1 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 18.4805 | -27.7873 | 0.011115 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0635 | 34.0635 | -15.583 | 15.583 | 5.0558 | 0 | 0 | 22.6718 | 4.433
8680 | 12 | 28 | 16 | 362 | 0 | 15.8 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 1.4666 | -6255.5521 | 2.5022 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5546 | 0 | 1.4666 | 0 | 6.5224 | 0 | 0 | 1.0385 | 0
8681 | 12 | 28 | 17 | 362 | 0 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 0 | -10928.299 | 4.3713 | 22.2081 | 11.8443 | 38.4237 | 0 | 0 | 0 | 6.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
8682 | 12 | 28 | 18 | 362 | 0.1 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 0 | -27598.697 | 11.0395 | 7.0131 | 3.7403 | 21.7929 | 0 | 0 | 0 | 6.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
8683 | 12 | 28 | 19 | 362 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 0 | -18034.137 | 7.2137 | 7.0131 | 3.7403 | 17.967 | 17.967 | -17.967 | 17.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8684 | 12 | 28 | 20 | 362 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 0 | -27752.2366 | 11.1009 | 1.1688 | 0.37403 | 12.6438 | 12.6438 | -12.6438 | 12.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8685 | 12 | 28 | 21 | 362 | -3.2 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 1.2268 | 0 | -30901.8957 | 12.3608 | 1.1688 | 0.37403 | 13.9036 | 13.9036 | -13.9036 | 13.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8686 | 12 | 28 | 22 | 362 | -4 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 0 | -32270.3931 | 12.9082 | 1.1688 | 0.37403 | 14.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8687 | 12 | 28 | 23 | 362 | -5 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.7081 | 0 | -33239.3344 | 13.2957 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8688 | 12 | 28 | 24 | 362 | -4.9 | 0 | 4 | 2023-12-28 | 0.2407 | 0 | -34522.2887 | 13.8089 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8689 | 12 | 29 | 1 | 363 | -7 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -35578.23 | 14.2313 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8690 | 12 | 29 | 2 | 363 | -10 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -36882.1211 | 14.7528 | 1.1688 | 0.37403 | 16.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8691 | 12 | 29 | 3 | 363 | -8.2 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -38533.8731 | 15.4135 | 1.1688 | 0.37403 | 16.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8692 | 12 | 29 | 4 | 363 | -12 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -40154.3786 | 16.0618 | 1.1688 | 0.37403 | 17.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8693 | 12 | 29 | 5 | 363 | -13 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -41937.224 | 16.7749 | 1.1688 | 0.37403 | 18.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8694 | 12 | 29 | 6 | 363 | -10 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -43370.5686 | 17.3482 | 1.1688 | 0.37403 | 18.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8695 | 12 | 29 | 7 | 363 | -12 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -39182.2379 | 15.6729 | 2.3377 | 1.2468 | 19.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8696 | 12 | 29 | 8 | 363 | -13 | 60.7 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 5.6342 | -38628.7944 | 15.4515 | 11.6885 | 6.2338 | 33.3738 | 0 | 5.6342 | 0 | 5.6342 | 0 | 0 | 3.9896 | 0
8697 | 12 | 29 | 9 | 363 | -11.2 | 145.8 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 13.5332 | -18055.5536 | 7.2222 | 22.2081 | 11.8443 | 41.2746 | 0 | 13.5332 | 0 | 19.1673 | 0 | 0 | 9.5828 | 0
8698 | 12 | 29 | 10 | 363 | -10 | 308.9 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 28.6721 | -10771.9274 | 4.3088 | 22.2081 | 11.8443 | 38.3611 | 0 | 28.6721 | 0 | 22 | 25.8394 | 9.0438 | 20.3027 | 0
8699 | 12 | 29 | 11 | 363 | -8 | 432.1 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 40.1075 | -1393.8738 | 0.55755 | 22.2081 | 11.8443 | 34.6099 | 34.6099 | 5.4976 | 0 | 22 | 5.4976 | 1.9242 | 42.4594 | 0
8700 | 12 | 29 | 12 | 363 | -4.6 | 475.3 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 44.1173 | -6048.666 | 2.4195 | 11.6885 | 9.9741 | 24.0821 | 24.0821 | 20.0353 | 0 | 22 | 20.0353 | 7.0123 | 29.5439 | 0
8701 | 12 | 29 | 13 | 363 | -5 | 429.9 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 39.9033 | -4338.4498 | 1.7354 | 11.6885 | 9.9741 | 23.398 | 23.398 | 16.5053 | 0 | 22 | 16.5053 | 5.7769 | 28.7046 | 0
8702 | 12 | 29 | 14 | 363 | -4 | 321.3 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 29.8231 | 0 | 0 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0524 | 34.0524 | -4.2293 | 4.2293 | 17.7707 | 0 | 0 | 36.5869 | 3.7082
8703 | 12 | 29 | 15 | 363 | -1 | 185.6 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 17.2274 | -27.7873 | 0.011115 | 22.2081 | 11.8443 | 34.0635 | 34.0635 | -16.8361 | 16.8361 | 0.93464 | 0 | 0 | 21.1346 | 0.81949
8704 | 12 | 29 | 16 | 363 | -3 | 13.7 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 1.2716 | -6255.5521 | 2.5022 | 22.2081 | 11.8443 | 36.5546 | 0 | 1.2716 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0.90044 | 0
8705 | 12 | 29 | 17 | 363 | -4 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 0 | -11172.0382 | 4.4688 | 22.2081 | 11.8443 | 38.5212 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0
8706 | 12 | 29 | 18 | 363 | -2.8 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 0 | -28086.1753 | 11.2345 | 7.0131 | 3.7403 | 21.9878 | 0 | 0 | 0 | 2.2063 | 0 | 0 | 0 | 0
8707 | 12 | 29 | 19 | 363 | -6 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 0 | -18919.8356 | 7.5679 | 7.0131 | 3.7403 | 18.3213 | 18.3213 | -18.3213 | 18.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8708 | 12 | 29 | 20 | 363 | -6 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 0 | -29080.7845 | 11.6323 | 1.1688 | 0.37403 | 13.1752 | 13.1752 | -13.1752 | 13.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8709 | 12 | 29 | 21 | 363 | -4.7 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 1.2268 | 0 | -32451.8683 | 12.9807 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5236 | 14.5236 | -14.5236 | 14.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8710 | 12 | 29 | 22 | 363 | -6.9 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 0 | -33795.9512 | 13.5184 | 1.1688 | 0.37403 | 15.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8711 | 12 | 29 | 23 | 363 | -9 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.7081 | 0 | -34546.9556 | 13.8188 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8712 | 12 | 29 | 24 | 363 | -7.3 | 0 | 5 | 2023-12-29 | 0.2407 | 0 | -35829.9098 | 14.332 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8713 | 12 | 30 | 1 | 364 | -10 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -40100.3824 | 16.0402 | 1.1688 | 0.37403 | 17.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8714 | 12 | 30 | 2 | 364 | -11 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -40536.2561 | 16.2145 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8715 | 12 | 30 | 3 | 364 | -10.2 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -41625.9404 | 16.6504 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8716 | 12 | 30 | 4 | 364 | -10 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -42715.6247 | 17.0862 | 1.1688 | 0.37403 | 18.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8717 | 12 | 30 | 5 | 364 | -8 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -43587.3721 | 17.4349 | 1.1688 | 0.37403 | 18.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8718 | 12 | 30 | 6 | 364 | -8.2 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -44727.7798 | 17.8911 | 1.1688 | 0.37403 | 19.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8719 | 12 | 30 | 7 | 364 | -8 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -44156.6689 | 17.6627 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8720 | 12 | 30 | 8 | 364 | -8 | 86.2 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 8.0011 | -42444.1825 | 16.9777 | 1.1688 | 0.37403 | 18.5205 | 0 | 8.0011 | 0 | 8.0011 | 0 | 0 | 5.6656 | 0
8721 | 12 | 30 | 9 | 364 | -7.6 | 225.7 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 20.9495 | -34438.5403 | 13.7754 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3183 | 0 | 20.9495 | 0 | 22 | 6.9506 | 2.4327 | 10.8469 | 0
8722 | 12 | 30 | 10 | 364 | -8 | 315.1 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 29.2476 | -29968.0853 | 11.9872 | 1.1688 | 0.37403 | 13.5301 | 0 | 29.2476 | 0 | 22 | 29.2476 | 10.2367 | 9.5807 | 0
8723 | 12 | 30 | 11 | 364 | -6 | 404.1 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 37.5086 | -21525.3889 | 8.6102 | 1.1688 | 0.37403 | 10.153 | 10.153 | 27.3555 | 0 | 22 | 27.3555 | 9.5744 | 12.4557 | 0
8724 | 12 | 30 | 12 | 364 | -3.8 | 450.2 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 41.7876 | -18193.9851 | 7.2776 | 1.1688 | 0.37403 | 8.8205 | 8.8205 | 32.9671 | 0 | 22 | 32.9671 | 11.5385 | 10.821 | 0
8725 | 12 | 30 | 13 | 364 | -4 | 412.1 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 38.2511 | -16361.281 | 6.5445 | 1.1688 | 0.37403 | 8.0874 | 8.0874 | 30.1637 | 0 | 22 | 30.1637 | 10.5573 | 9.9216 | 0
8726 | 12 | 30 | 14 | 364 | -3 | 308.1 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 28.5978 | -17408.0317 | 6.9632 | 1.1688 | 0.37403 | 8.5061 | 8.5061 | 20.0918 | 0 | 22 | 20.0918 | 7.0321 | 10.4353 | 0
8727 | 12 | 30 | 15 | 364 | -2 | 183 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 16.9861 | -22600.7243 | 9.0403 | 1.1688 | 0.37403 | 10.5832 | 10.5832 | 6.4029 | 0 | 22 | 6.4029 | 2.241 | 12.9834 | 0
8728 | 12 | 30 | 16 | 364 | -3 | 12.3 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 1.1417 | -29592.7657 | 11.8371 | 1.1688 | 0.37403 | 13.38 | 0 | 1.1417 | 0 | 22 | 1.1417 | 0.39959 | 0.80843 | 0
8729 | 12 | 30 | 17 | 364 | -3 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 0 | -33392.2675 | 13.3569 | 1.1688 | 0.37403 | 14.8998 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8730 | 12 | 30 | 18 | 364 | -2 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 0 | -35585.9201 | 14.2344 | 1.1688 | 0.37403 | 15.7772 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8731 | 12 | 30 | 19 | 364 | -6 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 0 | -34542.2458 | 13.8169 | 1.1688 | 0.37403 | 15.3598 | 15.3598 | -15.3598 | 15.3598 | 6.6402 | 0 | 0 | 0 | 5.8222
8732 | 12 | 30 | 20 | 364 | -7 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 0 | -36977.917 | 14.7912 | 1.1688 | 0.37403 | 16.334 | 16.334 | -16.334 | 16.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8733 | 12 | 30 | 21 | 364 | -5.4 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 1.2268 | 0 | -38306.4649 | 15.3226 | 1.1688 | 0.37403 | 16.8655 | 16.8655 | -16.8655 | 16.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8734 | 12 | 30 | 22 | 364 | -8 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 0 | -39010.698 | 15.6043 | 1.1688 | 0.37403 | 17.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8735 | 12 | 30 | 23 | 364 | -7 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.7081 | 0 | -39882.4455 | 15.953 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8736 | 12 | 30 | 24 | 364 | -5.8 | 0 | 6 | 2023-12-30 | 0.2407 | 0 | -40754.1929 | 16.3017 | 1.1688 | 0.37403 | 17.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8737 | 12 | 31 | 1 | 365 | -10 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -41408.0035 | 16.5632 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8738 | 12 | 31 | 2 | 365 | -11 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -41843.8772 | 16.7376 | 1.1688 | 0.37403 | 18.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8739 | 12 | 31 | 3 | 365 | -9.9 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -42933.5615 | 17.1734 | 1.1688 | 0.37403 | 18.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8740 | 12 | 31 | 4 | 365 | -12 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -43805.309 | 17.5221 | 1.1688 | 0.37403 | 19.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8741 | 12 | 31 | 5 | 365 | -12 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -44241.1827 | 17.6965 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8742 | 12 | 31 | 6 | 365 | -9.7 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -45170.6291 | 18.0683 | 1.1688 | 0.37403 | 19.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8743 | 12 | 31 | 7 | 365 | -12 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -44378.0936 | 17.7512 | 1.1688 | 0.37403 | 19.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8744 | 12 | 31 | 8 | 365 | -12 | 73.9 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 6.8594 | -42687.9217 | 17.0752 | 1.1688 | 0.37403 | 18.618 | 0 | 6.8594 | 0 | 6.8594 | 0 | 0 | 4.8571 | 0
8745 | 12 | 31 | 9 | 365 | -10.4 | 172.6 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 16.0207 | -34926.0187 | 13.9704 | 1.1688 | 0.37403 | 15.5133 | 0 | 16.0207 | 0 | 22 | 0.88013 | 0.30805 | 10.985 | 0
8746 | 12 | 31 | 10 | 365 | -11 | 286.4 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 26.5836 | -31186.7812 | 12.4747 | 1.1688 | 0.37403 | 14.0176 | 0 | 26.5836 | 0 | 22 | 26.5836 | 9.3043 | 9.9259 | 0
8747 | 12 | 31 | 11 | 365 | -8 | 434.1 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 40.2932 | -23231.5631 | 9.2926 | 1.1688 | 0.37403 | 10.8355 | 10.8355 | 29.4577 | 0 | 22 | 29.4577 | 10.3102 | 13.293 | 0
8748 | 12 | 31 | 12 | 365 | -5.4 | 482.9 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 44.8228 | -20143.8985 | 8.0576 | 1.1688 | 0.37403 | 9.6004 | 9.6004 | 35.2223 | 0 | 22 | 35.2223 | 12.3278 | 11.7778 | 0
8749 | 12 | 31 | 13 | 365 | -5 | 435 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 40.3767 | -19042.412 | 7.617 | 1.1688 | 0.37403 | 9.1598 | 9.1598 | 31.2169 | 0 | 22 | 31.2169 | 10.9259 | 11.2373 | 0
8750 | 12 | 31 | 14 | 365 | -5 | 314.6 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 29.2012 | -20332.9018 | 8.1332 | 1.1688 | 0.37403 | 9.676 | 9.676 | 19.5251 | 0 | 22 | 19.5251 | 6.8338 | 11.8706 | 0
8751 | 12 | 31 | 15 | 365 | -3 | 180.5 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 16.754 | -25525.5944 | 10.2102 | 1.1688 | 0.37403 | 11.7531 | 11.7531 | 5.0009 | 0 | 22 | 5.0009 | 1.7503 | 14.4187 | 0
8752 | 12 | 31 | 16 | 365 | -3 | 15.2 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 1.4109 | -32517.6358 | 13.0071 | 1.1688 | 0.37403 | 14.5499 | 0 | 1.4109 | 0 | 22 | 1.4109 | 0.4938 | 0.99903 | 0
8753 | 12 | 31 | 17 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 0 | -35829.6593 | 14.3319 | 1.1688 | 0.37403 | 15.8747 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8754 | 12 | 31 | 18 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 0 | -37779.5727 | 15.1118 | 1.1688 | 0.37403 | 16.6547 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
8755 | 12 | 31 | 19 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 0 | -36535.0677 | 14.614 | 1.1688 | 0.37403 | 16.1569 | 16.1569 | -16.1569 | 16.1569 | 5.8431 | 0 | 0 | 0 | 5.1232
8756 | 12 | 31 | 20 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 0 | -38527.8896 | 15.4112 | 1.1688 | 0.37403 | 16.954 | 16.954 | -16.954 | 16.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8757 | 12 | 31 | 21 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 1.2268 | 0 | -39856.4375 | 15.9426 | 1.1688 | 0.37403 | 17.4855 | 17.4855 | -17.4855 | 17.4855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8758 | 12 | 31 | 22 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 0 | -40536.2561 | 16.2145 | 1.1688 | 0.37403 | 17.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8759 | 12 | 31 | 23 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.7081 | 0 | -41408.0035 | 16.5632 | 1.1688 | 0.37403 | 18.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 12 | 31 | 24 | 365 | -3 | 0 | 7 | 2023-12-31 | 0.2407 | 0 | -42279.751 | 16.9119 | 1.1688 | 0.37403 | 18.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 52.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 30100.5014 | 70723.59 | 3794.0645
Note on L1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 热量的瓦 答复: 看成绝对值 答复: 达到要求的缺失热量
Note on M1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 带有热回收
Note on N146: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 放假

## 光储关键数据【关键参数】
装机容量 | 120 | kwp
综合效率 | 0.85 | ＜1
综合单价 | 3500 | 元/kwp
储能单价 | 1700 | 元/kWh
维护成本 | 2200 | 元/年
购电价 | 1.3551 | 尖峰
| 1.2268 | 高峰（10-15；18-21）
| 0.7081 | 平段（7-10；15-18；21-23）
| 0.2407 | 低谷（23-7）

## 电力数据图【草稿页】
月份 | 每月平均发电量 | 每月平均用电量
1 | 5948.573 | 13637.5907
2 | 8722.387 | 13097.5944
3 | 11815.591 | 9991.3222
4 | 12501.33 | 7203.8255
5 | 13996.434 | 6936.2068
6 | 15650.1957 | 10864.3891
7 | 13150.0815 | 10750.5402
8 | 12386.3036 | 11387.8441
9 | 10323.0073 | 7508.4733
10 | 8709.3274 | 6326.9112
11 | 5245.1702 | 10466.8376
12 | 4898.515 | 15158.1468

## 用电实时情况【草稿页】
[5 empty] | 模拟11月19日的一天 | 电价 | 储能电力需求值 | 电池电量 | 余电上网量
模拟8月6-12日一周 | 电价 | 储能电力需求值 | 电池电量 | 余电上网量 | 1 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
1 | 0.2407 | 0 | 17.3714 | 0 | 2 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
2 | 0.2407 | 0 | 17.3714 | 0 | 3 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
3 | 0.2407 | 0 | 17.3714 | 0 | 4 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
4 | 0.2407 | 0 | 17.3714 | 0 | 5 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
5 | 0.2407 | 0 | 17.3899 | 0 | 6 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
6 | 0.2407 | 0 | 22 | 8.3662 | 7 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
7 | 0.2407 | 0 | 22 | 22.054 | 8 | 0.7081 | 0 | 4.2233 | 0
8 | 0.7081 | 0 | 22 | 37.3879 | 9 | 0.7081 | 0 | 16.0671 | 0
9 | 0.7081 | 0 | 22 | 60.7414 | 10 | 0.7081 | 0 | 22 | 7.2661
10 | 0.7081 | 0 | 22 | 72.0747 | 11 | 1.2268 | 0 | 22 | 11.3159
11 | 1.3551 | 0 | 22 | 66.6334 | 12 | 1.2268 | 0 | 22 | 15.6604
12 | 1.3551 | 0 | 22 | 67.7473 | 13 | 1.2268 | 0 | 22 | 11.8684
13 | 1.2268 | 0 | 22 | 70.3555 | 14 | 1.2268 | 0 | 22 | 9.5937
14 | 1.2268 | 0 | 22 | 56.0891 | 15 | 1.2268 | 0 | 22 | 4.7513
15 | 1.2268 | 0 | 22 | 55.3558 | 16 | 0.7081 | 0 | 22 | 1.383
16 | 1.3551 | 0 | 22 | 35.3809 | 17 | 0.7081 | 0 | 22 | 0
17 | 0.7081 | 0 | 22 | 23.864 | 18 | 0.7081 | 0 | 22 | 0
18 | 0.7081 | 0 | 22 | 7.7876 | 19 | 1.2268 | 10.4884 | 11.5116 | 0
19 | 1.2268 | 1.5429 | 20.4571 | 0 | 20 | 1.2268 | 11.2856 | 0.22601 | 0
20 | 1.2268 | 1.5429 | 18.9142 | 0 | 21 | 1.2268 | 11.7284 | 0 | 0
21 | 1.2268 | 1.5429 | 17.3714 | 0 | 22 | 0.7081 | 0 | 0 | 0
22 | 0.7081 | 0 | 17.3714 | 0 | 23 | 0.7081 | 0 | 0 | 0
23 | 0.7081 | 0 | 17.3714 | 0 | 24 | 0.2407 | 0 | 0 | 0
24 | 0.2407 | 0 | 17.3714 | 0
1 |  | 0 | 17.3714 | 0
2 |  | 0 | 17.3714 | 0
3 |  | 0 | 17.3714 | 0
4 |  | 0 | 17.3714 | 0
5 |  | 0 | 17.3899 | 0
6 |  | 0 | 22 | 5.4702
7 |  | 0 | 22 | 18.7589
8 |  | 0 | 22 | 35.8007
9 |  | 0 | 22 | 55.9983
10 |  | 0 | 22 | 63.0619
11 |  | 0 | 22 | 21.7022
12 |  | 0 | 22 | 35.3844
13 |  | 0 | 22 | 32.871
14 |  | 0 | 22 | 5.4051
15 |  | 0.13592 | 21.8641 | 0
16 |  | 10.7427 | 11.1213 | 0
17 |  | 0 | 22 | 11.8066
18 |  | 0 | 22 | 5.1608
19 |  | 10.7534 | 11.2466 | 0
20 |  | 1.5429 | 9.7038 | 0
21 |  | 1.5429 | 8.1609 | 0
22 |  | 0 | 8.1609 | 0
23 |  | 0 | 8.1609 | 0
24 |  | 0 | 8.1609 | 0
1 |  | 0 | 8.1609 | 0
2 |  | 0 | 8.1609 | 0
3 |  | 0 | 8.1609 | 0
4 |  | 0 | 8.1609 | 0
5 |  | 0 | 8.1794 | 0
6 |  | 0 | 16.032 | 0
7 |  | 0 | 22 | 11.0274
8 |  | 0 | 22 | 25.7111
9 |  | 0 | 22 | 57.6041
10 |  | 0 | 22 | 59.9339
11 |  | 0 | 22 | 21.2596
12 |  | 0 | 22 | 29.2432
13 |  | 0 | 22 | 27.6952
14 |  | 0 | 22 | 5.692
15 |  | 26.9618 | 0 | 0
16 |  | 14.6655 | 0 | 0
17 |  | 0 | 18.2484 | 0
18 |  | 0 | 22 | 2.9593
19 |  | 10.7534 | 11.2466 | 0
20 |  | 1.5429 | 9.7038 | 0
21 |  | 1.5429 | 8.1609 | 0
22 |  | 0 | 8.1609 | 0
23 |  | 0 | 8.1609 | 0
24 |  | 0 | 8.1609 | 0
1 |  | 0 | 8.1609 | 0
2 |  | 0 | 8.1609 | 0
3 |  | 0 | 8.1609 | 0
4 |  | 0 | 8.1609 | 0
5 |  | 0 | 8.1609 | 0
6 |  | 0 | 14.7604 | 0
7 |  | 0 | 22 | 7.6394
8 |  | 0 | 22 | 24.2353
9 |  | 0 | 22 | 46.6699
10 |  | 0 | 22 | 55.1722
11 |  | 0 | 22 | 19.7553
12 |  | 0 | 22 | 33.247
13 |  | 0 | 22 | 37.6759
14 |  | 0 | 22 | 15.7328
15 |  | 0.66818 | 21.3318 | 0
16 |  | 15.4519 | 5.8799 | 0
17 |  | 0 | 22 | 5.9525
18 |  | 0 | 22 | 5.7456
19 |  | 10.7534 | 11.2466 | 0
20 |  | 1.5429 | 9.7038 | 0
21 |  | 1.5429 | 8.1609 | 0
22 |  | 0 | 8.1609 | 0
23 |  | 0 | 8.1609 | 0
24 |  | 0 | 8.1609 | 0
1 |  | 0 | 8.1609 | 0
2 |  | 0 | 8.1609 | 0
3 |  | 0 | 8.1609 | 0
4 |  | 0 | 8.1609 | 0
5 |  | 0 | 8.1609 | 0
6 |  | 0 | 17.0252 | 0
7 |  | 0 | 22 | 8.6976
8 |  | 0 | 22 | 24.3653
9 |  | 0 | 22 | 52.9352
10 |  | 0 | 22 | 61.3911
11 |  | 0 | 22 | 23.7858
12 |  | 0 | 22 | 32.0275
13 |  | 0 | 22 | 33.7035
14 |  | 0 | 22 | 15.3148
15 |  | 1.2025 | 20.7975 | 0
16 |  | 18.2182 | 2.5793 | 0
17 |  | 0 | 20.8741 | 0
18 |  | 0 | 22 | 4.2948
19 |  | 10.7534 | 11.2466 | 0
20 |  | 1.5429 | 9.7038 | 0
21 |  | 1.5429 | 8.1609 | 0
22 |  | 0 | 8.1609 | 0
23 |  | 0 | 8.1609 | 0
24 |  | 0 | 8.1609 | 0
1 |  | 0 | 8.1609 | 0
2 |  | 0 | 8.1609 | 0
3 |  | 0 | 8.1609 | 0
4 |  | 0 | 8.1609 | 0
5 |  | 0 | 8.1609 | 0
6 |  | 0 | 14.6583 | 0
7 |  | 0 | 22 | 7.1196
8 |  | 0 | 22 | 23.6877
9 |  | 0 | 22 | 37.3229
10 |  | 0 | 22 | 49.8815
11 |  | 0 | 22 | 10.9192
12 |  | 0 | 22 | 30.4899
13 |  | 0 | 22 | 23.3485
14 |  | 0 | 22 | 1.489
15 |  | 0 | 22 | 0.13905
16 |  | 12.3187 | 9.6813 | 0
17 |  | 0 | 22 | 5.2615
18 |  | 0 | 22 | 4.873
19 |  | 10.7534 | 11.2466 | 0
20 |  | 1.5429 | 9.7038 | 0
21 |  | 1.5429 | 8.1609 | 0
22 |  | 0 | 8.1609 | 0
23 |  | 0 | 8.1609 | 0
24 |  | 0 | 8.1609 | 0
1 |  | 0 | 8.1609 | 0
2 |  | 0 | 8.1609 | 0
3 |  | 0 | 8.1609 | 0
4 |  | 0 | 8.1609 | 0
5 |  | 0 | 8.1609 | 0
6 |  | 0 | 13.5444 | 0
7 |  | 0 | 22 | 5.551
8 |  | 0 | 22 | 27.5304
9 |  | 0 | 22 | 48.1086
10 |  | 0 | 22 | 54.2719
11 |  | 0 | 22 | 61.7789
12 |  | 0 | 22 | 69.845
13 |  | 0 | 22 | 63.4218
14 |  | 0 | 22 | 59.3656
15 |  | 0 | 22 | 46.2316
16 |  | 0 | 22 | 33.8123
17 |  | 0 | 22 | 18.6568
18 |  | 0 | 22 | 4.873
19 |  | 1.5429 | 20.4571 | 0
20 |  | 1.5429 | 18.9142 | 0
21 |  | 1.5429 | 17.3714 | 0
22 |  | 0 | 17.3714 | 0
23 |  | 0 | 17.3714 | 0
24 |  | 0 | 17.3714 | 0

## 耗电量关键数据 (hidden)
项 | 值 | 单位 | 说明
建筑面积 | 1558.46 | ㎡
功率密度 | 15 | w/㎡
照明 | 8 | w/㎡
制冷能效 | 3.5 | COP
采暖能效 | 2.5 | COP
停用时电气设备的使用率 | 5 | %百分比 | 规范给0,实际不可能
停用时灯光设备的使用率 | 3 | %百分比 | 规范给0,实际不可能
假日设备逐时耗电量 | 1.1688 | kwh
假日灯光逐时耗电量 | 0.37403 | kwh

## 电气设备逐时使用率计算 (hidden)
工作日时点 | 逐时使用率% | 逐时耗电量(kwh) | 拷贝用 | 11206.74 | 644
1 | 5 | 1.1688 | 1.1688
2 | 5 | 1.1688 | 1.1688
3 | 5 | 1.1688 | 1.1688
4 | 5 | 1.1688 | 1.1688
5 | 5 | 1.1688 | 1.1688
6 | 5 | 1.1688 | 1.1688
7 | 10 | 2.3377 | 2.3377
8 | 50 | 11.6885 | 11.6885
9 | 95 | 22.2081 | 22.2081
10 | 95 | 22.2081 | 22.2081
11 | 95 | 22.2081 | 22.2081
12 | 50 | 11.6885 | 11.6885
13 | 50 | 11.6885 | 11.6885
14 | 95 | 22.2081 | 22.2081
15 | 95 | 22.2081 | 22.2081
16 | 95 | 22.2081 | 22.2081
17 | 95 | 22.2081 | 22.2081
18 | 30 | 7.0131 | 7.0131
19 | 30 | 7.0131 | 7.0131
20 | 5 | 1.1688 | 1.1688
21 | 5 | 1.1688 | 1.1688
22 | 5 | 1.1688 | 1.1688
23 | 5 | 1.1688 | 1.1688
24 | 5 | 1.1688 | 1.1688
1.1688
休息日时点 | 逐时使用率 | 逐时耗电量(kwh) | 1.1688
1 | 5 | 1.1688 | 1.1688
2 | 5 | 1.1688 | 1.1688
3 | 5 | 1.1688 | 1.1688
4 | 5 | 1.1688 | 1.1688
5 | 5 | 1.1688 | 2.3377
6 | 5 | 1.1688 | 11.6885
7 | 5 | 1.1688 | 22.2081
8 | 5 | 1.1688 | 22.2081
9 | 5 | 1.1688 | 22.2081
10 | 5 | 1.1688 | 11.6885
11 | 5 | 1.1688 | 11.6885
12 | 5 | 1.1688 | 22.2081
13 | 5 | 1.1688 | 22.2081
14 | 5 | 1.1688 | 22.2081
15 | 5 | 1.1688 | 22.2081
16 | 5 | 1.1688 | 7.0131
17 | 5 | 1.1688 | 7.0131
18 | 5 | 1.1688 | 1.1688
19 | 5 | 1.1688 | 1.1688
20 | 5 | 1.1688 | 1.1688
21 | 5 | 1.1688 | 1.1688
22 | 5 | 1.1688 | 1.1688
23 | 5 | 1.1688 | 1.1688
24 | 5 | 1.1688 | 1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
1.1688
2.3377
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
11.6885
11.6885
22.2081
22.2081
22.2081
22.2081
7.0131
7.0131
1.1688
1.1688
1.1688
1
Note on B2: 作者: 待机、电脑没关等情形

## 灯光逐时使用率计算 (hidden)
工作日时点 | 逐时使用率% | 逐时耗电量kwh | 拷贝用
1 | 3 | 0.37403 | 0.37403
2 | 3 | 0.37403 | 0.37403
3 | 3 | 0.37403 | 0.37403
4 | 3 | 0.37403 | 0.37403
5 | 3 | 0.37403 | 0.37403
6 | 3 | 0.37403 | 0.37403
7 | 10 | 1.2468 | 1.2468
8 | 50 | 6.2338 | 6.2338
9 | 95 | 11.8443 | 11.8443
10 | 95 | 11.8443 | 11.8443
11 | 95 | 11.8443 | 11.8443
12 | 80 | 9.9741 | 9.9741
13 | 80 | 9.9741 | 9.9741
14 | 95 | 11.8443 | 11.8443
15 | 95 | 11.8443 | 11.8443
16 | 95 | 11.8443 | 11.8443
17 | 95 | 11.8443 | 11.8443
18 | 30 | 3.7403 | 3.7403
19 | 30 | 3.7403 | 3.7403
20 | 3 | 0.37403 | 0.37403
21 | 3 | 0.37403 | 0.37403
22 | 3 | 0.37403 | 0.37403
23 | 3 | 0.37403 | 0.37403
24 | 3 | 0.37403 | 0.37403
0.37403
休息日时点 | 逐时使用率% | 逐时耗电量 | 0.37403
1 | 3 | 0.37403 | 0.37403
2 | 3 | 0.37403 | 0.37403
3 | 3 | 0.37403 | 0.37403
4 | 3 | 0.37403 | 0.37403
5 | 3 | 0.37403 | 1.2468
6 | 3 | 0.37403 | 6.2338
7 | 3 | 0.37403 | 11.8443
8 | 3 | 0.37403 | 11.8443
9 | 3 | 0.37403 | 11.8443
10 | 3 | 0.37403 | 9.9741
11 | 3 | 0.37403 | 9.9741
12 | 3 | 0.37403 | 11.8443
13 | 3 | 0.37403 | 11.8443
14 | 3 | 0.37403 | 11.8443
15 | 3 | 0.37403 | 11.8443
16 | 3 | 0.37403 | 3.7403
17 | 3 | 0.37403 | 3.7403
18 | 3 | 0.37403 | 0.37403
19 | 3 | 0.37403 | 0.37403
20 | 3 | 0.37403 | 0.37403
21 | 3 | 0.37403 | 0.37403
22 | 3 | 0.37403 | 0.37403
23 | 3 | 0.37403 | 0.37403
24 | 3 | 0.37403 | 0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
0.37403
1.2468
6.2338
11.8443
11.8443
11.8443
9.9741
9.9741
11.8443
11.8443
11.8443
11.8443
3.7403
3.7403
0.37403
0.37403
0.37403
1

## 说明 (hidden)
设1月1日为周日
1月16-29日放假
5月1日-5月4日放假
10月1日-10月7日放假
所有假期均为红色字体

## 策略1 (hidden)
累计购电量（每天）kWh
-243.7982
-365.9308
-387.3429
-409.6881
-408.2988
-592.898
-329.0273
-281.4611
-437.7405
-432.5935
-423.7126
-442.1755
-501.2616
-306.6093
-268.0625
-275.4903
-273.4036
-264.5969
-250.7388
-306.0681
-332.3415
-250.5304
-258.0224
-254.303
-238.673
-230.3626
-280.2842
-268.2767
-237.9074
-381.3919
-334.2581
-382.3475
-361.994
-485.3079
-270.6933
-221.0345
-325.9391
-334.4798
-332.4666
-356.1981
-386.201
-235.2158
-196.2681
-270.178
-269.1855
-271.3921
-271.0548
-336.3114
-221.8986
-167.8081
-253.2698
-249.1649
-265.5887
-261.5852
-319.1329
-188.2377
-140.5249
-225.6013
-221.5792
-210.2067
-254.3805
-277.2784
-125.2717
-123.852
-241.4599
-253.266
-190.6151
-216.0104
-218.0883
-116.0391
-102.9842
-153.075
-152.1652
-151.0092
-75.5593
-72.8325
-20.0574
-20.0574
-78.9772
-72.1436
-72.1747
-70.4947
-72.3139
-18.9064
-18.99
-63.2825
-68.3227
-64.1437
-61.1755
-67.1253
-18.5145
-19.2777
-67.3553
-82.1483
-79.967
-72.9903
-75.1767
-18.5145
-18.5145
-56.254
-55.5115
-57.2843
-63.132
-59.6141
-18.0504
-17.5956
-54.4626
-56.0405
-88.0708
-56.8852
-50.2055
-16.9716
-16.9716
-51.6687
-48.0706
-58.9054
-58.8517
-48.8284
-16.9716
-16.9716
-16.9716
-16.9716
-16.9716
-16.9716
-43.7452
-16.9531
-16.9531
-41.6103
-43.3461
-62.6705
-54.1934
-115.8001
-16.9345
-16.9345
-39.1413
-35.7163
-38.5844
-45.2641
-38.3059
-16.8881
-16.8881
-38.2595
-33.3029
-41.1926
-50.7591
-57.7511
-16.8417
-16.5447
-37.8418
-37.6376
-49.1201
-60.8097
-67.2508
-15.4288
-15.4288
-62.6391
-65.8857
-55.6449
-53.6202
-52.0962
-16.7025
-15.6165
-70.031
-59.0403
-55.2268
-54.4913
-54.8332
-15.4288
-15.4288
-63.3327
-58.9408
-71.4645
-60.9605
-68.1241
-15.7557
-15.4288
-68.0748
-67.8585
-94.4482
-133.1486
-105.8473
-15.765
-16.4426
-73.7647
-134.7994
-143.4155
-131.7922
-55.8842
-16.7117
-16.2012
-85.9037
-132.4293
-145.939
-157.0753
-96.1206
-15.6443
-16.4333
-155.668
-96.7173
-57.6008
-65.6915
-72.8342
-16.851
-16.851
-98.5244
-154.828
-160.3148
-128.885
-148.4162
-16.9159
-16.9159
-119.408
-143.3644
-112.5041
-104.8573
-146.5846
-16.9531
-16.9531
-75.4111
-107.5784
-80.1692
-89.6097
-93.1369
-16.9716
-16.9716
-113.2333
-108.9196
-99.6091
-119.0441
-122.1135
-16.9716
-16.9716
-119.773
-135.348
-123.7651
-126.7817
-124.6141
-18.4774
-18.4774
-163.0235
-94.4908
-119.3152
-204.264
-64.0045
-18.5166
-18.5145
-79.6679
-65.471
-84.1823
-69.6964
-67.8831
-19.5469
-19.5005
-77.9726
-77.3217
-79.7641
-75.5348
-82.3247
-20.0017
-20.0203
-83.6778
-85.759
-69.4551
-71.1537
-82.9014
-20.0388
-20.0388
-75.1635
-75.9896
-76.7414
-101.6815
-95.5329
-20.0574
-20.0574
-20.0574
-20.0574
-20.0574
-20.0687
-20.0574
-20.0574
-20.3101
-135.4263
-147.0271
-88.1445
-109.5793
-119.4662
-21.5817
-20.7834
-88.6828
-94.6212
-112.4338
-114.4725
-100.1663
-21.6003
-22.1314
-122.5478
-146.925
-160.486
-121.1031
-189.91
-21.6003
-21.6003
-119.7851
-163.2461
-149.9138
-106.84
-120.9454
-23.106
-23.106
-126.1433
-158.3452
-175.0495
-125.345
-138.5686
-23.1246
-23.1246
-152.5904
-193.2979
-296.0445
-354.7518
-356.7334
-205.407
-197.0608
-329.7305
-347.2873
-367.9343
-361.9871
-296.1093
-210.4032
-233.2236
-391.9165
-329.3857
-358.9064
-409.513
-376.6055
-267.1098
-266.5247
-370.2405
-363.451
-377.6821
-373.5747
-395.0289
-261.4275
-257.1825
-378.7644
-369.2933
-456.9039
-432.3672
-427.2479
-261.8081
-289.0341
-458.6516
-437.8413
-453.3988
-466.5867
-441.6175
-274.7809
-276.4722
-384.1589
-393.3427
-377.3514
-365.3989
-397.4424
-284.2618
-294.6542